Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 9. предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

(актуализированная на 2022год)

Калуга, 2021

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.009.000. |

Содержание

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	4

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время потребители большинства теплоисточников города подключены по «закрытой» схеме присоединения систем ГВС. Только потребители котельной завода «Тайфун» подключены по открытой схеме ГВС, т.е. теплоноситель отбирается непосредственно из тепловой сети.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12. 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 года № 417- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении»:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

1. С 01.01. 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

1. С 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов осуществлять подачу горячей воды через водоподогреватели ГВС.

Подробный перечень мероприятий по обеспечению перехода на «закрытую» схему присоединения систем ГВС будет приведен на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

На территории МО «Город Калуга» имеется централизованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) открытого типа в микрорайоне «Тайфун».

Во исполнение требований пункта 9 статьи 29 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «ТАЙФУН» планирует переводить потребителей, получающих теплоноситель от  котельной предприятия по способу присоединения местных систем горячего водоснабжения, обеспечивающих санитарно-бытовые и технологические нужды, с открытой схемы на закрытую схему теплоснабжения.

Для теплоснабжения удаленных потребителей, а именно: общежитие по ул. Платова, 40, детский сад, ясли №80 «медвежонок» по ул. Пригородная, 27, ж/д по ул. Пригородная, 29, ж/д по ул. Клюквина, 30, ж/д по ул. Клюквина, 30/1 необходимо построить блочно-модульную котельную мощностью 1,3 Гкал/час. Для снабжения горячей водой вышеуказанных потребителей необходимо предусмотреть автоматизированные индивидуальные пункты, так как прокладка тепловых сетей по территории детских дошкольных учреждений не допускается.

Ориентировочная стоимость:

Строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Калуга, ул. Платова, 40:

- ПИР – 3 500 000,00 руб.

- Госэкспертиза – 1 000 000,00 руб.

- СМР – 15 511 620,00 руб.

Строительство сетей:

- ПИР – 2 000 000,00 руб.

- Госэкспертиза – 500 000,00 руб.

- СМР – 58 158 710,00 руб.

Строительство ИТП:

- ПИР – 3 500 000,00 руб.

- Госэкспертиза – 1 000 000,00 руб.

- СМР – 11 867 465,00 руб.

Таким образом, для выполнения вышеуказанных мероприятий требуется 97 037 795 руб. Более точная стоимость сложится по результатам проектирования.

]