Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

гЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения города

Приложение 4. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения

Калуга, 2014

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города | 29401.ОМ-ПСТ.003.000. |
| Приложение 1. Инструкция пользователя (Зулу Термо) | 29401.ОМ-ПСТ.003.001. |
| Приложение 2. Инструкция пользователя ГИС «Zulu 7.0» (Зулу 7.0) | 29401.ОМ-ПСТ.003.002. |
| Приложение 3. Альбом характеристик тепловых сетей | 29401.ОМ-ПСТ.003.003. |
| Приложение 4. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.003.004. |
| Приложение 5. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.003.005. |
| Глава 12. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.ОМ-ПСТ.012.000. |

Содержание

Перечень таблиц	11

Перечень рисунков	19

1	Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей	31

2	Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения	35

2.1	Система теплоснабжения от котельной ТЭЦ-1 КВАДРА	35

2.1.1	Расчетный путь № 1	35

2.1.2	Расчетный путь № 2	39

2.2	Система теплоснабжения от котельной пр. 1-й Академический, 29	42

2.2.1	Расчетный путь № 3	42

2.2.2	Расчетный путь № 4	45

2.3	Система теплоснабжения от котельной КЗТА	49

2.3.1	Расчетный путь № 5	49

2.3.2	Расчетный путь № 6	53

2.4	Система теплоснабжения от котельной В. Восстания, 12	57

2.4.1	Расчетный путь № 7	57

2.4.2	Расчетный путь № 8	62

2.4.3	Расчетный путь № 9	68

2.4.4	Расчетный путь № 10	72

2.5	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе, 174	76

2.5.1	Расчетный путь № 11	76

2.5.2	Расчетный путь № 12	80

2.6	Система теплоснабжения от котельной Вишневского, 3	83

2.6.1	Расчетный путь № 13	83

2.6.2	Расчетный путь № 14	87

2.7	Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а	90

2.7.1	Расчетный путь № 15	90

2.7.2	Расчетный путь № 16	94

2.7.3	Расчетный путь № 17	97

2.8	Система теплоснабжения от котельной Базис	100

2.8.1	Расчетный путь № 18	100

2.8.2	Расчетный путь № 19	103

2.9	Система теплоснабжения от котельной Тепличная, 22	106

2.9.1	Расчетный путь № 20	106

2.10	Система теплоснабжения от котельной Тарутинская, 171	109

2.10.1	Расчетный путь № 21	109

2.10.2	Расчетный путь № 22	112

2.11	Система теплоснабжения от котельной Хрустальная, 18а	115

2.11.1	Расчетный путь № 23	115

2.11.2	Расчетный путь № 24	118

2.12	Система теплоснабжения от котельной Калугапутьмаш	121

2.12.1	Расчетный путь № 25	121

2.12.2	Расчетный путь № 26	124

2.13	Система теплоснабжения от котельной  Гвардейская,15а	127

2.13.1	Расчетный путь № 27	127

2.13.2	Расчетный путь № 28	130

2.13.3	Расчетный путь № 29	133

2.14	Система теплоснабжения от котельной д. Шопино	136

2.14.1	Расчетный путь № 30	136

2.15	Система теплоснабжения от котельной Росва	140

2.15.1	Расчетный путь № 31	140

2.15.2	Расчетный путь № 32	143

2.16	Система теплоснабжения от котельной Пухова,5а	147

2.16.1	Расчетный путь № 33	147

2.16.2	Расчетный путь № 34	150

2.17	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское Ш.77а	153

2.17.1	Расчетный путь № 35	153

2.17.2	Расчетный путь № 36	156

2.18	Система теплоснабжения от котельной Байконурская,11	159

2.18.1	Расчетный путь № 37	159

2.19	Система теплоснабжения от котельной Пролетарская,125	163

2.19.1	Расчетный путь № 38	163

2.19.2	Расчетный путь № 39	166

2.20	Система теплоснабжения от котельной Аэропортовская в/ч	169

2.20.1	Расчетный путь № 40	169

2.20.2	Расчетный путь № 41	172

2.21	Система теплоснабжения от котельной Советская,20в	175

2.21.1	Расчетный путь № 42	175

2.21.2	Расчетный путь № 43	178

2.22	Система теплоснабжения от котельной Никитина 95	181

2.22.1	Расчетный путь № 44	181

2.22.2	Расчетный путь № 45	184

2.22.3	Расчетный путь № 46	188

2.23	Система теплоснабжения от котельной ул. Московская,115а	191

2.23.1	Расчетный путь № 47	191

2.23.2	Расчетный путь № 48	194

2.24	Система теплоснабжения от котельной Телевизионная,2б	197

2.24.1	Расчетный путь № 49	197

2.24.2	Расчетный путь № 50	200

2.25	Система теплоснабжения от котельной Беговая 15	203

2.25.1	Расчетный путь № 51	203

2.25.2	Расчетный путь № 52	206

2.25.3	Расчетный путь № 53	209

2.26	Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 11	212

2.26.1	Расчетный путь № 54	212

2.26.2	Расчетный путь № 55	215

2.27	Система теплоснабжения от котельной пер. 2-ой Тульский, 5 "а"	218

2.27.1	Расчетный путь № 56	218

2.27.2	Расчетный путь № 57	221

2.28	Система теплоснабжения от котельной Кутузова 4а	224

2.28.1	Расчетный путь № 58	224

2.28.2	Расчетный путь № 59	227

2.28.3	Расчетный путь № 60	230

2.28.4	Расчетный путь № 61	233

2.29	Система теплоснабжения от котельной Колюпаново15а	236

2.29.1	Расчетный путь № 62	236

2.29.2	Расчетный путь № 63	239

2.30	Система теплоснабжения от котельной В.Андриановой ,64	242

2.30.1	Расчетный путь № 64	242

2.30.2	Расчетный путь № 65	245

2.31	Система теплоснабжения от котельной Шахтеров 3а	248

2.31.1	Расчетный путь № 66	248

2.31.2	Расчетный путь № 67	251

2.31.3	Расчетный путь № 68	254

2.32	Система теплоснабжения от котельной Пестеля,32б	257

2.32.1	Расчетный путь № 69	257

2.33	Система теплоснабжения от котельной Ул.Баррикад,181	260

2.33.1	Расчетный путь № 70	260

2.33.2	Расчетный путь № 71	263

2.34	Система теплоснабжения от котельной Московская14	266

2.34.1	Расчетный путь № 72	266

2.34.2	Расчетный путь № 73	269

2.35	Система теплоснабжения от котельной гр. Шоссе,22б	272

2.35.1	Расчетный путь № 74	272

2.36	Система теплоснабжения от котельной Маяковского,59	275

2.36.1	Расчетный путь № 75	275

2.36.2	Расчетный путь № 76	278

2.37	Система теплоснабжения от котельной Муратовский щебзавод, 19а	281

2.37.1	Расчетный путь № 77	281

2.37.2	Расчетный путь № 78	284

2.38	Система теплоснабжения от котельной Новая,41	287

2.38.1	Расчетный путь № 79	287

2.39	Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28а	290

2.39.1	Расчетный путь № 80	290

2.39.2	Расчетный путь № 81	293

2.40	Система теплоснабжения от котельной Новослободская,25а	296

2.40.1	Расчетный путь № 82	296

2.41	Система теплоснабжения от котельной б. Энтузиастов,6б	299

2.41.1	Расчетный путь № 83	299

2.41.2	Расчетный путь № 84	302

2.42	Система теплоснабжения от котельной Тульская .78	306

2.42.1	Расчетный путь № 85	306

2.42.2	Расчетный путь № 86	309

2.42.3	Расчетный путь № 87	312

2.43	Система теплоснабжения от котельной Болотникова,29	315

2.43.1	Расчетный путь № 88	315

2.43.2	Расчетный путь № 89	318

2.44	Система теплоснабжения от котельной Кожедуба,11	321

2.44.1	Расчетный путь № 90	321

2.44.2	Расчетный путь № 91	324

2.45	Система теплоснабжения от котельной Мичурина 9в	327

2.45.1	Расчетный путь № 92	327

2.45.2	Расчетный путь № 93	330

2.46	Система теплоснабжения от котельной пл. Победы,9а	333

2.46.1	Расчетный путь № 94	333

2.46.2	Расчетный путь № 95	337

2.46.3	Расчетный путь № 96	340

2.47	Система теплоснабжения от котельной Калужка 6а	344

2.47.1	Расчетный путь № 97	344

2.48	Система теплоснабжения от котельной Московская,317а	347

2.48.1	Расчетный путь № 98	347

2.48.2	Расчетный путь № 99	350

2.49	Система теплоснабжения от котельной Кирова,57а	353

2.49.1	Расчетный путь № 100	353

2.49.2	Расчетный путь № 101	356

2.50	Система теплоснабжения от котельной 65летПобеды_51	359

2.50.1	Расчетный путь № 102	359

2.51	Система теплоснабжения от котельной Ромодановские Дворики	362

2.51.1	Расчетный путь № 103	362

2.52	Система теплоснабжения от котельной Ул.Ленина,26а	365

2.52.1	Расчетный путь № 104	365

2.53	Система теплоснабжения от котельной пер. Воскресенский 2б	368

2.53.1	Расчетный путь № 105	368

2.53.2	Расчетный путь № 106	371

2.53.3	Расчетный путь № 107	374

2.54	Система теплоснабжения от котельной Фридриха Энг.13	377

2.54.1	Расчетный путь № 108	377

2.54.2	Расчетный путь № 109	380

2.55	Система теплоснабжения от котельной Кирпичный завод МПС, 3а	383

2.55.1	Расчетный путь № 110	383

2.56	Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,50а	386

2.56.1	Расчетный путь № 111	386

2.56.2	Расчетный путь № 112	389

2.57	Система теплоснабжения от котельной Жукова,40а	392

2.57.1	Расчетный путь № 113	392

2.57.2	Расчетный путь № 114	395

2.58	Система теплоснабжения от котельной Обл. больница	398

2.58.1	Расчетный путь № 115	398

2.58.2	Расчетный путь № 116	401

2.59	Система теплоснабжения от котельной Московская 31	404

2.59.1	Расчетный путь № 117	404

2.59.2	Расчетный путь № 118	407

2.60	Система теплоснабжения от котельной Чижевского 12а	410

2.60.1	Расчетный путь № 119	410

2.60.2	Расчетный путь № 120	413

2.61	Система теплоснабжения от котельной Московская,299в	416

2.61.1	Расчетный путь № 121	416

2.61.2	Расчетный путь № 122	419

2.62	Система теплоснабжения от котельной Взлётная,46	422

2.62.1	Расчетный путь № 123	422

2.63	Система теплоснабжения от котельной Широкая,51б	425

2.63.1	Расчетный путь № 125	425

2.64	Система теплоснабжения от котельной Подвойского, 7	428

2.64.1	Расчетный путь № 129	428

2.65	Система теплоснабжения от котельной Тарутинская,231а	431

2.65.1	Расчетный путь № 131	431

2.66	Система теплоснабжения от котельной Одоевское_шоссе_5а	434

2.66.1	Расчетный путь № 133	434

2.66.2	Расчетный путь № 134	437

2.67	Система теплоснабжения от котельной Ул.НоваяСтройка,1	440

2.67.1	Расчетный путь № 135	440

2.67.2	Расчетный путь № 136	443

2.68	Система теплоснабжения от котельной Маяковского,35а	446

2.68.1	Расчетный путь № 137	446

2.69	Система теплоснабжения от котельной Кропоткина 4а	449

2.69.1	Расчетный путь № 139	449

2.69.2	Расчетный путь № 140	452

2.70	Система теплоснабжения от котельной Театральная,4г	455

2.70.1	Расчетный путь № 141	455

2.70.2	Расчетный путь № 142	458

2.71	Система теплоснабжения от котельной д. Лихун	461

2.71.1	Расчетный путь № 143	461

2.72	Система теплоснабжения от котельной пер.Аэропортовский,1	464

2.72.1	Расчетный путь № 145	464

2.73	Система теплоснабжения от котельной д. Пучково	467

2.73.1	Расчетный путь № 147	467

2.74	Система теплоснабжения от котельной Ул.Ленина,60а	470

2.74.1	Расчетный путь № 149	470

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 Реестр расчетных путей для гидравлического расчета систем теплоснабжения г. Калуги.	31

Таблица 2.1 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 1).	36

Таблица 2.2 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 2).	40

Таблица 2.3 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 3).	43

Таблица 2.4 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 4).	46

Таблица 2.5 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 5).	50

Таблица 2.6 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 6).	54

Таблица 2.7 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 7).	58

Таблица 2.8 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 8).	63

Таблица 2.9 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 9).	69

Таблица 2.10 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 10).	73

Таблица 2.11 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 11).	77

Таблица 2.12 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 12).	81

Таблица 2.13 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 13).	84

Таблица 2.14 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 14).	88

Таблица 2.15 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 15).	91

Таблица 2.16 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 16).	95

Таблица 2.17 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 17).	98

Таблица 2.18 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 18).	101

Таблица 2.19 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 19).	104

Таблица 2.20 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 20).	107

Таблица 2.21 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 21).	110

Таблица 2.22 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 22).	113

Таблица 2.23 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 23).	116

Таблица 2.24 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 24).	119

Таблица 2.25 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 25).	122

Таблица 2.26 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 26).	125

Таблица 2.27 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 27).	128

Таблица 2.28 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 28).	131

Таблица 2.29 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 29).	134

Таблица 2.30 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 30).	137

Таблица 2.31 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 31).	141

Таблица 2.32 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 32).	144

Таблица 2.33 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 33).	148

Таблица 2.34 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 34).	151

Таблица 2.35 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 35).	154

Таблица 2.36 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 36).	157

Таблица 2.37 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 37).	160

Таблица 2.38 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 38).	164

Таблица 2.39 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 39).	167

Таблица 2.40 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 40).	170

Таблица 2.41 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 41).	173

Таблица 2.42 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 42).	176

Таблица 2.43 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 43).	179

Таблица 2.44 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 44).	182

Таблица 2.45 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 45).	185

Таблица 2.46 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 46).	189

Таблица 2.47 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 47).	192

Таблица 2.48 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 48).	195

Таблица 2.49 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 49).	198

Таблица 2.50 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 50).	201

Таблица 2.51 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 51).	204

Таблица 2.52 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 52).	207

Таблица 2.53 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 53).	210

Таблица 2.54 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 54).	213

Таблица 2.55 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 55).	216

Таблица 2.56 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 56).	219

Таблица 2.57 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 57).	222

Таблица 2.58 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 58).	225

Таблица 2.59 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 59).	228

Таблица 2.60 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 60).	231

Таблица 2.61 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 61).	234

Таблица 2.62 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 62).	237

Таблица 2.63 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 63).	240

Таблица 2.64 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 64).	243

Таблица 2.65 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 65).	246

Таблица 2.66 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 66).	249

Таблица 2.67 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 67).	252

Таблица 2.68 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 68).	255

Таблица 2.69 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 69).	258

Таблица 2.70 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 70).	261

Таблица 2.71 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 71).	264

Таблица 2.72 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 72).	267

Таблица 2.73 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 73).	270

Таблица 2.74 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 74).	273

Таблица 2.75 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 75).	276

Таблица 2.76 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 76).	279

Таблица 2.77 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 77).	282

Таблица 2.78 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 78).	285

Таблица 2.79 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 79).	288

Таблица 2.80 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 80).	291

Таблица 2.81 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 81).	294

Таблица 2.82 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 82).	297

Таблица 2.83 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 83).	300

Таблица 2.84 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 84).	303

Таблица 2.85 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 85).	307

Таблица 2.86 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 86).	310

Таблица 2.87 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 87).	313

Таблица 2.88 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 88).	316

Таблица 2.89 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 89).	319

Таблица 2.90 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 90).	322

Таблица 2.91 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 91).	325

Таблица 2.92 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 92).	328

Таблица 2.93 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 93).	331

Таблица 2.94 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 94).	334

Таблица 2.95 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 95).	338

Таблица 2.96 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 96).	341

Таблица 2.97 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 97).	345

Таблица 2.98 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 98).	348

Таблица 2.99 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 99).	351

Таблица 2.100 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 100).	354

Таблица 2.101 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 101).	357

Таблица 2.102 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 102).	360

Таблица 2.103 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 103).	363

Таблица 2.104 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 104).	366

Таблица 2.105 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 105).	369

Таблица 2.106 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 106).	372

Таблица 2.107 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 107).	375

Таблица 2.108 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 108).	378

Таблица 2.109 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 109).	381

Таблица 2.110 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 110).	384

Таблица 2.111 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 111).	387

Таблица 2.112 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 112).	390

Таблица 2.113 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 113).	393

Таблица 2.114 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 114).	396

Таблица 2.115 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 115).	399

Таблица 2.116 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 116).	402

Таблица 2.117 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 117).	405

Таблица 2.118 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 118).	408

Таблица 2.119 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 119).	411

Таблица 2.120 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 120).	414

Таблица 2.121 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 121).	417

Таблица 2.122 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 122).	420

Таблица 2.123 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 123).	423

Таблица 2.124 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 124).	426

Таблица 2.125 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 125).	429

Таблица 2.126 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 126).	432

Таблица 2.127 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 127).	435

Таблица 2.128 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 128).	438

Таблица 2.129 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 129).	441

Таблица 2.130 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 130).	444

Таблица 2.131 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 131).	447

Таблица 2.132 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 132).	450

Таблица 2.133 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 133).	453

Таблица 2.134 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 134).	456

Таблица 2.135 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 135).	459

Таблица 2.136 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 136).	462

Таблица 2.137 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 137).	465

Таблица 2.138 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 138).	468

Таблица 2.139 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 139).	471

- Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Расчетный путь № 1 для гидравлического расчёта тепловых сетей	35

Рисунок 2.2 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 1)	38

Рисунок 2.3 – Расчетный путь № 2 для гидравлического расчёта тепловых сетей	39

Рисунок 2.4 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 2)	41

Рисунок 2.5 – Расчетный путь № 3 для гидравлического расчёта тепловых сетей	42

Рисунок 2.6 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 3)	44

Рисунок 2.7 – Расчетный путь № 4 для гидравлического расчёта тепловых сетей	45

Рисунок 2.8 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 4)	48

Рисунок 2.9 – Расчетный путь № 5 для гидравлического расчёта тепловых сетей	49

Рисунок 2.10 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 5)	52

Рисунок 2.11 – Расчетный путь № 6 для гидравлического расчёта тепловых сетей	53

Рисунок 2.12 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 6)	56

Рисунок 2.13 – Расчетный путь № 7 для гидравлического расчёта тепловых сетей	57

Рисунок 2.14 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 7)	61

Рисунок 2.15 – Расчетный путь № 8 для гидравлического расчёта тепловых сетей	62

Рисунок 2.16 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 8)	67

Рисунок 2.17 – Расчетный путь № 9 для гидравлического расчёта тепловых сетей	68

Рисунок 2.18 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 9)	71

Рисунок 2.19 – Расчетный путь № 10 для гидравлического расчёта тепловых сетей	72

Рисунок 2.20 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 10)	75

Рисунок 2.21 – Расчетный путь № 11 для гидравлического расчёта тепловых сетей	76

Рисунок 2.22 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 11)	79

Рисунок 2.23 – Расчетный путь № 12 для гидравлического расчёта тепловых сетей	80

Рисунок 2.24 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 12)	82

Рисунок 2.25 – Расчетный путь № 13 для гидравлического расчёта тепловых сетей	83

Рисунок 2.26 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 13)	86

Рисунок 2.27 – Расчетный путь № 14 для гидравлического расчёта тепловых сетей	87

Рисунок 2.28 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 14)	89

Рисунок 2.29 – Расчетный путь № 15 для гидравлического расчёта тепловых сетей	90

Рисунок 2.30 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 15)	93

Рисунок 2.31 – Расчетный путь № 16 для гидравлического расчёта тепловых сетей	94

Рисунок 2.32 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 16)	96

Рисунок 2.33 – Расчетный путь № 17 для гидравлического расчёта тепловых сетей	97

Рисунок 2.34 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 17)	99

Рисунок 2.35 – Расчетный путь № 18 для гидравлического расчёта тепловых сетей	100

Рисунок 2.36 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 18)	102

Рисунок 2.37 – Расчетный путь № 19 для гидравлического расчёта тепловых сетей	103

Рисунок 2.38 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 19)	105

Рисунок 2.39 – Расчетный путь № 20 для гидравлического расчёта тепловых сетей	106

Рисунок 2.40 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 20)	108

Рисунок 2.41 – Расчетный путь № 21 для гидравлического расчёта тепловых сетей	109

Рисунок 2.42 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 21)	111

Рисунок 2.43 – Расчетный путь № 22 для гидравлического расчёта тепловых сетей	112

Рисунок 2.44 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 22)	114

Рисунок 2.45 – Расчетный путь № 23 для гидравлического расчёта тепловых сетей	115

Рисунок 2.46 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 23)	117

Рисунок 2.47 – Расчетный путь № 24 для гидравлического расчёта тепловых сетей	118

Рисунок 2.48 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 24)	120

Рисунок 2.49 – Расчетный путь № 25 для гидравлического расчёта тепловых сетей	121

Рисунок 2.50 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 25)	123

Рисунок 2.51 – Расчетный путь № 26 для гидравлического расчёта тепловых сетей	124

Рисунок 2.52 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 26)	126

Рисунок 2.53 – Расчетный путь № 27 для гидравлического расчёта тепловых сетей	127

Рисунок 2.54 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 27)	129

Рисунок 2.55 – Расчетный путь № 28 для гидравлического расчёта тепловых сетей	130

Рисунок 2.56 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 28)	132

Рисунок 2.57 – Расчетный путь № 29 для гидравлического расчёта тепловых сетей	133

Рисунок 2.58 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 29)	135

Рисунок 2.59 – Расчетный путь № 30 для гидравлического расчёта тепловых сетей	136

Рисунок 2.60 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 30)	139

Рисунок 2.61 – Расчетный путь № 31 для гидравлического расчёта тепловых сетей	140

Рисунок 2.62 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 31)	142

Рисунок 2.63 – Расчетный путь № 32 для гидравлического расчёта тепловых сетей	143

Рисунок 2.64 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 32)	146

Рисунок 2.65 – Расчетный путь № 33 для гидравлического расчёта тепловых сетей	147

Рисунок 2.66 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 33)	149

Рисунок 2.67 – Расчетный путь № 34 для гидравлического расчёта тепловых сетей	150

Рисунок 2.68 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 34)	152

Рисунок 2.69 – Расчетный путь № 35 для гидравлического расчёта тепловых сетей	153

Рисунок 2.70 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 35)	155

Рисунок 2.71 – Расчетный путь № 36 для гидравлического расчёта тепловых сетей	156

Рисунок 2.72 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 36)	158

Рисунок 2.73 – Расчетный путь № 37 для гидравлического расчёта тепловых сетей	159

Рисунок 2.74 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 37)	162

Рисунок 2.75 – Расчетный путь № 38 для гидравлического расчёта тепловых сетей	163

Рисунок 2.76 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 38)	165

Рисунок 2.77 – Расчетный путь № 39 для гидравлического расчёта тепловых сетей	166

Рисунок 2.78 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 39)	168

Рисунок 2.79 – Расчетный путь № 40 для гидравлического расчёта тепловых сетей	169

Рисунок 2.80 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 40)	171

Рисунок 2.81 – Расчетный путь № 41 для гидравлического расчёта тепловых сетей	172

Рисунок 2.82 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 41)	174

Рисунок 2.83 – Расчетный путь № 42 для гидравлического расчёта тепловых сетей	175

Рисунок 2.84 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 42)	177

Рисунок 2.85 – Расчетный путь № 43 для гидравлического расчёта тепловых сетей	178

Рисунок 2.86 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 43)	180

Рисунок 2.87 – Расчетный путь № 44 для гидравлического расчёта тепловых сетей	181

Рисунок 2.88 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 44)	183

Рисунок 2.89 – Расчетный путь № 45 для гидравлического расчёта тепловых сетей	184

Рисунок 2.90 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 45)	187

Рисунок 2.91 – Расчетный путь № 46 для гидравлического расчёта тепловых сетей	188

Рисунок 2.92 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 46)	190

Рисунок 2.93 – Расчетный путь № 47 для гидравлического расчёта тепловых сетей	191

Рисунок 2.94 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 47)	193

Рисунок 2.95 – Расчетный путь № 48 для гидравлического расчёта тепловых сетей	194

Рисунок 2.96 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 48)	196

Рисунок 2.97 – Расчетный путь № 49 для гидравлического расчёта тепловых сетей	197

Рисунок 2.98 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 49)	199

Рисунок 2.99 – Расчетный путь № 50 для гидравлического расчёта тепловых сетей	200

Рисунок 2.100 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 50)	202

Рисунок 2.101 – Расчетный путь № 51 для гидравлического расчёта тепловых сетей	203

Рисунок 2.102 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 51)	205

Рисунок 2.103 – Расчетный путь № 52 для гидравлического расчёта тепловых сетей	206

Рисунок 2.104 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 52)	208

Рисунок 2.105 – Расчетный путь № 53 для гидравлического расчёта тепловых сетей	209

Рисунок 2.106 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 53)	211

Рисунок 2.107 – Расчетный путь № 54 для гидравлического расчёта тепловых сетей	212

Рисунок 2.108 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 54)	214

Рисунок 2.109 – Расчетный путь № 55 для гидравлического расчёта тепловых сетей	215

Рисунок 2.110 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 55)	217

Рисунок 2.111 – Расчетный путь № 56 для гидравлического расчёта тепловых сетей	218

Рисунок 2.112 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 56)	220

Рисунок 2.113 – Расчетный путь № 57 для гидравлического расчёта тепловых сетей	221

Рисунок 2.114 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 57)	223

Рисунок 2.115 – Расчетный путь № 58 для гидравлического расчёта тепловых сетей	224

Рисунок 2.116 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 58)	226

Рисунок 2.117 – Расчетный путь № 59 для гидравлического расчёта тепловых сетей	227

Рисунок 2.118 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 59)	229

Рисунок 2.119 – Расчетный путь № 60 для гидравлического расчёта тепловых сетей	230

Рисунок 2.120 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 60)	232

Рисунок 2.121 – Расчетный путь № 61 для гидравлического расчёта тепловых сетей	233

Рисунок 2.122 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 61)	235

Рисунок 2.123 – Расчетный путь № 62 для гидравлического расчёта тепловых сетей	236

Рисунок 2.124 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 62)	238

Рисунок 2.125 – Расчетный путь № 63 для гидравлического расчёта тепловых сетей	239

Рисунок 2.126 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 63)	241

Рисунок 2.127 – Расчетный путь № 64 для гидравлического расчёта тепловых сетей	242

Рисунок 2.128 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 64)	244

Рисунок 2.129 – Расчетный путь № 65 для гидравлического расчёта тепловых сетей	245

Рисунок 2.130 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 65)	247

Рисунок 2.131 – Расчетный путь № 66 для гидравлического расчёта тепловых сетей	248

Рисунок 2.132 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 66)	250

Рисунок 2.133 – Расчетный путь № 67 для гидравлического расчёта тепловых сетей	251

Рисунок 2.134 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 67)	253

Рисунок 2.135 – Расчетный путь № 68 для гидравлического расчёта тепловых сетей	254

Рисунок 2.136 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 68)	256

Рисунок 2.137 – Расчетный путь № 69 для гидравлического расчёта тепловых сетей	257

Рисунок 2.138 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 69)	259

Рисунок 2.139 – Расчетный путь № 70 для гидравлического расчёта тепловых сетей	260

Рисунок 2.140 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 70)	262

Рисунок 2.141 – Расчетный путь № 71 для гидравлического расчёта тепловых сетей	263

Рисунок 2.142 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 71)	265

Рисунок 2.143 – Расчетный путь № 72 для гидравлического расчёта тепловых сетей	266

Рисунок 2.144 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 72)	268

Рисунок 2.145 – Расчетный путь № 73 для гидравлического расчёта тепловых сетей	269

Рисунок 2.146 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 73)	271

Рисунок 2.147 – Расчетный путь № 74 для гидравлического расчёта тепловых сетей	272

Рисунок 2.148 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 74)	274

Рисунок 2.149 – Расчетный путь № 75 для гидравлического расчёта тепловых сетей	275

Рисунок 2.150 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 75)	277

Рисунок 2.151 – Расчетный путь № 76 для гидравлического расчёта тепловых сетей	278

Рисунок 2.152 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 76)	280

Рисунок 2.153 – Расчетный путь № 77 для гидравлического расчёта тепловых сетей	281

Рисунок 2.154 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 77)	283

Рисунок 2.155 – Расчетный путь № 78 для гидравлического расчёта тепловых сетей	284

Рисунок 2.156 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 78)	286

Рисунок 2.157 – Расчетный путь № 79 для гидравлического расчёта тепловых сетей	287

Рисунок 2.158 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 79)	289

Рисунок 2.159 – Расчетный путь № 80 для гидравлического расчёта тепловых сетей	290

Рисунок 2.160 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 80)	292

Рисунок 2.161 – Расчетный путь № 81 для гидравлического расчёта тепловых сетей	293

Рисунок 2.162 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 81)	295

Рисунок 2.163 – Расчетный путь № 82 для гидравлического расчёта тепловых сетей	296

Рисунок 2.164 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 82)	298

Рисунок 2.165 – Расчетный путь № 83 для гидравлического расчёта тепловых сетей	299

Рисунок 2.166 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 83)	301

Рисунок 2.167 – Расчетный путь № 84 для гидравлического расчёта тепловых сетей	302

Рисунок 2.168 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 84)	305

Рисунок 2.169 – Расчетный путь № 85 для гидравлического расчёта тепловых сетей	306

Рисунок 2.170 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 85)	308

Рисунок 2.171 – Расчетный путь № 86 для гидравлического расчёта тепловых сетей	309

Рисунок 2.172 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 86)	311

Рисунок 2.173 – Расчетный путь № 87 для гидравлического расчёта тепловых сетей	312

Рисунок 2.174 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 87)	314

Рисунок 2.175 – Расчетный путь № 88 для гидравлического расчёта тепловых сетей	315

Рисунок 2.176 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 88)	317

Рисунок 2.177 – Расчетный путь № 89 для гидравлического расчёта тепловых сетей	318

Рисунок 2.178 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 89)	320

Рисунок 2.179 – Расчетный путь № 90 для гидравлического расчёта тепловых сетей	321

Рисунок 2.180 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 90)	323

Рисунок 2.181 – Расчетный путь № 91 для гидравлического расчёта тепловых сетей	324

Рисунок 2.182 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 91)	326

Рисунок 2.183 – Расчетный путь № 92 для гидравлического расчёта тепловых сетей	327

Рисунок 2.184 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 92)	329

Рисунок 2.185 – Расчетный путь № 93 для гидравлического расчёта тепловых сетей	330

Рисунок 2.186 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 93)	332

Рисунок 2.187 – Расчетный путь № 94 для гидравлического расчёта тепловых сетей	333

Рисунок 2.188 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 94)	336

Рисунок 2.189 – Расчетный путь № 95 для гидравлического расчёта тепловых сетей	337

Рисунок 2.190 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 95)	339

Рисунок 2.191 – Расчетный путь № 96 для гидравлического расчёта тепловых сетей	340

Рисунок 2.192 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 96)	343

Рисунок 2.193 – Расчетный путь № 97 для гидравлического расчёта тепловых сетей	344

Рисунок 2.194 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 97)	346

Рисунок 2.195 – Расчетный путь № 98 для гидравлического расчёта тепловых сетей	347

Рисунок 2.196 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 98)	349

Рисунок 2.197 – Расчетный путь № 99 для гидравлического расчёта тепловых сетей	350

Рисунок 2.198 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 99)	352

Рисунок 2.199 – Расчетный путь № 100 для гидравлического расчёта тепловых сетей	353

Рисунок 2.200 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 100)	355

Рисунок 2.201 – Расчетный путь № 101 для гидравлического расчёта тепловых сетей	356

Рисунок 2.202 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 101)	358

Рисунок 2.203 – Расчетный путь № 102 для гидравлического расчёта тепловых сетей	359

Рисунок 2.204 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 102)	361

Рисунок 2.205 – Расчетный путь № 103 для гидравлического расчёта тепловых сетей	362

Рисунок 2.206 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 103)	364

Рисунок 2.207 – Расчетный путь № 104 для гидравлического расчёта тепловых сетей	365

Рисунок 2.208 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 104)	367

Рисунок 2.209 – Расчетный путь № 105 для гидравлического расчёта тепловых сетей	368

Рисунок 2.210 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 105)	370

Рисунок 2.211 – Расчетный путь № 106 для гидравлического расчёта тепловых сетей	371

Рисунок 2.212 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 106)	373

Рисунок 2.213 – Расчетный путь № 107 для гидравлического расчёта тепловых сетей	374

Рисунок 2.214 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 107)	376

Рисунок 2.215 – Расчетный путь № 108 для гидравлического расчёта тепловых сетей	377

Рисунок 2.216 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 108)	379

Рисунок 2.217 – Расчетный путь № 109 для гидравлического расчёта тепловых сетей	380

Рисунок 2.218 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 109)	382

Рисунок 2.219 – Расчетный путь № 110 для гидравлического расчёта тепловых сетей	383

Рисунок 2.220 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 110)	385

Рисунок 2.221 – Расчетный путь № 111 для гидравлического расчёта тепловых сетей	386

Рисунок 2.222 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 111)	388

Рисунок 2.223 – Расчетный путь № 112 для гидравлического расчёта тепловых сетей	389

Рисунок 2.224 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 112)	391

Рисунок 2.225 – Расчетный путь № 113 для гидравлического расчёта тепловых сетей	392

Рисунок 2.226 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 113)	394

Рисунок 2.227 – Расчетный путь № 114 для гидравлического расчёта тепловых сетей	395

Рисунок 2.228 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 114)	397

Рисунок 2.229 – Расчетный путь № 115 для гидравлического расчёта тепловых сетей	398

Рисунок 2.230 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 115)	400

Рисунок 2.231 – Расчетный путь № 116 для гидравлического расчёта тепловых сетей	401

Рисунок 2.232 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 116)	403

Рисунок 2.233 – Расчетный путь № 117 для гидравлического расчёта тепловых сетей	404

Рисунок 2.234 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 117)	406

Рисунок 2.235 – Расчетный путь № 118 для гидравлического расчёта тепловых сетей	407

Рисунок 2.236 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 118)	409

Рисунок 2.237 – Расчетный путь № 119 для гидравлического расчёта тепловых сетей	410

Рисунок 2.238 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 119)	412

Рисунок 2.239 – Расчетный путь № 120 для гидравлического расчёта тепловых сетей	413

Рисунок 2.240 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 120)	415

Рисунок 2.241 – Расчетный путь № 121 для гидравлического расчёта тепловых сетей	416

Рисунок 2.242 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 121)	418

Рисунок 2.243 – Расчетный путь № 122 для гидравлического расчёта тепловых сетей	419

Рисунок 2.244 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 122)	421

Рисунок 2.245 – Расчетный путь № 123 для гидравлического расчёта тепловых сетей	422

Рисунок 2.246 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 123)	424

Рисунок 2.249 – Расчетный путь № 125 для гидравлического расчёта тепловых сетей	425

Рисунок 2.250 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 125)	427

Рисунок 2.257 – Расчетный путь № 129 для гидравлического расчёта тепловых сетей	428

Рисунок 2.258 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 129)	430

Рисунок 2.261 – Расчетный путь № 131 для гидравлического расчёта тепловых сетей	431

Рисунок 2.262 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 131)	433

Рисунок 2.265 – Расчетный путь № 133 для гидравлического расчёта тепловых сетей	434

Рисунок 2.266 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 133)	436

Рисунок 2.267 – Расчетный путь № 134 для гидравлического расчёта тепловых сетей	437

Рисунок 2.268 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 134)	439

Рисунок 2.269 – Расчетный путь № 135 для гидравлического расчёта тепловых сетей	440

Рисунок 2.270 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 135)	442

Рисунок 2.271 – Расчетный путь № 136 для гидравлического расчёта тепловых сетей	443

Рисунок 2.272 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 136)	445

Рисунок 2.273 – Расчетный путь № 137 для гидравлического расчёта тепловых сетей	446

Рисунок 2.274 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 137)	448

Рисунок 2.277 – Расчетный путь № 139 для гидравлического расчёта тепловых сетей	449

Рисунок 2.278 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 139)	451

Рисунок 2.279 – Расчетный путь № 140 для гидравлического расчёта тепловых сетей	452

Рисунок 2.280 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 140)	454

Рисунок 2.281 – Расчетный путь № 141 для гидравлического расчёта тепловых сетей	455

Рисунок 2.282 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 141)	457

Рисунок 2.283 – Расчетный путь № 142 для гидравлического расчёта тепловых сетей	458

Рисунок 2.284 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 142)	460

Рисунок 2.285 – Расчетный путь № 143 для гидравлического расчёта тепловых сетей	461

Рисунок 2.286 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 143)	463

Рисунок 2.289 – Расчетный путь № 145 для гидравлического расчёта тепловых сетей	464

Рисунок 2.290 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 145)	466

Рисунок 2.293 – Расчетный путь № 147 для гидравлического расчёта тепловых сетей	467

Рисунок 2.294 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 147)	469

Рисунок 2.297 – Расчетный путь № 149 для гидравлического расчёта тепловых сетей	470

Рисунок 2.298 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 149)	472

Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей

В таблице 1.1 представлены расчетные пути, использованные для расчета гидравлических режимов тепловых сетей систем теплоснабжения г. Калуги.

Расчетные пути выбирались по каждому выводу тепловой сети с источника до наиболее удаленных потребителей. Такой выбор гарантирует показ наиболее полной картины гидравлического режима в системах теплоснабжения.

Таблица 1.1 Реестр расчетных путей для гидравлического расчета систем теплоснабжения г. Калуги.

| Номер пути | Источник | Конечный потребитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | Гурьянова, 65 |
| 2 |  | Московская, 277а |
| 3 | Пр1-йАкадемический29 | Гаражи |
| 4 |  | 65 Лет победы 31/1 |
| 5 | Котельная КЗТА | Никитина, 70 |
| 6 |  | С. Разина, 46 |
| 7 | В_Восстания12 | Гагарина13_вв6 |
| 8 |  | Ленина, 126 |
| 9 |  | Труда, 4к1 |
| 10 |  | Колхозный пр. 26_2 |
| 11 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | Клюквина, 30 |
| 12 |  | Маяковского, 59 (ЦТП) |
| 13 | Котельная Вишневского,3 | Газ Т пож |
| 14 |  | Д/сад № 40 |
| 15 | Котельная Чичерина, 23а | Пухова, 53 |
| 16 |  | Телевизионная, 5 |
| 17 |  | Пухова, 50 |
| 18 | Котельная Базис | Проезжая, 16 |
| 19 |  | Новаторская, 32 |
| 20 | СО_Тепличная22 | Тепличная, 3 |
| 21 | СО Тарутинская,171 | Тарутинская автостоянка |
| 22 |  | Тарутинская, гараж |
| 23 | Хрустальная 18а | Жукова, 52 |
| 24 |  | Заводская, 57 |
| 25 | Котельная Калугапутьмаш | Грабцевское шоссе, 92 |
| 26 |  | Молодежная, 11 |
| 27 | Котельная Гвардейская,15а | Гвардейская, 5а |
| 28 |  | Гвардейская, 21, почта |
| 29 |  | Гвардейская, 21 аптека |
| 30 | СО_дШопино | Молодежная, 11 |
| 31 | Росва | Советская, 23 |
| 32 |  | Садовая, 1 |
| 33 | СО Пухова,5а | Пионерская, 9 |
| 34 |  | Пухова, 38 |
| 35 | СО Грабцевское Ш.77а | Нефтебаза, 6 |
| 36 |  | Грабцевское шоссе, 75 |
| 37 | Котельная Байконурская,11 | Звездная, 29 |
| 38 | Котельная Пролетарская,125 | Пролетарская, 157 |
| 39 |  | Московская, 79 |
| 40 | СО Аэропортовская в/ч | Хранилища 8 шт. |
| 41 |  | Аэропортовская, 9 |
| 42 | Котельная Советская,20в | Советская, 4а |
| 43 |  | Советский, 8 |
| 44 | Кот. Никитина 95 | Никитина, 108 |
| 45 |  | Пестеля, 15 |
| 46 |  | Тульская, 102 |
| 47 | СО Котельная ул.Московская,115а | Прачечная д/с 35 |
| 48 |  | Карла Либкнехта, 16 |
| 49 | СО Телевизионная,2б | Зеленстрой, администрация |
| 50 |  | Телевизионная, 2 к.1 |
| 51 | Беговая 15 | Ипподромная, 11 |
| 52 |  | Бани |
| 53 |  | Зал |
| 54 | СО КотельнаяЧечерина,11 | Пионерская, 15 |
| 55 |  | Телевизионная, 1 |
| 56 | пер.2-ой Тульский, 5 "а" | Никитина, 137 |
| 57 |  | ГУ МЧС |
| 58 | Кутузова 4а | Набережная, 3 |
| 59 |  | Ленина, 123 |
| 60 |  | Вилонова, 12 |
| 61 |  | Луначарского, 64 |
| 62 | СО_Колюпаново15а | Колюпаново, 3 |
| 63 |  | Колюпаново, 28 |
| 64 | СО Котельная В.Андриановой ,64 | Ленина, 15 |
| 65 |  | Складская, 2 |
| 66 | СО Шахтеров 3а | пер. Вагонный, 15 |
| 67 |  | Забойная, 3 |
| 68 |  | Луговая, 39 |
| 69 | Котельная Пестеля,32б | Тульская, 139 |
| 70 | СО Ул.Баррикад,181 | Проходная |
| 71 |  | Гараж |
| 72 | СО_Московская14 | Ленина, 104 |
| 73 |  | Достоевского, 49 |
| 74 | СО гр.Шоссе,22б | Мастерские |
| 75 | СО Маяковского,59 | Аллейная, 5 |
| 76 |  | Бушма, леч. Корп. 1 |
| 77 | СО_Муратовский_щебзавод_19а | Контора |
| 78 |  | Прачечная |
| 79 | Котельная Новая,41 | Гостиница |
| 80 | Котельная Тульское шоссе, 28а | Мелиораторов, 16 |
| 81 |  | Секиотовская, 40 а |
| 82 | СО Новослободская,25а | Промышленная, 36 а |
| 83 | Котельная б. Энтузиастов,6б | б-р Энтузиастов, 6 |
| 84 |  | Моторостроителей, 5 |
| 85 | СО Котельная Тульская .78 | ул. Фридриха Энг., 91 |
| 86 |  | ул. Фридриха Энг., 59 |
| 87 |  | Тульская, 92 |
| 88 | СО Болотникова,29 | Болотникова, 10 а |
| 89 |  | Жукова, 39 |
| 90 | СО Кожедуба,11 | Кожедуба, 2 |
| 91 |  | Школа |
| 92 | Мичурина 9в | пер. Тульский, 42 |
| 93 |  | Никитина, 49 |
| 94 | Котельная пл. Победы,9а | Кирова, 96 |
| 95 |  | Маршала Жукова, 12 |
| 96 |  | Мичурина, 17 |
| 97 | Калужка 6а | Церьковь |
| 98 | Котельная Московская,317а | Московская, 311 |
| 99 |  | Московская, 321 |
| 100 | Котельная Кирова,57а | Ленина, 69 |
| 101 |  | Суворова, 186 |
| 102 | котельная_65летПобеды_51 | 65 лет Победы, 41 |
| 103 | котельная Ромодановские Дворики | Ром_дв_49А |
| 104 | СО Ул.Ленина,26а | Московская, 131 |
| 105 | пер воскресенский 2б | Ленина, 99 |
| 106 |  | Воскресенская 25/2 гараж |
| 107 |  | Декабристов, 16 |
| 108 | СО Котельная ФридрихаЭнг.13 | Маршала Жукова, 3 к.1 |
| 109 |  | Маршала Жукова, 3 |
| 110 | СО Кирпичный завод МПС,3а | Кирпичная МПС, 9- гараж |
| 111 | СО Хрустальная,50а | Хрустальная, 27 |
| 112 |  | Хрустальная, 74 |
| 113 | СО Жукова,40а | Болотникова, 10 а |
| 114 |  | Чехова,21 |
| 115 | Котельная Обл. больница | Поликлиника |
| 116 |  | Онкология луч. Корпус |
| 117 | московская 31 | Ленина, 70 магазин |
| 118 |  | Суворова 121 калуг центр |
| 119 | Чижевского 12а | Ф. Энгельса, гимназия 24 |
| 120 |  | Ленина, 65а |
| 121 | Котельная Московская,299в | Московская, 309 |
| 122 |  | Московская, 309 к.1 |
| 123 | СО Взлётная,46 | Аэропорт пасс. Здание |
| 124 | СО Широкая,51б | Широкая, 49/1 |
| 125 | Подвойского 7 | Красная гора, 25 |
| 126 | котельная Тарутинская,231а | Тарутинская, 231 - уч. комбинат |
| 127 | котельная_Одоевское_шоссе_5а | УМВД_Тир |
| 128 |  | ЖД_Ромадановские_дворики_67 |
| 129 | СО Ул.НоваяСтройка,1 | Тельмана, 10 |
| 130 |  | Московская, 218 |
| 131 | Котельная Маяковского,35а | Маяковского, 41 |
| 132 | Кропоткина 4а | Марата, 4 храм |
| 133 |  | пл.сарый торг 5 гараж |
| 134 | СО Театральная,4г | Кирова, 48/1 |
| 135 |  | Дзержинского, 52 |
| 136 | дЛихун | Потребитель |
| 137 | СО пер.Аэропортовский,1 | пер. Аэропортовский, 1 |
| 138 | Котельная_дПучково | Школа_д.Пучково |
| 139 | СО Ул.Ленина,60а | ул. Ленина, 60 |

Результаты гидравлических расчетов ПО СОСТОЯНИЮ базового периода разработки схемы теплоснабжения

Система теплоснабжения от котельной ТЭЦ-1 КВАДРА

Расчетный путь № 1

На рисунке 2.1 представлен расчетный путь №1.

Рисунок 2.1 – Расчетный путь № 1 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.1, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.1 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 1).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 КВАДРА | 180 | 200 | 52,8 | 2700 | 0,35 | 3,461 | 3,357 | 0,574 | -0,566 | 183,0407 | -180,235 |
| УТ | 180 | 203,357 | 45,981 | 16 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,536 | -0,532 | 124,3441 | -123,265 |
| Задвижка | 180 | 203,406 | 45,883 | 0,5 | 0,3 | 0,029 | 0,029 | 0,536 | -0,532 | 124,3415 | -123,268 |
| тв1к | 180 | 203,435 | 45,825 | 3 | 0,3 | 0,031 | 0,03 | 0,524 | -0,519 | 121,4663 | -120,408 |
| ТКсм1к | 180 | 203,465 | 45,764 | 148 | 0,3 | 0,211 | 0,208 | 0,524 | -0,519 | 121,4658 | -120,409 |
| ТК-1к | 180 | 203,673 | 45,345 | 60 | 0,25 | 0,164 | 0,161 | 0,609 | -0,604 | 96,6995 | -95,8773 |
| разв | 180 | 203,834 | 45,02 | 57 | 0,25 | 0,149 | 0,147 | 0,592 | -0,587 | 94,0679 | -93,2725 |
| ТК6к | 180 | 203,981 | 44,724 | 0,5 | 0,25 | 0,034 | 0,033 | 0,576 | -0,571 | 91,4366 | -90,6674 |
| Задвижка | 180 | 204,014 | 44,657 | 57 | 0,25 | 0,141 | 0,139 | 0,576 | -0,571 | 91,4365 | -90,6675 |
| оп5к | 180 | 204,153 | 44,377 | 90 | 0,25 | 0,204 | 0,2 | 0,576 | -0,571 | 91,4302 | -90,6737 |
| тв4к | 180 | 204,353 | 43,973 | 60 | 0,25 | 0,139 | 0,137 | 0,56 | -0,555 | 88,9201 | -88,1967 |
| оп6к | 180 | 204,49 | 43,697 | 25 | 0,25 | 0,076 | 0,075 | 0,56 | -0,555 | 88,9135 | -88,2033 |
| разв | 180 | 204,564 | 43,546 | 20 | 0,25 | 0,063 | 0,062 | 0,543 | -0,539 | 86,2857 | -85,5947 |
| ТКсм2к | 180 | 204,627 | 43,421 | 73 | 0,25 | 0,153 | 0,15 | 0,543 | -0,539 | 86,2835 | -85,5969 |
| разв | 180 | 204,777 | 43,118 | 45 | 0,25 | 0,099 | 0,098 | 0,528 | -0,523 | 83,7755 | -83,1178 |
| ТК7к | 180 | 204,875 | 42,92 | 60 | 0,25 | 0,116 | 0,114 | 0,512 | -0,508 | 81,2704 | -80,6358 |
| ТК8 | 180 | 204,989 | 42,69 | 71 | 0,25 | 0,105 | 0,104 | 0,456 | -0,452 | 72,3398 | -71,7874 |
| ТК10к | 180 | 205,093 | 42,481 | 26 | 0,25 | 0,048 | 0,047 | 0,439 | -0,436 | 69,7068 | -69,1839 |
| ТК11к | 180 | 205,141 | 42,385 | 27 | 0,25 | 0,046 | 0,045 | 0,423 | -0,42 | 67,2039 | -66,6998 |
| тв7к | 180 | 205,186 | 42,295 | 55 | 0,25 | 0,067 | 0,066 | 0,4 | -0,397 | 63,4508 | -62,9722 |
| тв8к | 180 | 205,251 | 42,162 | 30 | 0,25 | 0,039 | 0,038 | 0,377 | -0,374 | 59,8195 | -59,3722 |
| ТК12 | 180 | 205,289 | 42,086 | 27 | 0,25 | 0,033 | 0,033 | 0,36 | -0,357 | 57,1911 | -56,7641 |
| Задвижка | 180 | 205,322 | 42,02 | 3 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,36 | -0,358 | 57,1881 | -56,7671 |
|  | 180 | 205,337 | 41,99 | 23 | 0,25 | 0,027 | 0,026 | 0,337 | -0,335 | 53,5619 | -53,1621 |
| тв10к | 180 | 205,363 | 41,937 | 25 | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,32 | -0,318 | 50,8086 | -50,4295 |
| тв11к | 180 | 205,388 | 41,887 | 10 | 0,25 | 0,014 | 0,014 | 0,303 | -0,3 | 48,0558 | -47,6966 |
| тв12к | 180 | 205,402 | 41,859 | 33 | 0,25 | 0,024 | 0,023 | 0,284 | -0,282 | 45,0544 | -44,7134 |
| тв13к | 180 | 205,425 | 41,812 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,116 | -0,115 | 6,2602 | -6,2076 |
| Задвижка | 180 | 205,426 | 41,809 | 365 | 0,125 | 0,165 | 0,162 | 0,172 | -0,17 | 6,2602 | -6,2076 |
| Задвижка | 180 | 205,588 | 41,483 | 60 | 0,1 | 0,101 | 0,1 | 0,28 | -0,278 | 6,2509 | -6,2168 |

Рисунок 2.2 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 1)

Расчетный путь № 2

На рисунке 2.3 представлен расчетный путь №2.

Рисунок 2.3 – Расчетный путь № 2 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.2 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 2).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 КВАДРА | 180 | 200 | 52,8 | 1250 | 0,15 | 1,847 | 1,799 | 0,364 | -0,359 | 21,9554 | -21,6649 |
| ЦТП Линейная,5б | 180 | 201,8 | 49,15 | 5 | 0,25 | 0,022 | 0,022 | 0,413 | -0,412 | 70,0896 | -69,9039 |
| УТ ЦТП | 180 | 201,82 | 49,111 | 45 | 0,15 | 0,351 | 0,349 | 0,778 | -0,776 | 46,9846 | -46,8575 |
| смена прокладки | 180 | 202,17 | 48,411 | 108 | 0,15 | 0,788 | 0,784 | 0,778 | -0,776 | 46,9827 | -46,8593 |
| ТК-1 | 180 | 202,954 | 46,838 | 0,5 | 0,05 | 0,023 | 0,022 | 0,289 | -0,288 | 1,8362 | -1,8305 |
| Задвижка | 180 | 202,976 | 46,793 | 300 | 0,05 | 1,121 | 1,115 | 0,289 | -0,288 | 1,8362 | -1,8305 |
| ТК | 180 | 204,091 | 44,556 | 0,5 | 0,05 | 0,023 | 0,023 | 0,289 | -0,288 | 1,8349 | -1,8318 |
| Задвижка | 180 | 204,114 | 44,511 | 2 | 0,05 | 0,016 | 0,016 | 0,289 | -0,288 | 1,8349 | -1,8319 |
| смена прокладки | 180 | 204,129 | 44,48 | 5 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,289 | -0,288 | 1,8349 | -1,8319 |
| РОСТО | 180 | 204,189 | 44,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.4 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 2)

Система теплоснабжения от котельной пр. 1-й Академический, 29

Расчетный путь № 3

На рисунке 2.5 представлен расчетный путь №3.

Рисунок 2.5 – Расчетный путь № 3 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.3 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 3).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 208 | 240 | 38,5 | 14 | 0,4 | 0,489 | 0,489 | 1,853 | -1,853 | 777,171 | -777,171 |
| Уз1 | 208 | 240,489 | 37,522 | 4 | 0,4 | 0,279 | 0,279 | 1,581 | -1,581 | 662,7585 | -662,7585 |
| Уз2 | 208 | 240,768 | 36,964 | 36 | 0,7 | 0,039 | 0,039 | 0,505 | -0,505 | 662,7585 | -662,7585 |
| У26 | 208 | 240,808 | 36,885 | 95 | 0,7 | 0,061 | 0,061 | 0,5 | -0,5 | 656,4835 | -656,4835 |
| У20 | 208 | 240,869 | 36,762 | 2 | 0,2 | 0,042 | 0,042 | 0,606 | -0,606 | 60,2875 | -60,2875 |
| Задвижка | 208 | 240,911 | 36,678 | 157 | 0,2 | 0,477 | 0,477 | 0,606 | -0,606 | 60,2875 | -60,2875 |
| У20а | 209 | 241,388 | 35,723 | 61 | 0,2 | 0,187 | 0,187 | 0,574 | -0,574 | 57,1125 | -57,1125 |
| ТК35 | 209 | 241,575 | 35,35 | 1 | 0,25 | 0,005 | 0,005 | 0,225 | -0,225 | 35,675 | -35,675 |
| Задвижка | 209 | 241,58 | 35,339 | 100 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,225 | -0,225 | 35,675 | -35,675 |
| У21 | 211 | 241,615 | 35,269 | 99 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,164 | -0,164 | 26,0875 | -26,0875 |
| У22 | 211 | 241,634 | 35,232 | 11 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 0,145 | -0,145 | 23 | -23 |
| У23 | 211 | 241,637 | 35,225 | 1 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | -0,138 | 21,9125 | -21,9125 |
| Задвижка | 211 | 241,639 | 35,221 | 195 | 0,25 | 0,024 | 0,024 | 0,138 | -0,138 | 21,9125 | -21,9125 |
| У24 | 211 | 241,664 | 35,172 | 450 | 0,2 | 0,146 | 0,146 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| У25 | 209 | 241,81 | 34,879 | 0,7 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| Задвижка | 209 | 241,815 | 34,871 | 2100 | 0,2 | 0,669 | 0,669 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| Задвижка | 199 | 242,484 | 33,533 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| У6 | 199 | 242,488 | 33,524 | 94 | 0,2 | 0,033 | 0,033 | 0,199 | -0,199 | 19,7625 | -19,7625 |
| У7 | 201 | 242,521 | 33,458 | 60 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,197 | -0,197 | 19,625 | -19,625 |
| У8 | 201 | 242,544 | 33,413 | 286 | 0,2 | 0,071 | 0,071 | 0,173 | -0,173 | 17,175 | -17,175 |
| У9 | 203 | 242,615 | 33,27 | 178 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,03 | -0,03 | 0,6625 | -0,6625 |
| У11 | 203 | 242,619 | 33,262 | 136 | 0,05 | 0,048 | 0,048 | 0,077 | -0,077 | 0,3375 | -0,3375 |
| со | 203 | 242,667 | 33,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.6 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 3)

Расчетный путь № 4

На рисунке 2.7 представлен расчетный путь №4.

Рисунок 2.7 – Расчетный путь № 4 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.4 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 4).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 38,5 | 14 | 0,4 | 0,489 | 0,489 | 1,853 | -1,853 | 777,171 | -777,171 |
| Уз1 | 208 | 240,489 | 37,522 | 4 | 0,4 | 0,279 | 0,279 | 1,581 | -1,581 | 662,7585 | -662,7585 |
| Уз2 | 208 | 240,768 | 36,964 | 36 | 0,7 | 0,039 | 0,039 | 0,505 | -0,505 | 662,7585 | -662,7585 |
| У26 | 208 | 240,808 | 36,885 | 95 | 0,7 | 0,061 | 0,061 | 0,5 | -0,5 | 656,4835 | -656,4835 |
| У20 | 208 | 240,869 | 36,762 | 2 | 0,7 | 0,021 | 0,021 | 0,454 | -0,454 | 596,196 | -596,196 |
| Задвижка | 208 | 240,89 | 36,72 | 950 | 0,7 | 0,322 | 0,322 | 0,454 | -0,454 | 596,196 | -596,196 |
| УП1 | 211 | 241,212 | 36,076 | 241 | 0,6 | 0,211 | 0,211 | 0,621 | -0,621 | 596,196 | -596,196 |
| УП2 | 206 | 241,423 | 35,654 | 162,4 | 0,6 | 0,154 | 0,154 | 0,62 | -0,62 | 594,971 | -594,971 |
| УТ4 | 206 | 241,577 | 35,346 | 38,5 | 0,6 | 0,066 | 0,066 | 0,62 | -0,62 | 594,8335 | -594,8335 |
| УТ5 | 206 | 241,643 | 35,215 | 112 | 0,6 | 0,118 | 0,118 | 0,62 | -0,62 | 594,8335 | -594,8335 |
| УТ6 | 206 | 241,761 | 34,979 | 0,5 | 0,6 | 0,036 | 0,036 | 0,599 | -0,599 | 574,6085 | -574,6085 |
| Задвижка | 206 | 241,797 | 34,907 | 126 | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 0,599 | -0,599 | 574,6085 | -574,6085 |
| ТКсм | 204 | 241,916 | 34,668 | 42,4 | 0,6 | 0,064 | 0,064 | 0,599 | -0,599 | 574,6085 | -574,6085 |
| ТК10 | 211 | 241,98 | 34,54 | 219,1 | 0,6 | 0,107 | 0,107 | 0,458 | -0,458 | 439,8055 | -439,8055 |
| ТК19 | 204 | 242,087 | 34,326 | 105 | 0,6 | 0,062 | 0,062 | 0,458 | -0,458 | 439,8055 | -439,8055 |
| Задвижка | 204 | 242,149 | 34,202 | 0,4 | 0,6 | 0,021 | 0,021 | 0,458 | -0,458 | 439,8055 | -439,8055 |
| ТК20 | 204 | 242,17 | 34,16 | 151 | 0,6 | 0,046 | 0,046 | 0,347 | -0,347 | 333,0091 | -333,0091 |
| ТК20а_УТ11 | 204 | 242,216 | 34,067 | 61 | 0,6 | 0,004 | 0,004 | 0,139 | -0,139 | 133,5076 | -133,5077 |
| УТ12 | 205 | 242,221 | 34,059 | 25,6 | 0,6 | 0,003 | 0,003 | 0,139 | -0,139 | 133,5076 | -133,5077 |
| УТ13 | 205 | 242,223 | 34,053 | 152,2 | 0,5 | 0,019 | 0,019 | 0,202 | -0,202 | 133,5076 | -133,5077 |
| Задвижка | 207 | 242,243 | 34,015 | 0,5 | 0,5 | 0,004 | 0,004 | 0,202 | -0,202 | 133,5076 | -133,5077 |
| УТ14 | 207 | 242,247 | 34,007 | 26 | 0,5 | 0,002 | 0,002 | 0,104 | -0,104 | 69,1125 | -69,1125 |
| УТ15 | 207 | 242,248 | 34,003 | 20 | 0,5 | 0,002 | 0,002 | 0,104 | -0,104 | 69,1125 | -69,1125 |
| УТ16 | 207 | 242,25 | 34 | 23,7 | 0,5 | 0,001 | 0,001 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ17 | 207 | 242,252 | 33,997 | 47,8 | 0,5 | 0,002 | 0,002 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ18 | 207 | 242,253 | 33,993 | 194 | 0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ19 | 208 | 242,259 | 33,982 | 140 | 0,5 | 0,004 | 0,004 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ20 | 210 | 242,263 | 33,974 | 186,5 | 0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ21 | 212 | 242,268 | 33,964 | 71,7 | 0,5 | 0,003 | 0,003 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ22 | 213 | 242,271 | 33,959 | 140 | 0,4 | 0,009 | 0,009 | 0,129 | -0,129 | 53,95 | -53,95 |
| УТ23 | 213 | 242,28 | 33,94 | 0,5 | 0,25 | 0,012 | 0,012 | 0,34 | -0,34 | 53,95 | -53,95 |
| Задвижка | 213 | 242,292 | 33,916 | 32,5 | 0,25 | 0,033 | 0,033 | 0,34 | -0,34 | 53,95 | -53,95 |
| ТКП1 | 212 | 242,325 | 33,85 | 0,4 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| Задвижка | 212 | 242,331 | 33,838 | 167 | 0,2 | 0,085 | 0,085 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| УзП4 | 210 | 242,416 | 33,668 | 66,3 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| ТКП4 | 209 | 242,453 | 33,594 | 28 | 0,2 | 0,019 | 0,019 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| ТКП5 | 209 | 242,472 | 33,556 | 0,5 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 0,233 | -0,233 | 12,5625 | -12,5625 |
| Задвижка | 209 | 242,478 | 33,544 | 161 | 0,15 | 0,106 | 0,106 | 0,233 | -0,233 | 12,5625 | -12,5625 |
| ТКП6 | 207 | 242,584 | 33,332 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,205 | -0,205 | 7,4625 | -7,4625 |
| Задвижка | 207 | 242,588 | 33,323 | 59 | 0,125 | 0,041 | 0,041 | 0,205 | -0,205 | 7,4625 | -7,4625 |
| ТКП7 | 207 | 242,629 | 33,242 | 17 | 0,125 | 0,015 | 0,015 | 0,205 | -0,205 | 7,4625 | -7,4625 |
| со | 207 | 242,644 | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.8 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 4)

Система теплоснабжения от котельной КЗТА

Расчетный путь № 5

На рисунке 2.9 представлен расчетный путь №5.

Рисунок 2.9 – Расчетный путь № 5 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.5, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.5 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 5).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЗТА | 180 | 215 | 59 | 3 | 0,5 | 0,021 | 0,021 | 0,439 | -0,439 | 290,5919 | -290,5919 |
| разв | 180 | 215,021 | 58,959 | 230 | 0,3 | 0,127 | 0,127 | 0,332 | -0,332 | 76,8839 | -76,8839 |
| Т А | 156 | 215,147 | 58,705 | 387 | 0,2 | 1,775 | 1,775 | 0,763 | -0,763 | 75,9375 | -75,9375 |
| ЦТП Болдина 20а | 168 | 216,92 | 55,15 | 3 | 0,3 | 0,124 | 0,124 | 1,048 | -1,048 | 243 | -243 |
| разв | 168 | 217,047 | 54,907 | 11 | 0,3 | 0,119 | 0,119 | 0,895 | -0,895 | 207,54 | -207,54 |
| ТК1 | 166,79 | 217,166 | 54,669 | 0,5 | 0,3 | 0,081 | 0,081 | 0,895 | -0,895 | 207,54 | -207,54 |
| Задвижка | 166,79 | 217,247 | 54,506 | 30 | 0,3 | 0,187 | 0,187 | 0,895 | -0,895 | 207,54 | -207,54 |
| ТК разв | 166,14 | 217,435 | 54,131 | 0,5 | 0,2 | 0,167 | 0,167 | 1,273 | -1,273 | 126,72 | -126,72 |
| Задвижка | 166,14 | 217,602 | 53,796 | 100 | 0,2 | 1,389 | 1,389 | 1,273 | -1,273 | 126,72 | -126,72 |
| ТК8 | 168,67 | 218,99 | 51,019 | 77 | 0,2 | 0,832 | 0,832 | 1,103 | -1,103 | 109,8 | -109,8 |
| ТК9 | 170,92 | 219,822 | 49,356 | 0,5 | 0,15 | 0,079 | 0,079 | 0,866 | -0,866 | 46,8 | -46,8 |
| Задвижка | 170,92 | 219,901 | 49,198 | 59 | 0,15 | 0,568 | 0,568 | 0,866 | -0,866 | 46,8 | -46,8 |
| ТК10 | 171,88 | 220,469 | 48,063 | 53 | 0,15 | 0,518 | 0,518 | 0,866 | -0,866 | 46,8 | -46,8 |
| разв | 172,3 | 220,986 | 47,027 | 55 | 0,15 | 0,419 | 0,419 | 0,766 | -0,766 | 41,4 | -41,4 |
| ТК11 | 172,9 | 221,405 | 46,19 | 39 | 0,15 | 0,197 | 0,197 | 0,606 | -0,606 | 32,76 | -32,76 |
| ТК12 | 174,46 | 221,602 | 45,795 | 48 | 0,15 | 0,168 | 0,168 | 0,513 | -0,513 | 27,72 | -27,72 |
| разв | 177,32 | 221,771 | 45,459 | 23 | 0,15 | 0,059 | 0,059 | 0,406 | -0,406 | 21,96 | -21,96 |
| ТК13 | 177,6 | 221,83 | 45,34 | 40 | 0,125 | 0,206 | 0,206 | 0,553 | -0,553 | 20,16 | -20,16 |
| ТК14 | 176,33 | 222,036 | 44,928 | 27 | 0,125 | 0,124 | 0,124 | 0,504 | -0,504 | 18,36 | -18,36 |
| ТК15 | 177,19 | 222,16 | 44,68 | 8 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,227 | -0,227 | 8,28 | -8,28 |
| ТК16 | 177,31 | 222,171 | 44,658 | 38 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,242 | -0,242 | 5,4 | -5,4 |
| ТК17 | 177,7 | 222,222 | 44,557 | 0,5 | 0,07 | 0,007 | 0,007 | 0,254 | -0,254 | 2,52 | -2,52 |
| Задвижка | 177,7 | 222,229 | 44,542 | 25 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,254 | -0,254 | 2,52 | -2,52 |
| со | 179,43 | 222,289 | 44,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.10 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 5)

Расчетный путь № 6

На рисунке 2.11 представлен расчетный путь №6.

Рисунок 2.11 – Расчетный путь № 6 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.6, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.6 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 6).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЗТА | 180 | 215 | 59 | 3 | 0,5 | 0,021 | 0,021 | 0,439 | -0,439 | 290,5919 | -290,5919 |
| разв | 180 | 215,021 | 58,959 | 30 | 0,5 | 0,018 | 0,018 | 0,323 | -0,323 | 213,7079 | -213,7079 |
| ТК1 | 180 | 215,038 | 58,923 | 250 | 0,5 | 0,072 | 0,072 | 0,323 | -0,323 | 213,7079 | -213,7079 |
| ТК1а | 180 | 215,111 | 58,778 | 37 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,323 | -0,323 | 213,7079 | -213,7079 |
| ТК2 | 180 | 215,13 | 58,739 | 13 | 0,6 | 0,006 | 0,006 | 0,223 | -0,223 | 213,7079 | -213,7079 |
| разв | 180 | 215,136 | 58,727 | 140 | 0,5 | 0,042 | 0,042 | 0,31 | -0,31 | 205,0454 | -205,0454 |
| разв | 180 | 215,178 | 58,644 | 95 | 0,3 | 0,408 | 0,408 | 0,881 | -0,881 | 204,2579 | -204,2579 |
| разв | 180 | 215,586 | 57,828 | 300 | 0,3 | 1,09 | 1,09 | 0,869 | -0,869 | 201,4454 | -201,4454 |
| разв | 180 | 216,676 | 55,647 | 400 | 0,5 | 0,098 | 0,098 | 0,304 | -0,304 | 201,4454 | -201,4454 |
| ТК3 | 180 | 216,774 | 55,452 | 40 | 0,4 | 0,048 | 0,048 | 0,462 | -0,462 | 193,7954 | -193,7954 |
| ТК4 | 180 | 216,822 | 55,356 | 0,5 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | 0,832 | -0,832 | 192,8279 | -192,8279 |
| Задвижка | 180 | 216,892 | 55,215 | 60 | 0,3 | 0,255 | 0,255 | 0,832 | -0,832 | 192,8279 | -192,8279 |
| ТК5 | 180 | 217,147 | 54,706 | 160 | 0,3 | 0,552 | 0,552 | 0,822 | -0,822 | 190,5779 | -190,5779 |
| ТК6 | 180 | 217,7 | 53,601 | 29 | 0,3 | 0,155 | 0,155 | 0,822 | -0,822 | 190,5779 | -190,5779 |
| С.Разина,101 | 180 | 217,855 | 73,29 | 3 | 0,3 | 0,076 | 0,076 | 0,822 | -0,822 | 190,5779 | -190,5779 |
| разв | 180 | 217,931 | 73,138 | 29 | 0,3 | 0,125 | 0,125 | 0,739 | -0,739 | 171,2279 | -171,2279 |
| ТК6 | 180 | 218,056 | 72,888 | 59 | 0,3 | 0,199 | 0,199 | 0,739 | -0,739 | 171,2279 | -171,2279 |
| ТК7 | 180 | 218,255 | 72,49 | 176 | 0,3 | 0,486 | 0,486 | 0,739 | -0,739 | 171,2279 | -171,2279 |
| ТК8 | 180 | 218,741 | 71,518 | 0,5 | 0,2 | 0,144 | 0,144 | 1,18 | -1,18 | 117,3854 | -117,3854 |
| Задвижка | 180 | 218,884 | 71,231 | 41 | 0,2 | 0,57 | 0,57 | 1,18 | -1,18 | 117,3854 | -117,3854 |
| разв | 180 | 219,455 | 70,09 | 18 | 0,2 | 0,257 | 0,257 | 1,044 | -1,044 | 103,8854 | -103,8854 |
| ТК12 | 180 | 219,712 | 69,576 | 56 | 0,2 | 0,499 | 0,499 | 0,975 | -0,975 | 97,0229 | -97,0229 |
| тк | 180 | 220,211 | 68,579 | 7 | 0,2 | 0,145 | 0,145 | 0,975 | -0,975 | 97,0229 | -97,0229 |
| ТК13 | 180 | 220,356 | 68,289 | 0,5 | 0,2 | 0,041 | 0,041 | 0,632 | -0,632 | 62,8875 | -62,8875 |
| Задвижка | 180 | 220,397 | 68,206 | 32 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,632 | -0,632 | 62,8875 | -62,8875 |
| ТК14 | 180 | 220,534 | 67,932 | 46 | 0,2 | 0,166 | 0,166 | 0,606 | -0,606 | 60,3 | -60,3 |
| ТК15 | 180 | 220,7 | 67,6 | 60 | 0,2 | 0,176 | 0,176 | 0,561 | -0,561 | 55,8 | -55,8 |
| разв | 180 | 220,876 | 67,248 | 44 | 0,2 | 0,127 | 0,127 | 0,538 | -0,538 | 53,55 | -53,55 |
| ТК16 | 180 | 221,002 | 66,995 | 15 | 0,2 | 0,062 | 0,062 | 0,538 | -0,538 | 53,55 | -53,55 |
| разв | 180 | 221,064 | 66,871 | 34 | 0,2 | 0,096 | 0,096 | 0,515 | -0,515 | 51,3 | -51,3 |
| Т Г | 180 | 221,16 | 66,679 | 40 | 0,2 | 0,082 | 0,082 | 0,448 | -0,448 | 44,55 | -44,55 |
| ТК17 | 180 | 221,242 | 66,516 | 53 | 0,2 | 0,095 | 0,095 | 0,433 | -0,433 | 43,0875 | -43,0875 |
| разв | 180 | 221,337 | 66,326 | 53 | 0,15 | 0,325 | 0,325 | 0,685 | -0,685 | 37,0125 | -37,0125 |
| разв | 180 | 221,662 | 65,676 | 3 | 0,15 | 0,051 | 0,051 | 0,62 | -0,62 | 33,525 | -33,525 |
| разв | 180 | 221,713 | 65,574 | 0,5 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,314 | -0,314 | 31,275 | -31,275 |
| Задвижка | 180 | 221,723 | 65,553 | 48 | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 0,314 | -0,314 | 31,275 | -31,275 |
| разв | 180 | 221,77 | 65,46 | 5 | 0,125 | 0,108 | 0,108 | 0,796 | -0,796 | 29,025 | -29,025 |
| Задвижка | 180 | 221,878 | 65,243 | 35 | 0,125 | 0,379 | 0,379 | 0,796 | -0,796 | 29,025 | -29,025 |
| ТК18 | 180 | 222,258 | 64,484 | 16 | 0,125 | 0,134 | 0,134 | 0,639 | -0,639 | 23,2875 | -23,2875 |
| разв | 180 | 222,392 | 64,216 | 0,5 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,574 | -0,574 | 20,925 | -20,925 |
| Задвижка | 180 | 222,427 | 64,146 | 32 | 0,125 | 0,184 | 0,184 | 0,574 | -0,574 | 20,925 | -20,925 |
| ТК20 | 180 | 222,611 | 63,778 | 0,5 | 0,125 | 0,013 | 0,013 | 0,352 | -0,352 | 12,825 | -12,825 |
| Задвижка | 180 | 222,624 | 63,752 | 39 | 0,125 | 0,082 | 0,082 | 0,352 | -0,352 | 12,825 | -12,825 |
| разв | 180 | 222,707 | 63,587 | 82 | 0,125 | 0,103 | 0,103 | 0,281 | -0,281 | 10,2375 | -10,2375 |
| ТК21 | 180 | 222,809 | 63,381 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,302 | -0,302 | 6,75 | -6,75 |
| Задвижка | 180 | 222,819 | 63,361 | 30 | 0,1 | 0,064 | 0,064 | 0,302 | -0,302 | 6,75 | -6,75 |
| разв | 180 | 222,883 | 63,234 | 58 | 0,07 | 0,232 | 0,232 | 0,34 | -0,34 | 3,375 | -3,375 |

Рисунок 2.12 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 6)

Система теплоснабжения от котельной В. Восстания, 12

Расчетный путь № 7

На рисунке 2.13 представлен расчетный путь №7.

Рисунок 2.13 – Расчетный путь № 7 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.7, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.7 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 7).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 0,5 | 0,3 | 0,237 | 0,237 | 1,529 | -1,529 | 354,4351 | -354,4351 |
| Задвижка | 182 | 199,803 | 72,194 | 4 | 0,3 | 0,274 | 0,274 | 1,529 | -1,529 | 354,4351 | -354,4351 |
| ТК2/1 | 182 | 200,077 | 71,646 | 134 | 0,3 | 1,61 | 1,61 | 1,52 | -1,52 | 352,5151 | -352,5151 |
| У4/1 | 182 | 201,687 | 68,426 | 48 | 0,3 | 0,64 | 0,64 | 1,429 | -1,429 | 331,2671 | -331,2671 |
| У4 | 179 | 202,327 | 67,146 | 12 | 0,3 | 0,307 | 0,307 | 1,417 | -1,417 | 328,6071 | -328,6071 |
| У4/2 | 182 | 202,634 | 66,532 | 30 | 0,3 | 0,468 | 0,468 | 1,417 | -1,417 | 328,6071 | -328,6071 |
| У10 | 182 | 203,102 | 65,595 | 30 | 0,3 | 0,462 | 0,462 | 1,408 | -1,408 | 326,3571 | -326,3571 |
| У11 | 182 | 203,564 | 64,671 | 7 | 0,3 | 0,218 | 0,218 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| У11/1 | 182 | 203,782 | 64,235 | 22 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| СК | 180 | 204,112 | 63,575 | 58 | 0,3 | 0,598 | 0,598 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| больницаĖ3 | 180 | 204,711 | 62,379 | 111 | 0,3 | 0,993 | 0,993 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| У29 | 178 | 205,704 | 60,392 | 1 | 0,3 | 0,121 | 0,121 | 1,08 | -1,08 | 250,4292 | -250,4292 |
| Задвижка | 178 | 205,825 | 60,15 | 7 | 0,3 | 0,152 | 0,152 | 1,08 | -1,08 | 250,4292 | -250,4292 |
| У33а | 178 | 205,978 | 59,845 | 9 | 0,3 | 0,184 | 0,184 | 1,149 | -1,149 | 266,2788 | -266,2788 |
| У33 | 178 | 206,162 | 59,476 | 145 | 0,3 | 0,817 | 0,817 | 1,045 | -1,045 | 242,3288 | -242,3288 |
| У40 | 178 | 206,979 | 57,842 | 61 | 0,3 | 0,401 | 0,401 | 1,038 | -1,038 | 240,6188 | -240,6188 |
| ТК7 | 176 | 207,38 | 57,04 | 38 | 0,3 | 0,283 | 0,283 | 1,026 | -1,026 | 237,7788 | -237,7788 |
| ТК8 | 176 | 207,663 | 56,473 | 2 | 0,3 | 0,056 | 0,056 | 0,718 | -0,718 | 166,3474 | -166,3474 |
| ТК8 | 177 | 207,719 | 56,362 | 1 | 0,3 | 0,056 | 0,056 | 0,733 | -0,733 | 169,9528 | -169,9528 |
| Задвижка | 176 | 207,775 | 56,25 | 117 | 0,3 | 0,336 | 0,336 | 0,733 | -0,733 | 169,9528 | -169,9528 |
| ТК9 | 176 | 208,111 | 55,578 | 23 | 0,3 | 0,103 | 0,103 | 0,713 | -0,713 | 165,3028 | -165,3028 |
| УзждКоролева27 | 177 | 208,214 | 55,372 | 5 | 0,3 | 0,062 | 0,062 | 0,713 | -0,713 | 165,3028 | -165,3028 |
| УзждКоролева27 | 177 | 208,276 | 55,248 | 5 | 0,25 | 0,136 | 0,136 | 1,033 | -1,033 | 163,9528 | -163,9528 |
| УзждКоролева27 | 180 | 208,412 | 54,976 | 75 | 0,25 | 0,559 | 0,559 | 1,033 | -1,033 | 163,9528 | -163,9528 |
| ТК_ОП | 180 | 208,971 | 53,858 | 48 | 0,25 | 0,229 | 0,229 | 0,785 | -0,785 | 124,5828 | -124,5828 |
| ТКсм | 169 | 209,2 | 53,399 | 130 | 0,25 | 0,516 | 0,516 | 0,785 | -0,785 | 124,5828 | -124,5828 |
| ТК12 | 169 | 209,717 | 52,366 | 10 | 0,2 | 0,274 | 0,274 | 1,252 | -1,252 | 124,5828 | -124,5828 |
| Задвижка | 169 | 209,991 | 51,817 | 12 | 0,2 | 0,298 | 0,298 | 1,252 | -1,252 | 124,5828 | -124,5828 |
| У58 | 169 | 210,289 | 51,221 | 5 | 0,2 | 0,208 | 0,208 | 1,23 | -1,23 | 122,3928 | -122,3928 |
| ТК13 | 169 | 210,497 | 50,806 | 0,5 | 0,2 | 0,083 | 0,083 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| Задвижка | 169 | 210,58 | 50,641 | 207 | 0,2 | 1,339 | 1,339 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| ТК21 | 160 | 211,919 | 47,962 | 0,5 | 0,15 | 0,285 | 0,285 | 1,648 | -1,648 | 89,0368 | -89,0368 |
| Задвижка | 160 | 212,204 | 47,392 | 40 | 0,2 | 0,323 | 0,323 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| ТК22 | 158 | 212,527 | 46,746 | 40 | 0,2 | 0,323 | 0,323 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| ТК23 | 158 | 212,85 | 46,1 | 30 | 0,15 | 1,051 | 1,051 | 1,561 | -1,561 | 84,3268 | -84,3268 |
| ТК24 | 152 | 213,901 | 43,998 | 25 | 0,2 | 0,208 | 0,208 | 0,847 | -0,847 | 84,3268 | -84,3268 |
| У1 | 154 | 214,109 | 43,582 | 6 | 0,2 | 0,104 | 0,104 | 0,847 | -0,847 | 84,3268 | -84,3268 |
| гвс_со_Г13в | 154 | 214,21 | 43,37 | 7 | 0,15 | 0,419 | 0,419 | 1,54 | -1,54 | 83,208 | -83,208 |
| У1 | 154 | 224,419 | 29,16 | 9 | 0,15 | 0,038 | 0,038 | 0,432 | -0,432 | 23,368 | -23,368 |
| УзЦТП | 154 | 224,457 | 29,085 | 27 | 0,15 | 0,076 | 0,076 | 0,432 | -0,432 | 23,368 | -23,368 |
| У1 | 152 | 224,533 | 28,934 | 51 | 0,15 | 0,065 | 0,065 | 0,31 | -0,31 | 16,736 | -16,736 |
| У2 | 152 | 224,598 | 28,803 | 23 | 0,125 | 0,041 | 0,041 | 0,307 | -0,307 | 11,2 | -11,2 |
| У3 | 150 | 224,639 | 28,721 | 23 | 0,1 | 0,031 | 0,031 | 0,236 | -0,236 | 5,28 | -5,28 |
| Уз_Гагарина13_вв6 | 150 | 224,671 | 28,658 | 13 | 0,05 | 1,132 | 1,132 | 1,197 | -1,197 | 5,28 | -5,28 |
| со | 150 | 225,803 | 26,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.14 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 7)

Расчетный путь № 8

На рисунке 2.15 представлен расчетный путь №8.

Рисунок 2.15 – Расчетный путь № 8 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.8, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.8 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 8).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 114 | 0,6 | 0,404 | 0,404 | 1,144 | -1,144 | 1097,7384 | -1097,7384 |
| У81 | 184 | 199,97 | 71,86 | 30 | 0,6 | 0,186 | 0,186 | 1,096 | -1,096 | 1051,3576 | -1051,3576 |
| У82 | 184 | 200,155 | 71,489 | 72 | 0,6 | 0,277 | 0,277 | 1,094 | -1,094 | 1049,8251 | -1049,8251 |
| У84 | 184 | 200,433 | 70,934 | 0,5 | 0,5 | 0,089 | 0,089 | 0,943 | -0,943 | 624,0869 | -624,0869 |
| Задвижка | 184 | 200,522 | 70,755 | 18 | 0,5 | 0,126 | 0,126 | 0,943 | -0,943 | 624,0869 | -624,0869 |
| У181 | 184 | 200,648 | 70,504 | 18 | 0,4 | 0,341 | 0,341 | 1,484 | -1,484 | 622,4069 | -622,4069 |
| ТК47 | 184 | 200,989 | 69,822 | 80 | 0,4 | 0,728 | 0,728 | 1,452 | -1,452 | 608,6569 | -608,6569 |
| ТК48 | 186 | 201,717 | 68,366 | 20 | 0,4 | 0,331 | 0,331 | 1,433 | -1,433 | 600,8669 | -600,8669 |
| ТК50 | 187 | 202,048 | 67,705 | 19 | 0,4 | 0,322 | 0,322 | 1,428 | -1,428 | 598,6969 | -598,6969 |
| ТК51 | 187 | 202,37 | 67,061 | 73 | 0,4 | 0,653 | 0,653 | 1,42 | -1,42 | 595,2969 | -595,2969 |
| ТК52 | 187 | 203,023 | 65,754 | 15 | 0,4 | 0,253 | 0,253 | 1,318 | -1,318 | 552,7151 | -552,7151 |
| ТК56 | 188 | 203,276 | 65,248 | 0,5 | 0,35 | 0,074 | 0,074 | 0,856 | -0,856 | 272,8128 | -272,8128 |
| Задвижка | 188 | 203,35 | 65,1 | 45 | 0,35 | 0,194 | 0,194 | 0,856 | -0,856 | 272,8128 | -272,8128 |
| ТК57 | 188 | 203,544 | 64,712 | 83 | 0,3 | 0,523 | 0,523 | 1,054 | -1,054 | 244,3678 | -244,3678 |
| ТК58 | 188 | 204,067 | 63,666 | 30 | 0,3 | 0,259 | 0,259 | 1,054 | -1,054 | 244,3678 | -244,3678 |
| ТК76 | 188 | 204,326 | 63,147 | 35 | 0,3 | 0,271 | 0,271 | 1,03 | -1,03 | 238,7778 | -238,7778 |
| ТК77 | 188 | 204,598 | 62,604 | 0,5 | 0,25 | 0,231 | 0,231 | 1,504 | -1,504 | 238,7778 | -238,7778 |
| Задвижка | 188 | 204,829 | 62,142 | 47 | 0,25 | 0,825 | 0,825 | 1,504 | -1,504 | 238,7778 | -238,7778 |
| ТК78 | 188 | 205,654 | 60,493 | 27 | 0,25 | 0,569 | 0,569 | 1,504 | -1,504 | 238,7778 | -238,7778 |
| ТК79 | 187 | 206,223 | 59,354 | 0,5 | 0,2 | 0,063 | 0,063 | 0,784 | -0,784 | 78,0306 | -78,0306 |
| Задвижка | 187 | 206,287 | 59,227 | 111 | 0,2 | 0,581 | 0,581 | 0,784 | -0,784 | 78,0306 | -78,0306 |
| ТК88 | 188 | 206,867 | 58,065 | 45 | 0,25 | 0,004 | 0,004 | -0,102 | 0,102 | -16,1826 | 16,1826 |
| У243 | 188 | 206,864 | 58,073 | 3 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 1,317 | -1,317 | 71,1508 | -71,1508 |
| Задвижка | 188 | 207,094 | 57,613 | 9 | 0,15 | 0,345 | 0,345 | 1,317 | -1,317 | 71,1508 | -71,1508 |
| У245 | 188 | 207,439 | 56,922 | 66 | 0,25 | 0,672 | 0,672 | 1,192 | -1,192 | 189,3418 | -189,3418 |
| ТК93 | 186 | 208,111 | 55,578 | 55 | 0,25 | 0,527 | 0,527 | 1,133 | -1,133 | 179,8843 | -179,8843 |
| ТК94 | 186 | 208,638 | 54,523 | 80 | 0,25 | 0,532 | 0,532 | 0,981 | -0,981 | 155,711 | -155,711 |
| ТК94а | 187 | 209,17 | 53,46 | 25 | 0,25 | 0,232 | 0,232 | 0,981 | -0,981 | 155,711 | -155,711 |
| ТК94б | 187 | 209,402 | 52,996 | 23 | 0,25 | 0,221 | 0,221 | 0,981 | -0,981 | 155,711 | -155,711 |
| У259 | 187 | 209,623 | 52,554 | 116 | 0,2 | 2,127 | 2,127 | 1,476 | -1,476 | 146,881 | -146,881 |
| ТКК149 | 187 | 211,75 | 48,3 | 165 | 0,2 | 1,172 | 1,172 | 0,93 | -0,93 | 92,597 | -92,597 |
| ТК149 | 181 | 212,921 | 45,957 | 1 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,888 | -0,888 | 88,357 | -88,357 |
| Задвижка | 181 | 213,006 | 45,788 | 106 | 0,2 | 0,714 | 0,714 | 0,888 | -0,888 | 88,357 | -88,357 |
| У296 | 181 | 213,719 | 44,361 | 0,9 | 0,2 | 0,063 | 0,063 | 0,768 | -0,768 | 76,419 | -76,419 |
| Задвижка | 181 | 213,782 | 44,236 | 42 | 0,2 | 0,247 | 0,247 | 0,768 | -0,768 | 76,419 | -76,419 |
| У296а | 181 | 214,029 | 43,741 | 27 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,768 | -0,768 | 76,419 | -76,419 |
| У298 | 184 | 214,209 | 43,381 | 0,6 | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 0,671 | -0,671 | 66,768 | -66,768 |
| Задвижка | 184 | 214,256 | 43,288 | 67 | 0,2 | 0,275 | 0,275 | 0,671 | -0,671 | 66,768 | -66,768 |
| У298а | 181 | 214,531 | 42,737 | 33 | 0,2 | 0,158 | 0,158 | 0,671 | -0,671 | 66,768 | -66,768 |
| ТК153 | 181 | 214,689 | 42,421 | 37 | 0,2 | 0,166 | 0,166 | 0,658 | -0,658 | 65,508 | -65,508 |
| ТК154 | 181 | 214,855 | 42,09 | 0,5 | 0,15 | 0,154 | 0,154 | 1,212 | -1,212 | 65,508 | -65,508 |
| Задвижка | 181 | 215,009 | 41,781 | 37 | 0,15 | 0,75 | 0,75 | 1,212 | -1,212 | 65,508 | -65,508 |
| ГрЭлев8 | 181 | 215,759 | 40,282 | 44 | 0,15 | 0,717 | 0,717 | 1,104 | -1,104 | 59,652 | -59,652 |
| ТК155 | 183 | 216,476 | 38,849 | 16 | 0,15 | 0,337 | 0,337 | 1,103 | -1,103 | 59,622 | -59,622 |
| У310 | 183 | 216,813 | 38,174 | 10 | 0,15 | 0,256 | 0,256 | 1,103 | -1,103 | 59,622 | -59,622 |
| Задвижка | 183 | 217,069 | 37,661 | 0,7 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 1,103 | -1,103 | 59,622 | -59,622 |
| У312 | 183 | 217,2 | 37,4 | 50 | 0,15 | 0,787 | 0,787 | 1,096 | -1,096 | 59,222 | -59,222 |
| У311 | 183 | 217,986 | 35,827 | 50 | 0,125 | 0,566 | 0,566 | 0,834 | -0,834 | 30,422 | -30,422 |
| ТК158 | 183 | 218,552 | 34,696 | 18 | 0,125 | 0,225 | 0,225 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК159 | 183 | 218,777 | 34,246 | 9 | 0,125 | 0,144 | 0,144 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК160 | 183 | 218,921 | 33,958 | 16 | 0,125 | 0,207 | 0,207 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК161 | 183 | 219,128 | 33,543 | 51 | 0,125 | 0,523 | 0,523 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| Задвижка | 178 | 219,651 | 32,497 | 0,5 | 0,125 | 0,067 | 0,067 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК163 | 178 | 219,719 | 32,363 | 8 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 0,239 | -0,239 | 12,896 | -12,896 |
| У314 | 179 | 219,73 | 32,341 | 20 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,162 | -0,162 | 8,768 | -8,768 |
|  | 179 | 219,738 | 32,323 | 27 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 0,162 | -0,162 | 8,768 | -8,768 |
|  | 181 | 219,749 | 32,301 | 46 | 0,125 | 0,045 | 0,045 | 0,24 | -0,24 | 8,768 | -8,768 |
| К1 | 178 | 219,794 | 32,211 | 14 | 0,125 | 0,018 | 0,018 | 0,24 | -0,24 | 8,768 | -8,768 |
| УзЛ118 | 178 | 219,812 | 32,176 | 8 | 0,125 | 0,013 | 0,013 | 0,24 | -0,24 | 8,768 | -8,768 |
| ГрЭлевЛ118 | 178 | 219,825 | 32,15 | 15 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,183 | -0,183 | 6,656 | -6,656 |
| У1 | 178 | 219,836 | 32,129 | 2 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,158 | -0,158 | 5,76 | -5,76 |
| У2 | 178 | 219,839 | 32,122 | 20 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,064 | -0,064 | 2,336 | -2,336 |
|  | 178 | 219,841 | 32,119 | 15 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | -0,064 | 2,336 | -2,336 |
|  | 178 | 219,842 | 32,116 | 0,5 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,173 | -0,173 | 2,336 | -2,336 |
| Задвижка | 178 | 219,845 | 32,109 | 2 | 0,08 | 0,005 | 0,005 | 0,173 | -0,173 | 2,336 | -2,336 |
| К2 | 178 | 219,85 | 32,1 | 7 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,173 | -0,173 | 2,336 | -2,336 |
| К3 | 178 | 219,859 | 32,082 | 24 | 0,08 | 0,016 | 0,016 | 0,145 | -0,145 | 1,952 | -1,952 |
| К4 | 178 | 219,875 | 32,05 | 15 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,137 | -0,137 | 1,856 | -1,856 |
| К5 | 177 | 219,885 | 32,03 | 20 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,118 | -0,118 | 1,6 | -1,6 |
| К6 | 176 | 219,894 | 32,011 | 0,5 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
| Задвижка | 176 | 219,899 | 32,003 | 8 | 0,05 | 0,018 | 0,018 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
| со | 176 | 219,917 | 31,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.16 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 8)

Расчетный путь № 9

На рисунке 2.17 представлен расчетный путь №9.

Рисунок 2.17 – Расчетный путь № 9 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.9, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.9 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 9).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 114 | 0,6 | 0,404 | 0,404 | 1,144 | -1,144 | 1097,7384 | -1097,7384 |
| У81 | 184 | 199,97 | 71,86 | 30 | 0,6 | 0,186 | 0,186 | 1,096 | -1,096 | 1051,3576 | -1051,3576 |
| У82 | 184 | 200,155 | 71,489 | 72 | 0,6 | 0,277 | 0,277 | 1,094 | -1,094 | 1049,8251 | -1049,8251 |
| У84 | 184 | 200,433 | 70,934 | 0,5 | 0,4 | 0,102 | 0,102 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| Задвижка | 184 | 200,535 | 70,731 | 116 | 0,4 | 0,461 | 0,461 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| У84а | 185 | 200,996 | 69,808 | 210 | 0,4 | 0,754 | 0,754 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| ТК29 | 186 | 201,75 | 68,299 | 1 | 0,4 | 0,059 | 0,059 | 0,759 | -0,759 | 318,2293 | -318,2293 |
| Задвижка | 186 | 201,81 | 68,181 | 54 | 0,4 | 0,154 | 0,154 | 0,759 | -0,759 | 318,2293 | -318,2293 |
| ТК34 | 186 | 201,963 | 67,873 | 33 | 0,4 | 0,114 | 0,114 | 0,753 | -0,753 | 315,6793 | -315,6793 |
| У131 | 186 | 202,078 | 67,645 | 18 | 0,4 | 0,086 | 0,086 | 0,743 | -0,743 | 311,4193 | -311,4193 |
| У131б | 186 | 202,163 | 67,473 | 121 | 0,4 | 0,262 | 0,262 | 0,743 | -0,743 | 311,4193 | -311,4193 |
| У131а | 186 | 202,425 | 66,949 | 48 | 0,4 | 0,137 | 0,137 | 0,743 | -0,743 | 311,4193 | -311,4193 |
| ТК37 | 187 | 202,562 | 66,675 | 118 | 0,5 | 0,081 | 0,081 | 0,463 | -0,463 | 306,1293 | -306,1293 |
| У_ЦТП | 188 | 202,643 | 66,514 | 0,7 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,581 | -0,581 | 134,6005 | -134,6005 |
| Задвижка | 188 | 202,678 | 66,445 | 37 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,581 | -0,581 | 134,6005 | -134,6005 |
| Задвижка | 191 | 202,767 | 66,265 | 20 | 0,3 | 0,064 | 0,064 | 0,581 | -0,581 | 134,6005 | -134,6005 |
| У140 | 191 | 202,831 | 66,137 | 14 | 0,25 | 0,129 | 0,129 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| Задвижка | 191 | 202,96 | 65,88 | 2 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| У142 | 191 | 203,039 | 65,721 | 26 | 0,25 | 0,178 | 0,178 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| У143а | 195 | 203,217 | 65,366 | 9 | 0,25 | 0,108 | 0,108 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| У143 | 198 | 203,325 | 65,15 | 0,5 | 0,25 | 0,072 | 0,072 | 0,84 | -0,84 | 133,3305 | -133,3305 |
| Задвижка | 198 | 203,397 | 65,005 | 56 | 0,25 | 0,294 | 0,294 | 0,84 | -0,84 | 133,3305 | -133,3305 |
| У144 | 198 | 203,692 | 64,417 | 15 | 0,25 | 0,11 | 0,11 | 0,771 | -0,771 | 122,3705 | -122,3705 |
| УзГ17 | 198 | 203,801 | 64,197 | 7 | 0,25 | 0,083 | 0,083 | 0,771 | -0,771 | 122,3705 | -122,3705 |
| У151 | 198 | 203,884 | 64,032 | 0,9 | 0,15 | 0,086 | 0,086 | 0,887 | -0,887 | 47,93 | -47,93 |
| Задвижка | 198 | 203,97 | 63,86 | 109 | 0,15 | 1,034 | 1,034 | 0,887 | -0,887 | 47,93 | -47,93 |
| У157 | 200 | 205,004 | 61,792 | 28 | 0,15 | 0,268 | 0,268 | 0,807 | -0,807 | 43,6 | -43,6 |
| У161 | 200 | 205,272 | 61,256 | 0,8 | 0,15 | 0,058 | 0,058 | 0,73 | -0,73 | 39,46 | -39,46 |
| Задвижка | 200 | 205,33 | 61,141 | 50 | 0,15 | 0,351 | 0,351 | 0,73 | -0,73 | 39,46 | -39,46 |
| ТК39 | 201 | 205,681 | 60,439 | 136 | 0,15 | 0,723 | 0,723 | 0,668 | -0,668 | 36,08 | -36,08 |
| ТКН39 | 201 | 206,403 | 58,993 | 0,5 | 0,125 | 0,016 | 0,016 | 0,391 | -0,391 | 14,27 | -14,27 |
| Задвижка | 201 | 206,42 | 58,96 | 14 | 0,125 | 0,046 | 0,046 | 0,391 | -0,391 | 14,27 | -14,27 |
| УзН39 | 201 | 206,466 | 58,868 | 95 | 0,125 | 0,213 | 0,213 | 0,38 | -0,38 | 13,85 | -13,85 |
| ТКБ8 | 201 | 206,679 | 58,441 | 33 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,305 | -0,305 | 6,82 | -6,82 |
| ТКБ9 | 201 | 206,75 | 58,301 | 0,6 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,262 | -0,262 | 5,86 | -5,86 |
| Задвижка | 201 | 206,757 | 58,285 | 20 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,262 | -0,262 | 5,86 | -5,86 |
| ТКТр4 | 201 | 206,792 | 58,217 | 18 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,434 | -0,434 | 5,86 | -5,86 |
| со | 201 | 206,901 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.18 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 9)

Расчетный путь № 10

На рисунке 2.19 представлен расчетный путь №10.

Рисунок 2.19 – Расчетный путь № 10 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.10, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.10 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 10).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 114 | 0,6 | 0,404 | 0,404 | 1,144 | -1,144 | 1097,7384 | -1097,7384 |
| У81 | 184 | 199,97 | 71,86 | 30 | 0,6 | 0,186 | 0,186 | 1,096 | -1,096 | 1051,3576 | -1051,3576 |
| У82 | 184 | 200,155 | 71,489 | 72 | 0,6 | 0,277 | 0,277 | 1,094 | -1,094 | 1049,8251 | -1049,8251 |
| У84 | 184 | 200,433 | 70,934 | 0,5 | 0,4 | 0,102 | 0,102 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| Задвижка | 184 | 200,535 | 70,731 | 116 | 0,4 | 0,461 | 0,461 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| У84а | 185 | 200,996 | 69,808 | 210 | 0,4 | 0,754 | 0,754 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| ТК29 | 186 | 201,75 | 68,299 | 0,5 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 0,433 | -0,433 | 100,4865 | -100,4865 |
| Задвижка | 186 | 201,77 | 68,261 | 260 | 0,25 | 0,634 | 0,634 | 0,633 | -0,633 | 100,4865 | -100,4865 |
| ТК30 | 187 | 202,404 | 66,992 | 16 | 0,3 | 0,027 | 0,027 | 0,393 | -0,393 | 91,1865 | -91,1865 |
| У91 | 185 | 202,431 | 66,939 | 57 | 0,2 | 0,293 | 0,293 | 0,741 | -0,741 | 73,7265 | -73,7265 |
| Задвижка | 185 | 202,724 | 66,353 | 17 | 0,3 | 0,018 | 0,018 | 0,318 | -0,318 | 73,7265 | -73,7265 |
| У93 | 185 | 202,742 | 66,317 | 1 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,278 | -0,278 | 27,67 | -27,67 |
| Задвижка | 185 | 202,75 | 66,3 | 23 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,278 | -0,278 | 27,67 | -27,67 |
| УзП21 | 183 | 202,772 | 66,257 | 41 | 0,2 | 0,033 | 0,033 | 0,278 | -0,278 | 27,67 | -27,67 |
| У113 | 183 | 202,804 | 66,192 | 41 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,225 | -0,225 | 22,36 | -22,36 |
| У111 | 183 | 202,825 | 66,149 | 9 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 0,223 | -0,223 | 22,24 | -22,24 |
|  | 183 | 202,834 | 66,132 | 15 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 0,223 | -0,223 | 22,24 | -22,24 |
| ТК32 | 184 | 202,845 | 66,11 | 0,5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,308 | -0,308 | 16,65 | -16,65 |
| Задвижка | 184 | 202,855 | 66,09 | 23 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,308 | -0,308 | 16,65 | -16,65 |
| У115 | 184 | 202,889 | 66,022 | 7 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,308 | -0,308 | 16,65 | -16,65 |
| У116 | 184 | 202,906 | 65,987 | 66 | 0,15 | 0,043 | 0,043 | 0,222 | -0,222 | 12 | -12 |
|  | 184 | 202,949 | 65,902 | 24 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,222 | -0,222 | 12 | -12 |
|  | 186 | 202,967 | 65,865 | 6 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,222 | -0,222 | 12 | -12 |
|  | 186 | 202,976 | 65,848 | 2 | 0,08 | 0,032 | 0,032 | 0,459 | -0,459 | 6,2 | -6,2 |
| Задвижка | 186 | 203,008 | 65,784 | 12 | 0,08 | 0,089 | 0,089 | 0,459 | -0,459 | 6,2 | -6,2 |
|  | 186 | 203,097 | 65,606 | 36 | 0,08 | 0,224 | 0,224 | 0,459 | -0,459 | 6,2 | -6,2 |
| ТК41 | 186 | 203,321 | 65,157 | 42 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,113 | -0,113 | 6,11 | -6,11 |
| У163 | 186 | 203,329 | 65,142 | 103 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,102 | -0,102 | 5,51 | -5,51 |
| У166 | 188 | 203,343 | 65,114 | 17 | 0,125 | 0,007 | 0,007 | 0,14 | -0,14 | 5,09 | -5,09 |
| У167 | 188 | 203,35 | 65,1 | 25 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,128 | -0,128 | 4,67 | -4,67 |
| У168 | 188 | 203,358 | 65,084 | 56 | 0,125 | 0,013 | 0,013 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У170 | 188 | 203,371 | 65,058 | 10 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У170а | 188 | 203,375 | 65,051 | 172 | 0,125 | 0,037 | 0,037 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У171 | 190 | 203,412 | 64,976 | 12 | 0,08 | 0,042 | 0,042 | 0,315 | -0,315 | 4,25 | -4,25 |
| Задвижка | 190 | 203,454 | 64,892 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| ТК42 | 190 | 203,456 | 64,889 | 37 | 0,125 | 0,009 | 0,009 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У173 | 190 | 203,465 | 64,871 | 64 | 0,07 | 0,141 | 0,141 | 0,252 | -0,252 | 2,5 | -2,5 |
| со | 190 | 203,606 | 64,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.20 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 10)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе, 174

Расчетный путь № 11

На рисунке 2.21 представлен расчетный путь №11.

Рисунок 2.21 – Расчетный путь № 11 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.11, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.11 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 11).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 180 | 200 | 73 | 10 | 0,3 | 0,06 | 0,059 | 0,646 | -0,641 | 149,695 | -148,6111 |
| УП | 180 | 200,059 | 72,88 | 22 | 0,3 | 0,083 | 0,082 | 0,646 | -0,641 | 149,6934 | -148,6127 |
| УП | 180 | 200,141 | 72,716 | 75 | 0,3 | 0,182 | 0,18 | 0,646 | -0,641 | 149,6898 | -148,6163 |
| УП | 180 | 200,321 | 72,354 | 80 | 0,25 | 0,412 | 0,407 | 0,646 | -0,641 | 149,6778 | -148,6283 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 19 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 87 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 18 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 200,727 | 71,535 | 0,5 | 0,3 | 0,017 | 0,017 | 0,41 | -0,407 | 94,9418 | -94,3724 |
| задвижка | 180 | 200,744 | 71,501 | 26 | 0,3 | 0,037 | 0,036 | 0,41 | -0,407 | 94,9417 | -94,3724 |
| УП | 180 | 200,78 | 71,429 | 144,3 | 0,3 | 0,084 | 0,083 | 0,331 | -0,329 | 76,8114 | -76,3403 |
| УП | 180 | 200,863 | 71,263 | 72,4 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,331 | -0,329 | 76,7882 | -76,3635 |
| задвижка | 180 | 200,91 | 71,168 | 0,5 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 0,331 | -0,329 | 76,7765 | -76,3752 |
| УП | 180 | 200,921 | 71,146 | 42 | 0,3 | 0,032 | 0,032 | 0,331 | -0,329 | 76,7764 | -76,3753 |
| УТ-2 | 180 | 200,952 | 71,083 | 1 | 0,2 | 0,064 | 0,063 | 0,771 | -0,768 | 76,7697 | -76,382 |
| задвижка | 180 | 201,015 | 70,956 | 56,4 | 0,3 | 0,039 | 0,039 | 0,331 | -0,329 | 76,7696 | -76,3821 |
| УТ-4 | 180 | 201,054 | 70,878 | 53 | 0,15 | 1,194 | 1,182 | 1,318 | -1,312 | 71,2227 | -70,8825 |
| УТ-3 | 180 | 202,236 | 68,502 | 36 | 0,15 | 0,803 | 0,795 | 1,269 | -1,263 | 68,5457 | -68,2234 |
| УТ | 180 | 203,031 | 66,904 | 39 | 0,15 | 0,633 | 0,626 | 1,09 | -1,084 | 58,8825 | -58,563 |
| УТ-7 | 180 | 203,657 | 65,646 | 71 | 0,15 | 0,609 | 0,601 | 0,827 | -0,822 | 44,6806 | -44,3878 |
| УТ-11 | 180 | 204,259 | 64,435 | 0,5 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,265 | -0,263 | 14,3305 | -14,2133 |
| задвижка | 180 | 204,266 | 64,421 | 330 | 0,15 | 0,274 | 0,269 | 0,265 | -0,263 | 14,3305 | -14,2133 |
| УТ-9 | 180 | 204,535 | 63,878 | 225 | 0,15 | 0,117 | 0,116 | 0,208 | -0,207 | 11,2404 | -11,1615 |
| УТ-10 | 180 | 204,651 | 63,644 | 31 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,143 | -0,143 | 7,7421 | -7,7034 |
| УП | 180 | 204,661 | 63,625 | 0,5 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,284 | -0,283 | 3,8408 | -3,8197 |
| задвижка | 180 | 204,67 | 63,607 | 90 | 0,08 | 0,206 | 0,204 | 0,284 | -0,283 | 3,8408 | -3,8197 |
| СО и ГВС(перегретая вода) | 180 | 204,874 | 63,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.22 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 11)

Расчетный путь № 12

На рисунке 2.23 представлен расчетный путь №12.

Рисунок 2.23 – Расчетный путь № 12 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.12, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.12 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 12).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 180 | 200 | 73 | 10 | 0,3 | 0,06 | 0,059 | 0,646 | -0,641 | 149,695 | -148,6111 |
| УП | 180 | 200,059 | 72,88 | 22 | 0,3 | 0,083 | 0,082 | 0,646 | -0,641 | 149,6934 | -148,6127 |
| УП | 180 | 200,141 | 72,716 | 75 | 0,3 | 0,182 | 0,18 | 0,646 | -0,641 | 149,6898 | -148,6163 |
| УП | 180 | 200,321 | 72,354 | 80 | 0,25 | 0,412 | 0,407 | 0,646 | -0,641 | 149,6778 | -148,6283 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 19 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 87 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 18 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 200,727 | 71,535 | 0,5 | 0,3 | 0,017 | 0,017 | 0,41 | -0,407 | 94,9418 | -94,3724 |
| задвижка | 180 | 200,744 | 71,501 | 26 | 0,3 | 0,037 | 0,036 | 0,41 | -0,407 | 94,9417 | -94,3724 |
| УП | 180 | 200,78 | 71,429 | 144,3 | 0,3 | 0,084 | 0,083 | 0,331 | -0,329 | 76,8114 | -76,3403 |
| УП | 180 | 200,863 | 71,263 | 72,4 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,331 | -0,329 | 76,7882 | -76,3635 |
| задвижка | 180 | 200,91 | 71,168 | 0,5 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 0,331 | -0,329 | 76,7765 | -76,3752 |

Рисунок 2.24 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 12)

Система теплоснабжения от котельной Вишневского, 3

Расчетный путь № 13

На рисунке 2.25 представлен расчетный путь №13.

Рисунок 2.25 – Расчетный путь № 13 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.13, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.13 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 13).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вишневского,3 | 0 | 22 | 38 | 13,6 | 0,325 | 0,048 | 0,048 | 0,56 | -0,56 | 160,936 | -160,936 |
| ТК-1 | 0 | 22,048 | 37,903 | 0,5 | 0,25 | 0,189 | 0,189 | 0,867 | -0,867 | 147,0031 | -147,0031 |
| Задвижка | 0 | 22,237 | 37,526 | 17 | 0,25 | 0,184 | 0,184 | 0,867 | -0,867 | 147,0031 | -147,0031 |
| т.А | 0 | 22,421 | 37,158 | 0,5 | 0,25 | 0,163 | 0,163 | 0,806 | -0,806 | 136,6773 | -136,6773 |
| Задвижка | 0 | 22,584 | 36,832 | 100 | 0,25 | 0,525 | 0,525 | 0,806 | -0,806 | 136,6773 | -136,6773 |
| Задвижка | 0 | 23,109 | 35,781 | 0,5 | 0,25 | 0,163 | 0,163 | 0,806 | -0,806 | 136,6773 | -136,6773 |
| ТК-15 | 0 | 23,273 | 35,455 | 24,2 | 0,325 | 0,038 | 0,038 | 0,394 | -0,394 | 113,3701 | -113,3701 |
| ТК-16 | 0 | 23,311 | 35,378 | 82,5 | 0,3 | 0,141 | 0,141 | 0,459 | -0,459 | 112,3201 | -112,3201 |
| ТК-17 | 0 | 23,452 | 35,097 | 70,3 | 0,3 | 0,101 | 0,101 | 0,443 | -0,443 | 108,4592 | -108,4592 |
| ТК-18 | 0 | 23,552 | 34,895 | 30 | 0,3 | 0,048 | 0,048 | 0,412 | -0,412 | 100,8466 | -100,8466 |
| ТК-20 гвс | 0 | 23,601 | 34,799 | 88 | 0,3 | 0,118 | 0,118 | 0,412 | -0,412 | 100,8466 | -100,8466 |
| ТК-21 | 0 | 23,718 | 34,564 | 0,5 | 0,3 | 0,038 | 0,038 | 0,391 | -0,391 | 95,6341 | -95,6341 |
| Задвижка | 0 | 23,756 | 34,487 | 64,5 | 0,3 | 0,067 | 0,067 | 0,391 | -0,391 | 95,6341 | -95,6341 |
| ТК-22 | 0 | 23,823 | 34,353 | 16 | 0,3 | 0,024 | 0,024 | 0,378 | -0,378 | 92,4531 | -92,4531 |
| ТК-23 | 0 | 23,848 | 34,304 | 59 | 0,3 | 0,055 | 0,055 | 0,364 | -0,364 | 89,0931 | -89,0931 |
| ТК-24 | 0 | 23,903 | 34,195 | 13 | 0,25 | 0,029 | 0,029 | 0,412 | -0,412 | 69,8657 | -69,8657 |
| смена прокладки | 0 | 23,932 | 34,136 | 6 | 0,25 | 0,023 | 0,023 | 0,412 | -0,412 | 69,8657 | -69,8657 |
| УТ | 0 | 23,955 | 34,091 | 6 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,379 | -0,379 | 64,2327 | -64,2327 |
| смена прокладки | 0 | 23,974 | 34,053 | 15 | 0,25 | 0,026 | 0,026 | 0,379 | -0,379 | 64,2327 | -64,2327 |
| ТК-25 | 0 | 24 | 34 | 40 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 0,302 | -0,302 | 51,1834 | -51,1834 |
| ТК-29 | 0 | 24,039 | 33,922 | 0,5 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,068 | 33,863 | 40 | 0,125 | 0,097 | 0,097 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-34 | 0 | 24,166 | 33,668 | 0,5 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,195 | 33,609 | 213 | 0,125 | 0,369 | 0,369 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-35 | 0 | 24,565 | 32,87 | 0,5 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,594 | 32,811 | 32 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-36 | 0 | 24,625 | 32,751 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,639 | 32,723 | 25 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-37 | 0 | 24,662 | 32,676 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,676 | 32,648 | 103 | 0,15 | 0,073 | 0,073 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-38 | 0 | 24,749 | 32,503 | 0,5 | 0,15 | 0,013 | 0,013 | 0,23 | -0,23 | 13,877 | -13,877 |
| Задвижка | 0 | 24,762 | 32,476 | 92 | 0,15 | 0,061 | 0,061 | 0,23 | -0,23 | 13,877 | -13,877 |
| УТ | 0 | 24,823 | 32,354 | 90 | 0,15 | 0,061 | 0,061 | 0,227 | -0,227 | 13,7293 | -13,7293 |
| УТ | 0 | 24,884 | 32,233 | 50 | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,328 | -0,328 | 13,6684 | -13,6684 |
| УТ | 0 | 24,967 | 32,065 | 50 | 0,125 | 0,066 | 0,066 | 0,29 | -0,29 | 12,1059 | -12,1059 |
| УТ | 0 | 25,033 | 31,933 | 250 | 0,05 | 3,483 | 3,483 | 0,557 | -0,557 | 3,5353 | -3,5353 |
| ТК-39 | 0 | 28,516 | 24,968 | 35 | 0,05 | 0,018 | 0,018 | 0,102 | -0,102 | 0,65 | -0,65 |
| ТК-39а | 0 | 28,534 | 24,932 | 35 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,031 | -0,031 | 0,2 | -0,2 |
| смена прокладки | 0 | 28,536 | 24,929 | 5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,031 | -0,031 | 0,2 | -0,2 |
| ГАЗ Т пож. | 0 | 28,536 | 24,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.26 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 13)

Расчетный путь № 14

На рисунке 2.27 представлен расчетный путь №14.

Рисунок 2.27 – Расчетный путь № 14 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.14, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.14 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 14).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вишневского,3 | 0 | 22 | 38 | 13,6 | 0,325 | 0,048 | 0,048 | 0,56 | -0,56 | 160,936 | -160,936 |
| ТК-1 | 0 | 22,048 | 37,903 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,129 | -0,129 | 13,9329 | -13,9329 |
| Задвижка | 0 | 22,053 | 37,895 | 121,1 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,129 | -0,129 | 13,9329 | -13,9329 |
| ТК-4 | 0 | 22,073 | 37,854 | 0,5 | 0,08 | 0,011 | 0,011 | 0,21 | -0,21 | 3,5221 | -3,5221 |
| Задвижка | 0 | 22,084 | 37,831 | 236 | 0,1 | 0,086 | 0,086 | 0,133 | -0,133 | 3,5221 | -3,5221 |
| ТК-5 | 0 | 22,171 | 37,658 | 6 | 0,07 | 0,021 | 0,021 | 0,276 | -0,276 | 3,5221 | -3,5221 |
| смена прокладки | 0 | 22,191 | 37,617 | 1 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,276 | -0,276 | 3,5221 | -3,5221 |
| УТ | 0 | 22,201 | 37,597 | 2 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,139 | -0,139 | 2,3319 | -2,3319 |
| смена прокладки | 0 | 22,204 | 37,592 | 3 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,139 | -0,139 | 2,3319 | -2,3319 |
| ТК-6 | 0 | 22,207 | 37,585 | 50 | 0,08 | 0,022 | 0,022 | 0,126 | -0,126 | 2,1165 | -2,1165 |
| УТ | 0 | 22,23 | 37,541 | 64 | 0,08 | 0,019 | 0,019 | 0,105 | -0,105 | 1,7538 | -1,7538 |
| смена прокладки | 0 | 22,249 | 37,503 | 2 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,105 | -0,105 | 1,7538 | -1,7538 |
| Д/сад Ė40 | 0 | 22,255 | 37,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.28 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 14)

Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а

Расчетный путь № 15

На рисунке 2.29 представлен расчетный путь №15.

Рисунок 2.29 – Расчетный путь № 15 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.15, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.15 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 15).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 34 | 51,9 | 12 | 0,3 | 0,122 | 0,122 | 0,941 | -0,941 | 230,43 | -230,43 |
| ТК-1 | 0 | 34,122 | 51,656 | 0,5 | 0,3 | 0,041 | 0,041 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| Задвижка | 0 | 34,163 | 51,573 | 76 | 0,3 | 0,466 | 0,466 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| УТ-3 | 0 | 34,629 | 50,642 | 2 | 0,25 | 0,116 | 0,116 | 1,024 | -1,024 | 173,5953 | -173,5953 |
| УТ3А | 0 | 34,745 | 50,41 | 100 | 0,25 | 0,811 | 0,811 | 1,018 | -1,018 | 172,5703 | -172,5703 |
| УТ-3Б | 0 | 35,556 | 48,788 | 50 | 0,15 | 4,957 | 4,957 | 2,7 | -2,7 | 163,0465 | -163,0465 |
| УТ-4 | 0 | 40,513 | 38,875 | 35 | 0,15 | 3,241 | 3,241 | 2,623 | -2,623 | 158,3981 | -158,3981 |
| УТ-5 | 0 | 43,753 | 32,393 | 50 | 0,15 | 4,513 | 4,513 | 2,487 | -2,487 | 150,1786 | -150,1786 |
| ТК-31 | 0 | 48,267 | 23,367 | 10 | 0,2 | 0,216 | 0,216 | 1,115 | -1,115 | 120,546 | -120,546 |
| ТК-52 | 0 | 48,482 | 22,935 | 25 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 1,107 | -1,107 | 119,646 | -119,646 |
| ТК-53 | 0 | 48,892 | 22,116 | 20 | 0,2 | 0,534 | 0,534 | 1,094 | -1,094 | 118,2781 | -118,2781 |
| ТК-54 | 0 | 49,426 | 21,047 | 5 | 0,2 | 0,159 | 0,159 | 1,08 | -1,08 | 116,756 | -116,756 |
| ТК-55 | 0 | 49,586 | 20,729 | 40 | 0,2 | 0,282 | 0,282 | 0,843 | -0,843 | 91,1325 | -91,1325 |
| смена прокладки | 0 | 49,867 | 20,165 | 1 | 0,2 | 0,041 | 0,041 | 0,843 | -0,843 | 91,1325 | -91,1325 |
| УТ | 0 | 49,908 | 20,084 | 52 | 0,2 | 0,375 | 0,375 | 0,801 | -0,801 | 86,5741 | -86,5741 |
| ТК-63 | 0 | 50,283 | 19,334 | 33 | 0,2 | 0,11 | 0,11 | 0,564 | -0,564 | 60,9008 | -60,9008 |
| смена прокладки | 0 | 50,393 | 19,115 | 10 | 0,2 | 0,055 | 0,055 | 0,564 | -0,564 | 60,9008 | -60,9008 |
| смена прокладки | 0 | 50,448 | 19,004 | 3 | 0,2 | 0,039 | 0,039 | 0,564 | -0,564 | 60,9008 | -60,9008 |
| ТК-64 | 0 | 50,486 | 18,927 | 0,5 | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 0,49 | -0,49 | 52,9144 | -52,9144 |
| Задвижка | 0 | 50,547 | 18,806 | 50 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,49 | -0,49 | 52,9144 | -52,9144 |
| ТК-63 | 0 | 50,684 | 18,532 | 34 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 0,225 | -0,225 | 24,3572 | -24,3572 |
| ТК-70 | 0 | 50,708 | 18,483 | 15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,357 | -0,357 | 21,5787 | -21,5787 |
| ТК-71 | 0 | 50,748 | 18,404 | 180 | 0,15 | 0,286 | 0,286 | 0,357 | -0,357 | 21,5787 | -21,5787 |
| УТ | 0 | 51,034 | 17,832 | 120 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,357 | -0,357 | 21,5409 | -21,5409 |
| смена прокладки | 0 | 51,224 | 17,452 | 50 | 0,25 | 0,008 | 0,008 | 0,127 | -0,127 | 21,5409 | -21,5409 |
| УТ | 0 | 51,232 | 17,436 | 0,5 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 0,104 | -0,104 | 17,5534 | -17,5534 |
| Задвижка | 0 | 51,235 | 17,431 | 55 | 0,2 | 0,016 | 0,016 | 0,162 | -0,162 | 17,5534 | -17,5534 |
| смена прокладки | 0 | 51,251 | 17,398 | 39 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,162 | -0,162 | 17,5534 | -17,5534 |
| смена прокладки | 0 | 51,263 | 17,375 | 35 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,291 | -0,291 | 17,5534 | -17,5534 |
| УТ | 0 | 51,303 | 17,294 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| Задвижка | 0 | 51,318 | 17,264 | 35 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| смена прокладки | 0 | 51,352 | 17,196 | 43 | 0,15 | 0,036 | 0,036 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| смена прокладки | 0 | 51,388 | 17,124 | 34 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| УТ | 0 | 51,419 | 17,063 | 0,5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| Задвижка | 0 | 51,428 | 17,043 | 34 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| смена прокладки | 0 | 51,45 | 17 | 31 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| смена прокладки | 0 | 51,468 | 16,964 | 38 | 0,15 | 0,021 | 0,021 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| УТ | 0 | 51,489 | 16,921 | 0,5 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,14 | -0,14 | 8,4799 | -8,4799 |
| Задвижка | 0 | 51,494 | 16,911 | 3 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,14 | -0,14 | 8,4799 | -8,4799 |
| смена прокладки | 0 | 51,497 | 16,906 | 43 | 0,15 | 0,013 | 0,013 | 0,14 | -0,14 | 8,4799 | -8,4799 |
| смена прокладки | 0 | 51,51 | 16,879 | 2 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,32 | -0,32 | 8,4799 | -8,4799 |
| УТ | 0 | 51,524 | 16,851 | 0,5 | 0,07 | 0,042 | 0,042 | 0,402 | -0,402 | 5,1227 | -5,1227 |
| Задвижка | 0 | 51,567 | 16,767 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,402 | -0,402 | 5,1227 | -5,1227 |
| УТ | 0 | 51,637 | 16,627 | 6 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,172 | -0,172 | 2,1927 | -2,1927 |
| См. прокладки | 0 | 51,646 | 16,607 | 15 | 0,07 | 0,016 | 0,016 | 0,172 | -0,172 | 2,1927 | -2,1927 |
| УТ | 0 | 51,662 | 16,576 | 0,5 | 0,07 | 0,005 | 0,005 | 0,137 | -0,137 | 1,7451 | -1,7451 |
| Задвижка | 0 | 51,667 | 16,566 | 75 | 0,07 | 0,045 | 0,045 | 0,137 | -0,137 | 1,7451 | -1,7451 |
| УТ | 0 | 51,712 | 16,475 | 0,5 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| Задвижка | 0 | 51,714 | 16,471 | 38 | 0,05 | 0,014 | 0,014 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| ТК | 0 | 51,729 | 16,443 | 15 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| См. прокладки | 0 | 51,735 | 16,43 | 2 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| общежитие | 0 | 51,739 | 16,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.30 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 15)

Расчетный путь № 16

На рисунке 2.31 представлен расчетный путь №16.

Рисунок 2.31 – Расчетный путь № 16 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.16, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.16 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 16).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 34 | 51,9 | 12 | 0,3 | 0,122 | 0,122 | 0,941 | -0,941 | 230,43 | -230,43 |
| ТК-1 | 0 | 34,122 | 51,656 | 0,5 | 0,3 | 0,041 | 0,041 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| Задвижка | 0 | 34,163 | 51,573 | 76 | 0,3 | 0,466 | 0,466 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| УТ-3 | 0 | 34,629 | 50,642 | 2 | 0,25 | 0,116 | 0,116 | 1,024 | -1,024 | 173,5953 | -173,5953 |
| УТ3А | 0 | 34,745 | 50,41 | 100 | 0,25 | 0,811 | 0,811 | 1,018 | -1,018 | 172,5703 | -172,5703 |
| УТ-3Б | 0 | 35,556 | 48,788 | 50 | 0,15 | 4,957 | 4,957 | 2,7 | -2,7 | 163,0465 | -163,0465 |
| УТ-4 | 0 | 40,513 | 38,875 | 35 | 0,15 | 3,241 | 3,241 | 2,623 | -2,623 | 158,3981 | -158,3981 |
| УТ-5 | 0 | 43,753 | 32,393 | 50 | 0,15 | 4,513 | 4,513 | 2,487 | -2,487 | 150,1786 | -150,1786 |
| ТК-31 | 0 | 48,267 | 23,367 | 10 | 0,2 | 0,216 | 0,216 | 1,115 | -1,115 | 120,546 | -120,546 |
| ТК-52 | 0 | 48,482 | 22,935 | 25 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 1,107 | -1,107 | 119,646 | -119,646 |
| ТК-53 | 0 | 48,892 | 22,116 | 20 | 0,2 | 0,534 | 0,534 | 1,094 | -1,094 | 118,2781 | -118,2781 |
| ТК-54 | 0 | 49,426 | 21,047 | 5 | 0,2 | 0,159 | 0,159 | 1,08 | -1,08 | 116,756 | -116,756 |
| ТК-55 | 0 | 49,586 | 20,729 | 130 | 0,15 | 0,305 | 0,305 | 0,424 | -0,424 | 25,6235 | -25,6235 |
| ТК-56 | 0 | 49,891 | 20,118 | 10 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,392 | -0,392 | 23,6578 | -23,6578 |
| ТК-57 | 0 | 49,923 | 20,054 | 10 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,392 | -0,392 | 23,6578 | -23,6578 |
| ТК-58 | 0 | 49,955 | 19,991 | 10 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,392 | -0,392 | 23,6578 | -23,6578 |
| ТК-59 | 0 | 49,986 | 19,927 | 145 | 0,125 | 0,266 | 0,266 | 0,342 | -0,342 | 14,2702 | -14,2702 |
| ТК-60 | 0 | 50,252 | 19,396 | 82 | 0,1 | 0,401 | 0,401 | 0,475 | -0,475 | 12,5891 | -12,5891 |
| УТ-12 | 0 | 50,653 | 18,595 | 0,5 | 0,07 | 0,147 | 0,147 | 0,747 | -0,747 | 9,525 | -9,525 |
| Задвижка | 0 | 50,799 | 18,301 | 95 | 0,07 | 1,623 | 1,623 | 0,747 | -0,747 | 9,525 | -9,525 |
| смена прокладки | 0 | 52,422 | 15,056 | 3 | 0,07 | 0,325 | 0,325 | 0,747 | -0,747 | 9,525 | -9,525 |
| нов.зд.школа 7 | 0 | 52,747 | 14,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.32 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 16)

Расчетный путь № 17

На рисунке 2.33 представлен расчетный путь №17.

Рисунок 2.33 – Расчетный путь № 17 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.17, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.17 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 17).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 34 | 51,9 | 12 | 0,3 | 0,122 | 0,122 | 0,941 | -0,941 | 230,43 | -230,43 |
| ТК-1 | 0 | 34,122 | 51,656 | 0,5 | 0,3 | 0,041 | 0,041 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| Задвижка | 0 | 34,163 | 51,573 | 76 | 0,3 | 0,466 | 0,466 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| УТ-3 | 0 | 34,629 | 50,642 | 1 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| Задвижка | 0 | 34,76 | 50,381 | 66 | 0,15 | 0,517 | 0,517 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-4 | 0 | 35,277 | 49,347 | 20 | 0,15 | 0,145 | 0,145 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-5 | 0 | 35,422 | 49,057 | 26 | 0,15 | 0,237 | 0,237 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-6 | 0 | 35,659 | 48,582 | 71 | 0,15 | 0,482 | 0,482 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-7 | 0 | 36,141 | 47,619 | 1 | 0,125 | 0,062 | 0,062 | 0,485 | -0,485 | 20,214 | -20,214 |
| Задвижка | 0 | 36,202 | 47,496 | 5 | 0,125 | 0,039 | 0,039 | 0,485 | -0,485 | 20,214 | -20,214 |
| См. прокладки | 0 | 36,241 | 47,417 | 2 | 0,125 | 0,032 | 0,032 | 0,485 | -0,485 | 20,214 | -20,214 |
| УТ | 0 | 36,273 | 47,353 | 2 | 0,125 | 0,024 | 0,024 | 0,424 | -0,424 | 17,6724 | -17,6724 |
| См. прокладки | 0 | 36,298 | 47,304 | 5 | 0,125 | 0,034 | 0,034 | 0,424 | -0,424 | 17,6724 | -17,6724 |
| УТ-3 | 0 | 36,331 | 47,237 | 30 | 0,125 | 0,093 | 0,093 | 0,424 | -0,424 | 17,6724 | -17,6724 |
| УТ-4 | 0 | 36,424 | 47,052 | 40,5 | 0,125 | 0,097 | 0,097 | 0,384 | -0,384 | 16,0046 | -16,0046 |
| УТ-5 | 0 | 36,521 | 46,858 | 20,1 | 0,125 | 0,043 | 0,043 | 0,336 | -0,336 | 14,0171 | -14,0171 |
| УТ | 0 | 36,564 | 46,771 | 112 | 0,1 | 0,427 | 0,43 | 0,427 | -0,427 | 11,307 | -11,307 |
| ТК-13а | 0 | 36,995 | 45,914 | 10 | 0,1 | 0,048 | 0,048 | 0,367 | -0,367 | 9,711 | -9,711 |
| ТК-13 | 0 | 37,042 | 45,818 | 0,5 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,174 | -0,174 | 7,2639 | -7,2639 |
| Задвижка | 0 | 37,05 | 45,803 | 45 | 0,125 | 0,023 | 0,023 | 0,174 | -0,174 | 7,2639 | -7,2639 |
| ТК-18 | 0 | 37,073 | 45,756 | 12,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,111 | -0,111 | 4,6446 | -4,6446 |
| ТК-19 | 0 | 37,077 | 45,749 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,112 | -0,112 | 2,9752 | -2,9752 |
| Задвижка | 0 | 37,08 | 45,743 | 97 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,112 | -0,112 | 2,9752 | -2,9752 |
| ТК-19а | 0 | 37,105 | 45,692 | 71 | 0,07 | 0,068 | 0,068 | 0,173 | -0,173 | 2,2053 | -2,2053 |
| См. прокладки | 0 | 37,174 | 45,555 | 5 | 0,07 | 0,019 | 0,019 | 0,173 | -0,173 | 2,2053 | -2,2053 |
| жилой дом, аптека, маг. | 0 | 37,193 | 45,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.34 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 17)

Система теплоснабжения от котельной Базис

Расчетный путь № 18

На рисунке 2.35 представлен расчетный путь №18.

Рисунок 2.35 – Расчетный путь № 18 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.18, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.18 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 18).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Базис | 188 | 218 | 69,3 | 270 | 0,25 | 0,462 | 0,454 | 0,529 | -0,525 | 84,0765 | -83,3592 |
| ТК48 | 188 | 218,454 | 68,384 | 25 | 0,25 | 0,068 | 0,067 | 0,529 | -0,525 | 84,0467 | -83,389 |
| ТК47 | 188,43 | 218,521 | 68,249 | 13 | 0,25 | 0,049 | 0,048 | 0,529 | -0,525 | 84,044 | -83,3918 |
| ТК46 | 188,6 | 218,569 | 68,153 | 0,5 | 0,15 | 0,208 | 0,205 | 1,408 | -1,397 | 76,0749 | -75,4667 |
| Задвижка | 188,6 | 218,774 | 67,74 | 28,5 | 0,15 | 0,823 | 0,81 | 1,408 | -1,397 | 76,0748 | -75,4667 |
| ЦТП Молодёжная,5а | 188,65 | 219,58 | 66,11 | 3 | 0,3 | 0,113 | 0,113 | 1,003 | -1 | 232,4325 | -231,8265 |
| разв | 188,65 | 219,696 | 65,881 | 57 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,243 | -0,243 | 13,1084 | -13,1041 |
| ЦТП Молодёжная,3а | 187,57 | 219,74 | 65,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187,6 | 210 | 20 | 46 | 0,125 | 0,039 | 0,058 | 0,224 | -0,187 | 8,1841 | -1,854 |
| ТК-49 | 187,6 | 210,058 | 19,903 | 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,002 | 0,218 | -0,134 | 7,9629 | -1,8056 |
| Задвижка | 187 | 210,06 | 19,896 | 72 | 0,125 | 0,056 | 0,038 | 0,218 | -0,134 | 7,9629 | -1,8056 |
| ТК-50 | 187,6 | 210,098 | 19,802 | 29 | 0,125 | 0,025 | 0,017 | 0,218 | -0,134 | 7,9611 | -1,8063 |
| ТК-84 | 184,83 | 210,114 | 19,76 | 11 | 0,125 | 0,013 | 0,007 | 0,218 | -0,134 | 7,9603 | -1,8066 |
| ТК-83 | 184,8 | 210,122 | 19,74 | 27 | 0,1 | 0,053 | 0,01 | 0,289 | -0,108 | 6,4524 | -1,4635 |
| ТК-86 | 184,7 | 210,132 | 19,677 | 135 | 0,125 | 0,067 | 0,047 | 0,177 | -0,108 | 6,4519 | -1,4637 |
| ТК-89 | 187,6 | 210,179 | 19,563 | 55 | 0,125 | 0,01 | 0,007 | 0,103 | -0,063 | 3,7448 | -0,8501 |
| ТК-81 | 187,6 | 210,186 | 19,546 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,037 | -0,042 | 0,8249 | -0,1854 |
| Задвижка | 187,6 | 210,186 | 19,546 | 127 | 0,1 | 0,004 | 0,015 | 0,037 | -0,042 | 0,8249 | -0,1854 |
| разв | 180,4 | 210,201 | 19,527 | 178 | 0,1 | 0,006 | 0,002 | 0,037 | -0,019 | 0,823 | -0,1858 |
| ГВС | 186 | 210,203 | 19,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.36 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 18)

Расчетный путь № 19

На рисунке 2.37 представлен расчетный путь №19.

Рисунок 2.37 – Расчетный путь № 19 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.19, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.19 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 19).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Базис | 188 | 218 | 69,3 | 270 | 0,25 | 0,462 | 0,454 | 0,529 | -0,525 | 84,0765 | -83,3592 |
| ТК48 | 188 | 218,454 | 68,384 | 25 | 0,25 | 0,068 | 0,067 | 0,529 | -0,525 | 84,0467 | -83,389 |
| ТК47 | 188,43 | 218,521 | 68,249 | 13 | 0,25 | 0,049 | 0,048 | 0,529 | -0,525 | 84,044 | -83,3918 |
| ТК46 | 188,6 | 218,569 | 68,153 | 0,5 | 0,15 | 0,208 | 0,205 | 1,408 | -1,397 | 76,0749 | -75,4667 |
| Задвижка | 188,6 | 218,774 | 67,74 | 28,5 | 0,15 | 0,823 | 0,81 | 1,408 | -1,397 | 76,0748 | -75,4667 |
| ЦТП Молодёжная,5а | 188,65 | 219,58 | 66,11 | 3 | 0,3 | 0,113 | 0,113 | 1,003 | -1 | 232,4325 | -231,8265 |
| разв | 188,65 | 219,696 | 65,881 | 45,7 | 0,3 | 0,272 | 0,271 | 0,946 | -0,943 | 219,3236 | -218,7229 |
| ТК53 | 187,62 | 219,967 | 65,338 | 54 | 0,3 | 0,302 | 0,3 | 0,941 | -0,938 | 218,1162 | -217,5322 |
| ТК52 | 186,13 | 220,267 | 64,736 | 19 | 0,3 | 0,15 | 0,149 | 0,901 | -0,899 | 208,9075 | -208,3558 |
| ТК51 | 180 | 220,416 | 64,437 | 138 | 0,25 | 0,5 | 0,497 | 0,752 | -0,75 | 119,3532 | -119,0145 |
| ТК94 | 180 | 220,914 | 63,44 | 95 | 0,25 | 0,362 | 0,36 | 0,752 | -0,75 | 119,3379 | -119,0297 |
| ТК68 | 181,67 | 221,273 | 62,718 | 0,5 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,805 | -0,803 | 80,0996 | -79,9313 |
| Задвижка | 181,67 | 221,34 | 62,585 | 70 | 0,2 | 0,41 | 0,408 | 0,805 | -0,803 | 80,0995 | -79,9314 |
| Разв | 180 | 221,748 | 61,767 | 45 | 0,2 | 0,284 | 0,282 | 0,801 | -0,799 | 79,6946 | -79,5369 |
| ТК65 | 180 | 222,03 | 61,201 | 0,5 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,559 | -0,558 | 55,6077 | -55,5027 |
| Задвижка | 180 | 222,062 | 61,137 | 64 | 0,2 | 0,184 | 0,184 | 0,559 | -0,558 | 55,6076 | -55,5027 |
| разв | 180 | 222,246 | 60,769 | 0,5 | 0,15 | 0,063 | 0,063 | 0,777 | -0,776 | 42,0027 | -41,9295 |
| Задвижка | 180 | 222,309 | 60,643 | 25 | 0,15 | 0,229 | 0,228 | 0,777 | -0,776 | 42,0027 | -41,9296 |
| ТК67 | 180 | 222,537 | 60,186 | 0,5 | 0,08 | 0,062 | 0,062 | 0,74 | -0,739 | 10,0009 | -9,9829 |
| Задвижка | 180 | 222,599 | 60,063 | 100 | 0,08 | 1,511 | 1,505 | 0,74 | -0,739 | 10,0009 | -9,9829 |
| со | 180 | 224,104 | 57,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.38 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 19)

Система теплоснабжения от котельной Тепличная, 22

Расчетный путь № 20

На рисунке 2.39 представлен расчетный путь №20.

Рисунок 2.39 – Расчетный путь № 20 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.20, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.20 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 20).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Тепличная22 | 203 | 245 | 20 | 450 | 0,25 | 0,929 | 0,929 | 0,601 | -0,601 | 95,44 | -95,44 |
| УзТ | 203 | 245,929 | 18,141 | 127 | 0,25 | 0,262 | 0,262 | 0,601 | -0,601 | 95,44 | -95,44 |
| ТК1 | 203 | 246,192 | 17,617 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,959 | -0,959 | 95,44 | -95,44 |
|  | 203 | 246,195 | 17,61 | 62 | 0,2 | 0,433 | 0,433 | 0,959 | -0,959 | 95,44 | -95,44 |
| ТК2 | 203 | 246,628 | 16,744 | 42 | 0,2 | 0,278 | 0,278 | 0,934 | -0,934 | 92,92 | -92,92 |
| ТК3 | 203 | 246,906 | 16,187 | 3 | 0,2 | 0,015 | 0,015 | 0,811 | -0,811 | 80,72 | -80,72 |
| Уз1Т7 | 203 | 246,921 | 16,157 | 41 | 0,2 | 0,205 | 0,205 | 0,811 | -0,811 | 80,72 | -80,72 |
| Уз2Т7 | 203 | 247,127 | 15,746 | 48 | 0,2 | 0,131 | 0,131 | 0,598 | -0,598 | 59,52 | -59,52 |
|  | 203 | 247,258 | 15,484 | 50 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,598 | -0,598 | 59,52 | -59,52 |
| ТК4 | 203 | 247,395 | 15,21 | 138 | 0,2 | 0,378 | 0,378 | 0,598 | -0,598 | 59,52 | -59,52 |
| ТК10 | 203 | 247,773 | 14,454 | 37 | 0,15 | 0,404 | 0,404 | 0,991 | -0,991 | 53,52 | -53,52 |
| СК2 | 203 | 248,177 | 13,646 | 15 | 0,15 | 0,164 | 0,164 | 0,991 | -0,991 | 53,52 | -53,52 |
| ТК11 | 203 | 248,34 | 13,319 | 55 | 0,125 | 0,393 | 0,393 | 0,707 | -0,707 | 25,76 | -25,76 |
| СК3 | 203 | 248,733 | 12,534 | 28 | 0,15 | 0,072 | 0,072 | 0,477 | -0,477 | 25,76 | -25,76 |
| ТК12 | 203 | 248,805 | 12,391 | 43 | 0,15 | 0,087 | 0,087 | 0,423 | -0,423 | 22,84 | -22,84 |
| ТК13 | 203 | 248,892 | 12,217 | 46 | 0,15 | 0,071 | 0,071 | 0,369 | -0,369 | 19,96 | -19,96 |
| ТК14 | 203 | 248,963 | 12,074 | 53 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,316 | -0,316 | 17,08 | -17,08 |
| Уз1Т1 | 203 | 249,023 | 11,953 | 22 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,316 | -0,316 | 17,08 | -17,08 |
| Уз2Т1 | 203 | 249,048 | 11,903 | 26 | 0,07 | 0,554 | 0,554 | 0,814 | -0,814 | 8,08 | -8,08 |
|  | 203 | 249,603 | 10,795 | 8 | 0,07 | 0,171 | 0,171 | 0,814 | -0,814 | 8,08 | -8,08 |
| Уз3Т1 | 203 | 249,773 | 10,453 | 11 | 0,07 | 0,235 | 0,235 | 0,814 | -0,814 | 8,08 | -8,08 |
| Уз1Т3 | 203 | 250,008 | 9,984 | 8 | 0,07 | 0,171 | 0,171 | 0,814 | -0,814 | 8,08 | -8,08 |
| со | 203 | 250,178 | 9,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.40 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 20)

Система теплоснабжения от котельной Тарутинская, 171

Расчетный путь № 21

На рисунке 2.41 представлен расчетный путь №21.

Рисунок 2.41 – Расчетный путь № 21 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.21, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.21 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 21).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Тарутинская,171 | 220,25 | 240,25 | 10 | 1,5 | 0,08 | 0,019 | 0,019 | 0,695 | -0,695 | 9,39 | -9,39 |
| УП | 220,25 | 240,269 | 9,961 | 13,7 | 0,08 | 0 | 0 | 0,007 | -0,007 | 0,1 | -0,1 |
| УП | 220 | 240,269 | 9,961 | 187 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,023 | -0,023 | 0,1 | -0,1 |
| СО | 218 | 240,274 | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.42 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 21)

Расчетный путь № 22

На рисунке 2.43 представлен расчетный путь №22.

Рисунок 2.43 – Расчетный путь № 22 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.22, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.22 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 22).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Тарутинская,171 | 220,25 | 240,25 | 10 | 1,5 | 0,08 | 0,019 | 0,019 | 0,695 | -0,695 | 9,39 | -9,39 |
| УП | 220,25 | 240,269 | 9,961 | 0,8 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,688 | -0,688 | 9,29 | -9,29 |
| задвижка | 220,25 | 240,279 | 9,941 | 52 | 0,08 | 0,654 | 0,654 | 0,688 | -0,688 | 9,29 | -9,29 |
| УП | 221,2 | 240,934 | 8,633 | 68 | 0,05 | 0,213 | 0,213 | 0,238 | -0,238 | 1,05 | -1,05 |
| СО | 221,46 | 241,147 | 8,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.44 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 22)

Система теплоснабжения от котельной Хрустальная, 18а

Расчетный путь № 23

На рисунке 2.45 представлен расчетный путь №23.

Рисунок 2.45 – Расчетный путь № 23 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.23, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.23 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 23).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хрустальная 18а | 174,75 | 212 | 27,6 | 14 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,24 | -0,24 | 55,7167 | -55,7167 |
| ТК-1 | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
|  | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 38 | 0,25 | 0,027 | 0,027 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
| Ут-2 | 173,39 | 212,031 | 27,538 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,22 | -0,22 | 34,9833 | -34,9833 |
|  | 173,39 | 212,031 | 27,537 | 15 | 0,25 | 0,004 | 0,004 | 0,22 | -0,22 | 34,9833 | -34,9833 |
| ут 1 | 174,53 | 212,036 | 27,529 | 70 | 0,25 | 0,018 | 0,018 | 0,21 | -0,21 | 33,3167 | -33,3167 |
| ТК-6 | 177,2 | 212,054 | 27,492 | 30 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| тк 7см | 177,2 | 212,057 | 27,486 | 40 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| тк 8 | 173,8 | 212,061 | 27,478 | 49 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| ут 8а | 173,8 | 212,066 | 27,467 | 65 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,207 | -0,207 | 11,1667 | -11,1667 |
| ут 11 | 173,5 | 212,099 | 27,403 | 35 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| ут 12 | 173,5 | 212,102 | 27,396 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,067 | -0,067 | 6,6667 | -6,6667 |
|  | 173,5 | 212,102 | 27,396 | 80 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,067 | -0,067 | 6,6667 | -6,6667 |
|  | 171,1 | 212,105 | 27,389 | 60 | 0,1 | 0,106 | 0,106 | 0,299 | -0,299 | 6,6667 | -6,6667 |
| опуск | 171,3 | 212,212 | 27,177 | 32 | 0,1 | 0,057 | 0,057 | 0,299 | -0,299 | 6,6667 | -6,6667 |
| опуск | 171,3 | 212,268 | 27,063 | 60 | 0,08 | 0,391 | 0,391 | 0,494 | -0,494 | 6,6667 | -6,6667 |
| тк 10 | 171,9 | 212,66 | 26,28 | 0,5 | 0,05 | 0,061 | 0,061 | 1,511 | -1,511 | 6,6667 | -6,6667 |
|  | 171,9 | 212,72 | 26,159 | 8 | 0,05 | 0,969 | 0,969 | 1,511 | -1,511 | 6,6667 | -6,6667 |
| со | 172,3 | 213,689 | 24,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.46 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 23)

Расчетный путь № 24

На рисунке 2.47 представлен расчетный путь №24.

Рисунок 2.47 – Расчетный путь № 24 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.24, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.24 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 24).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хрустальная 18а | 174,75 | 212 | 27,6 | 14 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,24 | -0,24 | 55,7167 | -55,7167 |
| ТК-1 | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
|  | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 38 | 0,25 | 0,027 | 0,027 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
| Ут-2 | 173,39 | 212,031 | 27,538 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0,131 | -0,131 | 20,7333 | -20,7333 |
|  | 173,39 | 212,031 | 27,537 | 77 | 0,25 | 0,008 | 0,008 | 0,131 | -0,131 | 20,7333 | -20,7333 |
| ТК-3 | 168,87 | 212,039 | 27,521 | 40 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 0,101 | -0,101 | 16,0667 | -16,0667 |
| ТК-4 | 168,36 | 212,042 | 27,516 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,189 | -0,189 | 4,2167 | -4,2167 |
|  | 168,36 | 212,042 | 27,515 | 176 | 0,1 | 0,127 | 0,127 | 0,189 | -0,189 | 4,2167 | -4,2167 |
| Ут-10 | 167,27 | 212,17 | 27,261 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
|  | 167,27 | 212,171 | 27,258 | 5 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
| опуск | 167,27 | 212,183 | 27,235 | 43 | 0,08 | 0,103 | 0,103 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
|  | 168,8 | 212,285 | 27,029 | 7 | 0,08 | 0,017 | 0,017 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
| со | 168,8 | 212,302 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.48 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 24)

Система теплоснабжения от котельной Калугапутьмаш

Расчетный путь № 25

На рисунке 2.49 представлен расчетный путь №25.

Рисунок 2.49 – Расчетный путь № 25 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.25, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.25 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 25).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Калугапутьмаш | 188 | 208 | 10 | 227 | 0,35 | 0,116 | 0,114 | 0,369 | -0,366 | 117,7077 | -116,5863 |
| Задвижка | 187,57 | 208,114 | 9,77 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,741 | -0,735 | 117,6575 | -116,6365 |
|  | 187,91 | 208,145 | 29,708 | 3 | 0,35 | 0,002 | 0,002 | 0,369 | -0,366 | 117,6564 | -116,6376 |
|  | 187,91 | 208,146 | 29,705 | 110 | 0,25 | 0,07 | 0,069 | 0,332 | -0,329 | 52,7002 | -52,2783 |
| ТК1 | 187,15 | 208,215 | 29,566 | 9 | 0,25 | 0,006 | 0,006 | 0,332 | -0,329 | 52,688 | -52,2904 |
| разв | 187,15 | 208,221 | 29,554 | 37,5 | 0,25 | 0,019 | 0,018 | 0,291 | -0,289 | 46,1828 | -45,8292 |
| ТК2 | 186,03 | 208,239 | 29,517 | 119,5 | 0,2 | 0,11 | 0,108 | 0,344 | -0,341 | 34,2462 | -33,9773 |
| ТК3 | 184,29 | 208,347 | 29,299 | 30,5 | 0,2 | 0,02 | 0,019 | 0,286 | -0,284 | 28,4813 | -28,2719 |
| ТК4 | 184,77 | 208,367 | 29,26 | 36 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,269 | -0,267 | 26,7291 | -26,5331 |
| ТК5 | 184,36 | 208,387 | 29,22 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,448 | -0,445 | 24,2247 | -24,0505 |
| Задвижка | 184,36 | 208,388 | 29,218 | 40 | 0,15 | 0,091 | 0,089 | 0,448 | -0,445 | 24,2246 | -24,0505 |
| ТК6 | 183,84 | 208,477 | 29,037 | 40 | 0,15 | 0,091 | 0,09 | 0,448 | -0,445 | 24,2231 | -24,052 |
| ТК7 | 181,95 | 208,567 | 28,857 | 40 | 0,15 | 0,038 | 0,037 | 0,287 | -0,285 | 15,5148 | -15,4052 |
| ТК8 | 182,46 | 208,604 | 28,782 | 17 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,137 | -0,136 | 7,3799 | -7,3321 |
| ТК9 | 182,46 | 208,608 | 28,775 | 68 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,104 | -0,103 | 5,6292 | -5,5918 |
| ТК10 | 179,19 | 208,617 | 28,757 | 72 | 0,08 | 0,083 | 0,082 | 0,204 | -0,202 | 2,7511 | -2,7347 |
| ТК11 | 179,08 | 208,698 | 28,592 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,204 | -0,203 | 2,7504 | -2,7354 |
| Задвижка | 179,08 | 208,699 | 28,591 | 45 | 0,08 | 0,052 | 0,051 | 0,204 | -0,203 | 2,7504 | -2,7354 |
| со | 179,34 | 208,75 | 28,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.50 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 25)

Расчетный путь № 26

На рисунке 2.51 представлен расчетный путь №26.

Рисунок 2.51 – Расчетный путь № 26 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.26, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.26 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 26).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Калугапутьмаш | 188 | 208 | 10 | 227 | 0,35 | 0,116 | 0,114 | 0,369 | -0,366 | 117,7077 | -116,5863 |
| Задвижка | 187,57 | 208,114 | 9,77 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,741 | -0,735 | 117,6575 | -116,6365 |
|  | 187,91 | 208,145 | 29,708 | 3 | 0,35 | 0,002 | 0,002 | 0,369 | -0,366 | 117,6564 | -116,6376 |
|  | 187,91 | 208,146 | 29,705 | 175 | 0,4 | 0,014 | 0,014 | 0,155 | -0,153 | 64,9555 | -64,36 |
| ТК40 | 187,5 | 208,16 | 29,678 | 20 | 0,4 | 0,002 | 0,002 | 0,155 | -0,154 | 64,9046 | -64,4109 |
| ТК41 | 187,5 | 208,161 | 29,675 | 25 | 0,25 | 0,024 | 0,024 | 0,409 | -0,406 | 64,8987 | -64,4168 |
| ТК39 от | 187,6 | 208,185 | 29,627 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,409 | -0,406 | 64,896 | -64,4195 |
| Задвижка | 187,6 | 208,185 | 29,626 | 30,7 | 0,25 | 0,03 | 0,029 | 0,409 | -0,406 | 64,8959 | -64,4196 |
| ТК38 со | 187,6 | 208,215 | 29,567 | 137,4 | 0,25 | 0,083 | 0,082 | 0,323 | -0,321 | 51,3092 | -50,9263 |
| ТК37 | 184,42 | 208,297 | 29,402 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,185 | -0,183 | 29,3452 | -29,1285 |
| Задвижка | 184,42 | 208,297 | 29,401 | 48,8 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,185 | -0,183 | 29,3452 | -29,1286 |
| ТК36 | 183,38 | 208,307 | 29,382 | 26,6 | 0,25 | 0,005 | 0,005 | 0,185 | -0,183 | 29,3398 | -29,134 |
| ТК35 | 183,38 | 208,312 | 29,371 | 56 | 0,25 | 0,011 | 0,011 | 0,185 | -0,183 | 29,3368 | -29,1369 |
| ТК34 | 180,5 | 208,323 | 29,348 | 50 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,236 | -0,234 | 23,449 | -23,3051 |
| разв | 180,73 | 208,345 | 29,305 | 33 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 0,204 | -0,203 | 20,3205 | -20,1997 |
| разв | 180,73 | 208,356 | 29,283 | 80 | 0,15 | 0,086 | 0,085 | 0,307 | -0,305 | 16,5673 | -16,4723 |
| ТК62 | 180,97 | 208,441 | 29,112 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,423 | -0,42 | 9,439 | -9,3873 |
| Задвижка | 180,97 | 208,442 | 29,109 | 35 | 0,1 | 0,123 | 0,122 | 0,423 | -0,42 | 9,439 | -9,3873 |
| ТК61 | 180,97 | 208,564 | 28,864 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,33 | -0,329 | 7,3758 | -7,3361 |
| Задвижка | 180,97 | 208,565 | 28,862 | 54 | 0,1 | 0,117 | 0,115 | 0,33 | -0,329 | 7,3758 | -7,3361 |
| со | 181,37 | 208,68 | 28,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.52 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 26)

Система теплоснабжения от котельной  Гвардейская,15а

Расчетный путь № 27

На рисунке 2.53 представлен расчетный путь №27.

Рисунок 2.53 – Расчетный путь № 27 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.27, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.27 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 27).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гвардейская,15а | 168,4 | 205 | 43,2 | 12 | 0,2 | 0,906 | 0,906 | 2,184 | -2,184 | 217,3447 | -217,3447 |
| ТК | 168,7 | 205,906 | 41,389 | 65 | 0,2 | 1,77 | 1,77 | 1,732 | -1,732 | 172,3447 | -172,3447 |
| УТ | 168,7 | 207,676 | 37,849 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 168,7 | 207,853 | 37,494 | 407 | 0,2 | 2,53 | 2,53 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 165,22 | 210,383 | 32,433 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ТК-1б | 165,22 | 210,561 | 32,078 | 15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ЦТП | 166,13 | 210,71 | 31,78 | 2 | 0,2 | 0,438 | 0,438 | 1,957 | -1,957 | 194,7652 | -194,7652 |
| УТ | 166,13 | 211,15 | 30,9 | 15 | 0,15 | 0,738 | 0,738 | 1,53 | -1,53 | 82,66 | -82,66 |
| ТК-1б' | 165,22 | 211,887 | 29,425 | 0,5 | 0,15 | 0,594 | 0,594 | 1,53 | -1,53 | 82,66 | -82,66 |
| Задвижка | 165,22 | 212,482 | 28,236 | 120 | 0,15 | 3,342 | 3,342 | 1,53 | -1,53 | 82,66 | -82,66 |
| УТ | 166,21 | 215,824 | 21,552 | 45 | 0,15 | 1,317 | 1,317 | 1,484 | -1,484 | 80,2106 | -80,2106 |
| Задвижка | 166,59 | 217,141 | 18,918 | 0,5 | 0,15 | 0,56 | 0,56 | 1,484 | -1,484 | 80,2106 | -80,2106 |
| ТК-1 | 166,59 | 217,701 | 17,798 | 0,5 | 0,15 | 0,027 | 0,027 | 0,325 | -0,325 | 17,5849 | -17,5849 |
| Задвижка | 166,59 | 217,728 | 17,745 | 82 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,325 | -0,325 | 17,5849 | -17,5849 |
| ТК-4 | 167,11 | 217,837 | 17,525 | 150 | 0,1 | 0,786 | 0,786 | 0,509 | -0,509 | 11,3705 | -11,3705 |
| ТК-6 | 166,26 | 218,623 | 15,953 | 35 | 0,1 | 0,085 | 0,085 | 0,328 | -0,328 | 7,3258 | -7,3258 |
| УТ | 165,47 | 218,709 | 15,782 | 45 | 0,08 | 0,122 | 0,122 | 0,304 | -0,304 | 4,1056 | -4,1056 |
| смена прокладки | 164,76 | 218,831 | 15,538 | 32 | 0,07 | 0,196 | 0,196 | 0,414 | -0,414 | 4,1056 | -4,1056 |
| УТ | 164,76 | 219,027 | 15,147 | 40 | 0,07 | 0,137 | 0,137 | 0,31 | -0,31 | 3,0804 | -3,0804 |
| смена прокладки | 165 | 219,163 | 14,874 | 5 | 0,05 | 0,373 | 0,373 | 0,698 | -0,698 | 3,0804 | -3,0804 |
| жилой дом | 165 | 219,536 | 14,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.54 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 27)

Расчетный путь № 28

На рисунке 2.55 представлен расчетный путь №28.

Рисунок 2.55 – Расчетный путь № 28 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.28, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.28 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 28).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гвардейская,15а | 168,4 | 205 | 43,2 | 12 | 0,2 | 0,906 | 0,906 | 2,184 | -2,184 | 217,3447 | -217,3447 |
| ТК | 168,7 | 205,906 | 41,389 | 65 | 0,2 | 1,77 | 1,77 | 1,732 | -1,732 | 172,3447 | -172,3447 |
| УТ | 168,7 | 207,676 | 37,849 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 168,7 | 207,853 | 37,494 | 407 | 0,2 | 2,53 | 2,53 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 165,22 | 210,383 | 32,433 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ТК-1б | 165,22 | 210,561 | 32,078 | 15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ЦТП | 166,13 | 210,71 | 31,78 | 2 | 0,2 | 0,438 | 0,438 | 1,957 | -1,957 | 194,7652 | -194,7652 |
| УТ | 166,13 | 211,15 | 30,9 | 3 | 0,2 | 0,151 | 0,151 | 1,112 | -1,112 | 110,6888 | -110,6888 |
| УТ | 166,13 | 211,301 | 30,598 | 20 | 0,2 | 0,092 | 0,092 | 0,551 | -0,551 | 54,8552 | -54,8552 |
| ТК-7 | 167,02 | 211,393 | 30,414 | 10 | 0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,373 | -0,373 | 37,1582 | -37,1582 |
| ТК-8 | 167,45 | 211,417 | 30,365 | 50 | 0,2 | 0,063 | 0,063 | 0,327 | -0,327 | 32,5634 | -32,5634 |
| ТК-9 | 168,61 | 211,48 | 30,239 | 0,5 | 0,15 | 0,027 | 0,027 | 0,326 | -0,326 | 17,6058 | -17,6058 |
| Задвижка | 168,61 | 211,507 | 30,185 | 30 | 0,15 | 0,052 | 0,052 | 0,326 | -0,326 | 17,6058 | -17,6058 |
| смена прокладки | 170 | 211,56 | 30,081 | 5 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,326 | -0,326 | 17,6058 | -17,6058 |
| УТ | 170 | 211,576 | 30,048 | 5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,165 | -0,165 | 8,9217 | -8,9217 |
| смена прокладки | 170 | 211,58 | 30,039 | 16 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,165 | -0,165 | 8,9217 | -8,9217 |
| смена прокладки | 170,6 | 211,588 | 30,023 | 5 | 0,1 | 0,032 | 0,032 | 0,4 | -0,4 | 8,9217 | -8,9217 |
| УТ | 170,6 | 211,62 | 29,96 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 | 0,0868 | -0,0868 |
| смена прокладки | 170,6 | 211,62 | 29,96 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 | 0,0868 | -0,0868 |
| ТК-17 | 171,6 | 211,62 | 29,96 | 20 | 0,04 | 0,002 | 0,002 | 0,035 | -0,035 | 0,0868 | -0,0868 |
| смена прокладки | 171,5 | 211,622 | 29,957 | 3 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | 0,035 | -0,035 | 0,0868 | -0,0868 |
| почта | 171,5 | 211,622 | 29,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.56 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 28)

Расчетный путь № 29

На рисунке 2.57 представлен расчетный путь №29.

Рисунок 2.57 – Расчетный путь № 29 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.29, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.29 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 29).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гвардейская,15а | 168,4 | 205 | 43,2 | 12 | 0,2 | 0,906 | 0,906 | 2,184 | -2,184 | 217,3447 | -217,3447 |
| ТК | 168,7 | 205,906 | 41,389 | 65 | 0,2 | 1,77 | 1,77 | 1,732 | -1,732 | 172,3447 | -172,3447 |
| УТ | 168,7 | 207,676 | 37,849 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 168,7 | 207,853 | 37,494 | 407 | 0,2 | 2,53 | 2,53 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 165,22 | 210,383 | 32,433 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ТК-1б | 165,22 | 210,561 | 32,078 | 15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ЦТП | 166,13 | 210,71 | 31,78 | 2 | 0,2 | 0,438 | 0,438 | 1,957 | -1,957 | 194,7652 | -194,7652 |
| УТ | 166,13 | 211,15 | 30,9 | 3 | 0,2 | 0,151 | 0,151 | 1,112 | -1,112 | 110,6888 | -110,6888 |
| УТ | 166,13 | 211,301 | 30,598 | 58 | 0,15 | 0,485 | 0,485 | 0,806 | -0,806 | 43,5766 | -43,5766 |
| смена прокладки | 168 | 211,786 | 29,627 | 95 | 0,15 | 0,754 | 0,754 | 0,806 | -0,806 | 43,5766 | -43,5766 |
| смена прокладки | 168 | 212,54 | 28,12 | 95 | 0,15 | 0,754 | 0,754 | 0,806 | -0,806 | 43,5766 | -43,5766 |
| ТК-12 | 167,35 | 213,294 | 26,612 | 35 | 0,15 | 0,193 | 0,193 | 0,626 | -0,626 | 33,839 | -33,839 |
| ТК-13 | 166,57 | 213,487 | 26,226 | 0,5 | 0,1 | 0,147 | 0,147 | 0,755 | -0,755 | 16,8582 | -16,8582 |
| Задвижка | 166,57 | 213,634 | 25,932 | 80 | 0,1 | 0,941 | 0,941 | 0,755 | -0,755 | 16,8582 | -16,8582 |
| смена прокладки | 166,59 | 214,575 | 24,05 | 5 | 0,1 | 0,112 | 0,112 | 0,755 | -0,755 | 16,8582 | -16,8582 |
| УТ | 166,59 | 214,687 | 23,826 | 30 | 0,1 | 0,377 | 0,377 | 0,744 | -0,744 | 16,6182 | -16,6182 |
| УТ | 166,59 | 215,065 | 23,071 | 30 | 0,04 | 0,009 | 0,009 | 0,057 | -0,057 | 0,142 | -0,142 |
| смена прокладки | 166,47 | 215,074 | 23,053 | 20 | 0,04 | 0,006 | 0,006 | 0,057 | -0,057 | 0,142 | -0,142 |
| смена прокладки | 166,47 | 215,08 | 23,041 | 3 | 0,04 | 0,002 | 0,002 | 0,057 | -0,057 | 0,142 | -0,142 |
| аптека | 166,47 | 215,082 | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.58 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 29)

Система теплоснабжения от котельной д. Шопино

Расчетный путь № 30

На рисунке 2.59 представлен расчетный путь №30.

Рисунок 2.59 – Расчетный путь № 30 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.30, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.30 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 30).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_дШопино | 206 | 226 | 35,2 | 15 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 0,528 | -0,528 | 122,516 | -122,516 |
|  | 206 | 226,019 | 35,162 | 9 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 0,528 | -0,528 | 122,516 | -122,516 |
|  | 206 | 226,03 | 35,139 | 35 | 0,3 | 0,044 | 0,044 | 0,528 | -0,528 | 122,516 | -122,516 |
| ТК2 | 206 | 226,075 | 35,051 | 44 | 0,3 | 0,054 | 0,054 | 0,522 | -0,522 | 121,036 | -121,036 |
| ТК3 | 206 | 226,129 | 34,942 | 30 | 0,3 | 0,037 | 0,037 | 0,521 | -0,521 | 120,716 | -120,716 |
| ТК4 | 206 | 226,166 | 34,869 | 17 | 0,25 | 0,056 | 0,056 | 0,759 | -0,759 | 120,596 | -120,596 |
| Уз1КЦ | 206 | 226,221 | 34,757 | 70 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,759 | -0,759 | 120,596 | -120,596 |
| Уз2КЦ | 208 | 226,451 | 34,297 | 85 | 0,25 | 0,268 | 0,268 | 0,745 | -0,745 | 118,236 | -118,236 |
| ТК5 | 208 | 226,72 | 33,761 | 30 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,51 | -0,51 | 118,236 | -118,236 |
| ТК6 | 208 | 226,755 | 33,69 | 65 | 0,3 | 0,077 | 0,077 | 0,51 | -0,51 | 118,236 | -118,236 |
| ТК7 | 208 | 226,831 | 33,537 | 33 | 0,3 | 0,038 | 0,038 | 0,502 | -0,502 | 116,396 | -116,396 |
| ТК8 | 208 | 226,869 | 33,462 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 1,591 | -1,591 | 85,956 | -85,956 |
|  | 208 | 226,883 | 33,434 | 27,6 | 0,15 | 0,773 | 0,773 | 1,591 | -1,591 | 85,956 | -85,956 |
| ТК15 | 211 | 227,656 | 31,888 | 5 | 0,15 | 0,131 | 0,131 | 1,539 | -1,539 | 83,156 | -83,156 |
| ТК16 | 212 | 227,787 | 31,625 | 28,5 | 0,15 | 0,697 | 0,697 | 1,486 | -1,486 | 80,276 | -80,276 |
| ТК17 | 209 | 228,484 | 30,232 | 10 | 0,15 | 0,228 | 0,228 | 1,434 | -1,434 | 77,476 | -77,476 |
| ТК18 | 212 | 228,712 | 29,776 | 0,4 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 1,15 | -1,15 | 62,156 | -62,156 |
|  | 212 | 228,718 | 29,765 | 180 | 0,15 | 2,644 | 2,644 | 1,15 | -1,15 | 62,156 | -62,156 |
| Уз33 | 208 | 231,362 | 24,476 | 66 | 0,15 | 0,383 | 0,383 | 0,721 | -0,721 | 38,96 | -38,96 |
| Уз1Ш3 | 210 | 231,746 | 23,709 | 14 | 0,125 | 0,068 | 0,068 | 0,581 | -0,581 | 21,2 | -21,2 |
| Уз1Ш1 | 210 | 231,813 | 23,573 | 71 | 0,125 | 0,198 | 0,198 | 0,439 | -0,439 | 16 | -16 |
| Уз1М5 | 210 | 232,011 | 23,178 | 9 | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,439 | -0,439 | 16 | -16 |
| Уз2М5 | 210 | 232,036 | 23,128 | 59 | 0,125 | 0,164 | 0,164 | 0,439 | -0,439 | 16 | -16 |
| ТК25 | 210 | 232,2 | 22,8 | 0,5 | 0,07 | 0,011 | 0,011 | 0,81 | -0,81 | 8,04 | -8,04 |
|  | 210 | 232,211 | 22,779 | 22 | 0,07 | 0,464 | 0,464 | 0,81 | -0,81 | 8,04 | -8,04 |
| ТК30 | 214 | 232,675 | 21,85 | 60 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,099 | -0,099 | 5,36 | -5,36 |
| ТК31 | 214 | 232,682 | 21,835 | 24 | 0,05 | 0,476 | 0,476 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
| ТК32 | 214 | 233,158 | 20,884 | 0,5 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
|  | 214 | 233,168 | 20,864 | 9 | 0,05 | 0,178 | 0,178 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
| со | 214 | 233,346 | 20,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.60 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 30)

Система теплоснабжения от котельной Росва

Расчетный путь № 31

На рисунке 2.61 представлен расчетный путь №31.

Рисунок 2.61 – Расчетный путь № 31 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.31, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.31 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 31).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Росва | 0 | 15 | 20 | 8 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 0,982 | -0,982 | 97,722 | -97,722 |
| ТК1 | 0 | 15,154 | 19,691 | 0,5 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 1,154 | -1,154 | 62,362 | -62,362 |
| Задвижка | 0 | 15,294 | 19,412 | 45 | 0,15 | 0,798 | 0,798 | 1,154 | -1,154 | 62,362 | -62,362 |
| ТК29 | 0 | 16,092 | 17,816 | 75 | 0,15 | 1,242 | 1,242 | 1,154 | -1,154 | 62,362 | -62,362 |
| ТК30 | 0 | 17,334 | 15,333 | 0,5 | 0,15 | 0,043 | 0,043 | 0,639 | -0,639 | 34,52 | -34,52 |
| Задвижка | 0 | 17,376 | 15,247 | 37 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,639 | -0,639 | 34,52 | -34,52 |
| разв | 0 | 17,586 | 14,828 | 65 | 0,15 | 0,315 | 0,315 | 0,617 | -0,617 | 33,32 | -33,32 |
| ТК50 | 0 | 17,901 | 14,198 | 51 | 0,15 | 0,221 | 0,221 | 0,574 | -0,574 | 31 | -31 |
| разв | 0 | 18,122 | 13,756 | 194 | 0,15 | 0,347 | 0,347 | 0,389 | -0,389 | 21 | -21 |
| ТК51 | 0 | 18,469 | 13,061 | 42 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,278 | -0,278 | 15,04 | -15,04 |
| ТК45 | 0 | 18,514 | 12,971 | 0,5 | 0,1 | 0,029 | 0,029 | 0,512 | -0,512 | 11,44 | -11,44 |
| Задвижка | 0 | 18,543 | 12,914 | 97 | 0,1 | 0,524 | 0,524 | 0,512 | -0,512 | 11,44 | -11,44 |
| Т В | 0 | 19,067 | 11,867 | 96 | 0,1 | 0,326 | 0,326 | 0,405 | -0,405 | 9,04 | -9,04 |
| разв | 0 | 19,393 | 11,215 | 10 | 0,1 | 0,026 | 0,026 | 0,297 | -0,297 | 6,64 | -6,64 |
| разв | 0 | 19,419 | 11,162 | 57 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | 0,287 | -0,287 | 6,4 | -6,4 |
| Т Д | 0 | 19,52 | 10,96 | 91 | 0,05 | 1,479 | 1,479 | 0,544 | -0,544 | 2,4 | -2,4 |
| со | 0 | 20,999 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.62 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 31)

Расчетный путь № 32

На рисунке 2.63 представлен расчетный путь №32.

Рисунок 2.63 – Расчетный путь № 32 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.32, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.32 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 32).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Росва | 0 | 15 | 20 | 8 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 0,982 | -0,982 | 97,722 | -97,722 |
| ТК1 | 0 | 15,154 | 19,691 | 0,5 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,654 | -0,654 | 35,36 | -35,36 |
| Задвижка | 0 | 15,199 | 19,601 | 27 | 0,15 | 0,172 | 0,172 | 0,654 | -0,654 | 35,36 | -35,36 |
| ТК2 | 0 | 15,371 | 19,257 | 0,5 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,465 | -0,465 | 25,12 | -25,12 |
| Задвижка | 0 | 15,394 | 19,212 | 55 | 0,15 | 0,156 | 0,156 | 0,465 | -0,465 | 25,12 | -25,12 |
| разв | 0 | 15,55 | 18,901 | 33 | 0,15 | 0,099 | 0,099 | 0,458 | -0,458 | 24,72 | -24,72 |
| ТК4 | 0 | 15,648 | 18,703 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,365 | -0,365 | 19,72 | -19,72 |
| Задвижка | 0 | 15,662 | 18,675 | 26 | 0,15 | 0,053 | 0,053 | 0,365 | -0,365 | 19,72 | -19,72 |
| ТК4 | 0 | 15,715 | 18,57 | 40 | 0,15 | 0,069 | 0,069 | 0,354 | -0,354 | 19,12 | -19,12 |
| ТК5 | 0 | 15,784 | 18,431 | 30 | 0,15 | 0,049 | 0,049 | 0,332 | -0,332 | 17,92 | -17,92 |
| разв | 0 | 15,833 | 18,334 | 8 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,324 | -0,324 | 17,52 | -17,52 |
| ТК6 | 0 | 15,853 | 18,294 | 40 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,213 | -0,213 | 11,52 | -11,52 |
| ТК15 | 0 | 15,879 | 18,243 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,181 | -0,181 | 9,8 | -9,8 |
| ТК15а | 0 | 15,891 | 18,219 | 85 | 0,15 | 0,036 | 0,036 | 0,181 | -0,181 | 9,8 | -9,8 |
| ТК16 | 0 | 15,927 | 18,147 | 0,5 | 0,1 | 0,021 | 0,021 | 0,439 | -0,439 | 9,8 | -9,8 |
| Задвижка | 0 | 15,948 | 18,105 | 185 | 0,1 | 0,718 | 0,718 | 0,439 | -0,439 | 9,8 | -9,8 |
| ТК16а | 0 | 16,666 | 16,668 | 37 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,154 | -0,154 | 3,44 | -3,44 |
| ТК17 | 0 | 16,687 | 16,627 | 10 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | 0,145 | -0,145 | 3,24 | -3,24 |
| ТК17а | 0 | 16,693 | 16,614 | 55 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,136 | -0,136 | 3,04 | -3,04 |
| ТК18 | 0 | 16,716 | 16,568 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,127 | -0,127 | 2,84 | -2,84 |
| Задвижка | 0 | 16,718 | 16,565 | 65 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,127 | -0,127 | 2,84 | -2,84 |
| ТК19 | 0 | 16,741 | 16,518 | 40 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,116 | -0,116 | 2,6 | -2,6 |
| ТК20 | 0 | 16,754 | 16,492 | 50 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,091 | -0,091 | 2,04 | -2,04 |
| ТК21 | 0 | 16,764 | 16,473 | 15 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,068 | -0,068 | 1,52 | -1,52 |
| ТК22 | 0 | 16,766 | 16,469 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,038 | -0,038 | 0,52 | -0,52 |
| Задвижка | 0 | 16,766 | 16,468 | 35 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,038 | -0,038 | 0,52 | -0,52 |
| ТК23 | 0 | 16,768 | 16,465 | 80 | 0,08 | 0 | 0 | 0,003 | -0,003 | 0,04 | -0,04 |
| ТК24 | 0 | 16,768 | 16,465 | 0,5 | 0,05 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 16,768 | 16,464 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| со | 0 | 16,768 | 16,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.64 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 32)

Система теплоснабжения от котельной Пухова,5а

Расчетный путь № 33

На рисунке 2.65 представлен расчетный путь №33.

Рисунок 2.65 – Расчетный путь № 33 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.33, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.33 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 33).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Пухова,5а | 189,7 | 224,7 | 11,7 | 6 | 0,3 | 0,016 | 0,016 | 0,799 | -0,797 | 198,2882 | -197,8414 |
| ТК-1 | 189,95 | 224,716 | 11,667 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,759 | -0,757 | 188,2865 | -187,8557 |
| задвижка | 189,95 | 224,718 | 11,665 | 26 | 0,3 | 0,064 | 0,064 | 0,759 | -0,757 | 188,2864 | -187,8558 |
| ТК-2 | 191,48 | 224,782 | 11,536 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,593 | -0,591 | 147,0268 | -146,6691 |
| задвижка | 191,48 | 224,783 | 11,534 | 32 | 0,3 | 0,049 | 0,048 | 0,593 | -0,591 | 147,0267 | -146,6692 |
| ТК-3 | 192,44 | 224,831 | 11,437 | 31 | 0,3 | 0,039 | 0,039 | 0,538 | -0,536 | 133,4208 | -133,093 |
| УП | 192,5 | 224,87 | 11,36 | 7 | 0,3 | 0,006 | 0,006 | 0,441 | -0,44 | 109,3627 | -109,0819 |
| УП | 192,5 | 224,876 | 11,348 | 160 | 0,3 | 0,135 | 0,135 | 0,441 | -0,44 | 109,3615 | -109,0831 |
| УП | 193,2 | 225,01 | 11,078 | 35 | 0,2 | 0,182 | 0,182 | 0,855 | -0,853 | 94,2281 | -94,0371 |
| УП | 193,2 | 225,192 | 10,714 | 19 | 0,2 | 0,078 | 0,077 | 0,756 | -0,754 | 83,3265 | -83,1548 |
| ТК-5 | 200 | 225,269 | 10,559 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,622 | -0,621 | 68,6243 | -68,4785 |
| задвижка | 200 | 225,271 | 10,556 | 15 | 0,2 | 0,042 | 0,042 | 0,622 | -0,621 | 68,6243 | -68,4785 |
| УП | 200 | 225,312 | 10,473 | 180 | 0,2 | 0,5 | 0,498 | 0,622 | -0,621 | 68,6232 | -68,4797 |
| ТК-6 | 200 | 225,81 | 9,475 | 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,005 | 0,872 | -0,871 | 37,5617 | -37,4971 |
| задвижка | 200 | 225,815 | 9,465 | 110 | 0,125 | 1,074 | 1,07 | 0,872 | -0,871 | 37,5617 | -37,4971 |
| ТК-7 | 191 | 226,885 | 7,321 | 12 | 0,125 | 0,117 | 0,117 | 0,872 | -0,871 | 37,5584 | -37,5004 |
| УП | 191 | 227,002 | 7,087 | 4,3 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,522 | -0,521 | 14,3856 | -14,3593 |
| задвижка | 191 | 227,022 | 7,047 | 112 | 0,1 | 0,522 | 0,521 | 0,522 | -0,521 | 14,3855 | -14,3594 |
| УП | 193,1 | 227,542 | 6,005 | 20 | 0,1 | 0,077 | 0,077 | 0,473 | -0,472 | 13,0347 | -13,0154 |
| ТК-18см | 192 | 227,619 | 5,851 | 40 | 0,1 | 0,154 | 0,153 | 0,473 | -0,472 | 13,0343 | -13,0158 |
| ТК-19см | 190 | 227,772 | 5,545 | 7 | 0,08 | 0,086 | 0,086 | 0,739 | -0,738 | 13,0335 | -13,0165 |
| СО | 190 | 227,86 | 5,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.66 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 33)

Расчетный путь № 34

На рисунке 2.67 представлен расчетный путь №34.

Рисунок 2.67 – Расчетный путь № 34 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.34, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.34 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 34).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Пухова,5а | 189,7 | 224,7 | 11,7 | 6 | 0,3 | 0,016 | 0,016 | 0,799 | -0,797 | 198,2882 | -197,8414 |
| ТК-1 | 189,95 | 224,716 | 11,667 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,759 | -0,757 | 188,2865 | -187,8557 |
| задвижка | 189,95 | 224,718 | 11,665 | 26 | 0,3 | 0,064 | 0,064 | 0,759 | -0,757 | 188,2864 | -187,8558 |
| ТК-2 | 191,48 | 224,782 | 11,536 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,593 | -0,591 | 147,0268 | -146,6691 |
| задвижка | 191,48 | 224,783 | 11,534 | 32 | 0,3 | 0,049 | 0,048 | 0,593 | -0,591 | 147,0267 | -146,6692 |
| ТК-3 | 192,44 | 224,831 | 11,437 | 31 | 0,3 | 0,039 | 0,039 | 0,538 | -0,536 | 133,4208 | -133,093 |
| УП | 192,5 | 224,87 | 11,36 | 7 | 0,3 | 0,006 | 0,006 | 0,441 | -0,44 | 109,3627 | -109,0819 |
| УП | 192,5 | 224,876 | 11,348 | 160 | 0,3 | 0,135 | 0,135 | 0,441 | -0,44 | 109,3615 | -109,0831 |
| УП | 193,2 | 225,01 | 11,078 | 90 | 0,1 | 0,462 | 0,46 | 0,548 | -0,547 | 15,1058 | -15,0736 |
| УП | 198,5 | 225,471 | 10,155 | 20 | 0,125 | 0,015 | 0,015 | 0,239 | -0,239 | 10,3039 | -10,2818 |
| УП | 198,6 | 225,486 | 10,125 | 10 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,239 | -0,239 | 10,3033 | -10,2824 |
| ТК-10 | 200 | 225,493 | 10,11 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,239 | -0,239 | 10,303 | -10,2827 |
| задвижка | 200 | 225,494 | 10,109 | 65 | 0,1 | 0,157 | 0,156 | 0,374 | -0,373 | 10,303 | -10,2827 |
| ТК-11 | 200,7 | 225,65 | 9,796 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,216 | -0,215 | 5,9515 | -5,9405 |
| задвижка | 200,7 | 225,651 | 9,795 | 17 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,216 | -0,215 | 5,9514 | -5,9405 |
| УП | 201 | 225,664 | 9,767 | 32 | 0,1 | 0,026 | 0,026 | 0,216 | -0,216 | 5,9511 | -5,9409 |
| УП | 201,5 | 225,691 | 9,714 | 35 | 0,05 | 0,147 | 0,147 | 0,319 | -0,319 | 2,2005 | -2,1964 |
| УП | 202 | 225,838 | 9,42 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,167 | -0,167 | 1,1504 | -1,148 |
| задвижка | 202 | 225,838 | 9,419 | 18 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,065 | -0,065 | 1,1504 | -1,148 |
| ТК-12 | 201,3 | 225,84 | 9,415 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,065 | -0,065 | 1,1501 | -1,1483 |
| задвижка | 201,3 | 225,84 | 9,415 | 15 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,065 | -0,065 | 1,1501 | -1,1483 |
| СО | 201,5 | 225,84 | 9,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.68 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 34)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское Ш.77а

Расчетный путь № 35

На рисунке 2.69 представлен расчетный путь №35.

Рисунок 2.69 – Расчетный путь № 35 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.35, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.35 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 35).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Грабцевское Ш.77а | 188,86 | 220,86 | 17,259 | 112 | 0,25 | 0,429 | 0,427 | 0,821 | -0,819 | 130,3759 | -130,054 |
| ТК-1 | 185,19 | 221,287 | 16,403 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| задвижка | 185,19 | 221,291 | 16,396 | 150 | 0,2 | 1,035 | 1,03 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| ТК-2 | 185,5 | 222,32 | 14,331 | 0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 1,201 | -1,199 | 64,8952 | -64,7602 |
| задвига | 185,5 | 222,328 | 14,315 | 50 | 0,15 | 0,8 | 0,797 | 1,201 | -1,199 | 64,8951 | -64,7602 |
| ТК | 182,93 | 223,125 | 12,718 | 0,5 | 0,125 | 0,009 | 0,009 | 1,117 | -1,115 | 40,7302 | -40,6442 |
| задвижка | 182,93 | 223,134 | 12,7 | 25 | 0,125 | 0,443 | 0,441 | 1,117 | -1,115 | 40,7302 | -40,6442 |
| УП | 182,5 | 223,575 | 11,816 | 16,5 | 0,125 | 0,292 | 0,291 | 1,117 | -1,115 | 40,7295 | -40,6448 |
| УП | 182 | 223,867 | 11,232 | 21,5 | 0,1 | 1,374 | 1,368 | 1,824 | -1,82 | 40,7291 | -40,6452 |
| ТК | 181,75 | 225,235 | 8,49 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,725 | -0,724 | 26,4472 | -26,3902 |
| задвижка | 181,75 | 225,239 | 8,483 | 90 | 0,125 | 0,677 | 0,674 | 0,725 | -0,724 | 26,4472 | -26,3902 |
| ТК | 182,82 | 225,913 | 7,132 | 0,5 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,684 | -0,683 | 15,283 | -15,2523 |
| задвижка | 182,82 | 225,917 | 7,123 | 30 | 0,1 | 0,273 | 0,272 | 0,684 | -0,683 | 15,283 | -15,2523 |
| УП | 182,5 | 226,189 | 6,578 | 107 | 0,1 | 0,628 | 0,625 | 0,548 | -0,547 | 12,2424 | -12,2179 |
| УП | 181 | 226,814 | 5,325 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,301 | -0,3 | 6,7207 | -6,7085 |
| задвижка | 181 | 226,815 | 5,323 | 45 | 0,1 | 0,081 | 0,081 | 0,301 | -0,3 | 6,7207 | -6,7085 |
| СО | 181 | 226,896 | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.70 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 35)

Расчетный путь № 36

На рисунке 2.71 представлен расчетный путь №36.

Рисунок 2.71 – Расчетный путь № 36 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.36, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.36 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 36).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Грабцевское Ш.77а | 188,86 | 220,86 | 17,259 | 112 | 0,25 | 0,429 | 0,427 | 0,821 | -0,819 | 130,3759 | -130,054 |
| ТК-1 | 185,19 | 221,287 | 16,403 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| задвижка | 185,19 | 221,291 | 16,396 | 150 | 0,2 | 1,035 | 1,03 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| ТК-2 | 185,5 | 222,32 | 14,331 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,554 | -0,553 | 29,936 | -29,8558 |
| задвига | 185,5 | 222,322 | 14,328 | 160 | 0,15 | 0,552 | 0,549 | 0,554 | -0,553 | 29,936 | -29,8558 |
| уп | 186,9 | 222,871 | 13,227 | 85 | 0,125 | 0,817 | 0,813 | 0,821 | -0,819 | 29,93 | -29,8618 |
|  | 188,8 | 223,684 | 11,597 | 55 | 0,125 | 0,528 | 0,526 | 0,821 | -0,819 | 29,9278 | -29,8639 |
| УП | 188,5 | 224,21 | 10,543 | 1 | 0,125 | 0 | 0 | 0,132 | -0,131 | 4,8063 | -4,7859 |
| задвижка | 188,5 | 224,21 | 10,542 | 168 | 0,15 | 0,016 | 0,016 | 0,089 | -0,089 | 4,8063 | -4,786 |
| СО | 189,5 | 224,227 | 10,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.72 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 36)

Система теплоснабжения от котельной Байконурская,11

Расчетный путь № 37

На рисунке 2.73 представлен расчетный путь №37.

Рисунок 2.73 – Расчетный путь № 37 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.37, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.37 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 37).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Байконурская,11 | 0 | 50 | 34,5 | 60 | 0,25 | 0,103 | 0,103 | 0,485 | -0,485 | 82,2648 | -82,2648 |
| ТВ-1 | 0 | 50,103 | 34,294 | 47 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 0,453 | -0,453 | 76,7765 | -76,7765 |
| ТВ-2 | 0 | 50,188 | 34,124 | 60 | 0,25 | 0,084 | 0,084 | 0,437 | -0,437 | 74,1285 | -74,1285 |
| смена прокладки | 0 | 50,271 | 33,957 | 52 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 0,437 | -0,437 | 74,1285 | -74,1285 |
| ТКсм1 | 0 | 50,356 | 33,788 | 36 | 0,25 | 0,058 | 0,058 | 0,437 | -0,437 | 74,1285 | -74,1285 |
| ТК-3 | 0 | 50,414 | 33,673 | 49 | 0,25 | 0,066 | 0,066 | 0,42 | -0,42 | 71,1626 | -71,1626 |
| ТК-4 | 0 | 50,48 | 33,54 | 26 | 0,25 | 0,033 | 0,033 | 0,367 | -0,367 | 62,1853 | -62,1853 |
| ТК-5 | 0 | 50,513 | 33,474 | 18 | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| смена прокладки | 0 | 50,538 | 33,423 | 0,5 | 0,25 | 0,032 | 0,032 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| Задвижка | 0 | 50,57 | 33,36 | 230 | 0,25 | 0,182 | 0,182 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| смена прокладки | 0 | 50,752 | 32,997 | 10 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| ТК-6 | 0 | 50,771 | 32,958 | 52 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,404 | -0,404 | 43,6513 | -43,6513 |
| ТК-9 | 0 | 50,851 | 32,798 | 5 | 0,2 | 0,019 | 0,019 | 0,377 | -0,377 | 40,7459 | -40,7459 |
| ТК-10 | 0 | 50,87 | 32,759 | 58 | 0,2 | 0,064 | 0,064 | 0,347 | -0,347 | 37,4834 | -37,4834 |
| ТК-11 | 0 | 50,935 | 32,631 | 30 | 0,2 | 0,039 | 0,039 | 0,322 | -0,322 | 34,787 | -34,787 |
| ТК-12 | 0 | 50,973 | 32,553 | 50 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,23 | -0,23 | 13,8758 | -13,8758 |
| ТК-17 | 0 | 51,007 | 32,485 | 5 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,176 | -0,176 | 10,62 | -10,62 |
| ТК-18 | 0 | 51,012 | 32,476 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| Задвижка | 0 | 51,016 | 32,469 | 56 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| ТКсм3 | 0 | 51,026 | 32,449 | 22 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| ТКсм4 | 0 | 51,03 | 32,439 | 40 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| ТК-20 | 0 | 51,038 | 32,424 | 0,5 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,185 | -0,185 | 3,1 | -3,1 |
| Задвижка | 0 | 51,047 | 32,407 | 40 | 0,08 | 0,038 | 0,038 | 0,185 | -0,185 | 3,1 | -3,1 |
| УТ | 0 | 51,085 | 32,33 | 0,5 | 0,07 | 0,004 | 0,004 | 0,122 | -0,122 | 1,55 | -1,55 |
| Задвижка | 0 | 51,089 | 32,322 | 20 | 0,07 | 0,011 | 0,011 | 0,122 | -0,122 | 1,55 | -1,55 |
| смена прокладки | 0 | 51,1 | 32,3 | 5 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,122 | -0,122 | 1,55 | -1,55 |
| жилой дом ввод 2 | 0 | 51,109 | 32,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.74 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 37)

Система теплоснабжения от котельной Пролетарская,125

Расчетный путь № 38

На рисунке 2.75 представлен расчетный путь №38.

Рисунок 2.75 – Расчетный путь № 38 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.38, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.38 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 38).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пролетарская,125 | 180 | 210 | 20 | 17 | 0,3 | 0,196 | 0,196 | 1,058 | -1,058 | 245,2875 | -245,2875 |
| УТ | 180 | 210,196 | 19,607 | 8 | 0,3 | 0,117 | 0,117 | 0,928 | -0,928 | 215,2043 | -215,2043 |
| ТК-1 | 180 | 210,313 | 19,374 | 52 | 0,3 | 0,154 | 0,154 | 0,679 | -0,679 | 157,4423 | -157,4423 |
| ТК-2 | 180 | 210,467 | 19,067 | 0,5 | 0,3 | 0,033 | 0,033 | 0,568 | -0,568 | 131,6559 | -131,6559 |
| Задвижка | 180 | 210,499 | 19,001 | 26 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | 0,568 | -0,568 | 131,6559 | -131,6559 |
| ТК-4 | 180 | 210,569 | 18,861 | 50 | 0,25 | 0,162 | 0,162 | 0,65 | -0,65 | 103,1577 | -103,1577 |
| ТК-5 | 180 | 210,732 | 18,537 | 58 | 0,2 | 0,472 | 0,472 | 0,935 | -0,935 | 93,0821 | -93,0821 |
| ТК-6 | 180 | 211,204 | 17,592 | 31 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,791 | -0,791 | 78,6797 | -78,6797 |
| УТ | 180 | 211,414 | 17,172 | 41 | 0,2 | 0,194 | 0,194 | 0,686 | -0,686 | 68,3155 | -68,3155 |
| Задвижка | 180 | 211,608 | 16,783 | 0,5 | 0,2 | 0,049 | 0,049 | 0,686 | -0,686 | 68,3155 | -68,3155 |
| УТ | 180 | 211,657 | 16,686 | 35 | 0,15 | 0,465 | 0,465 | 0,976 | -0,976 | 52,7093 | -52,7093 |
| ТК-7 | 180 | 212,122 | 15,756 | 82 | 0,15 | 0,612 | 0,612 | 0,776 | -0,776 | 41,9502 | -41,9502 |
| ТК-9 | 180 | 212,734 | 14,533 | 20 | 0,15 | 0,114 | 0,114 | 0,594 | -0,594 | 32,074 | -32,074 |
| ТК-10 | 180 | 212,848 | 14,305 | 48 | 0,15 | 0,084 | 0,084 | 0,362 | -0,362 | 19,5494 | -19,5494 |
| ТК-11 | 180 | 212,932 | 14,136 | 0,5 | 0,125 | 0,031 | 0,031 | 0,536 | -0,536 | 19,5494 | -19,5494 |
| Задвижка | 180 | 212,963 | 14,075 | 15 | 0,125 | 0,091 | 0,091 | 0,536 | -0,536 | 19,5494 | -19,5494 |
| УТ | 180 | 213,053 | 13,893 | 27 | 0,08 | 0,482 | 0,482 | 0,768 | -0,768 | 10,3767 | -10,3767 |
| ТК-12 | 180 | 213,535 | 12,93 | 8 | 0,08 | 0,184 | 0,184 | 0,768 | -0,768 | 10,3767 | -10,3767 |
| жилой дом | 180 | 213,719 | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.76 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 38)

Расчетный путь № 39

На рисунке 2.77 представлен расчетный путь №39.

Рисунок 2.77 – Расчетный путь № 39 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.39, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.39 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 39).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пролетарская,125 | 180 | 210 | 20 | 17 | 0,3 | 0,196 | 0,196 | 1,058 | -1,058 | 245,2875 | -245,2875 |
| УТ | 180 | 210,196 | 19,607 | 8 | 0,3 | 0,117 | 0,117 | 0,928 | -0,928 | 215,2043 | -215,2043 |
| ТК-1 | 180 | 210,313 | 19,374 | 0,5 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,559 | -0,559 | 55,582 | -55,582 |
| Задвижка | 180 | 210,345 | 19,31 | 20 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,559 | -0,559 | 55,582 | -55,582 |
| ТК-18 | 180 | 210,424 | 19,152 | 37 | 0,2 | 0,096 | 0,096 | 0,5 | -0,5 | 49,7104 | -49,7104 |
| УТ | 180 | 210,52 | 18,961 | 47 | 0,2 | 0,107 | 0,107 | 0,482 | -0,482 | 47,9571 | -47,9571 |
| ТК-20 | 180 | 210,627 | 18,747 | 56 | 0,2 | 0,074 | 0,074 | 0,371 | -0,371 | 36,9551 | -36,9551 |
| ТК-23 | 180 | 210,7 | 18,6 | 0,5 | 0,15 | 0,042 | 0,042 | 0,631 | -0,631 | 34,1151 | -34,1151 |
| Задвижка | 180 | 210,742 | 18,516 | 92 | 0,15 | 0,45 | 0,45 | 0,631 | -0,631 | 34,1151 | -34,1151 |
| ТК-26 | 180 | 211,193 | 17,615 | 0,5 | 0,125 | 0,083 | 0,083 | 0,881 | -0,881 | 32,1055 | -32,1055 |
| Задвижка | 180 | 211,275 | 17,45 | 35 | 0,125 | 0,464 | 0,464 | 0,881 | -0,881 | 32,1055 | -32,1055 |
| УТ | 180 | 211,739 | 16,522 | 60 | 0,125 | 0,589 | 0,589 | 0,785 | -0,785 | 28,6175 | -28,6175 |
| ТК-27 | 180 | 212,328 | 15,345 | 46 | 0,1 | 1,619 | 1,619 | 1,282 | -1,282 | 28,6175 | -28,6175 |
| школа Ė14 | 180 | 213,946 | 12,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.78 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 39)

Система теплоснабжения от котельной Аэропортовская в/ч

Расчетный путь № 40

На рисунке 2.79 представлен расчетный путь №40.

Рисунок 2.79 – Расчетный путь № 40 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.40, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.40 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 40).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП | 196 | 206,42 | 52,36 | 800 | 0,15 | 2,742 | 2,742 | 0,549 | -0,549 | 29,68 | -29,68 |
| СО | 196 | 209,162 | 46,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.80 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 40)

Расчетный путь № 41

На рисунке 2.81 представлен расчетный путь №41.

Рисунок 2.81 – Расчетный путь № 41 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.41, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.41 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 41).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП | 196 | 206,42 | 52,36 | 4,6 | 0,15 | 0,246 | 0,246 | 1,279 | -1,279 | 69,12 | -69,12 |
| УП | 196 | 206,666 | 51,868 | 72,6 | 0,15 | 1,48 | 1,48 | 1,279 | -1,279 | 69,12 | -69,12 |
| УП | 196 | 208,146 | 48,908 | 104 | 0,15 | 1,982 | 1,982 | 1,258 | -1,258 | 67,96 | -67,96 |
| УП | 196 | 210,128 | 44,943 | 12 | 0,15 | 0,283 | 0,283 | 1,104 | -1,104 | 59,64 | -59,64 |
| УП | 196 | 210,412 | 44,377 | 29 | 0,15 | 0,447 | 0,447 | 1,029 | -1,029 | 55,6 | -55,6 |
| УП | 196 | 210,858 | 43,483 | 22 | 0,15 | 0,253 | 0,253 | 0,857 | -0,857 | 46,28 | -46,28 |
| УП | 196 | 211,111 | 42,978 | 14,5 | 0,15 | 0,163 | 0,163 | 0,791 | -0,791 | 42,72 | -42,72 |
| УП | 196 | 211,274 | 42,651 | 67,4 | 0,15 | 0,36 | 0,36 | 0,649 | -0,649 | 35,08 | -35,08 |
| УП | 196 | 211,634 | 41,931 | 124,7 | 0,15 | 0,501 | 0,501 | 0,578 | -0,578 | 31,24 | -31,24 |
| УП | 196 | 212,135 | 40,929 | 28,7 | 0,15 | 0,042 | 0,042 | 0,314 | -0,314 | 16,96 | -16,96 |
| УП | 196 | 212,177 | 40,845 | 27 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,287 | -0,287 | 15,52 | -15,52 |
| УП | 196 | 212,211 | 40,778 | 19 | 0,08 | 0,037 | 0,037 | 0,246 | -0,246 | 3,32 | -3,32 |
| УП | 196 | 212,249 | 40,703 | 15 | 0,05 | 0,511 | 0,511 | 0,753 | -0,753 | 3,32 | -3,32 |
| СО | 196 | 212,759 | 39,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.82 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 41)

Система теплоснабжения от котельной Советская,20в

Расчетный путь № 42

На рисунке 2.83 представлен расчетный путь №42.

Рисунок 2.83 – Расчетный путь № 42 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.42, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.42 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 42).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Советская,20в | 0 | 15 | 25 | 431,5 | 0,2 | 0,806 | 3,482 | 0,451 | -0,807 | 48,7048 | -48,7048 |
| УТ | 0 | 18,482 | 20,712 | 45 | 0,15 | 0,474 | 0,474 | 0,807 | -0,807 | 48,7048 | -48,7048 |
| Т-18 | 0 | 18,956 | 19,764 | 40 | 0,15 | 0,328 | 0,328 | 0,789 | -0,789 | 47,6648 | -47,6648 |
| Т-19 | 0 | 19,284 | 19,108 | 0,5 | 0,15 | 0,068 | 0,068 | 0,516 | -0,516 | 31,1848 | -31,1848 |
| Задвижка | 0 | 19,352 | 18,972 | 45 | 0,15 | 0,155 | 0,155 | 0,516 | -0,516 | 31,1848 | -31,1848 |
| УТ | 0 | 19,507 | 18,662 | 47 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,376 | -0,376 | 22,7034 | -22,7034 |
| Т-20 | 0 | 19,607 | 18,463 | 60 | 0,15 | 0,082 | 0,082 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| ТК-21 | 0 | 19,688 | 18,3 | 82 | 0,15 | 0,107 | 0,107 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| смена прокладки | 0 | 19,796 | 18,085 | 1 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| Т-21 | 0 | 19,808 | 18,061 | 1 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| смена прокладки | 0 | 19,82 | 18,037 | 0,5 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| Задвижка | 0 | 19,831 | 18,014 | 15 | 0,15 | 0,029 | 0,029 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| ТК-22 | 0 | 19,86 | 17,957 | 42 | 0,1 | 0,151 | 0,151 | 0,42 | -0,42 | 11,1198 | -11,1198 |
| Т-23 | 0 | 20,011 | 17,655 | 18 | 0,08 | 0,091 | 0,091 | 0,413 | -0,413 | 6,9327 | -6,9327 |
| ТК | 0 | 20,101 | 17,474 | 20 | 0,08 | 0,071 | 0,071 | 0,349 | -0,349 | 5,8527 | -5,8527 |
| т.Б | 0 | 20,172 | 17,332 | 14 | 0,05 | 0,401 | 0,401 | 0,751 | -0,751 | 4,7727 | -4,7727 |
| Задвижка | 0 | 20,573 | 16,53 | 0,5 | 0,05 | 0,153 | 0,153 | 0,751 | -0,751 | 4,7727 | -4,7727 |
| Т-24 | 0 | 20,726 | 16,225 | 55 | 0,05 | 0,371 | 0,371 | 0,373 | -0,373 | 2,3674 | -2,3674 |
| смена прокладки | 0 | 21,097 | 15,483 | 0,5 | 0,05 | 0,038 | 0,038 | 0,373 | -0,373 | 2,3674 | -2,3674 |
| Задвижка | 0 | 21,134 | 15,408 | 2 | 0,05 | 0,081 | 0,081 | 0,373 | -0,373 | 2,3674 | -2,3674 |
| жилой дом | 0 | 21,215 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.84 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 42)

Расчетный путь № 43

На рисунке 2.85 представлен расчетный путь №43.

Рисунок 2.85 – Расчетный путь № 43 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.43, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.43 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 43).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Советская,20в | 0 | 15 | 25 | 100 | 0,25 | 0,863 | 0,858 | 1,001 | -1,001 | 169,669 | -169,669 |
| т.А | 0 | 15,858 | 23,278 | 160 | 0,25 | 1,048 | 1,048 | 0,928 | -0,928 | 157,269 | -157,269 |
| ТК-1 | 0 | 16,906 | 21,182 | 50 | 0,25 | 0,161 | 0,161 | 0,651 | -0,651 | 110,3786 | -110,3786 |
| ТК-2 | 0 | 17,067 | 20,86 | 15 | 0,25 | 0,063 | 0,063 | 0,585 | -0,585 | 99,2214 | -99,2214 |
| ТК-3 | 0 | 17,13 | 20,734 | 35 | 0,25 | 0,081 | 0,081 | 0,522 | -0,522 | 88,5014 | -88,5014 |
| ТК-4 | 0 | 17,211 | 20,573 | 0,5 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 0,523 | -0,523 | 56,4866 | -56,4866 |
| Задвижка | 0 | 17,28 | 20,435 | 25 | 0,2 | 0,078 | 0,078 | 0,523 | -0,523 | 56,4866 | -56,4866 |
| ТК-5 | 0 | 17,358 | 20,279 | 30 | 0,2 | 0,104 | 0,104 | 0,497 | -0,497 | 53,7266 | -53,7266 |
| ТК-6 | 0 | 17,462 | 20,07 | 70 | 0,2 | 0,129 | 0,129 | 0,423 | -0,423 | 45,698 | -45,698 |
| ТК-7 | 0 | 17,591 | 19,812 | 0,5 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,793 | -0,793 | 33,0637 | -33,0637 |
| Задвижка | 0 | 17,752 | 19,491 | 98 | 0,125 | 0,985 | 0,985 | 0,793 | -0,793 | 33,0637 | -33,0637 |
| ТК-8 | 0 | 18,737 | 17,522 | 0,5 | 0,125 | 0,07 | 0,07 | 0,522 | -0,522 | 21,7662 | -21,7662 |
| Задвижка | 0 | 18,806 | 17,383 | 16 | 0,125 | 0,086 | 0,086 | 0,522 | -0,522 | 21,7662 | -21,7662 |
| ТК | -2 | 18,892 | 17,211 | 0,5 | 0,1 | 0,047 | 0,047 | 0,428 | -0,428 | 11,3266 | -11,3266 |
| Задвижка | 0 | 18,939 | 17,116 | 52 | 0,1 | 0,208 | 0,208 | 0,428 | -0,428 | 11,3266 | -11,3266 |
| смена прокладки | -1 | 19,147 | 16,701 | 3 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | 0,428 | -0,428 | 11,3266 | -11,3266 |
|  | 0 | 19,248 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.86 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 43)

Система теплоснабжения от котельной Никитина 95

Расчетный путь № 44

На рисунке 2.87 представлен расчетный путь №44.

Рисунок 2.87 – Расчетный путь № 44 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.44, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.44 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 44).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Никитина 95 | 173,04 | 206,04 | 55 | 7 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
|  | 173,04 | 206,065 | 54,951 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
| ТК-1 | 173,04 | 206,066 | 54,947 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
|  | 173,04 | 206,068 | 54,945 | 40 | 0,3 | 0,085 | 0,085 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
| УП-14 | 172,04 | 206,152 | 54,775 | 1 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,557 | -0,557 | 88,48 | -88,48 |
|  | 172,04 | 206,154 | 54,772 | 83 | 0,25 | 0,148 | 0,148 | 0,557 | -0,557 | 88,48 | -88,48 |
| УП-39 | 173,04 | 206,302 | 54,477 | 37 | 0,25 | 0,063 | 0,063 | 0,547 | -0,547 | 86,88 | -86,88 |
| уп-40 | 172,04 | 206,365 | 54,35 | 145 | 0,25 | 0,235 | 0,235 | 0,532 | -0,532 | 84,5 | -84,5 |
| УП | 169,45 | 206,6 | 53,879 | 25 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,849 | -0,849 | 84,5 | -84,5 |
| ТК-29 | 168,45 | 206,738 | 53,605 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,583 | -0,583 | 57,98 | -57,98 |
|  | 168,45 | 206,739 | 53,602 | 26 | 0,2 | 0,068 | 0,068 | 0,583 | -0,583 | 57,98 | -57,98 |
|  | 169,14 | 206,806 | 53,467 | 82 | 0,2 | 0,177 | 0,177 | 0,53 | -0,53 | 52,78 | -52,78 |
|  | 168,57 | 206,983 | 53,113 | 7 | 0,2 | 0,013 | 0,013 | 0,492 | -0,492 | 48,98 | -48,98 |
|  | 168,57 | 206,996 | 53,087 | 28 | 0,2 | 0,042 | 0,042 | 0,44 | -0,44 | 43,78 | -43,78 |
|  | 168,57 | 207,038 | 53,003 | 35 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,44 | -0,44 | 43,78 | -43,78 |
| ТК-37 | 165,43 | 207,09 | 52,899 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,472 | -0,472 | 25,5 | -25,5 |
|  | 165,43 | 207,092 | 52,897 | 40 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,472 | -0,472 | 25,5 | -25,5 |
| ТК-40 | 168 | 207,192 | 52,696 | 50 | 0,15 | 0,088 | 0,088 | 0,394 | -0,394 | 21,3 | -21,3 |
| ОПУСК | 168,82 | 207,28 | 52,52 | 11 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,394 | -0,394 | 21,3 | -21,3 |
|  | 168,82 | 207,3 | 52,481 | 27 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,324 | -0,324 | 17,5 | -17,5 |
|  | 168,82 | 207,332 | 52,416 | 14 | 0,125 | 0,024 | 0,024 | 0,346 | -0,346 | 12,6 | -12,6 |
|  | 168,62 | 207,356 | 52,368 | 3 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,219 | -0,219 | 8 | -8 |
|  | 168,62 | 207,358 | 52,363 | 15 | 0,08 | 0,026 | 0,026 | 0,252 | -0,252 | 3,4 | -3,4 |
|  | 168,75 | 207,384 | 52,311 | 1 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,252 | -0,252 | 3,4 | -3,4 |
| СО | 168,75 | 207,386 | 52,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.88 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 44)

Расчетный путь № 45

На рисунке 2.89 представлен расчетный путь №45.

Рисунок 2.89 – Расчетный путь № 45 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.45, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.45 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 45).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Никитина 95 | 173,04 | 206,04 | 55 | 7 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
|  | 173,04 | 206,065 | 54,951 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
| ТК-1 | 173,04 | 206,066 | 54,947 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
|  | 173,04 | 206,068 | 54,945 | 40 | 0,3 | 0,085 | 0,085 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
| УП-14 | 172,04 | 206,152 | 54,775 | 17 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,444 | -0,444 | 70,58 | -70,58 |
| ТК-9 | 173,04 | 206,172 | 54,737 | 0,5 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,444 | -0,444 | 70,58 | -70,58 |
|  | 173,04 | 206,172 | 54,736 | 47 | 0,25 | 0,053 | 0,053 | 0,444 | -0,444 | 70,58 | -70,58 |
| ТК-10 | 175,95 | 206,226 | 54,629 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,586 | -0,586 | 58,3 | -58,3 |
|  | 175,95 | 206,227 | 54,626 | 60 | 0,2 | 0,158 | 0,158 | 0,586 | -0,586 | 58,3 | -58,3 |
| ТК-14 | 176,08 | 206,385 | 54,311 | 24 | 0,2 | 0,061 | 0,061 | 0,576 | -0,576 | 57,34 | -57,34 |
| ТК-15 | 176,06 | 206,446 | 54,189 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,476 | -0,476 | 47,34 | -47,34 |
|  | 175,06 | 206,447 | 54,187 | 5 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 0,476 | -0,476 | 47,34 | -47,34 |
| ТК-16 | 176,06 | 206,455 | 54,169 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,443 | -0,443 | 44,12 | -44,12 |
|  | 176,06 | 206,456 | 54,168 | 45 | 0,2 | 0,068 | 0,068 | 0,443 | -0,443 | 44,12 | -44,12 |
| ТК-18 | 176,31 | 206,524 | 54,032 | 38 | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 0,399 | -0,399 | 39,72 | -39,72 |
| ТК-19 | 180,85 | 206,571 | 53,938 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,22 | -0,22 | 21,92 | -21,92 |
|  | 180,85 | 206,571 | 53,938 | 30 | 0,125 | 0,155 | 0,155 | 0,601 | -0,601 | 21,92 | -21,92 |
| ТК-23 | 180,85 | 206,727 | 53,627 | 110 | 0,125 | 0,334 | 0,334 | 0,459 | -0,459 | 16,72 | -16,72 |
|  | 180,27 | 207,061 | 52,959 | 10 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,261 | -0,261 | 14,12 | -14,12 |
| ТК-25 | 180,27 | 207,068 | 52,943 | 10 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,187 | -0,187 | 10,12 | -10,12 |
|  | 180,27 | 207,072 | 52,935 | 30 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,106 | -0,106 | 5,72 | -5,72 |
|  | 180,27 | 207,077 | 52,927 | 9 | 0,07 | 0,097 | 0,097 | 0,576 | -0,576 | 5,72 | -5,72 |
|  | 180,27 | 207,173 | 52,733 | 90 | 0,05 | 4,184 | 4,184 | 0,934 | -0,934 | 4,12 | -4,12 |
|  | 183,5 | 211,357 | 44,365 | 2 | 0,05 | 0,093 | 0,093 | 0,934 | -0,934 | 4,12 | -4,12 |
|  | 184,25 | 211,45 | 44,179 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 0,027 | -0,027 | 0,12 | -0,12 |
| СО | 184,25 | 211,45 | 44,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.90 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 45)

Расчетный путь № 46

На рисунке 2.91 представлен расчетный путь №46.

Рисунок 2.91 – Расчетный путь № 46 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.46, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.46 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 46).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Никитина 95 | 173,04 | 206,04 | 55 | 7 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
|  | 173,04 | 206,065 | 54,951 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
| ТК-1 | 173,04 | 206,066 | 54,947 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 173,04 | 206,067 | 54,945 | 62,3 | 0,2 | 0,105 | 0,105 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,172 | 54,735 | 3 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,178 | 54,725 | 78 | 0,2 | 0,132 | 0,132 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,309 | 54,462 | 0,5 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 2,087 | -2,087 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,351 | 54,378 | 28 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,384 | -0,384 | 38,2 | -38,2 |
| ТК-2 | 179,02 | 206,383 | 54,314 | 10 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,227 | -0,227 | 22,6 | -22,6 |
| ТК-3 | 179,02 | 206,387 | 54,306 | 5 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
|  | 179,02 | 206,394 | 54,293 | 137,5 | 0,15 | 0,182 | 0,182 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| ТК-4 | 178,73 | 206,575 | 53,93 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,528 | -0,528 | 11,8 | -11,8 |
|  | 178,73 | 206,578 | 53,924 | 8 | 0,1 | 0,044 | 0,044 | 0,528 | -0,528 | 11,8 | -11,8 |
|  | 179,66 | 206,621 | 53,837 | 67 | 0,1 | 0,178 | 0,178 | 0,367 | -0,367 | 8,2 | -8,2 |
| ТК-5 | 177,99 | 206,8 | 53,481 | 0,5 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,341 | -0,341 | 4,6 | -4,6 |
|  | 177,99 | 206,801 | 53,477 | 20 | 0,08 | 0,063 | 0,063 | 0,341 | -0,341 | 4,6 | -4,6 |
| СО | 178,36 | 206,864 | 53,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.92 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 46)

Система теплоснабжения от котельной ул. Московская,115а

Расчетный путь № 47

На рисунке 2.93 представлен расчетный путь №47.

Рисунок 2.93 – Расчетный путь № 47 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.47, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.47 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 47).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОКотельная ул.Московская,115а | 195,5 | 225 | 12 | 7 | 0,3 | 0,045 | 0,045 | 1,231 | -1,228 | 305,335 | -304,655 |
| ТК-1 | 195,5 | 225,045 | 11,909 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,764 | -0,763 | 131,6808 | -131,3871 |
| задвижка | 195,5 | 225,047 | 11,906 | 22 | 0,25 | 0,069 | 0,069 | 0,764 | -0,763 | 131,6807 | -131,3872 |
| ТК-2 | 195,5 | 225,116 | 11,768 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,737 | -0,735 | 81,2694 | -81,0799 |
| задвижка | 195,5 | 225,118 | 11,764 | 52 | 0,2 | 0,202 | 0,201 | 0,737 | -0,735 | 81,2693 | -81,0799 |
| ТК-18 | 195,5 | 225,319 | 11,361 | 67 | 0,2 | 0,23 | 0,229 | 0,693 | -0,692 | 76,4253 | -76,252 |
| ТК-19 | 197,5 | 225,548 | 10,901 | 21 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,403 | -0,402 | 69,3798 | -69,2288 |
| ТК-20 | 197,5 | 225,567 | 10,864 | 24 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,55 | -0,549 | 60,6966 | -60,5661 |
| ТК-21 | 197,5 | 225,619 | 10,759 | 80 | 0,2 | 0,128 | 0,127 | 0,471 | -0,47 | 51,8945 | -51,7824 |
| задвижка | 195,5 | 225,746 | 10,504 | 0,5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,837 | -0,835 | 51,8883 | -51,7885 |
| ТК-22 | 195,5 | 225,75 | 10,497 | 19 | 0,15 | 0,068 | 0,068 | 0,59 | -0,589 | 36,6057 | -36,5358 |
| ТК- | 195,5 | 225,818 | 10,361 | 25 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,295 | -0,294 | 18,284 | -18,2468 |
| ТК-24 | 195,5 | 225,841 | 10,315 | 34 | 0,1 | 0,069 | 0,069 | 0,343 | -0,342 | 9,4421 | -9,4228 |
| ТК-25 | 195,5 | 225,909 | 10,177 | 0,5 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,329 | -0,328 | 4,4415 | -4,4317 |
| задвижка | 195,5 | 225,911 | 10,174 | 80 | 0,07 | 0,234 | 0,233 | 0,329 | -0,328 | 4,4415 | -4,4317 |
| ТК-26 | 193,5 | 226,144 | 9,706 | 0,5 | 0,07 | 0 | 0 | 0,018 | -0,018 | 0,2405 | -0,2392 |
| задвижка | 193,5 | 226,144 | 9,706 | 50 | 0,07 | 0 | 0 | 0,018 | -0,018 | 0,2405 | -0,2392 |
| СО | 195,5 | 226,14 | 9,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.94 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 47)

Расчетный путь № 48

На рисунке 2.95 представлен расчетный путь №48.

Рисунок 2.95 – Расчетный путь № 48 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.48, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.48 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 48).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОКотельная ул.Московская,115а | 195,5 | 225 | 12 | 7 | 0,3 | 0,045 | 0,045 | 1,231 | -1,228 | 305,335 | -304,655 |
| ТК-1 | 195,5 | 225,045 | 11,909 | 0,5 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 1,575 | -1,571 | 173,653 | -173,2691 |
| задвижка | 195,5 | 225,054 | 11,892 | 30 | 0,2 | 0,527 | 0,525 | 1,575 | -1,571 | 173,6529 | -173,2692 |
| УП | 195,5 | 225,579 | 10,84 | 25 | 0,2 | 0,112 | 0,112 | 0,793 | -0,791 | 87,4676 | -87,2716 |
| УП | 195,5 | 225,691 | 10,615 | 98 | 0,2 | 0,44 | 0,439 | 0,793 | -0,791 | 87,4657 | -87,2736 |
| УТ-2 | 196,5 | 226,129 | 9,736 | 34 | 0,2 | 0,134 | 0,133 | 0,742 | -0,74 | 81,8179 | -81,6502 |
| УП | 196,5 | 226,263 | 9,469 | 7 | 0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,709 | -0,707 | 78,1354 | -77,979 |
| УТ-4 | 196,5 | 226,288 | 9,419 | 36 | 0,2 | 0,108 | 0,108 | 0,648 | -0,646 | 71,4139 | -71,2711 |
| УП | 195,5 | 226,395 | 9,203 | 33 | 0,2 | 0,076 | 0,076 | 0,567 | -0,566 | 62,5709 | -62,4482 |
| УТ-6 | 195,5 | 226,472 | 9,051 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,624 | -0,622 | 38,687 | -38,6108 |
| задвижка | 195,5 | 226,474 | 9,047 | 70 | 0,15 | 0,28 | 0,279 | 0,624 | -0,622 | 38,687 | -38,6108 |
| УТ-7 | 195,5 | 226,752 | 8,488 | 26 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,692 | -0,691 | 29,8036 | -29,7481 |
| УП | 195,5 | 226,912 | 8,168 | 43 | 0,125 | 0,265 | 0,264 | 0,692 | -0,691 | 29,8028 | -29,7489 |
| ТК-6 | 195,5 | 227,176 | 7,638 | 20 | 0,08 | 0,491 | 0,489 | 1,048 | -1,046 | 18,4815 | -18,4486 |
| ТК-16 | 195,5 | 227,666 | 6,658 | 0,5 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 1,048 | -1,046 | 18,4813 | -18,4489 |
| задвижка | 195,5 | 227,678 | 6,634 | 42 | 0,08 | 1,031 | 1,027 | 1,048 | -1,046 | 18,4813 | -18,4489 |
| ТК-17 | 195,5 | 228,705 | 4,575 | 0,5 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,492 | -0,491 | 8,6806 | -8,6654 |
| задвижка | 195,5 | 228,708 | 4,57 | 46 | 0,08 | 0,252 | 0,252 | 0,492 | -0,491 | 8,6806 | -8,6654 |
| СО | 195,5 | 228,96 | 4,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.96 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 48)

Система теплоснабжения от котельной Телевизионная,2б

Расчетный путь № 49

На рисунке 2.97 представлен расчетный путь №49.

Рисунок 2.97 – Расчетный путь № 49 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.49, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.49 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 49).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Телевизионная,2б | 194,34 | 229,34 | 12,1 | 8 | 0,125 | 0,077 | 0,077 | 0,868 | -0,867 | 37,4023 | -37,325 |
| УП | 194,34 | 229,417 | 11,945 | 27 | 0,07 | 0,425 | 0,423 | 0,77 | -0,768 | 10,4046 | -10,3786 |
| УП | 193,66 | 229,84 | 11,097 | 81 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,222 | -0,222 | 6,1231 | -6,1069 |
| УП | 194,7 | 229,91 | 10,956 | 63 | 0,1 | 0,054 | 0,054 | 0,221 | -0,22 | 6,0815 | -6,0685 |
| УП | 195,1 | 229,964 | 10,848 | 14 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,221 | -0,22 | 6,0803 | -6,0697 |
| УП | 194,5 | 229,976 | 10,824 | 15 | 0,05 | 0,102 | 0,101 | 0,406 | -0,406 | 2,8001 | -2,7955 |
| СО | 194,5 | 230,08 | 10,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.98 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 49)

Расчетный путь № 50

На рисунке 2.99 представлен расчетный путь №50.

Рисунок 2.99 – Расчетный путь № 50 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.50, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.50 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 50).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Телевизионная,2б | 194,34 | 229,34 | 12,1 | 8 | 0,125 | 0,077 | 0,077 | 0,868 | -0,867 | 37,4023 | -37,325 |
| УП | 194,34 | 229,417 | 11,945 | 59 | 0,125 | 0,299 | 0,298 | 0,627 | -0,626 | 26,9975 | -26,9467 |
| задвижка | 195,05 | 229,715 | 11,348 | 0,5 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,979 | -0,978 | 26,9957 | -26,9485 |
| УТ-1 | 195,05 | 229,723 | 11,332 | 0,5 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,66 | -0,659 | 18,1956 | -18,1639 |
| задвижка | 195,05 | 229,727 | 11,325 | 45 | 0,1 | 0,334 | 0,333 | 0,66 | -0,659 | 18,1956 | -18,1639 |
| УП | 194,5 | 230,06 | 10,657 | 13 | 0,05 | 3,51 | 3,499 | 2,599 | -2,595 | 17,9147 | -17,8853 |
| УП | 195,05 | 233,559 | 3,649 | 50 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,145 | -0,144 | 0,996 | -0,9939 |
| СО | 195,1 | 233,6 | 3,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.100 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 50)

Система теплоснабжения от котельной Беговая 15

Расчетный путь № 51

На рисунке 2.101 представлен расчетный путь №51.

Рисунок 2.101 – Расчетный путь № 51 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.51, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.51 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 51).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беговая 15 | 152,4 | 174,4 | 42 | 6 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,503 | -0,503 | 79,8 | -79,8 |
| ТК-1 | 150,53 | 174,409 | 41,983 | 277 | 0,125 | 1,701 | 1,701 | 0,655 | -0,655 | 23,88 | -23,88 |
| Т.Е | 144,05 | 176,11 | 38,58 | 120 | 0,125 | 0,297 | 0,297 | 0,414 | -0,414 | 15,08 | -15,08 |
| Т.Ф | 137,9 | 176,407 | 37,986 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,194 | -0,194 | 7,08 | -7,08 |
|  | 137,9 | 176,407 | 37,986 | 142 | 0,1 | 0,283 | 0,283 | 0,317 | -0,317 | 7,08 | -7,08 |
| смена | 137,5 | 176,69 | 37,42 | 111 | 0,08 | 0,816 | 0,816 | 0,524 | -0,524 | 7,08 | -7,08 |
| опуск | 139,38 | 177,506 | 35,788 | 40 | 0,08 | 0,294 | 0,294 | 0,524 | -0,524 | 7,08 | -7,08 |
| со | 140,38 | 177,8 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.102 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 51)

Расчетный путь № 52

На рисунке 2.103 представлен расчетный путь №52.

Рисунок 2.103 – Расчетный путь № 52 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.52, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.52 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 52).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беговая 15 | 152,4 | 174,4 | 42 | 6 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,503 | -0,503 | 79,8 | -79,8 |
| ТК-1 | 150,53 | 174,409 | 41,983 | 24 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,509 | -0,509 | 27,48 | -27,48 |
| ТК-3 | 152,22 | 174,479 | 41,843 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,509 | -0,509 | 27,48 | -27,48 |
|  | 152,22 | 174,48 | 41,84 | 30 | 0,15 | 0,087 | 0,087 | 0,509 | -0,509 | 27,48 | -27,48 |
| Т.А | 152,22 | 174,567 | 41,665 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,081 | -0,081 | 4,4 | -4,4 |
|  | 152,22 | 174,567 | 41,665 | 483 | 0,07 | 3,092 | 3,092 | 0,443 | -0,443 | 4,4 | -4,4 |
| со | 155,5 | 177,659 | 35,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.104 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 52)

Расчетный путь № 53

На рисунке 2.105 представлен расчетный путь №53.

Рисунок 2.105 – Расчетный путь № 53 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.53, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.53 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 53).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беговая 15 | 152,4 | 174,4 | 42 | 6 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,503 | -0,503 | 79,8 | -79,8 |
| ТК-1 | 150,53 | 174,409 | 41,983 | 31 | 0,15 | 0,072 | 0,072 | 0,452 | -0,452 | 24,44 | -24,44 |
| ТК-2 | 151,99 | 174,48 | 41,839 | 168 | 0,15 | 0,374 | 0,374 | 0,444 | -0,444 | 24 | -24 |
| узел | 149 | 174,855 | 41,091 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
|  | 149 | 174,855 | 41,089 | 11 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| Т.В | 148,84 | 174,87 | 41,06 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,185 | -0,185 | 10 | -10 |
|  | 148,84 | 174,87 | 41,06 | 143 | 0,125 | 0,158 | 0,158 | 0,274 | -0,274 | 10 | -10 |
| Т.Д | 146,83 | 175,028 | 40,744 | 29 | 0,08 | 0,422 | 0,422 | 0,74 | -0,74 | 10 | -10 |
| со | 147 | 175,45 | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.106 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 53)

Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 11

Расчетный путь № 54

На рисунке 2.107 представлен расчетный путь №54.

Рисунок 2.107 – Расчетный путь № 54 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.54, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.54 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 54).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО КотельнаяЧечерина,11 | 201,65 | 226,65 | 13,3 | 3,47 | 0,25 | 0,022 | 0,021 | 1,074 | -1,071 | 185,0133 | -184,5648 |
| УП | 201,65 | 226,671 | 13,257 | 42 | 0,25 | 0,113 | 0,113 | 0,706 | -0,705 | 121,7028 | -121,417 |
| ТК-1 | 201,65 | 226,784 | 13,031 | 8 | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 1,028 | -1,025 | 113,3369 | -113,076 |
| ТК-2б | 201,65 | 226,844 | 12,911 | 17 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,656 | -0,654 | 72,29 | -72,1086 |
| ТК-3 | 201,65 | 226,896 | 12,806 | 37 | 0,2 | 0,092 | 0,092 | 0,59 | -0,588 | 65,0484 | -64,8814 |
| ТК-4см | 201,6 | 226,988 | 12,622 | 45 | 0,2 | 0,112 | 0,112 | 0,59 | -0,588 | 65,0455 | -64,8843 |
| ТК-5 | 201,6 | 227,1 | 12,397 | 60 | 0,2 | 0,107 | 0,106 | 0,497 | -0,495 | 54,761 | -54,6262 |
| ТК-7 | 201,55 | 227,206 | 12,184 | 40 | 0,2 | 0,054 | 0,053 | 0,431 | -0,43 | 47,4764 | -47,3626 |
| ТК-8 | 201,6 | 227,26 | 12,077 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,624 | -0,623 | 38,713 | -38,6199 |
| задвижка | 201,6 | 227,262 | 12,073 | 140 | 0,15 | 0,561 | 0,558 | 0,624 | -0,623 | 38,7129 | -38,6199 |
| ТК-28а | 201,57 | 227,82 | 10,955 | 100 | 0,15 | 0,184 | 0,184 | 0,422 | -0,421 | 26,1476 | -26,0872 |
| ТК-28 | 201,62 | 228,003 | 10,587 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,421 | -0,421 | 26,1433 | -26,0915 |
| задвижка | 201,62 | 228,004 | 10,585 | 14,3 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,421 | -0,421 | 26,1432 | -26,0915 |
| УП | 201,63 | 228,03 | 10,533 | 45 | 0,15 | 0,041 | 0,041 | 0,294 | -0,294 | 18,2633 | -18,2256 |
| УП | 201,63 | 228,071 | 10,451 | 25 | 0,1 | 0,187 | 0,186 | 0,662 | -0,661 | 18,2614 | -18,2275 |
| УП | 201,63 | 228,258 | 10,078 | 70 | 0,1 | 0,155 | 0,154 | 0,358 | -0,357 | 9,8623 | -9,8431 |
| УП | 201,63 | 228,412 | 9,768 | 7 | 0,1 | 0,016 | 0,015 | 0,358 | -0,357 | 9,861 | -9,8445 |
| ТК-29см | 201,63 | 228,427 | 9,737 | 41 | 0,05 | 3,368 | 3,357 | 1,431 | -1,428 | 9,8608 | -9,8446 |
| СО | 201,63 | 231,78 | 3,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.108 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 54)

Расчетный путь № 55

На рисунке 2.109 представлен расчетный путь №55.

Рисунок 2.109 – Расчетный путь № 55 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.55, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.55 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 55).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО КотельнаяЧечерина,11 | 201,65 | 226,65 | 13,3 | 3,47 | 0,25 | 0,022 | 0,021 | 1,074 | -1,071 | 185,0133 | -184,5648 |
| УП | 201,65 | 226,671 | 13,257 | 37 | 0,25 | 0,023 | 0,022 | 0,332 | -0,331 | 57,2288 | -57,0791 |
| ТК-11 | 201,65 | 226,694 | 13,212 | 32 | 0,25 | 0,016 | 0,016 | 0,3 | -0,3 | 51,7442 | -51,6125 |
| ТК-12 | 201,65 | 226,71 | 13,18 | 25 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,275 | -0,274 | 47,2992 | -47,1841 |
| ТК-13 | 201,65 | 226,72 | 13,159 | 50 | 0,2 | 0,059 | 0,058 | 0,402 | -0,401 | 44,2961 | -44,1921 |
| ТК-14 | 201 | 226,778 | 13,043 | 45 | 0,15 | 0,197 | 0,196 | 0,652 | -0,651 | 40,4513 | -40,3631 |
| ТК-18 | 201,15 | 226,974 | 12,65 | 40 | 0,15 | 0,131 | 0,13 | 0,563 | -0,562 | 34,9295 | -34,8544 |
| ТК-20 | 201,25 | 227,104 | 12,39 | 50 | 0,15 | 0,094 | 0,093 | 0,425 | -0,424 | 26,3678 | -26,3105 |
| ТК-21 | 201,35 | 227,198 | 12,202 | 45 | 0,125 | 0,138 | 0,138 | 0,487 | -0,486 | 20,9654 | -20,9212 |
| УП | 201,5 | 227,335 | 11,926 | 4,6 | 0,125 | 0,005 | 0,005 | 0,286 | -0,285 | 12,3238 | -12,2972 |
| УП | 201,5 | 227,34 | 11,916 | 53 | 0,125 | 0,012 | 0,012 | 0,128 | -0,128 | 5,5234 | -5,508 |
| ТК-22 | 201,5 | 227,352 | 11,892 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,409 | -0,408 | 5,5218 | -5,5096 |
| задвижка | 201,5 | 227,354 | 11,888 | 79 | 0,07 | 0,355 | 0,354 | 0,409 | -0,408 | 5,5218 | -5,5096 |
| ТК-23 | 201,5 | 227,708 | 11,179 | 30 | 0,08 | 0,068 | 0,067 | 0,313 | -0,312 | 5,5211 | -5,5104 |
| ТК-24 | 201,5 | 227,776 | 11,044 | 0,5 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,389 | -0,388 | 2,6806 | -2,6753 |
| задвижка | 201,5 | 227,779 | 11,038 | 25 | 0,05 | 0,155 | 0,155 | 0,389 | -0,388 | 2,6806 | -2,6753 |
| ТК-25 | 201,5 | 227,933 | 10,728 | 80 | 0,05 | 0,497 | 0,495 | 0,389 | -0,388 | 2,6805 | -2,6754 |
| СО | 201,5 | 228,43 | 9,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.110 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 55)

Система теплоснабжения от котельной пер. 2-ой Тульский, 5 "а"

Расчетный путь № 56

На рисунке 2.111 представлен расчетный путь №56.

Рисунок 2.111 – Расчетный путь № 56 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.56, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.56 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 56).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер.2-ой Тульский, 5 "а" | 167,87 | 196 | 30 | 2 | 0,25 | 0,124 | 0,123 | 1,057 | -1,055 | 167,9112 | -167,4614 |
| ЦТП | 167,87 | 196,12 | 29,75 | 7 | 0,25 | 0,139 | 0,139 | 1,001 | -0,998 | 158,977 | -158,5276 |
| задвижка | 167,87 | 198,786 | 26,951 | 55 | 0,25 | 0,412 | 0,41 | 1,001 | -0,998 | 158,9762 | -158,5284 |
| УП | 167,87 | 199,196 | 26,129 | 150 | 0,25 | 0,675 | 0,672 | 0,842 | -0,84 | 133,7693 | -133,3759 |
| УП-3 | 167,87 | 199,867 | 24,782 | 111 | 0,25 | 0,483 | 0,48 | 0,813 | -0,811 | 129,1079 | -128,7648 |
| УП | 167,87 | 200,347 | 23,819 | 0,5 | 0,3 | 0,006 | 0,006 | 0,237 | -0,237 | 55,0404 | -54,8717 |
| задвижка | 167,87 | 200,353 | 23,807 | 167 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,237 | -0,237 | 55,0403 | -54,8718 |
| ТК-5 | 167,87 | 200,402 | 23,709 | 0,5 | 0,125 | 0,069 | 0,068 | 0,803 | -0,802 | 29,2841 | -29,2288 |
| задвижка | 167,87 | 200,471 | 23,572 | 35 | 0,125 | 0,386 | 0,385 | 0,803 | -0,802 | 29,2841 | -29,2288 |
| ТК-12 | 167,87 | 200,855 | 22,801 | 0,5 | 0,1 | 0,039 | 0,039 | 0,6 | -0,599 | 13,4013 | -13,3771 |
| задвижка | 167,87 | 200,895 | 22,722 | 35 | 0,1 | 0,281 | 0,28 | 0,6 | -0,599 | 13,4013 | -13,3771 |
| ТК-17 | 167,87 | 201,175 | 22,161 | 0,5 | 0,07 | 0,078 | 0,078 | 0,822 | -0,821 | 8,1606 | -8,1462 |
| задвижка | 167,87 | 201,253 | 22,005 | 44 | 0,07 | 1,024 | 1,02 | 0,822 | -0,821 | 8,1606 | -8,1462 |
| ТК-18 | 167,87 | 202,273 | 19,96 | 0,5 | 0,07 | 0,024 | 0,024 | 0,455 | -0,455 | 4,5203 | -4,5124 |
| задвижка | 167,87 | 202,297 | 19,913 | 20 | 0,07 | 0,156 | 0,155 | 0,455 | -0,455 | 4,5203 | -4,5125 |
| Д | 167,87 | 202,452 | 19,602 | 40 | 0,05 | 2,34 | 2,332 | 1,025 | -1,023 | 4,5201 | -4,5126 |
| СО | 167,87 | 204,784 | 14,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.112 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 56)

Расчетный путь № 57

На рисунке 2.113 представлен расчетный путь №57.

Рисунок 2.113 – Расчетный путь № 57 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.57, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.57 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 57).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер.2-ой Тульский, 5 "а" | 167,87 | 196 | 30 | 2 | 0,25 | 0,124 | 0,123 | 1,057 | -1,055 | 167,9112 | -167,4614 |
| ЦТП | 167,87 | 196,12 | 29,75 | 7 | 0,25 | 0,139 | 0,139 | 1,001 | -0,998 | 158,977 | -158,5276 |
| задвижка | 167,87 | 198,786 | 26,951 | 55 | 0,25 | 0,412 | 0,41 | 1,001 | -0,998 | 158,9762 | -158,5284 |
| УП | 167,87 | 199,196 | 26,129 | 150 | 0,25 | 0,675 | 0,672 | 0,842 | -0,84 | 133,7693 | -133,3759 |
| УП-3 | 167,87 | 199,867 | 24,782 | 111 | 0,25 | 0,483 | 0,48 | 0,813 | -0,811 | 129,1079 | -128,7648 |
| УП | 167,87 | 200,347 | 23,819 | 25 | 0,15 | 0,707 | 0,704 | 1,371 | -1,368 | 74,0553 | -73,9053 |
| насосная Ė133 | 167,87 | 201,052 | 32,407 | 2,5 | 0,15 | 0,239 | 0,238 | 1,371 | -1,368 | 74,0544 | -73,9062 |
| УП | 167,87 | 201,29 | 31,931 | 1,5 | 0,15 | 0,065 | 0,065 | 0,749 | -0,747 | 40,4486 | -40,3662 |
| задвижка | 167,87 | 201,354 | 31,801 | 120 | 0,15 | 0,807 | 0,803 | 0,749 | -0,747 | 40,4485 | -40,3663 |
| О | 167,87 | 202,158 | 30,191 | 23 | 0,15 | 0,2 | 0,199 | 0,749 | -0,747 | 40,444 | -40,3708 |
| задвижка | 170,87 | 202,357 | 29,792 | 30 | 0,15 | 0,243 | 0,243 | 0,748 | -0,747 | 40,4431 | -40,3717 |
| УП | 170,87 | 202,599 | 29,306 | 2 | 0,05 | 0,209 | 0,208 | 1,007 | -1,005 | 4,4402 | -4,4326 |
| задвижка | 170,87 | 202,807 | 28,89 | 35 | 0,05 | 1,989 | 1,982 | 1,007 | -1,005 | 4,4402 | -4,4326 |
| УП | 170,87 | 204,789 | 24,919 | 35 | 0,05 | 1,989 | 1,982 | 1,007 | -1,005 | 4,4401 | -4,4327 |
| ТК-20 | 170,87 | 206,771 | 20,948 | 5 | 0,05 | 0,37 | 0,369 | 1,007 | -1,005 | 4,44 | -4,4328 |
| задвижка | 170,87 | 207,14 | 20,209 | 0,5 | 0,05 | 0,128 | 0,127 | 1,007 | -1,005 | 4,44 | -4,4328 |
| УП | 170,87 | 207,268 | 19,954 | 3,24 | 0,05 | 0,275 | 0,275 | 1,007 | -1,005 | 4,44 | -4,4328 |
| СО | 170,87 | 207,542 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.114 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 57)

Система теплоснабжения от котельной Кутузова 4а

Расчетный путь № 58

На рисунке 2.115 представлен расчетный путь №58.

Рисунок 2.115 – Расчетный путь № 58 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.58, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.58 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 58).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 90 | 0,25 | 0,147 | 0,146 | 0,548 | -0,547 | 94,4417 | -94,2089 |
|  | 173,58 | 198,776 | 44,606 | 88 | 0,25 | 0,121 | 0,12 | 0,502 | -0,5 | 86,4302 | -86,2325 |
| ТК-2 | 166,58 | 198,897 | 44,365 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,04 | -0,039 | 6,8068 | -6,7835 |
|  | 166,58 | 198,897 | 44,365 | 60 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,11 | -0,109 | 6,8067 | -6,7836 |
| ТК-4 | 166,58 | 198,905 | 44,349 | 37,6 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,11 | -0,109 | 6,8041 | -6,7861 |
| ТК-5 | 164,58 | 198,91 | 44,339 | 32 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,11 | -0,109 | 6,8025 | -6,7878 |
| ТК-6 | 166,58 | 198,914 | 44,331 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,174 | -0,174 | 1,2006 | -1,198 |
| ТК НЕИЗВ | 166,58 | 199,004 | 44,15 | 6 | 0,05 | 0,008 | 0,008 | 0,174 | -0,174 | 1,2003 | -1,1983 |
| со | 168,58 | 199,01 | 44,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.116 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 58)

Расчетный путь № 59

На рисунке 2.117 представлен расчетный путь №59.

Рисунок 2.117 – Расчетный путь № 59 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.59, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.59 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 59).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 2 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 1,154 | -1,151 | 286,1985 | -285,4619 |
| ТК-1 | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,184 | -0,184 | 45,6649 | -45,5418 |
|  | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 25 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,184 | -0,184 | 45,6648 | -45,5419 |
| ТК-7 | 175,58 | 198,645 | 44,869 | 47 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,142 | -0,142 | 35,2606 | -35,1633 |
| ТК-8 | 175,58 | 198,65 | 44,861 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,113 | -0,113 | 28,05 | -27,9855 |
|  | 175,58 | 198,65 | 44,86 | 37 | 0,2 | 0,018 | 0,018 | 0,254 | -0,254 | 28,0499 | -27,9855 |
| ТК-10 | 178,58 | 198,667 | 44,825 | 14 | 0,125 | 0,077 | 0,076 | 0,651 | -0,65 | 28,0471 | -27,9884 |
|  | 179,58 | 198,743 | 44,672 | 0,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,651 | -0,65 | 28,0467 | -27,9888 |
| Т 1 | 179,58 | 198,746 | 44,667 | 64 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,343 | -0,342 | 9,4422 | -9,4224 |
| ТК-12 | 176,58 | 198,876 | 44,407 | 11 | 0,1 | 0,016 | 0,016 | 0,286 | -0,285 | 7,8811 | -7,8662 |
|  | 176,58 | 198,891 | 44,376 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,286 | -0,285 | 7,8809 | -7,8664 |
| ТК-13 | 176,58 | 198,892 | 44,375 | 31 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,112 | -0,112 | 3,0806 | -3,0741 |
| ТК-14 | 180,58 | 198,899 | 44,36 | 8 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,429 | -0,429 | 2,9599 | -2,955 |
| ТК-15 | 180,58 | 198,959 | 44,24 | 0,5 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,406 | -0,406 | 2,7999 | -2,7953 |
|  | 180,58 | 198,963 | 44,233 | 20 | 0,025 | 5,035 | 5,018 | 1,625 | -1,622 | 2,7999 | -2,7953 |
| со | 180,58 | 203,98 | 34,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.118 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 59)

Расчетный путь № 60

На рисунке 2.119 представлен расчетный путь №60.

Рисунок 2.119 – Расчетный путь № 60 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.60, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.60 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 60).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 2 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 1,154 | -1,151 | 286,1985 | -285,4619 |
| ТК-1 | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 10 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,969 | -0,967 | 240,5332 | -239,9205 |
| ВОЗД | 175,58 | 198,681 | 44,797 | 27 | 0,3 | 0,106 | 0,105 | 0,955 | -0,953 | 237,0495 | -236,4503 |
| ТК-20 | 176,58 | 198,787 | 44,586 | 77 | 0,3 | 0,287 | 0,286 | 0,932 | -0,93 | 231,2445 | -230,6647 |
|  | 178,58 | 199,072 | 44,013 | 16 | 0,3 | 0,059 | 0,059 | 0,93 | -0,928 | 230,6912 | -230,1389 |
| ТК-22 | 178,58 | 199,132 | 43,894 | 27 | 0,3 | 0,096 | 0,095 | 0,909 | -0,906 | 225,4077 | -224,8708 |
| ТК-23 | 176,58 | 199,227 | 43,703 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,43 | -0,429 | 106,7959 | -106,5549 |
|  | 176,58 | 199,227 | 43,702 | 36 | 0,25 | 0,075 | 0,075 | 0,62 | -0,618 | 106,7958 | -106,555 |
| ТК-25 | 178,58 | 199,302 | 43,553 | 21,5 | 0,25 | 0,041 | 0,041 | 0,596 | -0,595 | 102,6716 | -102,4461 |
| ТК-26 | 179,58 | 199,343 | 43,47 | 49 | 0,2 | 0,28 | 0,279 | 0,895 | -0,893 | 98,6671 | -98,4579 |
|  | 183,58 | 199,622 | 42,911 | 34 | 0,2 | 0,137 | 0,136 | 0,75 | -0,748 | 82,6626 | -82,4871 |
| ТК-27 | 188,58 | 199,758 | 42,639 | 61 | 0,2 | 0,19 | 0,189 | 0,66 | -0,658 | 72,7351 | -72,5888 |
| ТК-28 | 184,58 | 199,947 | 42,259 | 35 | 0,2 | 0,106 | 0,105 | 0,649 | -0,647 | 71,5301 | -71,3953 |
| ТК-30 | 190,58 | 200,053 | 42,048 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,776 | -0,774 | 48,1274 | -48,0373 |
|  | 190,58 | 200,056 | 42,042 | 12 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,776 | -0,774 | 48,1274 | -48,0373 |
|  | 193,58 | 200,129 | 41,895 | 21 | 0,1 | 0,512 | 0,51 | 1,202 | -1,199 | 33,126 | -33,0613 |
| ТК-31 | 191,58 | 200,64 | 40,872 | 16 | 0,125 | 0,07 | 0,07 | 0,583 | -0,582 | 25,1237 | -25,0774 |
| смотровой | 191,58 | 200,71 | 40,731 | 34 | 0,125 | 0,15 | 0,149 | 0,583 | -0,582 | 25,1232 | -25,0779 |
|  | 193,58 | 200,859 | 40,433 | 23 | 0,1 | 0,122 | 0,121 | 0,556 | -0,555 | 15,322 | -15,2947 |
| тк33 | 188,58 | 200,98 | 40,19 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,342 | -0,342 | 6,0408 | -6,0296 |
|  | 188,58 | 200,981 | 40,187 | 63 | 0,08 | 0,169 | 0,169 | 0,342 | -0,342 | 6,0408 | -6,0296 |
| со | 190,58 | 201,15 | 39,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.120 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 60)

Расчетный путь № 61

На рисунке 2.121 представлен расчетный путь №61.

Рисунок 2.121 – Расчетный путь № 61 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.61, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.61 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 61).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 2 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 1,154 | -1,151 | 286,1985 | -285,4619 |
| ТК-1 | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 10 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,969 | -0,967 | 240,5332 | -239,9205 |
| ВОЗД | 175,58 | 198,681 | 44,797 | 27 | 0,3 | 0,106 | 0,105 | 0,955 | -0,953 | 237,0495 | -236,4503 |
| ТК-20 | 176,58 | 198,787 | 44,586 | 77 | 0,3 | 0,287 | 0,286 | 0,932 | -0,93 | 231,2445 | -230,6647 |
|  | 178,58 | 199,072 | 44,013 | 16 | 0,3 | 0,059 | 0,059 | 0,93 | -0,928 | 230,6912 | -230,1389 |
| ТК-22 | 178,58 | 199,132 | 43,894 | 27 | 0,3 | 0,096 | 0,095 | 0,909 | -0,906 | 225,4077 | -224,8708 |
| ТК-23 | 176,58 | 199,227 | 43,703 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 1,076 | -1,073 | 118,6072 | -118,3205 |
|  | 176,58 | 199,231 | 43,695 | 50 | 0,2 | 0,412 | 0,41 | 1,076 | -1,073 | 118,6071 | -118,3205 |
| Т-22 | 175,58 | 199,64 | 42,874 | 60 | 0,2 | 0,494 | 0,491 | 1,076 | -1,073 | 118,6033 | -118,3244 |
| т-3 | 162,58 | 200,132 | 41,889 | 8 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,956 | -0,954 | 105,3982 | -105,1516 |
|  | 162,58 | 200,184 | 41,785 | 50 | 0,2 | 0,276 | 0,274 | 0,879 | -0,877 | 96,9573 | -96,7259 |
| Т-5 | 162,58 | 200,458 | 41,235 | 65 | 0,2 | 0,13 | 0,129 | 0,527 | -0,526 | 58,1043 | -57,9603 |
| ОПУСК | 160,58 | 200,587 | 40,975 | 47 | 0,2 | 0,094 | 0,094 | 0,527 | -0,526 | 58,0994 | -57,9653 |
|  | 160,58 | 200,681 | 40,788 | 23 | 0,15 | 0,146 | 0,146 | 0,788 | -0,787 | 48,8954 | -48,7849 |
|  | 160,58 | 200,827 | 40,496 | 82 | 0,15 | 0,298 | 0,297 | 0,595 | -0,593 | 36,8947 | -36,8059 |
| ТК-40 | 158,58 | 201,124 | 39,9 | 17 | 0,15 | 0,062 | 0,062 | 0,595 | -0,593 | 36,8912 | -36,8095 |
|  | 160,58 | 201,185 | 39,777 | 5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,446 | -0,445 | 27,6888 | -27,6256 |
|  | 160,58 | 201,196 | 39,756 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,305 | -0,304 | 18,889 | -18,8406 |
|  | 160,58 | 201,196 | 39,755 | 80 | 0,15 | 0,078 | 0,077 | 0,305 | -0,304 | 18,889 | -18,8406 |
| ТК-41 | 166,58 | 201,273 | 39,6 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,219 | -0,219 | 13,6057 | -13,573 |
|  | 166,58 | 201,274 | 39,6 | 87 | 0,15 | 0,045 | 0,044 | 0,219 | -0,219 | 13,6057 | -13,573 |
| ТК-42 | 170,58 | 201,318 | 39,511 | 32 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | -0,09 | 5,601 | -5,5892 |
| со | 157,58 | 201,32 | 39,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.122 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 61)

Система теплоснабжения от котельной Колюпаново15а

Расчетный путь № 62

На рисунке 2.123 представлен расчетный путь №62.

Рисунок 2.123 – Расчетный путь № 62 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.62, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.62 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 62).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Колюпаново15а | 200 | 220 | 22,2 | 15 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| УзК15а | 200 | 220,067 | 22,066 | 9 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
|  | 200 | 220,107 | 21,985 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| ТК1 | 200 | 220,11 | 21,981 | 23 | 0,3 | 0,007 | 0,007 | 0,259 | -0,259 | 60,12 | -60,12 |
| Уз1 | 200 | 220,117 | 21,967 | 155 | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,278 | -0,278 | 44,12 | -44,12 |
| Уз2 | 198 | 220,187 | 21,827 | 30 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,221 | -0,221 | 35,04 | -35,04 |
| ТК11 | 198 | 220,195 | 21,809 | 32 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,289 | -0,289 | 28,8 | -28,8 |
| ТК12 | 198 | 220,216 | 21,767 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,26 | -0,26 | 25,88 | -25,88 |
|  | 198 | 220,217 | 21,767 | 68 | 0,2 | 0,036 | 0,036 | 0,26 | -0,26 | 25,88 | -25,88 |
| ТК13 | 198 | 220,253 | 21,695 | 117 | 0,2 | 0,062 | 0,062 | 0,259 | -0,259 | 25,76 | -25,76 |
| ТК14 | 198 | 220,314 | 21,572 | 41 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,256 | -0,256 | 25,44 | -25,44 |
| Уз6 | 198 | 220,335 | 21,529 | 0,6 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,289 | -0,289 | 15,64 | -15,64 |
|  | 198 | 220,336 | 21,528 | 34 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,289 | -0,289 | 15,64 | -15,64 |
| Уз6 | 198 | 220,368 | 21,463 | 20 | 0,15 | 0,016 | 0,016 | 0,26 | -0,26 | 14,04 | -14,04 |
| ТК16 | 198 | 220,384 | 21,432 | 43 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,209 | -0,209 | 11,28 | -11,28 |
| Уз7 | 198 | 220,406 | 21,388 | 48 | 0,1 | 0,142 | 0,142 | 0,387 | -0,387 | 8,64 | -8,64 |
| ТК18 | 198 | 220,547 | 21,105 | 21 | 0,07 | 0,238 | 0,238 | 0,592 | -0,592 | 5,88 | -5,88 |
| ТК19 | 198 | 220,786 | 20,628 | 45 | 0,07 | 0,283 | 0,283 | 0,439 | -0,439 | 4,36 | -4,36 |
| ТК20 | 198 | 221,069 | 20,063 | 34 | 0,05 | 0,674 | 0,674 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
| со | 198 | 221,742 | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.124 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 62)

Расчетный путь № 63

На рисунке 2.125 представлен расчетный путь №63.

Рисунок 2.125 – Расчетный путь № 63 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.63, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.63 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 63).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Колюпаново15а | 200 | 220 | 22,2 | 15 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| УзК15а | 200 | 220,067 | 22,066 | 9 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
|  | 200 | 220,107 | 21,985 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| ТК1 | 200 | 220,11 | 21,981 | 23 | 0,3 | 0,007 | 0,007 | 0,259 | -0,259 | 60,12 | -60,12 |
| Уз1 | 200 | 220,117 | 21,967 | 9 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,717 | -0,717 | 16 | -16 |
| ТК2 | 200 | 220,206 | 21,787 | 40 | 0,1 | 0,313 | 0,313 | 0,634 | -0,634 | 14,16 | -14,16 |
| ТК3 | 199 | 220,519 | 21,161 | 4 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,543 | -0,543 | 12,12 | -12,12 |
| ТК5 | 199 | 220,542 | 21,115 | 67 | 0,1 | 0,385 | 0,385 | 0,543 | -0,543 | 12,12 | -12,12 |
| ТК6 | 197 | 220,928 | 20,344 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,374 | -0,374 | 8,36 | -8,36 |
|  | 197 | 220,929 | 20,342 | 103 | 0,1 | 0,285 | 0,285 | 0,374 | -0,374 | 8,36 | -8,36 |
| ТК7 | 196 | 221,214 | 19,772 | 0,5 | 0,05 | 0,052 | 0,052 | 1,406 | -1,406 | 6,2 | -6,2 |
|  | 196 | 221,266 | 19,668 | 61 | 0,05 | 6,393 | 6,393 | 1,406 | -1,406 | 6,2 | -6,2 |
| ТК8 | 196 | 227,659 | 6,882 | 18 | 0,05 | 0,853 | 0,853 | 0,943 | -0,943 | 4,16 | -4,16 |
| Уз7 | 196 | 228,512 | 5,176 | 74 | 0,05 | 0,888 | 0,888 | 0,472 | -0,472 | 2,08 | -2,08 |
| ТК10 | 196 | 229,4 | 3,399 | 0,5 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,472 | -0,472 | 2,08 | -2,08 |
|  | 196 | 229,406 | 3,387 | 14 | 0,05 | 0,168 | 0,168 | 0,472 | -0,472 | 2,08 | -2,08 |
| со | 196 | 229,574 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.126 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 63)

Система теплоснабжения от котельной В.Андриановой ,64

Расчетный путь № 64

На рисунке 2.127 представлен расчетный путь №64.

Рисунок 2.127 – Расчетный путь № 64 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.64, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.64 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 64).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная В.Андриановой ,64 | 194,11 | 219 | 25 | 12 | 0,25 | 0,132 | 0,131 | 1,429 | -1,426 | 246,2121 | -245,6347 |
| УП | 194,11 | 219,131 | 24,738 | 34 | 0,3 | 0,092 | 0,092 | 0,794 | -0,793 | 197,114 | -196,6502 |
| УТ-12 | 193,6 | 219,223 | 24,553 | 0,5 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 1,168 | -1,165 | 128,7711 | -128,4597 |
| задвижка | 193,6 | 219,228 | 24,544 | 15 | 0,2 | 0,145 | 0,145 | 1,168 | -1,165 | 128,7711 | -128,4597 |
| УТ-13 | 193,8 | 219,372 | 24,254 | 16 | 0,2 | 0,155 | 0,154 | 1,168 | -1,165 | 128,7699 | -128,4609 |
| УТ-14 | 195,1 | 219,527 | 23,944 | 1,41 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,87 | -0,868 | 95,9237 | -95,6805 |
| задвижка | 195,1 | 219,534 | 23,929 | 91 | 0,2 | 0,491 | 0,489 | 0,87 | -0,868 | 95,9236 | -95,6806 |
| ТК-1 | 193,4 | 220,023 | 22,949 | 130 | 0,2 | 0,702 | 0,698 | 0,87 | -0,868 | 95,9167 | -95,6875 |
| ТК-2 | 194,5 | 220,721 | 21,549 | 63 | 0,2 | 0,203 | 0,202 | 0,671 | -0,669 | 73,9439 | -73,7762 |
| ТК-3 | 196 | 220,923 | 21,144 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,705 | -0,703 | 43,7367 | -43,6323 |
| задвижка | 196 | 220,926 | 21,139 | 36 | 0,15 | 0,184 | 0,183 | 0,705 | -0,703 | 43,7367 | -43,6323 |
| ТК-4 | 197,5 | 221,109 | 20,773 | 55 | 0,15 | 0,28 | 0,279 | 0,705 | -0,703 | 43,7351 | -43,6339 |
| УП | 197,5 | 221,388 | 20,213 | 50 | 0,15 | 0,109 | 0,108 | 0,459 | -0,458 | 28,4531 | -28,3813 |
| ТК-5 | 196,7 | 221,496 | 19,996 | 25 | 0,15 | 0,052 | 0,052 | 0,447 | -0,446 | 27,7308 | -27,6645 |
| Тк-5а | 197,5 | 221,548 | 19,893 | 39 | 0,15 | 0,079 | 0,078 | 0,441 | -0,44 | 27,3697 | -27,3062 |
| ТК-6 | 197,5 | 221,626 | 19,736 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,441 | -0,44 | 27,368 | -27,3078 |
| задвижка | 197,5 | 221,627 | 19,734 | 50 | 0,15 | 0,101 | 0,1 | 0,441 | -0,44 | 27,368 | -27,3079 |
| УП | 196,8 | 221,727 | 19,532 | 133 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,13 | -0,13 | 8,0861 | -8,0614 |
| ТК-7 | 197,5 | 221,752 | 19,483 | 8 | 0,08 | 0,038 | 0,038 | 0,458 | -0,457 | 8,0803 | -8,0671 |
| СО | 197,5 | 221,79 | 19,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.128 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 64)

Расчетный путь № 65

На рисунке 2.129 представлен расчетный путь №65.

Рисунок 2.129 – Расчетный путь № 65 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.65, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.65 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 65).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная В.Андриановой ,64 | 194,11 | 219 | 25 | 12 | 0,25 | 0,132 | 0,131 | 1,429 | -1,426 | 246,2121 | -245,6347 |
| УП | 194,11 | 219,131 | 24,738 | 16 | 0,15 | 0,103 | 0,102 | 0,792 | -0,79 | 49,0966 | -48,986 |
| задвижка | 194,2 | 219,233 | 24,533 | 6 | 0,15 | 0,038 | 0,038 | 0,792 | -0,79 | 49,096 | -48,9866 |
| задвижка | 194,2 | 219,271 | 24,456 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,792 | -0,79 | 49,0957 | -48,9869 |
| УТ-2 | 194,2 | 219,275 | 24,45 | 11 | 0,15 | 0,071 | 0,07 | 0,792 | -0,79 | 49,0957 | -48,9869 |
| УТ-3 | 194,5 | 219,345 | 24,309 | 4 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,581 | -0,579 | 36,0128 | -35,9305 |
| УП | 194,5 | 219,359 | 24,281 | 17 | 0,15 | 0,037 | 0,037 | 0,46 | -0,459 | 28,5317 | -28,4634 |
| УП | 194,4 | 219,396 | 24,207 | 15,5 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,452 | -0,451 | 28,011 | -27,9451 |
| УП | 194 | 219,428 | 24,142 | 12 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | -0,399 | 24,8099 | -24,7508 |
| УП | 193,4 | 219,448 | 24,102 | 120 | 0,125 | 0,276 | 0,274 | 0,42 | -0,419 | 18,0889 | -18,0418 |
| задвижка | 199,5 | 219,722 | 23,552 | 154,5 | 0,1 | 1,133 | 1,129 | 0,656 | -0,655 | 18,0853 | -18,0454 |
| УП | 199,5 | 220,851 | 21,29 | 15 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,522 | -0,521 | 14,4023 | -14,3742 |
| УП | 200,5 | 220,921 | 21,15 | 20 | 0,1 | 0,093 | 0,093 | 0,522 | -0,521 | 14,402 | -14,3745 |
| УП | 200,3 | 221,014 | 20,963 | 40 | 0,08 | 0,395 | 0,394 | 0,662 | -0,661 | 11,6815 | -11,6593 |
| УП | 200,3 | 221,407 | 20,174 | 44 | 0,08 | 0,21 | 0,209 | 0,458 | -0,457 | 8,0809 | -8,0655 |
| УП | 200,3 | 221,616 | 19,756 | 43 | 0,08 | 0,094 | 0,094 | 0,308 | -0,308 | 5,4405 | -5,4304 |
| УП | 200,3 | 221,71 | 19,568 | 25,7 | 0,05 | 0,199 | 0,199 | 0,435 | -0,435 | 2,9999 | -2,9948 |
| СО | 200,3 | 221,91 | 19,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.130 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 65)

Система теплоснабжения от котельной Шахтеров 3а

Расчетный путь № 66

На рисунке 2.131 представлен расчетный путь №66.

Рисунок 2.131 – Расчетный путь № 66 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.66, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.66 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 66).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Шахтеров 3а | 211,77 | 238,77 | 47 | 16 | 0,25 | 0,055 | 0,055 | 0,892 | -0,89 | 221,2415 | -220,7213 |
| ТК-1 | 210,6 | 238,825 | 46,891 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
|  | 210,6 | 238,826 | 46,887 | 15 | 0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
| ТК-10 | 209,86 | 238,883 | 46,773 | 49 | 0,25 | 0,171 | 0,171 | 0,802 | -0,8 | 138,2246 | -137,8746 |
| ТК-11 | 209,41 | 239,054 | 46,431 | 28 | 0,25 | 0,092 | 0,091 | 0,777 | -0,775 | 133,851 | -133,52 |
| под | 207,52 | 239,145 | 46,248 | 15 | 0,25 | 0,049 | 0,049 | 0,777 | -0,775 | 133,8476 | -133,5233 |
| ТК-13 | 206,84 | 239,194 | 46,149 | 18 | 0,25 | 0,059 | 0,059 | 0,777 | -0,775 | 133,8458 | -133,5251 |
| ТК-14 | 205,42 | 239,253 | 46,031 | 37 | 0,25 | 0,115 | 0,114 | 0,754 | -0,753 | 129,9899 | -129,6801 |
| опуск | 203,92 | 239,367 | 45,803 | 11 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,754 | -0,753 | 129,9855 | -129,6846 |
| под | 203,47 | 239,401 | 45,735 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,754 | -0,753 | 129,9842 | -129,6859 |
| ТК-15 | 203,17 | 239,432 | 45,673 | 36 | 0,2 | 0,294 | 0,293 | 0,886 | -0,884 | 54,9619 | -54,8346 |
| ТК-16 | 201,05 | 239,725 | 45,086 | 60 | 0,2 | 0,463 | 0,461 | 0,86 | -0,858 | 53,3655 | -53,2443 |
| разв | 206,71 | 240,186 | 44,162 | 16 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 0,86 | -0,858 | 53,3629 | -53,2469 |
| под | 200,76 | 240,308 | 43,916 | 26 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,86 | -0,858 | 53,3623 | -53,2476 |
| ТК-18 | 199,27 | 240,508 | 43,516 | 19 | 0,15 | 0,118 | 0,118 | 0,773 | -0,771 | 47,9197 | -47,817 |
| ТК-18 | 198,52 | 240,626 | 43,28 | 40 | 0,15 | 0,619 | 0,616 | 1,085 | -1,083 | 46,7285 | -46,6294 |
| УТ-2 | 197,52 | 241,242 | 42,045 | 5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 1,071 | -1,069 | 46,1369 | -46,0413 |
| УТ-3 | 197,52 | 241,317 | 41,895 | 10 | 0,15 | 0,142 | 0,142 | 1,041 | -1,039 | 44,8387 | -44,746 |
| ТК-22 | 197,52 | 241,459 | 41,61 | 32 | 0,15 | 0,456 | 0,454 | 1,041 | -1,039 | 44,8384 | -44,7463 |
| ТК-23 | 196,16 | 241,913 | 40,701 | 13 | 0,15 | 0,156 | 0,156 | 0,956 | -0,954 | 41,1664 | -41,0827 |
| ТК-24 | 195,73 | 242,068 | 40,389 | 44 | 0,15 | 0,445 | 0,443 | 0,876 | -0,875 | 37,7491 | -37,6719 |
| ТК-25 | 195,67 | 242,512 | 39,5 | 10 | 0,15 | 0,081 | 0,081 | 0,783 | -0,782 | 33,7319 | -33,6649 |
| ТК-26а | 195,67 | 242,592 | 39,338 | 102 | 0,125 | 1,685 | 1,678 | 0,969 | -0,967 | 26,7218 | -26,668 |
| опуск | 194,5 | 244,27 | 35,976 | 16 | 0,125 | 0,264 | 0,263 | 0,969 | -0,967 | 26,7199 | -26,67 |
| разв | 193,37 | 244,533 | 35,449 | 0,5 | 0,1 | 0,014 | 0,013 | 0,983 | -0,981 | 13,2756 | -13,2506 |
| опуск | 193,61 | 245,897 | 32,717 | 8 | 0,1 | 0,217 | 0,216 | 0,983 | -0,981 | 13,2751 | -13,2511 |
| со | 194,64 | 246,11 | 32,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.132 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 66)

Расчетный путь № 67

На рисунке 2.133 представлен расчетный путь №67.

Рисунок 2.133 – Расчетный путь № 67 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.67, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.67 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 67).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Шахтеров 3а | 211,77 | 238,77 | 47 | 16 | 0,25 | 0,055 | 0,055 | 0,892 | -0,89 | 221,2415 | -220,7213 |
| ТК-1 | 210,6 | 238,825 | 46,891 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
| ТК-10 | 209,86 | 238,883 | 46,773 | 49 | 0,25 | 0,171 | 0,171 | 0,802 | -0,8 | 138,2246 | -137,8746 |
| ТК-11 | 209,41 | 239,054 | 46,431 | 28 | 0,25 | 0,092 | 0,091 | 0,777 | -0,775 | 133,851 | -133,52 |
| под | 207,52 | 239,145 | 46,248 | 15 | 0,25 | 0,049 | 0,049 | 0,777 | -0,775 | 133,8476 | -133,5233 |
| ТК-13 | 206,84 | 239,194 | 46,149 | 18 | 0,25 | 0,059 | 0,059 | 0,777 | -0,775 | 133,8458 | -133,5251 |
| ТК-14 | 205,42 | 239,253 | 46,031 | 37 | 0,25 | 0,115 | 0,114 | 0,754 | -0,753 | 129,9899 | -129,6801 |
| опуск | 203,92 | 239,367 | 45,803 | 11 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,754 | -0,753 | 129,9855 | -129,6846 |
| под | 203,47 | 239,401 | 45,735 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,754 | -0,753 | 129,9842 | -129,6859 |
| ТК-15 | 203,17 | 239,432 | 45,673 | 36 | 0,2 | 0,294 | 0,293 | 0,886 | -0,884 | 54,9619 | -54,8346 |
| ТК-16 | 201,05 | 239,725 | 45,086 | 60 | 0,2 | 0,463 | 0,461 | 0,86 | -0,858 | 53,3655 | -53,2443 |
| разв | 206,71 | 240,186 | 44,162 | 16 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 0,86 | -0,858 | 53,3629 | -53,2469 |
| под | 200,76 | 240,308 | 43,916 | 26 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,86 | -0,858 | 53,3623 | -53,2476 |
| ТК-18 | 199,27 | 240,508 | 43,516 | 19 | 0,15 | 0,118 | 0,118 | 0,773 | -0,771 | 47,9197 | -47,817 |
| ТК-18 | 198,52 | 240,626 | 43,28 | 40 | 0,15 | 0,619 | 0,616 | 1,085 | -1,083 | 46,7285 | -46,6294 |
| УТ-2 | 197,52 | 241,242 | 42,045 | 5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 1,071 | -1,069 | 46,1369 | -46,0413 |
| УТ-3 | 197,52 | 241,317 | 41,895 | 10 | 0,15 | 0,142 | 0,142 | 1,041 | -1,039 | 44,8387 | -44,746 |
| ТК-22 | 197,52 | 241,459 | 41,61 | 32 | 0,15 | 0,456 | 0,454 | 1,041 | -1,039 | 44,8384 | -44,7463 |
| ТК-23 | 196,16 | 241,913 | 40,701 | 13 | 0,15 | 0,156 | 0,156 | 0,956 | -0,954 | 41,1664 | -41,0827 |
| ТК-24 | 195,73 | 242,068 | 40,389 | 44 | 0,15 | 0,445 | 0,443 | 0,876 | -0,875 | 37,7491 | -37,6719 |
| ТК-25 | 195,67 | 242,512 | 39,5 | 10 | 0,15 | 0,081 | 0,081 | 0,783 | -0,782 | 33,7319 | -33,6649 |
| ТК-26а | 195,67 | 242,592 | 39,338 | 102 | 0,125 | 1,685 | 1,678 | 0,969 | -0,967 | 26,7218 | -26,668 |
| опуск | 194,5 | 244,27 | 35,976 | 16 | 0,125 | 0,264 | 0,263 | 0,969 | -0,967 | 26,7199 | -26,67 |
| разв | 193,37 | 244,533 | 35,449 | 0,5 | 0,1 | 0,014 | 0,013 | 0,983 | -0,981 | 13,2756 | -13,2506 |
| опуск | 193,61 | 245,897 | 32,717 | 8 | 0,1 | 0,217 | 0,216 | 0,983 | -0,981 | 13,2751 | -13,2511 |
| со | 194,64 | 246,11 | 32,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.134 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 67)

Расчетный путь № 68

На рисунке 2.135 представлен расчетный путь №68.

Рисунок 2.135 – Расчетный путь № 68 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.68, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.68 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 68).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Шахтеров 3а | 211,77 | 238,77 | 47 | 16 | 0,25 | 0,055 | 0,055 | 0,892 | -0,89 | 221,2415 | -220,7213 |
| ТК-1 | 210,6 | 238,825 | 46,891 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
|  | 210,6 | 238,826 | 46,887 | 15 | 0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
| ТК-10 | 209,86 | 238,883 | 46,773 | 49 | 0,25 | 0,171 | 0,171 | 0,802 | -0,8 | 138,2246 | -137,8746 |
| ТК-11 | 209,41 | 239,054 | 46,431 | 28 | 0,25 | 0,092 | 0,091 | 0,777 | -0,775 | 133,851 | -133,52 |
| под | 207,52 | 239,145 | 46,248 | 15 | 0,25 | 0,049 | 0,049 | 0,777 | -0,775 | 133,8476 | -133,5233 |
| ТК-13 | 206,84 | 239,194 | 46,149 | 18 | 0,25 | 0,059 | 0,059 | 0,777 | -0,775 | 133,8458 | -133,5251 |
| ТК-14 | 205,42 | 239,253 | 46,031 | 37 | 0,25 | 0,115 | 0,114 | 0,754 | -0,753 | 129,9899 | -129,6801 |
| опуск | 203,92 | 239,367 | 45,803 | 11 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,754 | -0,753 | 129,9855 | -129,6846 |
| под | 203,47 | 239,401 | 45,735 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,754 | -0,753 | 129,9842 | -129,6859 |
| ТК-15 | 203,17 | 239,432 | 45,673 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,889 | -0,887 | 75,0211 | -74,8525 |
|  | 203,17 | 239,435 | 45,666 | 74 | 0,2 | 0,499 | 0,497 | 0,889 | -0,887 | 75,0211 | -74,8525 |
| опуск | 203,61 | 239,932 | 44,67 | 116 | 0,2 | 0,783 | 0,779 | 0,889 | -0,887 | 75,0167 | -74,8569 |
| ТК-29 | 203,78 | 240,712 | 43,108 | 87 | 0,15 | 0,764 | 0,761 | 0,918 | -0,916 | 56,9611 | -56,8451 |
| ТК-30 | 203,12 | 241,472 | 41,583 | 30 | 0,15 | 0,258 | 0,257 | 0,909 | -0,907 | 56,3628 | -56,2563 |
| ТК-31 | 202 | 241,729 | 41,069 | 93 | 0,15 | 1,308 | 1,303 | 1,034 | -1,032 | 44,5442 | -44,46 |
| опуск | 201,36 | 243,032 | 38,458 | 2 | 0,15 | 0,028 | 0,028 | 1,034 | -1,032 | 44,5414 | -44,4628 |
| ТК-32 | 201,36 | 243,06 | 38,402 | 20 | 0,15 | 0,28 | 0,279 | 1,031 | -1,03 | 44,4248 | -44,3466 |
| ТК-33 | 201,36 | 243,339 | 37,844 | 0,5 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | 0,84 | -0,839 | 23,1668 | -23,1258 |
|  | 201,36 | 243,345 | 37,831 | 37 | 0,1 | 0,46 | 0,459 | 0,84 | -0,839 | 23,1668 | -23,1258 |
| разв | 201,74 | 243,804 | 36,913 | 68 | 0,08 | 0,339 | 0,337 | 0,333 | -0,332 | 2,2956 | -2,2909 |
|  | 201,74 | 244,141 | 36,236 | 16 | 0,08 | 0,08 | 0,079 | 0,333 | -0,332 | 2,2952 | -2,2912 |
| со | 201,74 | 244,22 | 36,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.136 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 68)

Система теплоснабжения от котельной Пестеля,32б

Расчетный путь № 69

На рисунке 2.137 представлен расчетный путь №69.

Рисунок 2.137 – Расчетный путь № 69 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.69, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.69 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 69).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пестеля,32б | 0 | 25 | 20 | 5 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,822 | -0,822 | 274,4423 | -274,4423 |
| Задвижка | 0 | 25,18 | 19,639 | 10 | 0,35 | 0,092 | 0,092 | 0,822 | -0,822 | 274,4423 | -274,4423 |
| ТК-1 | 0 | 25,272 | 19,456 | 0,5 | 0,3 | 0,166 | 0,166 | 0,813 | -0,813 | 198,9953 | -198,9953 |
| Задвижка | 0 | 25,438 | 19,124 | 82 | 0,3 | 0,307 | 0,307 | 0,813 | -0,813 | 198,9953 | -198,9953 |
| ТК-15 | 0 | 25,745 | 18,511 | 55 | 0,2 | 1,506 | 1,506 | 1,726 | -1,726 | 186,5303 | -186,5303 |
| ТК-16 | 0 | 27,251 | 15,498 | 22 | 0,3 | 0,095 | 0,095 | 0,62 | -0,62 | 151,6895 | -151,6895 |
| УТ | 0 | 27,346 | 15,308 | 106 | 0,3 | 0,239 | 0,239 | 0,62 | -0,62 | 151,6834 | -151,6834 |
| ТК-17 | 0 | 27,585 | 14,83 | 0,5 | 0,3 | 0,096 | 0,096 | 0,62 | -0,62 | 151,6834 | -151,6834 |
| Задвижка | 0 | 27,681 | 14,638 | 52 | 0,3 | 0,127 | 0,127 | 0,62 | -0,62 | 151,6834 | -151,6834 |
| Т-17' | 0 | 27,808 | 14,383 | 60 | 0,25 | 0,143 | 0,143 | 0,572 | -0,572 | 97,0539 | -97,0539 |
| УТ | 0 | 27,951 | 14,097 | 39 | 0,2 | 0,206 | 0,206 | 0,728 | -0,728 | 78,6473 | -78,6473 |
| Т-18' | 0 | 28,157 | 13,685 | 40 | 0,2 | 0,108 | 0,108 | 0,522 | -0,522 | 56,4598 | -56,4598 |
| Т-19 | 0 | 28,266 | 13,468 | 0,5 | 0,25 | 0,022 | 0,022 | 0,293 | -0,293 | 49,6998 | -49,6998 |
| Задвижка | 0 | 28,287 | 13,425 | 37 | 0,25 | 0,027 | 0,027 | 0,293 | -0,293 | 49,6998 | -49,6998 |
| ТК-20 | 0 | 28,314 | 13,372 | 86 | 0,2 | 0,093 | 0,093 | 0,354 | -0,354 | 38,2964 | -38,2964 |
| ТК-21 | 0 | 28,407 | 13,185 | 58 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,354 | -0,354 | 38,2964 | -38,2964 |
| ТК-24 | 0 | 28,475 | 13,051 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,094 | -0,094 | 2,496 | -2,496 |
| Задвижка | 0 | 28,477 | 13,046 | 70 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,094 | -0,094 | 2,496 | -2,496 |
| смена прокладки | 0 | 28,489 | 13,021 | 5 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,094 | -0,094 | 2,496 | -2,496 |
| магазин | 0 | 28,495 | 13,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.138 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 69)

Система теплоснабжения от котельной Ул.Баррикад,181

Расчетный путь № 70

На рисунке 2.139 представлен расчетный путь №70.

Рисунок 2.139 – Расчетный путь № 70 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.70, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.70 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 70).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Баррикад,181 | 185,26 | 200,26 | 6 | 0,5 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 1,498 | -1,495 | 10,3208 | -10,3028 |
| уп | 185,26 | 200,305 | 5,91 | 44,56 | 0,05 | 1,223 | 1,218 | 0,824 | -0,823 | 5,6804 | -5,6705 |
| уп | 185,12 | 201,523 | 3,469 | 14 | 0,05 | 0 | 0 | 0,012 | -0,012 | 0,0801 | -0,0797 |
| уп | 185,26 | 201,523 | 3,469 | 8,3 | 0,07 | 0 | 0 | 0,006 | -0,006 | 0,0801 | -0,0798 |
| СО | 185,26 | 201,52 | 3,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.140 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 70)

Расчетный путь № 71

На рисунке 2.141 представлен расчетный путь №71.

Рисунок 2.141 – Расчетный путь № 71 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.71, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.71 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 71).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Баррикад,181 | 185,26 | 200,26 | 6 | 0,5 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 1,498 | -1,495 | 10,3208 | -10,3028 |
| уп | 185,26 | 200,305 | 5,91 | 2,21 | 0,05 | 0,041 | 0,04 | 0,673 | -0,672 | 4,6404 | -4,6323 |
| задвижка | 185,26 | 200,345 | 5,829 | 8,39 | 0,05 | 0,154 | 0,154 | 0,673 | -0,672 | 4,6404 | -4,6323 |
| уп | 186,17 | 200,499 | 5,521 | 51,45 | 0,05 | 0,047 | 0,046 | 0,145 | -0,145 | 1,0003 | -0,9982 |
| СО | 186,25 | 200,55 | 5,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.142 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 71)

Система теплоснабжения от котельной Московская14

Расчетный путь № 72

На рисунке 2.143 представлен расчетный путь №72.

Рисунок 2.143 – Расчетный путь № 72 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.72, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.72 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 72).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Московская14 | 196 | 221 | 20 | 10 | 0,25 | 0,124 | 0,124 | 1,483 | -1,483 | 235,48 | -235,48 |
| ТК1 | 196 | 221,124 | 19,752 | 46 | 0,2 | 0,314 | 0,314 | 0,947 | -0,947 | 94,28 | -94,28 |
| ТКсм | 196 | 221,438 | 19,124 | 15 | 0,2 | 0,102 | 0,102 | 0,947 | -0,947 | 94,28 | -94,28 |
| ТК28 | 195 | 221,54 | 18,92 | 32 | 0,2 | 0,198 | 0,198 | 0,903 | -0,903 | 89,84 | -89,84 |
| Уз28 | 195 | 221,738 | 18,523 | 69 | 0,2 | 0,427 | 0,427 | 0,903 | -0,903 | 89,84 | -89,84 |
| ТК29 | 196 | 222,166 | 17,668 | 15 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,887 | -0,887 | 88,32 | -88,32 |
| ТК30 | 196 | 222,256 | 17,489 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
|  | 196 | 222,258 | 17,484 | 19 | 0,2 | 0,089 | 0,089 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
| Уз1Суд | 195 | 222,347 | 17,306 | 60 | 0,2 | 0,281 | 0,281 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
| Уз2Суд | 195 | 222,628 | 16,744 | 12 | 0,2 | 0,056 | 0,056 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
| ТК31а | 193 | 222,684 | 16,631 | 19 | 0,125 | 0,131 | 0,131 | 0,694 | -0,694 | 25,32 | -25,32 |
| ТК34 | 191 | 222,815 | 16,369 | 0,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,645 | -0,645 | 23,52 | -23,52 |
|  | 191 | 222,818 | 16,363 | 70 | 0,125 | 0,417 | 0,417 | 0,645 | -0,645 | 23,52 | -23,52 |
| ТК35см | 192 | 223,235 | 15,529 | 28 | 0,15 | 0,036 | 0,036 | 0,338 | -0,338 | 18,24 | -18,24 |
| Уз1Л100 | 189 | 223,272 | 15,456 | 9 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,338 | -0,338 | 18,24 | -18,24 |
| Уз2Л100 | 189 | 223,283 | 15,433 | 6 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,464 | -0,464 | 10,36 | -10,36 |
| Уз3Л100 | 189 | 223,309 | 15,382 | 45 | 0,1 | 0,19 | 0,19 | 0,464 | -0,464 | 10,36 | -10,36 |
| ТК36 | 187 | 223,499 | 15,003 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,382 | -0,382 | 8,52 | -8,52 |
| Уз1Л102 | 187 | 223,511 | 14,977 | 5 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,382 | -0,382 | 8,52 | -8,52 |
| Уз2Л102 | 187 | 223,526 | 14,948 | 6 | 0,05 | 0,403 | 0,403 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
| Уз3Л102 | 187 | 223,929 | 14,142 | 33 | 0,05 | 2,218 | 2,218 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
|  | 186 | 226,148 | 9,705 | 8 | 0,05 | 0,538 | 0,538 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
| Уз1Л104 | 186 | 226,685 | 8,629 | 2 | 0,05 | 0,134 | 0,134 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
| Уз2Л104 | 186 | 226,82 | 8,36 | 23 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,218 | -0,218 | 0,96 | -0,96 |
| Уз3Л104 | 186 | 226,88 | 8,239 | 50 | 0,05 | 0,131 | 0,131 | 0,218 | -0,218 | 0,96 | -0,96 |
| Уз4Л104 | 186 | 227,012 | 7,976 | 6 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,091 | -0,091 | 0,4 | -0,4 |
| со | 185 | 227,015 | 7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.144 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 72)

Расчетный путь № 73

На рисунке 2.145 представлен расчетный путь №73.

Рисунок 2.145 – Расчетный путь № 73 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.73, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.73 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 73).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Московская14 | 196 | 221 | 20 | 10 | 0,25 | 0,124 | 0,124 | 1,483 | -1,483 | 235,48 | -235,48 |
| ТК1 | 196 | 221,124 | 19,752 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,804 | -0,804 | 127,68 | -127,68 |
|  | 196 | 221,126 | 19,748 | 50 | 0,25 | 0,184 | 0,184 | 0,804 | -0,804 | 127,68 | -127,68 |
| УзМ18 | 196 | 221,31 | 19,38 | 13 | 0,25 | 0,048 | 0,048 | 0,804 | -0,804 | 127,68 | -127,68 |
| ТК2 | 196 | 221,358 | 19,285 | 54 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 1,241 | -1,241 | 123,48 | -123,48 |
| ТК4 | 195 | 221,987 | 18,026 | 43 | 0,2 | 0,462 | 0,462 | 1,191 | -1,191 | 118,48 | -118,48 |
| ТК5 | 195 | 222,449 | 17,102 | 0,6 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,454 | -0,454 | 45,16 | -45,16 |
| Уз1Д49 | 195 | 222,544 | 16,913 | 6 | 0,15 | 0,047 | 0,047 | 0,836 | -0,836 | 45,16 | -45,16 |
| Уз2Д49 | 195 | 222,59 | 16,82 | 31 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,391 | -0,391 | 38,92 | -38,92 |
| Уз3Д49 | 195 | 222,627 | 16,746 | 31 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,391 | -0,391 | 38,92 | -38,92 |
| ТК20 | 195 | 222,664 | 16,673 | 6 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,273 | -0,273 | 27,12 | -27,12 |
| ТК21 | 195 | 222,667 | 16,666 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,237 | -0,237 | 23,56 | -23,56 |
| Уз4Д49 | 195 | 222,678 | 16,643 | 20 | 0,15 | 0,043 | 0,043 | 0,436 | -0,436 | 23,56 | -23,56 |
| Уз5Д49 | 195 | 222,721 | 16,557 | 8 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,436 | -0,436 | 23,56 | -23,56 |
| Уз21а | 195 | 222,739 | 16,523 | 26 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,226 | -0,226 | 12,2 | -12,2 |
| ТК22а | 192 | 222,754 | 16,492 | 12 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,546 | -0,546 | 12,2 | -12,2 |
| Уз22а | 192 | 222,824 | 16,352 | 7 | 0,1 | 0,041 | 0,041 | 0,546 | -0,546 | 12,2 | -12,2 |
| Уз23 | 192 | 222,865 | 16,271 | 10 | 0,1 | 0,053 | 0,053 | 0,523 | -0,523 | 11,68 | -11,68 |
| ТК22 | 192 | 222,918 | 16,164 | 22 | 0,1 | 0,103 | 0,103 | 0,489 | -0,489 | 10,92 | -10,92 |
| УзТ17/1 | 189 | 223,021 | 15,958 | 5 | 0,1 | 0,022 | 0,022 | 0,478 | -0,478 | 10,68 | -10,68 |
| УзТ17/2 | 190 | 223,043 | 15,913 | 10 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,451 | -0,451 | 10,08 | -10,08 |
| УзТ17/3 | 190 | 223,083 | 15,833 | 12 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,423 | -0,423 | 9,44 | -9,44 |
|  | 190 | 223,125 | 15,749 | 2 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,423 | -0,423 | 9,44 | -9,44 |
| УзТ17/4 | 190 | 223,133 | 15,735 | 4 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,324 | -0,324 | 7,24 | -7,24 |
| ТК24 | 190 | 223,141 | 15,717 | 41 | 0,08 | 0,051 | 0,051 | 0,213 | -0,213 | 2,88 | -2,88 |
| ТК27 | 190 | 223,193 | 15,614 | 0,6 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
|  | 190 | 223,194 | 15,612 | 22 | 0,05 | 0,041 | 0,041 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
| со | 194 | 223,235 | 15,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.146 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 73)

Система теплоснабжения от котельной гр. Шоссе,22б

Расчетный путь № 74

На рисунке 2.147 представлен расчетный путь №74.

Рисунок 2.147 – Расчетный путь № 74 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.74, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.74 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 74).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО гр.Шоссе,22б | 178,5 | 200,5 | 10 | 4 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,461 | -0,46 | 28,6044 | -28,5584 |
| УП | 178,5 | 200,509 | 9,982 | 4 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,461 | -0,46 | 28,6043 | -28,5586 |
| ТК-1 | 179 | 200,518 | 9,965 | 15 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,461 | -0,46 | 28,6041 | -28,5587 |
| ТК-2 | 178,84 | 200,55 | 9,899 | 34 | 0,15 | 0,011 | 0,01 | 0,169 | -0,169 | 10,5031 | -10,4829 |
| задвижка | 179,45 | 200,561 | 9,878 | 7 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,169 | -0,169 | 10,5017 | -10,4844 |
| ТК-3 | 179,45 | 200,563 | 9,874 | 60 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,381 | -0,38 | 10,5014 | -10,4847 |
| ТК-4 см | 180,4 | 200,713 | 9,573 | 10 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,381 | -0,38 | 10,5002 | -10,4859 |
| УП | 180,4 | 200,738 | 9,523 | 4,5 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,222 | -0,222 | 3,0001 | -2,9958 |
| задвижка | 180,4 | 200,744 | 9,511 | 17 | 0,07 | 0,023 | 0,023 | 0,222 | -0,222 | 3,0001 | -2,9959 |
| СО | 179,5 | 200,77 | 9,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.148 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 74)

Система теплоснабжения от котельной Маяковского,59

Расчетный путь № 75

На рисунке 2.149 представлен расчетный путь №75.

Рисунок 2.149 – Расчетный путь № 75 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.75, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.75 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 75).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Маяковского,59 | 184,5 | 200,5 | 49,8 | 5 | 0,15 | 0,729 | 0,729 | 2,172 | -2,172 | 117,35 | -117,35 |
| УП | 184,59 | 201,229 | 48,341 | 8 | 0,15 | 0,155 | 0,155 | 0,906 | -0,906 | 48,95 | -48,95 |
| УТ-21 | 183,21 | 201,384 | 48,032 | 40 | 0,15 | 0,317 | 0,317 | 0,763 | -0,763 | 41,2 | -41,2 |
| УП | 181,69 | 201,701 | 47,397 | 0,5 | 0,15 | 0,048 | 0,048 | 0,676 | -0,676 | 36,55 | -36,55 |
| задвижка | 181,69 | 201,749 | 47,301 | 120 | 0,15 | 0,66 | 0,66 | 0,676 | -0,676 | 36,55 | -36,55 |
| УТ-7 | 182,7 | 202,409 | 45,982 | 40 | 0,15 | 0,223 | 0,223 | 0,639 | -0,639 | 34,5 | -34,5 |
| УТ-8 | 182,7 | 202,632 | 45,535 | 34 | 0,15 | 0,174 | 0,174 | 0,601 | -0,601 | 32,5 | -32,5 |
| УТ-9 | 182 | 202,806 | 45,188 | 0,8 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,407 | -0,407 | 22 | -22 |
| УП | 182 | 202,824 | 45,152 | 5 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,274 | -0,274 | 14,8 | -14,8 |
| УП | 182 | 202,836 | 45,128 | 0,8 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,763 | -0,763 | 10,3 | -10,3 |
| задвижка | 182 | 202,906 | 44,988 | 30 | 0,08 | 0,521 | 0,521 | 0,763 | -0,763 | 10,3 | -10,3 |
| УТ-15 | 181,5 | 203,427 | 43,946 | 32 | 0,08 | 0,552 | 0,552 | 0,763 | -0,763 | 10,3 | -10,3 |
| УТ-16 | 181 | 203,979 | 42,842 | 282 | 0,08 | 0,144 | 0,144 | 0,133 | -0,133 | 1,8 | -1,8 |
| СО | 176 | 204,123 | 42,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.150 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 75)

Расчетный путь № 76

На рисунке 2.151 представлен расчетный путь №76.

Рисунок 2.151 – Расчетный путь № 76 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.76, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.76 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 76).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Маяковского,59 | 184,5 | 200,5 | 49,8 | 5 | 0,15 | 0,729 | 0,729 | 2,172 | -2,172 | 117,35 | -117,35 |
| УП | 184,59 | 201,229 | 48,341 | 18 | 0,15 | 0,479 | 0,479 | 1,266 | -1,266 | 68,4 | -68,4 |
| задвижка | 183,84 | 201,708 | 47,383 | 21 | 0,15 | 0,533 | 0,533 | 1,266 | -1,266 | 68,4 | -68,4 |
| УТ-1 | 184,5 | 202,241 | 46,318 | 1 | 0,125 | 0,362 | 0,362 | 1,786 | -1,786 | 65,1 | -65,1 |
| задвижка | 184,5 | 202,603 | 45,594 | 96 | 0,125 | 4,645 | 4,645 | 1,786 | -1,786 | 65,1 | -65,1 |
| УТ-2 | 184,9 | 207,248 | 36,304 | 55 | 0,1 | 3,774 | 3,774 | 1,807 | -1,807 | 40,35 | -40,35 |
| УП | 185,8 | 211,022 | 28,755 | 0,5 | 0,08 | 0,361 | 0,361 | 1,792 | -1,792 | 24,2 | -24,2 |
| задвижка | 185,8 | 211,384 | 28,033 | 80 | 0,08 | 7,072 | 7,072 | 1,792 | -1,792 | 24,2 | -24,2 |
| УП | 185,8 | 218,455 | 13,889 | 7 | 0,08 | 0,91 | 0,91 | 1,792 | -1,792 | 24,2 | -24,2 |
| СО | 185,8 | 219,365 | 12,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.152 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 76)

Система теплоснабжения от котельной Муратовский щебзавод, 19а

Расчетный путь № 77

На рисунке 2.153 представлен расчетный путь №77.

Рисунок 2.153 – Расчетный путь № 77 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.77, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.77 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 77).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Муратовский_щебзавод_19а | 0 | 20 | 16 | 5 | 0,125 | 0,199 | 0,199 | 1,082 | -1,082 | 39,44 | -39,44 |
| Уз1 | 0 | 20,199 | 15,601 | 0,7 | 0,125 | 0,036 | 0,036 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| Задвижка | 0 | 20,236 | 15,528 | 92 | 0,125 | 0,473 | 0,473 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| ТК7 | 0 | 20,709 | 14,583 | 0,5 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| Задвижка | 0 | 20,744 | 14,512 | 75 | 0,125 | 0,392 | 0,392 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| ТК8 | 0 | 21,136 | 13,729 | 90 | 0,125 | 0,437 | 0,437 | 0,561 | -0,561 | 20,44 | -20,44 |
| ТК9 | 0 | 21,573 | 12,854 | 35 | 0,125 | 0,127 | 0,127 | 0,459 | -0,459 | 16,72 | -16,72 |
| ТК10 | 0 | 21,7 | 12,599 | 68 | 0,1 | 0,601 | 0,601 | 0,65 | -0,65 | 14,52 | -14,52 |
| ТК11 | 0 | 22,302 | 11,397 | 17 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,554 | -0,554 | 7,48 | -7,48 |
| ТК12 | 0 | 22,471 | 11,057 | 0,5 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,335 | -0,335 | 7,48 | -7,48 |
| Задвижка | 0 | 22,484 | 11,033 | 32 | 0,1 | 0,082 | 0,082 | 0,335 | -0,335 | 7,48 | -7,48 |
| ТК13 | 0 | 22,566 | 10,868 | 9 | 0,05 | 0,116 | 0,116 | 0,444 | -0,444 | 1,96 | -1,96 |
| Уз4 | 0 | 22,681 | 10,637 | 17 | 0,05 | 0,201 | 0,201 | 0,444 | -0,444 | 1,96 | -1,96 |
| ТК14 | 0 | 22,883 | 10,235 | 60 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | 0,064 | -0,064 | 1,44 | -1,44 |
| ТК15 | 0 | 22,889 | 10,223 | 0,4 | 0,08 | 0 | 0 | 0,003 | -0,003 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 22,889 | 10,223 | 90 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 22,889 | 10,222 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| со | 0 | 22,889 | 10,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.154 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 77)

Расчетный путь № 78

На рисунке 2.155 представлен расчетный путь №78.

Рисунок 2.155 – Расчетный путь № 78 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.78, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.78 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 78).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Муратовский_щебзавод_19а | 0 | 20 | 16 | 5 | 0,125 | 0,199 | 0,199 | 1,082 | -1,082 | 39,44 | -39,44 |
| Уз1 | 0 | 20,199 | 15,601 | 0,5 | 0,125 | 0,027 | 0,027 | 0,505 | -0,505 | 18,4 | -18,4 |
| Задвижка | 0 | 20,227 | 15,547 | 17 | 0,125 | 0,088 | 0,088 | 0,505 | -0,505 | 18,4 | -18,4 |
| Уз2 | 0 | 20,314 | 15,372 | 20 | 0,125 | 0,099 | 0,099 | 0,505 | -0,505 | 18,4 | -18,4 |
| Уз3 | 0 | 20,413 | 15,174 | 35 | 0,125 | 0,122 | 0,122 | 0,449 | -0,449 | 16,36 | -16,36 |
| ТК1 | 0 | 20,535 | 14,931 | 36 | 0,1 | 0,214 | 0,214 | 0,516 | -0,516 | 11,52 | -11,52 |
| Уз4 | 0 | 20,748 | 14,503 | 5 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,416 | -0,416 | 9,28 | -9,28 |
| ТК3 | 0 | 20,782 | 14,435 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,106 | -0,106 | 3,88 | -3,88 |
| Задвижка | 0 | 20,784 | 14,433 | 40 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,106 | -0,106 | 3,88 | -3,88 |
| ТК4 | 0 | 20,792 | 14,416 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0,064 | -0,064 | 1,44 | -1,44 |
| Задвижка | 0 | 20,792 | 14,415 | 55 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,064 | -0,064 | 1,44 | -1,44 |
| ТК5 | 0 | 20,798 | 14,404 | 0,5 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | -0,064 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 20,799 | 14,403 | 29 | 0,025 | 0,016 | 0,016 | 0,064 | -0,064 | 0,04 | -0,04 |
| со | 0 | 20,814 | 14,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.156 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 78)

Система теплоснабжения от котельной Новая,41

Расчетный путь № 79

На рисунке 2.157 представлен расчетный путь №79.

Рисунок 2.157 – Расчетный путь № 79 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.79, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.79 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 79).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая,41 | 0 | 25 | 15 | 22 | 0,2 | 0,061 | 0,061 | 0,48 | -0,48 | 51,9086 | -51,9086 |
| смена прокладки | 0 | 25,061 | 14,878 | 42 | 0,2 | 0,095 | 0,095 | 0,48 | -0,48 | 51,9086 | -51,9086 |
| ТК-1 | 0 | 25,156 | 14,688 | 15 | 0,2 | 0,035 | 0,035 | 0,462 | -0,462 | 49,952 | -49,952 |
| ТКсм1 | 0 | 25,191 | 14,619 | 19 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,462 | -0,462 | 49,952 | -49,952 |
| ТВ1 | 0 | 25,242 | 14,516 | 117 | 0,2 | 0,218 | 0,218 | 0,462 | -0,462 | 49,9154 | -49,9154 |
| ТКсм2 | 0 | 25,46 | 14,08 | 70 | 0,2 | 0,133 | 0,133 | 0,462 | -0,462 | 49,9154 | -49,9154 |
| ТК-2 | 0 | 25,593 | 13,814 | 15 | 0,15 | 0,078 | 0,078 | 0,548 | -0,548 | 33,1154 | -33,1154 |
| ТК3 | 0 | 25,671 | 13,658 | 32 | 0,15 | 0,113 | 0,113 | 0,506 | -0,506 | 30,5707 | -30,5707 |
| ТК4-Г | 0 | 25,784 | 13,431 | 22 | 0,125 | 0,142 | 0,142 | 0,599 | -0,599 | 24,9835 | -24,9835 |
| ТК5-Г | 0 | 25,927 | 13,147 | 55 | 0,125 | 0,194 | 0,194 | 0,479 | -0,479 | 19,9864 | -19,9864 |
| ТК-6 | 0 | 26,12 | 12,759 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,194 | -0,194 | 5,1283 | -5,1283 |
| Задвижка | 0 | 26,13 | 12,74 | 50 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,194 | -0,194 | 5,1283 | -5,1283 |
| ТВ2 | 0 | 26,172 | 12,656 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,088 | -0,088 | 2,3283 | -2,3283 |
| Задвижка | 0 | 26,174 | 12,652 | 200 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,088 | -0,088 | 2,3283 | -2,3283 |
| смена прокладки | 0 | 26,204 | 12,592 | 8 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,088 | -0,088 | 2,3283 | -2,3283 |
| УТ | 0 | 26,206 | 12,588 | 5 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,139 | -0,139 | 2,3283 | -2,3283 |
| гостиница | 0 | 26,218 | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.158 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 79)

Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28а

Расчетный путь № 80

На рисунке 2.159 представлен расчетный путь №80.

Рисунок 2.159 – Расчетный путь № 80 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.80, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.80 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 80).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тульское шоссе, 28а | 200,9 | 224 | 20 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,59 | -0,59 | 36,6 | -36,6 |
|  | 202 | 224,002 | 19,996 | 30,7 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,306 | -0,306 | 19 | -19 |
| У14 | 202 | 224,032 | 19,936 | 130 | 0,125 | 0,271 | 0,271 | 0,399 | -0,399 | 17,2 | -17,2 |
| У1 | 202 | 224,303 | 19,395 | 30 | 0,125 | 0,053 | 0,053 | 0,367 | -0,367 | 15,8 | -15,8 |
| У2 | 202 | 224,355 | 19,289 | 40 | 0,125 | 0,06 | 0,06 | 0,337 | -0,337 | 14,52 | -14,52 |
| У3 | 202 | 224,415 | 19,17 | 70 | 0,125 | 0,086 | 0,086 | 0,305 | -0,305 | 13,12 | -13,12 |
| У4 | 202 | 224,5 | 18,999 | 40 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,256 | -0,256 | 11,04 | -11,04 |
| У5 | 202 | 224,535 | 18,929 | 60 | 0,125 | 0,044 | 0,044 | 0,235 | -0,235 | 10,12 | -10,12 |
| У6 | 202 | 224,579 | 18,841 | 80 | 0,125 | 0,053 | 0,053 | 0,223 | -0,223 | 9,6 | -9,6 |
| У6 | 202 | 224,632 | 18,735 | 21 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,201 | -0,201 | 8,64 | -8,64 |
| У8 | 202 | 224,644 | 18,712 | 0,5 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 1,126 | -1,126 | 7,76 | -7,76 |
|  | 202 | 224,669 | 18,661 | 30 | 0,08 | 0,132 | 0,132 | 0,44 | -0,44 | 7,76 | -7,76 |
| У9 | 202 | 224,801 | 18,398 | 30 | 0,07 | 0,143 | 0,143 | 0,42 | -0,42 | 5,68 | -5,68 |
| У9а | 202 | 224,944 | 18,112 | 47 | 0,07 | 0,224 | 0,224 | 0,42 | -0,42 | 5,68 | -5,68 |
| ТК4 | 202 | 225,167 | 17,665 | 28 | 0,07 | 0,043 | 0,043 | 0,237 | -0,237 | 3,2 | -3,2 |
| ТК5 | 202 | 225,211 | 17,579 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,232 | -0,232 | 1,6 | -1,6 |
|  | 202 | 225,212 | 17,577 | 30 | 0,05 | 0,068 | 0,068 | 0,232 | -0,232 | 1,6 | -1,6 |
| со | 204 | 225,279 | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.160 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 80)

Расчетный путь № 81

На рисунке 2.161 представлен расчетный путь №81.

Рисунок 2.161 – Расчетный путь № 81 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.81, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.81 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 81).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тульское шоссе, 28а | 200,9 | 224 | 20 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,59 | -0,59 | 36,6 | -36,6 |
|  | 202 | 224,002 | 19,996 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,284 | -0,284 | 17,6 | -17,6 |
| У1-1 | 202 | 224,002 | 19,996 | 173 | 0,1 | 0,583 | 0,583 | 0,443 | -0,443 | 12,2 | -12,2 |
| У10 | 202 | 224,585 | 18,83 | 22 | 0,1 | 0,041 | 0,041 | 0,329 | -0,329 | 9,08 | -9,08 |
| У11 | 202 | 224,626 | 18,747 | 25 | 0,07 | 0,131 | 0,131 | 0,441 | -0,441 | 5,96 | -5,96 |
| У12 | 202 | 224,757 | 18,486 | 59 | 0,05 | 0,434 | 0,434 | 0,424 | -0,424 | 2,92 | -2,92 |
| У13 | 202 | 225,191 | 17,618 | 4 | 0,05 | 0,029 | 0,029 | 0,424 | -0,424 | 2,92 | -2,92 |
|  | 202 | 225,22 | 17,559 | 0,5 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,424 | -0,424 | 2,92 | -2,92 |
| со | 200,8 | 225,224 | 17,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.162 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 81)

Система теплоснабжения от котельной Новослободская,25а

Расчетный путь № 82

На рисунке 2.163 представлен расчетный путь №82.

Рисунок 2.163 – Расчетный путь № 82 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.82, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.82 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 82).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Новослободская,25а | 223,3 | 248,3 | 24,6 | 1,5 | 0,2 | 0,018 | 0,018 | 1,265 | -1,263 | 125,8713 | -125,6554 |
| УП | 223,3 | 248,318 | 24,564 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,923 | -0,922 | 91,8711 | -91,7104 |
| задвижка | 223,3 | 248,321 | 24,557 | 12 | 0,2 | 0,078 | 0,077 | 0,923 | -0,922 | 91,8711 | -91,7104 |
| УП | 223 | 248,399 | 24,402 | 30,5 | 0,2 | 0,198 | 0,197 | 0,923 | -0,922 | 91,8703 | -91,7112 |
| УТ-1 | 222,5 | 248,596 | 24,008 | 2 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,887 | -0,885 | 88,2681 | -88,1181 |
| ТК | 222,5 | 248,608 | 23,984 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,846 | -0,844 | 84,1679 | -84,0236 |
| задвижка | 222,5 | 248,61 | 23,978 | 63,5 | 0,2 | 0,346 | 0,344 | 0,846 | -0,844 | 84,1679 | -84,0236 |
| УТ-2 | 222 | 248,955 | 23,288 | 0,5 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 1,494 | -1,491 | 80,713 | -80,5829 |
| задвижка | 222 | 248,967 | 23,264 | 60 | 0,15 | 1,483 | 1,478 | 1,494 | -1,491 | 80,713 | -80,5829 |
| УТ-3 | 221,8 | 250,445 | 20,303 | 30 | 0,15 | 0,376 | 0,374 | 1,062 | -1,06 | 57,3607 | -57,2653 |
| УТ-3 | 221,5 | 250,819 | 19,553 | 74 | 0,15 | 0,927 | 0,924 | 1,062 | -1,06 | 57,3596 | -57,2664 |
| УП | 221 | 251,743 | 17,703 | 27,5 | 0,15 | 0,201 | 0,201 | 0,81 | -0,809 | 43,7568 | -43,6867 |
| УП | 220,5 | 251,944 | 17,301 | 0,5 | 0,125 | 0,007 | 0,007 | 1,026 | -1,024 | 37,4057 | -37,3461 |
| задвижка | 220,5 | 251,951 | 17,286 | 90 | 0,125 | 1,347 | 1,343 | 1,026 | -1,024 | 37,4057 | -37,3461 |
| УП | 220 | 253,294 | 14,597 | 25 | 0,125 | 0,207 | 0,206 | 0,761 | -0,76 | 27,7534 | -27,7108 |
| ТК | 220 | 253,5 | 14,184 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,436 | -0,435 | 15,9027 | -15,8768 |
| задвижка | 220 | 253,501 | 14,181 | 31 | 0,125 | 0,085 | 0,085 | 0,436 | -0,435 | 15,9027 | -15,8768 |
| т"Б" | 219 | 253,586 | 14,011 | 36 | 0,125 | 0,099 | 0,099 | 0,436 | -0,436 | 15,9019 | -15,8776 |
| УП | 219 | 253,685 | 13,813 | 30 | 0,125 | 0,017 | 0,017 | 0,196 | -0,196 | 7,151 | -7,1398 |
| УП | 218,5 | 253,702 | 13,779 | 11 | 0,05 | 1,531 | 1,527 | 1,621 | -1,619 | 7,1502 | -7,1406 |
| УП | 218,5 | 255,229 | 10,72 | 24 | 0,05 | 2,763 | 2,756 | 1,474 | -1,472 | 6,5002 | -6,4914 |
| УП | 218,2 | 257,985 | 5,201 | 24 | 0,05 | 0,926 | 0,923 | 0,85 | -0,849 | 3,7501 | -3,7451 |
| УП | 218,2 | 258,908 | 3,352 | 4 | 0,05 | 0,154 | 0,154 | 0,85 | -0,849 | 3,75 | -3,7452 |
| СО | 218,2 | 259,062 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.164 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 82)

Система теплоснабжения от котельной б. Энтузиастов,6б

Расчетный путь № 83

На рисунке 2.165 представлен расчетный путь №83.

Рисунок 2.165 – Расчетный путь № 83 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.83, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.83 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 83).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 35 | 35 | 9 | 0,3 | 0,057 | 0,057 | 0,549 | -0,549 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-1 | 0 | 35,057 | 34,886 | 0,5 | 0,25 | 0,158 | 0,158 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| Задвижка | 0 | 35,215 | 34,57 | 32 | 0,25 | 0,206 | 0,206 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-2 | 0 | 35,421 | 34,158 | 70 | 0,2 | 0,098 | 0,098 | 0,382 | -0,382 | 41,2569 | -41,2569 |
| ТК-3 | 0 | 35,519 | 33,962 | 0,5 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,287 | -0,287 | 30,9906 | -30,9906 |
| Задвижка | 0 | 35,54 | 33,92 | 110 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,287 | -0,287 | 30,9906 | -30,9906 |
| См. прокладки | 0 | 35,62 | 33,76 | 17 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,513 | -0,513 | 30,9906 | -30,9906 |
| УТ | 0 | 35,694 | 33,611 | 17 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,513 | -0,513 | 30,9906 | -30,9906 |
| УТ | 0 | 35,769 | 33,463 | 17 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,513 | -0,513 | 30,9906 | -30,9906 |
| УТ | 0 | 35,843 | 33,314 | 3 | 0,15 | 0,021 | 0,021 | 0,396 | -0,396 | 23,9031 | -23,9031 |
| ТВ-1 | 0 | 35,863 | 33,273 | 5 | 0,1 | 0,044 | 0,044 | 0,482 | -0,482 | 12,7491 | -12,7491 |
| См. прокладки | 0 | 35,907 | 33,185 | 35 | 0,1 | 0,18 | 0,18 | 0,482 | -0,482 | 12,7491 | -12,7491 |
| ТК-4 | 0 | 36,088 | 32,825 | 0,5 | 0,1 | 0,054 | 0,054 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| Задвижка | 0 | 36,142 | 32,716 | 18 | 0,1 | 0,089 | 0,089 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| См. прокладки | 0 | 36,231 | 32,538 | 7 | 0,1 | 0,048 | 0,048 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| УТ | 0 | 36,279 | 32,442 | 8 | 0,1 | 0,062 | 0,062 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| УТ | 0 | 36,341 | 32,319 | 15 | 0,1 | 0,049 | 0,049 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| См. прокладки | 0 | 36,389 | 32,222 | 9 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| ТКСМ1 | 0 | 36,424 | 32,153 | 14 | 0,1 | 0,046 | 0,046 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| См. прокладки | 0 | 36,47 | 32,06 | 12 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| УТ | 0 | 36,511 | 31,977 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| Задвижка | 0 | 36,537 | 31,927 | 20 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| Задвижка | 0 | 36,587 | 31,827 | 20 | 0,1 | 0,045 | 0,045 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| УТ | 0 | 36,632 | 31,737 | 15 | 0,1 | 0,036 | 0,036 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| УТ | 0 | 36,668 | 31,664 | 15 | 0,1 | 0,036 | 0,036 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| УТ | 0 | 36,704 | 31,591 | 5 | 0,1 | 0,057 | 0,057 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| жилой дом | 0 | 36,762 | 31,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.166 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 83)

Расчетный путь № 84

На рисунке 2.167 представлен расчетный путь №84.

Рисунок 2.167 – Расчетный путь № 84 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.84, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.84 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 84).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная б. Энтузиастов,6б | 0 | 35 | 35 | 9 | 0,3 | 0,057 | 0,057 | 0,549 | -0,549 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-1 | 0 | 35,057 | 34,886 | 0,5 | 0,25 | 0,158 | 0,158 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| Задвижка | 0 | 35,215 | 34,57 | 32 | 0,25 | 0,206 | 0,206 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-2 | 0 | 35,421 | 34,158 | 0,5 | 0,2 | 0,187 | 0,187 | 0,862 | -0,862 | 93,1171 | -93,1171 |
| Задвижка | 0 | 35,608 | 33,783 | 106 | 0,2 | 0,657 | 0,657 | 0,862 | -0,862 | 93,1171 | -93,1171 |
| ТК-5 | 0 | 36,266 | 32,469 | 30 | 0,2 | 0,205 | 0,205 | 0,798 | -0,798 | 86,2571 | -86,2571 |
| ТК-6 | 0 | 36,471 | 32,059 | 7 | 0,2 | 0,083 | 0,083 | 0,74 | -0,74 | 79,9571 | -79,9571 |
| смена прокладки | 0 | 36,554 | 31,893 | 7,5 | 0,2 | 0,085 | 0,085 | 0,74 | -0,74 | 79,9571 | -79,9571 |
| УТ | 0 | 36,638 | 31,723 | 20 | 0,2 | 0,136 | 0,136 | 0,74 | -0,74 | 79,9571 | -79,9571 |
| УТ | 0 | 36,774 | 31,452 | 20 | 0,2 | 0,121 | 0,121 | 0,698 | -0,698 | 75,445 | -75,445 |
| УТ | 0 | 36,895 | 31,21 | 7,5 | 0,2 | 0,076 | 0,076 | 0,698 | -0,698 | 75,445 | -75,445 |
| смена прокладки | 0 | 36,971 | 31,059 | 16 | 0,2 | 0,106 | 0,106 | 0,698 | -0,698 | 75,445 | -75,445 |
| ТК-7 | 0 | 37,077 | 30,846 | 8 | 0,2 | 0,035 | 0,035 | 0,466 | -0,466 | 50,3672 | -50,3672 |
| смена прокладки | 0 | 37,111 | 30,777 | 20 | 0,2 | 0,054 | 0,054 | 0,466 | -0,466 | 50,3672 | -50,3672 |
| УТ | 0 | 37,165 | 30,669 | 20 | 0,2 | 0,046 | 0,046 | 0,431 | -0,431 | 46,5855 | -46,5855 |
| УТ | 0 | 37,212 | 30,577 | 10 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 0,771 | -0,771 | 46,5855 | -46,5855 |
| смена прокладки | 0 | 37,334 | 30,331 | 10 | 0,15 | 0,152 | 0,152 | 0,771 | -0,771 | 46,5855 | -46,5855 |
| ТК-8 | 0 | 37,487 | 30,027 | 5 | 0,15 | 0,084 | 0,084 | 0,742 | -0,742 | 44,7769 | -44,7769 |
| ТК-9 | 0 | 37,571 | 29,858 | 0,5 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,33 | -0,33 | 35,6515 | -35,6515 |
| Задвижка | 0 | 37,598 | 29,804 | 5 | 0,2 | 0,015 | 0,015 | 0,33 | -0,33 | 35,6515 | -35,6515 |
| смена прокладки | 0 | 37,613 | 29,774 | 15 | 0,2 | 0,023 | 0,023 | 0,33 | -0,33 | 35,6515 | -35,6515 |
| УТ | 0 | 37,636 | 29,728 | 20 | 0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,315 | -0,315 | 34,0765 | -34,0765 |
| УТ | 0 | 37,661 | 29,678 | 20 | 0,2 | 0,061 | 0,061 | 0,308 | -0,308 | 33,2757 | -33,2757 |
| УТ | 0 | 37,722 | 29,555 | 20 | 0,2 | 0,023 | 0,023 | 0,302 | -0,302 | 32,5857 | -32,5857 |
| УТ | 0 | 37,745 | 29,51 | 20 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,294 | -0,294 | 31,8051 | -31,8051 |
| УТ | 0 | 37,767 | 29,467 | 20 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,287 | -0,287 | 31,0244 | -31,0244 |
| УТ | 0 | 37,787 | 29,425 | 77 | 0,15 | 0,232 | 0,232 | 0,5 | -0,5 | 30,2215 | -30,2215 |
| ТК-10 | 0 | 38,019 | 28,962 | 60 | 0,125 | 0,114 | 0,114 | 0,353 | -0,353 | 14,7385 | -14,7385 |
| ТК-11 | 0 | 38,133 | 28,733 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| Задвижка | 0 | 38,143 | 28,714 | 20 | 0,1 | 0,018 | 0,018 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| смена прокладки | 0 | 38,161 | 28,678 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| Задвижка | 0 | 38,171 | 28,658 | 10 | 0,1 | 0,011 | 0,011 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| УТ | 0 | 38,182 | 28,636 | 10 | 0,1 | 0,011 | 0,011 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| УТ | 0 | 38,193 | 28,614 | 5 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| жилой дом | 0 | 38,215 | 28,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.168 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 84)

Система теплоснабжения от котельной Тульская .78

Расчетный путь № 85

На рисунке 2.169 представлен расчетный путь №85.

Рисунок 2.169 – Расчетный путь № 85 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.85, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.85 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 85).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная Тульская .78 | 187,2 | 217,2 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 1,021 | -1,019 | 253,4404 | -252,8317 |
| УП | 187,2 | 217,202 | 49,996 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,997 | -0,995 | 247,4431 | -246,8461 |
| задвижка | 187,2 | 217,204 | 49,991 | 26 | 0,3 | 0,111 | 0,11 | 0,997 | -0,995 | 247,443 | -246,8462 |
| УП-1 | 187,2 | 217,315 | 49,77 | 11 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,997 | -0,995 | 247,4386 | -246,8507 |
| УП-2 | 189 | 217,361 | 49,676 | 19 | 0,3 | 0,042 | 0,041 | 0,712 | -0,711 | 176,7531 | -176,3254 |
|  | 187,2 | 217,403 | 49,593 | 5 | 0,2 | 0,077 | 0,076 | 1,471 | -1,467 | 162,1661 | -161,77 |
| У.П.-17 | 187,2 | 217,479 | 49,44 | 69 | 0,25 | 0,33 | 0,328 | 0,941 | -0,939 | 162,1657 | -161,7704 |
| ТК-14 | 187,2 | 217,807 | 48,783 | 36 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,802 | -0,8 | 138,2522 | -137,9131 |
| ТК-15 | 187,2 | 217,932 | 48,533 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,802 | -0,8 | 138,2479 | -137,9174 |
| задвижка | 187,2 | 217,933 | 48,529 | 48 | 0,25 | 0,167 | 0,166 | 0,802 | -0,8 | 138,2478 | -137,9174 |
| ТК-16 | 187,2 | 218,1 | 48,196 | 22 | 0,25 | 0,077 | 0,076 | 0,802 | -0,8 | 138,2421 | -137,9232 |
| ТК-17 | 187,2 | 218,176 | 48,044 | 12 | 0,25 | 0,042 | 0,042 | 0,802 | -0,801 | 138,2394 | -137,9258 |
| ТК-18 | 187,2 | 218,217 | 47,96 | 15 | 0,2 | 0,108 | 0,107 | 1,004 | -1,002 | 110,7327 | -110,4751 |
| ТК-22 | 187,2 | 218,325 | 47,745 | 78 | 0,2 | 0,312 | 0,31 | 0,747 | -0,746 | 82,4118 | -82,2296 |
| ТК-28 | 187,2 | 218,635 | 47,124 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,539 | -0,538 | 59,4019 | -59,271 |
| задвижка | 187,2 | 218,636 | 47,122 | 28 | 0,2 | 0,058 | 0,058 | 0,539 | -0,538 | 59,4018 | -59,271 |
| ТК-30 | 187,2 | 218,694 | 47,005 | 35 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,381 | -0,38 | 42,0134 | -41,917 |
| ТК-31 | 187,2 | 218,731 | 46,931 | 10 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 0,305 | -0,304 | 33,6496 | -33,5737 |
| ТК-32 | 187,2 | 218,738 | 46,918 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,316 | -0,315 | 19,5933 | -19,5454 |
| задвижка | 187,2 | 218,738 | 46,917 | 105 | 0,15 | 0,11 | 0,109 | 0,316 | -0,315 | 19,5933 | -19,5454 |
| УП | 187,2 | 218,847 | 46,698 | 45 | 0,15 | 0,047 | 0,047 | 0,316 | -0,315 | 19,5888 | -19,5499 |
| УП | 187,2 | 218,894 | 46,604 | 25 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,316 | -0,315 | 19,5868 | -19,5519 |
| УП | 187,2 | 218,92 | 46,552 | 20 | 0,125 | 0,054 | 0,054 | 0,455 | -0,454 | 19,5858 | -19,553 |
| УП | 187,2 | 218,974 | 46,444 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,455 | -0,454 | 19,5852 | -19,5536 |
| СО | 187,2 | 218,98 | 46,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.170 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 85)

Расчетный путь № 86

На рисунке 2.171 представлен расчетный путь №86.

Рисунок 2.171 – Расчетный путь № 86 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.86, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.86 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 86).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная Тульская .78 | 187,2 | 217,2 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 1,021 | -1,019 | 253,4404 | -252,8317 |
| УП | 187,2 | 217,202 | 49,996 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,997 | -0,995 | 247,4431 | -246,8461 |
| задвижка | 187,2 | 217,204 | 49,991 | 26 | 0,3 | 0,111 | 0,11 | 0,997 | -0,995 | 247,443 | -246,8462 |
| УП-1 | 187,2 | 217,315 | 49,77 | 11 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,997 | -0,995 | 247,4386 | -246,8507 |
| УП-2 | 189 | 217,361 | 49,676 | 19 | 0,3 | 0,042 | 0,041 | 0,712 | -0,711 | 176,7531 | -176,3254 |
|  | 187,2 | 217,403 | 49,593 | 5 | 0,2 | 0,077 | 0,076 | 1,471 | -1,467 | 162,1661 | -161,77 |
| У.П.-17 | 187,2 | 217,479 | 49,44 | 69 | 0,25 | 0,33 | 0,328 | 0,941 | -0,939 | 162,1657 | -161,7704 |
| ТК-14 | 187,2 | 217,807 | 48,783 | 36 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,802 | -0,8 | 138,2522 | -137,9131 |
| ТК-15 | 187,2 | 217,932 | 48,533 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,802 | -0,8 | 138,2479 | -137,9174 |
| задвижка | 187,2 | 217,933 | 48,529 | 48 | 0,25 | 0,167 | 0,166 | 0,802 | -0,8 | 138,2478 | -137,9174 |
| ТК-16 | 187,2 | 218,1 | 48,196 | 22 | 0,25 | 0,077 | 0,076 | 0,802 | -0,8 | 138,2421 | -137,9232 |
| ТК-17 | 187,2 | 218,176 | 48,044 | 12 | 0,25 | 0,042 | 0,042 | 0,802 | -0,801 | 138,2394 | -137,9258 |
| ТК-18 | 187,2 | 218,217 | 47,96 | 15 | 0,2 | 0,108 | 0,107 | 1,004 | -1,002 | 110,7327 | -110,4751 |
| ТК-22 | 187,2 | 218,325 | 47,745 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,457 | -0,455 | 28,3197 | -28,2467 |
| задвижка | 187,2 | 218,326 | 47,743 | 28 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,457 | -0,455 | 28,3197 | -28,2467 |
|  | 203,2 | 218,386 | 47,623 | 40 | 0,15 | 0,086 | 0,086 | 0,457 | -0,455 | 28,3185 | -28,2479 |
| ТК-23 | 187,2 | 218,472 | 47,45 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,308 | -0,307 | 19,116 | -19,0663 |
| задвижка | 187,2 | 218,472 | 47,449 | 131 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,308 | -0,307 | 19,116 | -19,0664 |
| ТК-24 | 187,2 | 218,602 | 47,189 | 55 | 0,1 | 0,173 | 0,173 | 0,428 | -0,427 | 11,7993 | -11,7749 |
| ТК-25 | 187,2 | 218,775 | 46,843 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,069 | -0,069 | 1,9051 | -1,8997 |
| задвижка | 187,2 | 218,775 | 46,843 | 9 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,069 | -0,069 | 1,9051 | -1,8997 |
| УП | 187,2 | 218,776 | 46,841 | 47 | 0,076 | 0,017 | 0,017 | 0,12 | -0,119 | 1,9049 | -1,8999 |
| УП-Тульская | 187,2 | 218,793 | 46,807 | 8 | 0,076 | 0 | 0 | 0,028 | -0,028 | 0,4442 | -0,4426 |
| задвижка | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 0,5 | 0,076 | 0 | 0 | 0,028 | -0,028 | 0,4441 | -0,4427 |
| ТК-26 | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 0,4441 | -0,4427 |
| задвижка | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 20 | 0,08 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 0,4441 | -0,4427 |
| УП-27 | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 0,4438 | -0,443 |
| задвижка | 187,2 | 218,794 | 46,805 | 5 | 0,032 | 0,009 | 0,009 | 0,157 | -0,157 | 0,4438 | -0,443 |
| СО | 187,2 | 218,8 | 46,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.172 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 86)

Расчетный путь № 87

На рисунке 2.173 представлен расчетный путь №87.

Рисунок 2.173 – Расчетный путь № 87 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.87, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.87 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 87).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная Тульская .78 | 187,2 | 217,2 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 1,021 | -1,019 | 253,4404 | -252,8317 |
| УП | 187,2 | 217,202 | 49,996 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,997 | -0,995 | 247,4431 | -246,8461 |
| задвижка | 187,2 | 217,204 | 49,991 | 26 | 0,3 | 0,111 | 0,11 | 0,997 | -0,995 | 247,443 | -246,8462 |
| УП-1 | 187,2 | 217,315 | 49,77 | 11 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,997 | -0,995 | 247,4386 | -246,8507 |
| УП-2 | 189 | 217,361 | 49,676 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,635 | -0,633 | 69,9675 | -69,8137 |
| Задвижка | 187,2 | 217,363 | 49,673 | 11 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,635 | -0,633 | 69,9674 | -69,8137 |
| ТК-4 | 187,2 | 217,395 | 49,61 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,635 | -0,633 | 69,9666 | -69,8145 |
| задвижка | 187,2 | 217,396 | 49,607 | 13 | 0,2 | 0,038 | 0,037 | 0,635 | -0,633 | 69,9666 | -69,8146 |
| ТК-4а | 187,2 | 217,433 | 49,532 | 20 | 0,2 | 0,058 | 0,057 | 0,633 | -0,632 | 69,8274 | -69,6776 |
| ТК-5 | 187,2 | 217,491 | 49,417 | 32 | 0,2 | 0,066 | 0,066 | 0,536 | -0,535 | 59,106 | -58,9767 |
| ТК-6 | 187,2 | 217,556 | 49,285 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,549 | -0,548 | 34,0476 | -33,975 |
| задвижка | 187,2 | 217,558 | 49,282 | 83 | 0,15 | 0,258 | 0,257 | 0,549 | -0,548 | 34,0476 | -33,9751 |
| ТК-8 | 187,2 | 217,815 | 48,768 | 22 | 0,125 | 0,177 | 0,176 | 0,79 | -0,789 | 34,044 | -33,9786 |
| ТК-9 | 187,2 | 217,991 | 48,415 | 11 | 0,125 | 0,088 | 0,088 | 0,79 | -0,789 | 34,0433 | -33,9793 |
| УП-10 СО | 187,2 | 218,079 | 48,239 | 20 | 0,15 | 0,062 | 0,062 | 0,549 | -0,548 | 34,043 | -33,9796 |
| УП-10 | 187,2 | 218,141 | 48,115 | 55 | 0,125 | 0,105 | 0,104 | 0,382 | -0,381 | 16,443 | -16,4098 |
| УП-Тульская,92 | 203,2 | 218,245 | 47,906 | 40 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,265 | -0,265 | 16,4414 | -16,4114 |
| СО | 187,2 | 218,27 | 47,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.174 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 87)

Система теплоснабжения от котельной Болотникова,29

Расчетный путь № 88

На рисунке 2.175 представлен расчетный путь №88.

Рисунок 2.175 – Расчетный путь № 88 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.88, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.88 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 88).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Болотникова,29 | 183,57 | 207,57 | 24,4 | 5,6 | 0,2 | 0,087 | 0,087 | 1,436 | -1,436 | 142,92 | -142,92 |
| УП | 183,57 | 207,657 | 24,225 | 45,6 | 0,2 | 0,672 | 0,672 | 1,396 | -1,396 | 138,92 | -138,92 |
| ТК-1 | 181,5 | 208,329 | 22,881 | 39 | 0,2 | 0,43 | 0,43 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| ТК-2 | 181,15 | 208,76 | 22,02 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| задвижка | 181,15 | 208,765 | 22,009 | 2 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| УП | 180,5 | 208,787 | 21,965 | 58,8 | 0,2 | 0,526 | 0,526 | 1,086 | -1,086 | 108,12 | -108,12 |
| ТК-3 | 181,88 | 209,314 | 20,912 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| задвижка | 181,88 | 209,316 | 20,909 | 96 | 0,15 | 0,345 | 0,345 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| ТК-4 | 183,56 | 209,66 | 20,219 | 14,5 | 0,1 | 0,36 | 0,36 | 1,134 | -1,134 | 25,32 | -25,32 |
| ТК-5 | 183,12 | 210,02 | 19,5 | 61,8 | 0,1 | 0,449 | 0,449 | 0,611 | -0,611 | 13,64 | -13,64 |
| ТК-7 | 182,36 | 210,469 | 18,602 | 0,5 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,373 | -0,373 | 5,04 | -5,04 |
| задвижка | 182,36 | 210,471 | 18,598 | 78,2 | 0,08 | 0,294 | 0,294 | 0,373 | -0,373 | 5,04 | -5,04 |
| СО | 180,5 | 210,765 | 18,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.176 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 88)

Расчетный путь № 89

На рисунке 2.177 представлен расчетный путь №89.

Рисунок 2.177 – Расчетный путь № 89 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.89, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.89 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 89).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Болотникова,29 | 183,57 | 207,57 | 24,4 | 5,6 | 0,2 | 0,087 | 0,087 | 1,436 | -1,436 | 142,92 | -142,92 |
| УП | 183,57 | 207,657 | 24,225 | 45,6 | 0,2 | 0,672 | 0,672 | 1,396 | -1,396 | 138,92 | -138,92 |
| ТК-1 | 181,5 | 208,329 | 22,881 | 39 | 0,2 | 0,43 | 0,43 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| ТК-2 | 181,15 | 208,76 | 22,02 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| задвижка | 181,15 | 208,765 | 22,009 | 2 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| УП | 180,5 | 208,787 | 21,965 | 58,8 | 0,2 | 0,526 | 0,526 | 1,086 | -1,086 | 108,12 | -108,12 |
| ТК-3 | 181,88 | 209,314 | 20,912 | 51 | 0,15 | 1,164 | 1,164 | 1,435 | -1,435 | 77,56 | -77,56 |
| ТК-8 | 181,5 | 210,478 | 18,584 | 0,5 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 1,435 | -1,435 | 77,56 | -77,56 |
| задвижка | 181,5 | 210,489 | 18,561 | 46 | 0,15 | 1,05 | 1,05 | 1,435 | -1,435 | 77,56 | -77,56 |
| ТК-8а | 180,4 | 211,539 | 16,461 | 39 | 0,1 | 5,036 | 5,036 | 2,596 | -2,596 | 57,96 | -57,96 |
| УП | 180,4 | 216,575 | 6,389 | 29 | 0,15 | 0,266 | 0,266 | 0,907 | -0,907 | 49 | -49 |
| задвижка | 180,4 | 216,841 | 5,858 | 2,2 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,907 | -0,907 | 49 | -49 |
| УП | 180,4 | 216,861 | 5,818 | 1 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,795 | -0,795 | 42,96 | -42,96 |
| задвижка | 180,4 | 216,868 | 5,804 | 34 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,795 | -0,795 | 42,96 | -42,96 |
| ТК-11 | 180,2 | 217,108 | 5,324 | 40 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,537 | -0,537 | 29 | -29 |
| ТК-13 | 179 | 217,238 | 5,065 | 30,5 | 0,125 | 0,136 | 0,136 | 0,556 | -0,556 | 20,28 | -20,28 |
| ТК-14 | 178,5 | 217,373 | 4,794 | 55 | 0,1 | 0,426 | 0,426 | 0,631 | -0,631 | 14,08 | -14,08 |
| ТК-15 | 178,4 | 217,799 | 3,943 | 0,5 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,646 | -0,646 | 8,72 | -8,72 |
| задвижка | 178,4 | 217,804 | 3,932 | 41,6 | 0,08 | 0,462 | 0,462 | 0,646 | -0,646 | 8,72 | -8,72 |
| СО | 178,3 | 218,266 | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.178 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 89)

Система теплоснабжения от котельной Кожедуба,11

Расчетный путь № 90

На рисунке 2.179 представлен расчетный путь №90.

Рисунок 2.179 – Расчетный путь № 90 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.90, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.90 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 90).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Кожедуба,11 | 186,4 | 211,4 | 12 | 11 | 0,15 | 0,128 | 0,127 | 1,067 | -1,065 | 66,2076 | -66,0656 |
| УП | 186,4 | 211,527 | 11,745 | 1 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,669 | -0,668 | 41,5186 | -41,4269 |
| задвижка | 186,4 | 211,532 | 11,736 | 76 | 0,15 | 0,35 | 0,348 | 0,669 | -0,668 | 41,5185 | -41,4269 |
| УТ-1 | 188 | 211,88 | 11,038 | 100 | 0,15 | 0,452 | 0,45 | 0,664 | -0,662 | 41,1651 | -41,0807 |
| УТ-2 | 190,25 | 212,33 | 10,136 | 9,5 | 0,125 | 0,034 | 0,034 | 0,525 | -0,524 | 22,6089 | -22,5614 |
| задвижка | 190,29 | 212,364 | 10,068 | 62 | 0,125 | 0,221 | 0,22 | 0,525 | -0,524 | 22,6086 | -22,5617 |
| УТ-3 | 190,57 | 212,584 | 9,626 | 44 | 0,125 | 0,136 | 0,135 | 0,488 | -0,487 | 21,0066 | -20,9658 |
| УТ-4 | 190,77 | 212,72 | 9,355 | 64 | 0,125 | 0,198 | 0,197 | 0,488 | -0,487 | 21,0053 | -20,9672 |
| УП | 191,5 | 212,917 | 8,961 | 177 | 0,1 | 0,31 | 0,309 | 0,318 | -0,317 | 8,7533 | -8,7348 |
| УП | 192,5 | 213,225 | 8,342 | 0,5 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,124 | -0,124 | 0,3501 | -0,3494 |
| задвижка | 192,5 | 213,226 | 8,341 | 50 | 0,032 | 0,058 | 0,058 | 0,124 | -0,124 | 0,3501 | -0,3494 |
| СО | 192 | 213,28 | 8,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.180 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 90)

Расчетный путь № 91

На рисунке 2.181 представлен расчетный путь №91.

Рисунок 2.181 – Расчетный путь № 91 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.91, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.91 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 91).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Кожедуба,11 | 186,4 | 211,4 | 12 | 11 | 0,15 | 0,128 | 0,127 | 1,067 | -1,065 | 66,2076 | -66,0656 |
| УП | 186,4 | 211,527 | 11,745 | 2 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,398 | -0,397 | 24,6886 | -24,6392 |
| задвижка | 186,4 | 211,53 | 11,738 | 101 | 0,15 | 0,166 | 0,166 | 0,398 | -0,397 | 24,6885 | -24,6393 |
| УП | 187 | 211,696 | 11,407 | 46 | 0,1 | 0,625 | 0,623 | 0,895 | -0,894 | 24,6842 | -24,6436 |
| УП | 187 | 212,32 | 10,158 | 36 | 0,1 | 0,305 | 0,304 | 0,705 | -0,704 | 19,4342 | -19,4023 |
| уп | 186,5 | 212,623 | 9,549 | 107 | 0,1 | 0,436 | 0,435 | 0,487 | -0,487 | 13,4353 | -13,4127 |
| УП | 186,8 | 213,058 | 8,679 | 59 | 0,07 | 1,543 | 1,539 | 0,994 | -0,993 | 13,4332 | -13,4148 |
| УП | 186,8 | 214,597 | 5,596 | 0,5 | 0,05 | 0,076 | 0,076 | 1,949 | -1,947 | 13,4327 | -13,4153 |
| задвижка | 186,8 | 214,673 | 5,444 | 8 | 0,05 | 1,216 | 1,213 | 1,949 | -1,947 | 13,4327 | -13,4153 |
| СО | 186,8 | 215,89 | 3,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.182 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 91)

Система теплоснабжения от котельной Мичурина 9в

Расчетный путь № 92

На рисунке 2.183 представлен расчетный путь №92.

Рисунок 2.183 – Расчетный путь № 92 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.92, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.92 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 92).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мичурина 9в | 191,24 | 219,24 | 20 | 3 | 0,2 | 0,099 | 0,098 | 2,088 | -2,084 | 207,8413 | -207,4004 |
| разв | 191,24 | 219,338 | 19,803 | 4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 1,261 | -1,258 | 125,4724 | -125,1817 |
| разв | 191,24 | 219,386 | 19,707 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,431 | -0,43 | 42,8996 | -42,7916 |
|  | 191,24 | 219,387 | 19,706 | 50 | 0,2 | 0,072 | 0,071 | 0,431 | -0,43 | 42,8996 | -42,7916 |
| ТК-8 | 189,64 | 219,458 | 19,563 | 0,5 | 0,125 | 0,007 | 0,006 | 0,957 | -0,955 | 34,8957 | -34,8084 |
|  | 189,64 | 219,465 | 19,55 | 30 | 0,125 | 0,391 | 0,389 | 0,957 | -0,955 | 34,8957 | -34,8084 |
| разв | 189,77 | 219,854 | 18,769 | 48 | 0,125 | 0,526 | 0,523 | 0,877 | -0,875 | 31,9744 | -31,8944 |
| ТК-9 | 187,32 | 220,377 | 17,72 | 20 | 0,125 | 0,219 | 0,218 | 0,877 | -0,875 | 31,9732 | -31,8957 |
| ТК-10 | 187,22 | 220,595 | 17,283 | 98 | 0,15 | 0,385 | 0,383 | 0,592 | -0,59 | 31,9727 | -31,8962 |
| ТК-12 | 183,63 | 220,978 | 16,515 | 5 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,702 | -0,701 | 25,6089 | -25,5502 |
| под | 183,63 | 221,013 | 16,445 | 40 | 0,125 | 0,282 | 0,281 | 0,702 | -0,701 | 25,6087 | -25,5504 |
| опуск | 181,92 | 221,294 | 15,882 | 20 | 0,15 | 0,051 | 0,05 | 0,474 | -0,473 | 25,6077 | -25,5514 |
| ТК-13 | 181,92 | 221,345 | 15,78 | 23 | 0,125 | 0,044 | 0,044 | 0,362 | -0,361 | 13,2028 | -13,1762 |
| разв | 180,93 | 221,388 | 15,693 | 23 | 0,1 | 0,012 | 0,044 | 0,161 | -0,266 | 3,6017 | -3,5926 |
|  | 180,93 | 221,433 | 15,636 | 141 | 0,08 | 0,274 | 0,273 | 0,267 | -0,266 | 3,6014 | -3,5928 |
| ТК-14 | 178,6 | 221,705 | 15,09 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,363 | -0,362 | 3,6 | -3,5942 |
|  | 178,6 | 221,708 | 15,086 | 4 | 0,07 | 0,017 | 0,017 | 0,363 | -0,362 | 3,6 | -3,5942 |
| со | 178,6 | 221,725 | 15,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.184 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 92)

Расчетный путь № 93

На рисунке 2.185 представлен расчетный путь №93.

Рисунок 2.185 – Расчетный путь № 93 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.93, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.93 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 93).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мичурина 9в | 191,24 | 219,24 | 20 | 3 | 0,2 | 0,099 | 0,098 | 2,088 | -2,084 | 207,8413 | -207,4004 |
| разв | 191,24 | 219,338 | 19,803 | 4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 1,261 | -1,258 | 125,4724 | -125,1817 |
| разв | 191,24 | 219,386 | 19,707 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,83 | -0,828 | 82,5725 | -82,3904 |
|  | 191,24 | 219,389 | 19,702 | 137 | 0,2 | 0,718 | 0,715 | 0,83 | -0,828 | 82,5724 | -82,3905 |
| разв | 191,59 | 220,104 | 18,269 | 29 | 0,2 | 0,128 | 0,128 | 0,761 | -0,76 | 75,7627 | -75,6111 |
| ТК-2 | 191,07 | 220,231 | 18,013 | 52 | 0,15 | 0,504 | 0,502 | 0,933 | -0,931 | 50,4067 | -50,312 |
| ТК-3 | 191,83 | 220,733 | 17,008 | 0,5 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 1,075 | -1,073 | 39,2043 | -39,1325 |
|  | 191,83 | 220,741 | 16,991 | 56 | 0,125 | 0,92 | 0,917 | 1,075 | -1,073 | 39,2043 | -39,1325 |
| разв | 190,88 | 221,658 | 15,155 | 0,5 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 1,218 | -1,216 | 27,2029 | -27,1533 |
|  | 190,88 | 221,672 | 15,126 | 70 | 0,1 | 2,002 | 1,995 | 1,218 | -1,216 | 27,2029 | -27,1533 |
| разв | 190,51 | 223,667 | 11,129 | 54 | 0,125 | 0,136 | 0,135 | 0,417 | -0,416 | 15,2018 | -15,1737 |
| ТК-4 | 187,94 | 223,803 | 10,858 | 0,5 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,563 | -0,562 | 7,6003 | -7,5875 |
|  | 187,94 | 223,807 | 10,849 | 27 | 0,08 | 0,228 | 0,228 | 0,563 | -0,562 | 7,6003 | -7,5875 |
| со | 187,88 | 224,034 | 10,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.186 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 93)

Система теплоснабжения от котельной пл. Победы,9а

Расчетный путь № 94

На рисунке 2.187 представлен расчетный путь №94.

Рисунок 2.187 – Расчетный путь № 94 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.94, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.94 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 94).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пл. Победы,9а | 0 | 26 | 20 | 10 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК | 0 | 26,18 | 19,639 | 20 | 0,35 | 0,229 | 0,229 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК-1 | 0 | 26,41 | 19,181 | 0,5 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 1,275 | -1,275 | 216,156 | -216,156 |
| ТК-1' | 0 | 26,495 | 19,01 | 0,5 | 0,25 | 0,375 | 0,375 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| Задвижка | 0 | 26,87 | 18,26 | 65 | 0,25 | 0,691 | 0,691 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| ТК-1а | 0 | 27,561 | 16,878 | 5 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,625 | -0,625 | 106,0476 | -106,0476 |
| ТК11 | 0 | 27,611 | 16,778 | 53 | 0,25 | 0,163 | 0,163 | 0,604 | -0,604 | 102,4749 | -102,4749 |
| ТК-14 | 0 | 27,774 | 16,452 | 50 | 0,25 | 0,099 | 0,099 | 0,509 | -0,509 | 86,2844 | -86,2844 |
| ТК-15 | 0 | 27,873 | 16,255 | 0,5 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,577 | -0,577 | 62,3341 | -62,3341 |
| Задвижка | 0 | 27,957 | 16,087 | 67 | 0,2 | 0,199 | 0,199 | 0,577 | -0,577 | 62,3341 | -62,3341 |
| ТК-21 | 0 | 28,156 | 15,689 | 40 | 0,2 | 0,124 | 0,124 | 0,558 | -0,558 | 60,2953 | -60,2953 |
| УТ | 0 | 28,279 | 15,442 | 64 | 0,15 | 0,338 | 0,338 | 0,657 | -0,657 | 39,6591 | -39,6591 |
| ТК-20 | 0 | 28,617 | 14,765 | 15 | 0,15 | 0,064 | 0,064 | 0,497 | -0,497 | 29,9991 | -29,9991 |
| ТК-20а | 0 | 28,682 | 14,637 | 20 | 0,15 | 0,077 | 0,077 | 0,497 | -0,497 | 29,9991 | -29,9991 |
| ТК-19 | 0 | 28,759 | 14,482 | 0,5 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,32 | -0,32 | 19,3367 | -19,3367 |
| Задвижка | 0 | 28,785 | 14,43 | 4,5 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,32 | -0,32 | 19,3367 | -19,3367 |
| смена прокладки | 0 | 28,8 | 14,399 | 33 | 0,15 | 0,047 | 0,047 | 0,32 | -0,32 | 19,3367 | -19,3367 |
| УТ | 0 | 28,847 | 14,306 | 29 | 0,08 | 0,212 | 0,212 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| Задвижка | 0 | 29,059 | 13,882 | 1 | 0,08 | 0,073 | 0,073 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| смена прокладки | 0 | 29,132 | 13,737 | 17,5 | 0,08 | 0,138 | 0,138 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| смена прокладки | 0 | 29,27 | 13,46 | 33,5 | 0,08 | 0,241 | 0,241 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| УТ | 0 | 29,511 | 12,979 | 0,5 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,097 | -0,097 | 1,62 | -1,62 |
| Задвижка | 0 | 29,513 | 12,974 | 25 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,097 | -0,097 | 1,62 | -1,62 |
| смена прокладки | 0 | 29,52 | 12,96 | 25 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,097 | -0,097 | 1,62 | -1,62 |
| смена прокладки | 0 | 29,527 | 12,947 | 5 | 0,08 | 0,006 | 0,047 | 0,097 | -0,255 | 1,62 | -1,62 |
| жилой дом | 0 | 29,573 | 12,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.188 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 94)

Расчетный путь № 95

На рисунке 2.189 представлен расчетный путь №95.

Рисунок 2.189 – Расчетный путь № 95 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.95, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.95 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 95).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пл. Победы,9а | 0 | 26 | 20 | 10 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК | 0 | 26,18 | 19,639 | 20 | 0,35 | 0,229 | 0,229 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК-1 | 0 | 26,41 | 19,181 | 33 | 0,35 | 0,055 | 0,055 | 0,501 | -0,501 | 167,3114 | -167,3114 |
| ТК-2 | 0 | 26,465 | 19,07 | 3 | 0,3 | 0,084 | 0,084 | 0,566 | -0,566 | 138,672 | -138,672 |
| Задвижка | 0 | 26,549 | 18,902 | 32 | 0,3 | 0,078 | 0,078 | 0,566 | -0,566 | 138,672 | -138,672 |
| ТК-9 | 0 | 26,627 | 18,746 | 80 | 0,25 | 0,282 | 0,282 | 0,687 | -0,687 | 116,5086 | -116,5086 |
| смена прокладки | 0 | 26,909 | 18,182 | 8 | 0,25 | 0,068 | 0,068 | 0,687 | -0,687 | 116,5086 | -116,5086 |
| УТ | 0 | 26,977 | 18,046 | 2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,663 | -0,663 | 71,6084 | -71,6084 |
| смена прокладки | 0 | 27,027 | 17,945 | 15 | 0,2 | 0,093 | 0,093 | 0,663 | -0,663 | 71,6084 | -71,6084 |
| ТК-4 | 0 | 27,12 | 17,76 | 0,5 | 0,2 | 0,086 | 0,086 | 0,583 | -0,583 | 63,0003 | -63,0003 |
| Задвижка | 0 | 27,206 | 17,589 | 18 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,583 | -0,583 | 63,0003 | -63,0003 |
| смена прокладки | 0 | 27,285 | 17,43 | 5 | 0,2 | 0,046 | 0,046 | 0,583 | -0,583 | 63,0003 | -63,0003 |
| УТ | 0 | 27,331 | 17,337 | 0,5 | 0,15 | 0,197 | 0,197 | 0,882 | -0,882 | 53,2431 | -53,2431 |
| Задвижка | 0 | 27,529 | 16,943 | 5 | 0,15 | 0,119 | 0,119 | 0,882 | -0,882 | 53,2431 | -53,2431 |
| смена прокладки | 0 | 27,647 | 16,705 | 25 | 0,15 | 0,285 | 0,285 | 0,882 | -0,882 | 53,2431 | -53,2431 |
| ТК-5 | 0 | 27,932 | 16,136 | 15 | 0,15 | 0,101 | 0,101 | 0,623 | -0,623 | 37,5982 | -37,5982 |
| ТК-6 | 0 | 28,033 | 15,935 | 40 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,435 | -0,435 | 26,2586 | -26,2586 |
| ТК-8 | 0 | 28,133 | 15,734 | 0,5 | 0,08 | 0,121 | 0,121 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| Задвижка | 0 | 28,254 | 15,491 | 32 | 0,08 | 0,402 | 0,402 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| ТК-9 | 0 | 28,656 | 14,688 | 0,5 | 0,08 | 0,121 | 0,121 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| Задвижка | 0 | 28,778 | 14,445 | 42 | 0,08 | 0,513 | 0,513 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| смена прокладки | 0 | 29,291 | 13,419 | 5 | 0,08 | 0,287 | 0,287 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| жилой дом | 0 | 29,578 | 12,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.190 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 95)

Расчетный путь № 96

На рисунке 2.191 представлен расчетный путь №96.

Рисунок 2.191 – Расчетный путь № 96 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.96, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.96 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 96).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пл. Победы,9а | 0 | 26 | 20 | 10 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК | 0 | 26,18 | 19,639 | 20 | 0,35 | 0,229 | 0,229 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК-1 | 0 | 26,41 | 19,181 | 0,5 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 1,275 | -1,275 | 216,156 | -216,156 |
| ТК-1' | 0 | 26,495 | 19,01 | 0,5 | 0,25 | 0,375 | 0,375 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| Задвижка | 0 | 26,87 | 18,26 | 65 | 0,25 | 0,691 | 0,691 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| ТК-1а | 0 | 27,561 | 16,878 | 0,5 | 0,2 | 0,221 | 0,221 | 0,936 | -0,936 | 101,2008 | -101,2008 |
| Задвижка | 0 | 27,782 | 16,436 | 32 | 0,2 | 0,295 | 0,295 | 0,936 | -0,936 | 101,2008 | -101,2008 |
| ТК-12 | 0 | 28,077 | 15,845 | 35 | 0,2 | 0,247 | 0,247 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| ТК-13 | 0 | 28,324 | 15,352 | 0,5 | 0,2 | 0,173 | 0,173 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| Задвижка | 0 | 28,497 | 15,005 | 73 | 0,2 | 0,475 | 0,475 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| смена прокладки | 0 | 28,972 | 14,056 | 3 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,055 | 13,889 | 12 | 0,2 | 0,129 | 0,129 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,185 | 13,63 | 30 | 0,2 | 0,221 | 0,221 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,406 | 13,188 | 30 | 0,2 | 0,221 | 0,221 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,627 | 12,745 | 9 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,633 | -0,633 | 68,4095 | -68,4095 |
| УТ | 0 | 29,694 | 12,612 | 10 | 0,15 | 0,179 | 0,179 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| УТ | 0 | 29,873 | 12,254 | 5 | 0,15 | 0,133 | 0,133 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| смена прокладки | 0 | 30,006 | 11,988 | 18 | 0,15 | 0,253 | 0,253 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| смена прокладки | 0 | 30,259 | 11,481 | 15 | 0,15 | 0,226 | 0,226 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| УТ | 0 | 30,485 | 11,03 | 15 | 0,15 | 0,226 | 0,226 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| УТ | 0 | 30,711 | 10,579 | 2 | 0,15 | 0,041 | 0,041 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| УТ | 0 | 30,752 | 10,496 | 5 | 0,15 | 0,053 | 0,053 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| смена прокладки | 0 | 30,805 | 10,391 | 45 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| смена прокладки | 0 | 31,004 | 9,992 | 5 | 0,15 | 0,053 | 0,053 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| УТ | 0 | 31,057 | 9,887 | 5 | 0,125 | 0,053 | 0,053 | 0,564 | -0,564 | 23,5022 | -23,5022 |
| смена прокладки | 0 | 31,11 | 9,781 | 12 | 0,125 | 0,083 | 0,083 | 0,564 | -0,564 | 23,5022 | -23,5022 |
| Задвижка | 0 | 31,193 | 9,615 | 0,5 | 0,125 | 0,081 | 0,081 | 0,564 | -0,564 | 23,5022 | -23,5022 |
| ТК-27 | 0 | 31,274 | 9,453 | 0,5 | 0,1 | 0,049 | 0,049 | 0,435 | -0,435 | 11,5144 | -11,5144 |
| Задвижка | 0 | 31,322 | 9,355 | 52 | 0,1 | 0,196 | 0,196 | 0,435 | -0,435 | 11,5144 | -11,5144 |
| смена прокладки | 0 | 31,518 | 8,964 | 18 | 0,1 | 0,155 | 0,155 | 0,435 | -0,435 | 11,5144 | -11,5144 |
| жилой дом | 0 | 31,673 | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.192 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 96)

Система теплоснабжения от котельной Калужка 6а

Расчетный путь № 97

На рисунке 2.193 представлен расчетный путь №97.

Рисунок 2.193 – Расчетный путь № 97 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.97, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.97 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 97).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужка 6а | 154 | 169 | 35 | 134 | 0,1 | 0,66 | 0,657 | 0,502 | -0,501 | 11,2049 | -11,177 |
| т 8 | 154 | 169,657 | 33,683 | 29 | 0,1 | 0,082 | 0,082 | 0,38 | -0,379 | 8,4828 | -8,4635 |
| т 1 | 154 | 169,739 | 33,519 | 0,5 | 0,05 | 0,019 | 0,019 | 0,844 | -0,842 | 3,7213 | -3,7127 |
|  | 154 | 169,758 | 33,481 | 40 | 0,05 | 1,519 | 1,512 | 0,844 | -0,842 | 3,7213 | -3,7127 |
| т 3 | 154 | 171,27 | 30,449 | 90 | 0,05 | 2,663 | 2,651 | 0,744 | -0,742 | 3,2812 | -3,2735 |
| т 4 | 154 | 173,921 | 25,136 | 110 | 0,05 | 2,311 | 2,301 | 0,626 | -0,625 | 2,7608 | -2,7548 |
| т 6 | 154 | 176,222 | 20,523 | 0,5 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,599 | -0,597 | 2,6404 | -2,6354 |
|  | 154 | 176,232 | 20,504 | 38 | 0,05 | 0,731 | 0,728 | 0,599 | -0,597 | 2,6404 | -2,6354 |
| т 7 | 154 | 176,96 | 19,045 | 0,5 | 0,05 | 0,007 | 0,007 | 0,499 | -0,498 | 2,2002 | -2,1962 |
|  | 154 | 176,967 | 19,031 | 58 | 0,05 | 0,778 | 0,775 | 0,499 | -0,498 | 2,2002 | -2,1963 |
| т 11 | 154 | 177,742 | 17,478 | 6 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,499 | -0,498 | 2,2 | -2,1964 |
|  | 154 | 177,822 | 17,317 | 2 | 0,05 | 0,027 | 0,027 | 0,499 | -0,498 | 2,2 | -2,1964 |
| со | 154 | 177,849 | 17,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.194 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 97)

Система теплоснабжения от котельной Московская,317а

Расчетный путь № 98

На рисунке 2.195 представлен расчетный путь №98.

Рисунок 2.195 – Расчетный путь № 98 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.98, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.98 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 98).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,317а | 0 | 36 | 30 | 12 | 0,2 | 0,051 | 0,051 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| Задвижка | 0 | 36,051 | 29,897 | 0,5 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| ТК-1 | 0 | 36,12 | 29,76 | 123 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | -0,21 | 22,7116 | -22,7116 |
| Задвижка | 0 | 36,17 | 29,66 | 0,5 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 0,21 | -0,21 | 22,7116 | -22,7116 |
| ТК-2 | 0 | 36,181 | 29,638 | 0,5 | 0,08 | 0,212 | 0,212 | 0,902 | -0,902 | 15,1298 | -15,1298 |
| Задвижка | 0 | 36,393 | 29,214 | 75 | 0,08 | 1,531 | 1,531 | 0,902 | -0,902 | 15,1298 | -15,1298 |
| ТВ-6 | 0 | 37,924 | 26,153 | 10 | 0,08 | 0,097 | 0,097 | 0,499 | -0,499 | 8,3648 | -8,3648 |
| смена прокладки | 0 | 38,02 | 25,96 | 92 | 0,08 | 0,596 | 0,596 | 0,499 | -0,499 | 8,3648 | -8,3648 |
| ТК-3 | 0 | 38,616 | 24,767 | 150 | 0,08 | 0,175 | 0,175 | 0,211 | -0,211 | 3,5306 | -3,5306 |
| смена прокладки | 0 | 38,791 | 24,418 | 5 | 0,08 | 0,027 | 0,027 | 0,211 | -0,211 | 3,5306 | -3,5306 |
| административное здание | 0 | 38,818 | 24,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.196 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 98)

Расчетный путь № 99

На рисунке 2.197 представлен расчетный путь №99.

Рисунок 2.197 – Расчетный путь № 99 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.99, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.99 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 99).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,317а | 0 | 36 | 30 | 12 | 0,2 | 0,051 | 0,051 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| Задвижка | 0 | 36,051 | 29,897 | 0,5 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| ТК-1 | 0 | 36,12 | 29,76 | 0,5 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,27 | -0,27 | 16,2964 | -16,2964 |
| Задвижка | 0 | 36,139 | 29,723 | 102 | 0,15 | 0,091 | 0,091 | 0,27 | -0,27 | 16,2964 | -16,2964 |
| ТВ-1 | 0 | 36,23 | 29,54 | 49 | 0,15 | 0,024 | 0,024 | 0,196 | -0,196 | 11,8455 | -11,8455 |
| УТ | 0 | 36,254 | 29,491 | 104 | 0,1 | 0,159 | 0,159 | 0,279 | -0,279 | 7,3933 | -7,3933 |
| ТВ-3 | 0 | 36,413 | 29,174 | 130 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,223 | -0,223 | 5,8946 | -5,8946 |
| ТВ-4 | 0 | 36,538 | 28,924 | 0,5 | 0,08 | 0,011 | 0,011 | 0,204 | -0,204 | 3,428 | -3,428 |
| Задвижка | 0 | 36,549 | 28,902 | 180 | 0,08 | 0,191 | 0,191 | 0,204 | -0,204 | 3,428 | -3,428 |
| смена прокладки | 0 | 36,74 | 28,52 | 5 | 0,08 | 0,026 | 0,026 | 0,204 | -0,204 | 3,428 | -3,428 |
| жилой дом | 0 | 36,766 | 28,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.198 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 99)

Система теплоснабжения от котельной Кирова,57а

Расчетный путь № 100

На рисунке 2.199 представлен расчетный путь №100.

Рисунок 2.199 – Расчетный путь № 100 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.100, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.100 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 100).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кирова,57а | 0 | 32 | 25 | 32,5 | 0,3 | 0,148 | 0,148 | 0,78 | -0,78 | 190,8594 | -190,8594 |
| ТК-13 | 0 | 32,148 | 24,703 | 46 | 0,3 | 0,118 | 0,118 | 0,623 | -0,623 | 152,4873 | -152,4873 |
| ТК-19 | 0 | 32,267 | 24,467 | 76 | 0,2 | 0,821 | 0,821 | 1,114 | -1,114 | 120,3651 | -120,3651 |
| ТК-22 | 0 | 33,088 | 22,825 | 0,5 | 0,2 | 0,258 | 0,258 | 1,012 | -1,012 | 109,3251 | -109,3251 |
| Задвижка | 0 | 33,346 | 22,308 | 28 | 0,2 | 0,314 | 0,314 | 1,012 | -1,012 | 109,3251 | -109,3251 |
| смена прокладки | 0 | 33,66 | 21,681 | 5 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 1,012 | -1,012 | 109,3251 | -109,3251 |
| УТ | 0 | 33,799 | 21,401 | 5 | 0,2 | 0,109 | 0,109 | 0,896 | -0,896 | 96,8074 | -96,8074 |
| смена прокладки | 0 | 33,909 | 21,182 | 40 | 0,2 | 0,318 | 0,318 | 0,896 | -0,896 | 96,8074 | -96,8074 |
| смена прокладки | 0 | 34,226 | 20,547 | 3 | 0,2 | 0,098 | 0,098 | 0,896 | -0,896 | 96,8074 | -96,8074 |
| УТ | 0 | 34,324 | 20,352 | 5 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,783 | -0,783 | 84,616 | -84,616 |
| смена прокладки | 0 | 34,408 | 20,184 | 37 | 0,2 | 0,229 | 0,229 | 0,783 | -0,783 | 84,616 | -84,616 |
| ТК-31 | 0 | 34,637 | 19,726 | 0,5 | 0,15 | 0,087 | 0,087 | 0,586 | -0,586 | 35,3875 | -35,3875 |
| Задвижка | 0 | 34,724 | 19,552 | 48 | 0,15 | 0,211 | 0,211 | 0,586 | -0,586 | 35,3875 | -35,3875 |
| ТК-31а | 0 | 34,935 | 19,13 | 60 | 0,15 | 0,142 | 0,142 | 0,437 | -0,437 | 26,3675 | -26,3675 |
| ТК-27 | 0 | 35,077 | 18,847 | 0,5 | 0,15 | 0,029 | 0,029 | 0,337 | -0,337 | 20,3371 | -20,3371 |
| Задвижка | 0 | 35,106 | 18,789 | 38 | 0,15 | 0,058 | 0,058 | 0,337 | -0,337 | 20,3371 | -20,3371 |
| ТК-28 | 0 | 35,163 | 18,673 | 45 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,171 | -0,171 | 10,3324 | -10,3324 |
| ТК-29 | 0 | 35,181 | 18,639 | 0,5 | 0,07 | 0,081 | 0,081 | 0,557 | -0,557 | 7,1 | -7,1 |
| Задвижка | 0 | 35,262 | 18,476 | 60 | 0,07 | 0,558 | 0,558 | 0,557 | -0,557 | 7,1 | -7,1 |
| смена прокладки | 0 | 35,82 | 17,36 | 5 | 0,07 | 0,198 | 0,198 | 0,557 | -0,557 | 7,1 | -7,1 |
| жилой дом , аптека | 0 | 36,018 | 16,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.200 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 100)

Расчетный путь № 101

На рисунке 2.201 представлен расчетный путь №101.

Рисунок 2.201 – Расчетный путь № 101 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.101, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.101 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 101).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кирова,57а | 0 | 32 | 25 | 5 | 0,25 | 0,087 | 0,087 | 0,827 | -0,827 | 140,2403 | -140,2403 |
| ТК | 0 | 32,087 | 24,826 | 5 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,684 | -0,684 | 115,9254 | -115,9254 |
| смена прокладки | 0 | 32,147 | 24,707 | 5 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,684 | -0,684 | 115,9254 | -115,9254 |
| УТ | 0 | 32,206 | 24,587 | 5 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 0,556 | -0,556 | 94,2548 | -94,2548 |
| смена прокладки | 0 | 32,246 | 24,509 | 18 | 0,25 | 0,062 | 0,062 | 0,556 | -0,556 | 94,2548 | -94,2548 |
| ТК-1 | 0 | 32,308 | 24,385 | 53 | 0,2 | 0,248 | 0,248 | 0,71 | -0,71 | 76,6802 | -76,6802 |
| ТК-2 | 0 | 32,556 | 23,888 | 8 | 0,25 | 0,021 | 0,021 | 0,385 | -0,385 | 65,2362 | -65,2362 |
| УТ | 0 | 32,577 | 23,845 | 60 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,351 | -0,351 | 59,4381 | -59,4381 |
| ТК-3 | 0 | 32,637 | 23,725 | 45 | 0,15 | 0,263 | 0,263 | 0,673 | -0,673 | 40,6448 | -40,6448 |
| ТК-5 | 0 | 32,9 | 23,199 | 52 | 0,15 | 0,168 | 0,168 | 0,506 | -0,506 | 30,5464 | -30,5464 |
| ТК-6 | 0 | 33,069 | 22,863 | 0,5 | 0,08 | 0,096 | 0,096 | 0,608 | -0,608 | 10,1894 | -10,1894 |
| Задвижка | 0 | 33,165 | 22,671 | 5 | 0,08 | 0,081 | 0,081 | 0,608 | -0,608 | 10,1894 | -10,1894 |
| смена прокладки | 0 | 33,245 | 22,509 | 30 | 0,08 | 0,301 | 0,301 | 0,608 | -0,608 | 10,1894 | -10,1894 |
| УТ | 0 | 33,546 | 21,908 | 0,5 | 0,05 | 0,049 | 0,049 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| Задвижка | 0 | 33,595 | 21,811 | 30 | 0,05 | 0,255 | 0,255 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| смена прокладки | 0 | 33,85 | 21,301 | 52 | 0,05 | 0,438 | 0,438 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| смена прокладки | 0 | 34,287 | 20,425 | 5 | 0,05 | 0,129 | 0,129 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| ателье | 0 | 34,416 | 20,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.202 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 101)

Система теплоснабжения от котельной 65летПобеды_51

Расчетный путь № 102

На рисунке 2.203 представлен расчетный путь №102.

Рисунок 2.203 – Расчетный путь № 102 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.102, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.102 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 102).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная_65летПобеды_51 | 203,78 | 265,78 | 34,138 | 25 | 0,25 | 0,339 | 0,339 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| УП1 | 203,78 | 266,119 | 33,461 | 224 | 0,25 | 3,035 | 3,035 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| УП5 | 202,68 | 269,154 | 27,391 | 45 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| Задвижка | 202,59 | 269,763 | 26,171 | 45 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| УТ2 | 203,58 | 270,373 | 24,952 | 72 | 0,2 | 1,283 | 1,283 | 1,536 | -1,536 | 152,8377 | -152,8377 |
| УТ3 | 204,8 | 271,657 | 22,385 | 0,5 | 0,125 | 0,006 | 0,006 | 0,922 | -0,922 | 33,6156 | -33,6156 |
| Задвижка | 204,8 | 271,663 | 22,373 | 58 | 0,125 | 0,702 | 0,702 | 0,922 | -0,922 | 33,6156 | -33,6156 |
| со | 205 | 272,365 | 20,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.204 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 102)

Система теплоснабжения от котельной Ромодановские Дворики

Расчетный путь № 103

На рисунке 2.205 представлен расчетный путь №103.

Рисунок 2.205 – Расчетный путь № 103 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.103, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.103 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 103).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельнаяРомодановскиеДворики | 186,22 | 206,22 | 25 | 10 | 0,12 | 0,068 | 0,067 | 0,668 | -0,667 | 22,29 | -22,234 |
|  | 186,22 | 206,287 | 24,865 | 46 | 0,12 | 0,311 | 0,309 | 0,668 | -0,667 | 22,2898 | -22,2343 |
| тА | 184 | 206,596 | 24,245 | 33 | 0,12 | 0,223 | 0,222 | 0,668 | -0,667 | 22,2887 | -22,2353 |
| тВ | 183 | 206,818 | 23,801 | 40 | 0,12 | 0,258 | 0,257 | 0,653 | -0,651 | 21,7679 | -21,717 |
| УЗ1 | 183 | 207,075 | 23,286 | 2 | 0,12 | 0,012 | 0,012 | 0,626 | -0,625 | 20,8867 | -20,8396 |
| ТК1 | 183 | 207,087 | 23,263 | 73 | 0,12 | 0,433 | 0,432 | 0,626 | -0,625 | 20,8867 | -20,8396 |
| ТК2 | 183 | 207,518 | 22,398 | 20 | 0,12 | 0,119 | 0,118 | 0,626 | -0,625 | 20,885 | -20,8413 |
| У1 | 183 | 207,636 | 22,161 | 24 | 0,12 | 0,139 | 0,138 | 0,618 | -0,616 | 20,6045 | -20,5622 |
| ТК3 | 183 | 207,775 | 21,884 | 0,5 | 0,07 | 0,062 | 0,062 | 1,975 | -1,971 | 19,6028 | -19,5656 |
|  | 183 | 207,837 | 21,76 | 7 | 0,1 | 0,104 | 0,104 | 0,878 | -0,876 | 19,6028 | -19,5656 |
| Уз3 | 183 | 207,941 | 21,551 | 47 | 0,1 | 0,423 | 0,422 | 0,681 | -0,679 | 15,2026 | -15,1729 |
| Уз4 | 183 | 208,362 | 20,706 | 25 | 0,1 | 0,115 | 0,114 | 0,484 | -0,483 | 10,8019 | -10,7807 |
| Уз5 | 183 | 208,476 | 20,477 | 28 | 0,1 | 0,112 | 0,112 | 0,451 | -0,451 | 10,0813 | -10,0625 |
| ТК4 | 183 | 208,588 | 20,254 | 21 | 0,1 | 0,081 | 0,081 | 0,444 | -0,443 | 9,9208 | -9,9032 |
|  | 183 | 208,669 | 20,092 | 23 | 0,1 | 0,089 | 0,089 | 0,444 | -0,444 | 9,9205 | -9,9035 |
| Уз8 | 183 | 208,758 | 19,914 | 20 | 0,05 | 0,129 | 0,129 | 0,345 | -0,344 | 1,5202 | -1,5174 |
| Уз7 | 183 | 208,887 | 19,656 | 11 | 0,05 | 0,018 | 0,018 | 0,172 | -0,172 | 0,7601 | -0,7587 |
|  | 183 | 208,905 | 19,619 | 24 | 0,04 | 0,177 | 0,176 | 0,306 | -0,306 | 0,76 | -0,7587 |
| со | 183 | 209,081 | 19,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.206 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 103)

Система теплоснабжения от котельной Ул.Ленина,26а

Расчетный путь № 104

На рисунке 2.207 представлен расчетный путь №104.

Рисунок 2.207 – Расчетный путь № 104 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.104, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.104 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 104).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Ленина,26а | 192,93 | 217 | 10 | 3,63 | 0,3 | 0,005 | 0,005 | 0,577 | -0,576 | 143,1345 | -142,7967 |
| УП | 192,93 | 217,005 | 9,99 | 3,16 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,347 | -0,346 | 86,111 | -85,9103 |
| УП | 192,93 | 217,007 | 9,986 | 5 | 0,3 | 0,003 | 0,003 | 0,347 | -0,346 | 86,1105 | -85,9109 |
| УП | 193,93 | 217,009 | 9,981 | 3,5 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,2 | -0,199 | 34,4183 | -34,3249 |
| УП | 192,93 | 217,01 | 9,979 | 0,5 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,503 | -0,502 | 86,6762 | -86,4644 |
| задвижка | 192,93 | 217,011 | 9,978 | 35 | 0,25 | 0,048 | 0,048 | 0,503 | -0,502 | 86,6762 | -86,4645 |
| УП | 192,93 | 217,059 | 9,882 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,475 | -0,473 | 52,345 | -52,2107 |
| задвижка | 192,93 | 217,06 | 9,88 | 54 | 0,2 | 0,088 | 0,087 | 0,475 | -0,473 | 52,345 | -52,2107 |
| ТК-10 | 192,93 | 217,147 | 9,705 | 18 | 0,15 | 0,131 | 0,13 | 0,844 | -0,842 | 52,3408 | -52,2148 |
| УП | 193,93 | 217,278 | 9,443 | 55 | 0,15 | 0,4 | 0,399 | 0,844 | -0,842 | 52,34 | -52,2156 |
| УП | 190,93 | 217,676 | 8,644 | 79 | 0,15 | 0,575 | 0,573 | 0,844 | -0,842 | 52,3377 | -52,218 |
| ТК-14 | 192,93 | 218,249 | 7,497 | 25 | 0,15 | 0,153 | 0,152 | 0,772 | -0,77 | 47,8942 | -47,7886 |
| задвижка | 190,93 | 218,401 | 7,192 | 33 | 0,15 | 0,201 | 0,201 | 0,772 | -0,77 | 47,8931 | -47,7897 |
| задвижка | 190,93 | 218,601 | 6,79 | 1,24 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,772 | -0,77 | 47,8917 | -47,7911 |
| УП | 190,93 | 218,609 | 6,775 | 101,5 | 0,125 | 0,311 | 0,31 | 0,486 | -0,485 | 20,9252 | -20,8812 |
| ТК-17 | 192,93 | 218,919 | 6,154 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,437 | -0,436 | 12,0418 | -12,019 |
| задвижка | 193,93 | 218,92 | 6,151 | 65 | 0,1 | 0,213 | 0,213 | 0,437 | -0,436 | 12,0418 | -12,019 |
| УП | 196,93 | 219,133 | 5,725 | 23 | 0,1 | 0,075 | 0,075 | 0,437 | -0,436 | 12,0406 | -12,0203 |
| СО | 196,93 | 219,21 | 5,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.208 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 104)

Система теплоснабжения от котельной пер. Воскресенский 2б

Расчетный путь № 105

На рисунке 2.209 представлен расчетный путь №105.

Рисунок 2.209 – Расчетный путь № 105 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.105, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.105 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 105).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер воскресенский 2б | 193 | 213 | 25 | 12 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,996 | -0,996 | 99,08 | -99,08 |
| ТК -1 | 192,74 | 213,09 | 24,819 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,731 | -0,731 | 39,52 | -39,52 |
|  | 192,74 | 213,093 | 24,813 | 11 | 0,15 | 0,066 | 0,066 | 0,731 | -0,731 | 39,52 | -39,52 |
|  | 193,63 | 213,159 | 24,682 | 1 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 0,731 | -0,731 | 39,52 | -39,52 |
| ТК-2 | 193,63 | 213,165 | 24,67 | 5 | 0,15 | 0,024 | 0,024 | 0,65 | -0,65 | 35,12 | -35,12 |
| ТК-2а | 193,63 | 213,189 | 24,623 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,48 | -0,48 | 25,92 | -25,92 |
|  | 193,63 | 213,19 | 24,62 | 52 | 0,15 | 0,135 | 0,135 | 0,48 | -0,48 | 25,92 | -25,92 |
| ТК-5 | 191,42 | 213,325 | 24,35 | 45 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,465 | -0,465 | 25,12 | -25,12 |
| ТК-6 | 190,49 | 213,435 | 24,131 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1,035 | -1,035 | 23,12 | -23,12 |
|  | 190,49 | 213,445 | 24,11 | 96 | 0,1 | 1,987 | 1,987 | 1,035 | -1,035 | 23,12 | -23,12 |
| ТК-7 | 190,65 | 215,432 | 20,136 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,341 | -0,341 | 12,44 | -12,44 |
|  | 190,65 | 215,433 | 20,134 | 27 | 0,125 | 0,046 | 0,046 | 0,341 | -0,341 | 12,44 | -12,44 |
| опуск | 191,23 | 215,479 | 20,042 | 23 | 0,125 | 0,026 | 0,026 | 0,276 | -0,276 | 10,08 | -10,08 |
| разв | 191,88 | 215,505 | 19,991 | 17 | 0,1 | 0,016 | 0,016 | 0,219 | -0,219 | 4,88 | -4,88 |
|  | 191,88 | 215,521 | 19,958 | 20 | 0,1 | 0,019 | 0,019 | 0,219 | -0,219 | 4,88 | -4,88 |
|  | 191,88 | 215,54 | 19,92 | 33 | 0,08 | 0,116 | 0,116 | 0,361 | -0,361 | 4,88 | -4,88 |
| ТК-10 | 192,63 | 215,657 | 19,687 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,243 | -0,243 | 3,28 | -3,28 |
|  | 192,63 | 215,657 | 19,685 | 32 | 0,08 | 0,052 | 0,052 | 0,243 | -0,243 | 3,28 | -3,28 |
| ТК-11 | 193,65 | 215,709 | 19,582 | 12 | 0,07 | 0,023 | 0,023 | 0,242 | -0,242 | 2,4 | -2,4 |
|  | 194 | 215,733 | 19,535 | 3 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,242 | -0,242 | 2,4 | -2,4 |
| со | 194 | 215,738 | 19,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.210 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 105)

Расчетный путь № 106

На рисунке 2.211 представлен расчетный путь №106.

Рисунок 2.211 – Расчетный путь № 106 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.106, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.106 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 106).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер воскресенский 2б | 193 | 213 | 25 | 12 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,996 | -0,996 | 99,08 | -99,08 |
| ТК -1 | 192,74 | 213,09 | 24,819 | 0,5 | 0,15 | 0,007 | 0,068 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
|  | 192,74 | 213,158 | 24,744 | 8 | 0,15 | 0,108 | 1,091 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
| ТК-12 | 192,66 | 214,249 | 23,546 | 19 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,948 | -0,948 | 51,24 | -51,24 |
| ТК-13 | 192,59 | 214,439 | 23,165 | 0,5 | 0,1 | 0,009 | 0,009 | 0,942 | -0,942 | 21,04 | -21,04 |
|  | 192,59 | 214,448 | 23,148 | 11 | 0,1 | 0,189 | 0,189 | 0,942 | -0,942 | 21,04 | -21,04 |
| ТК-14 | 192,25 | 214,637 | 22,771 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,424 | -0,424 | 15,44 | -15,44 |
|  | 192,25 | 214,638 | 22,768 | 74 | 0,125 | 0,192 | 0,192 | 0,424 | -0,424 | 15,44 | -15,44 |
| тк см | 187,27 | 214,83 | 22,384 | 64 | 0,1 | 0,19 | 0,19 | 0,389 | -0,389 | 8,68 | -8,68 |
| тк | 186,34 | 215,02 | 22,003 | 62 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,095 | -0,095 | 2,12 | -2,12 |
| тк | 183,48 | 215,032 | 21,98 | 0,5 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,481 | -0,481 | 2,12 | -2,12 |
|  | 183,48 | 215,039 | 21,967 | 9 | 0,05 | 0,112 | 0,112 | 0,481 | -0,481 | 2,12 | -2,12 |
| разв | 184,58 | 215,151 | 21,743 | 15 | 0,032 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | -0,09 | 0,12 | -0,12 |
| со | 184,58 | 215,166 | 21,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.212 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 106)

Расчетный путь № 107

На рисунке 2.213 представлен расчетный путь №107.

Рисунок 2.213 – Расчетный путь № 107 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.107, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.107 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 107).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер воскресенский 2б | 193 | 213 | 25 | 12 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,996 | -0,996 | 99,08 | -99,08 |
| ТК -1 | 192,74 | 213,09 | 24,819 | 0,5 | 0,15 | 0,007 | 0,068 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
|  | 192,74 | 213,158 | 24,744 | 8 | 0,15 | 0,108 | 1,091 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
| ТК-12 | 192,66 | 214,249 | 23,546 | 19 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,948 | -0,948 | 51,24 | -51,24 |
| ТК-13 | 192,59 | 214,439 | 23,165 | 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,005 | 0,828 | -0,828 | 30,2 | -30,2 |
|  | 192,59 | 214,444 | 23,156 | 69 | 0,125 | 0,675 | 0,675 | 0,828 | -0,828 | 30,2 | -30,2 |
| разв | 192,46 | 215,119 | 21,806 | 24 | 0,125 | 0,206 | 0,206 | 0,775 | -0,775 | 28,24 | -28,24 |
| ТК-15 | 192,52 | 215,325 | 21,395 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,735 | -0,735 | 26,8 | -26,8 |
|  | 192,52 | 215,329 | 21,387 | 21 | 0,125 | 0,162 | 0,162 | 0,735 | -0,735 | 26,8 | -26,8 |
|  | 192,52 | 215,491 | 21,063 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,735 | -0,735 | 26,8 | -26,8 |
| ТК-16 | 192,52 | 215,495 | 21,055 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,45 | -0,45 | 16,4 | -16,4 |
|  | 192,52 | 215,496 | 21,052 | 65 | 0,125 | 0,19 | 0,19 | 0,45 | -0,45 | 16,4 | -16,4 |
| ТК-17 | 192,23 | 215,686 | 20,672 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,519 | -0,519 | 11,6 | -11,6 |
|  | 192,23 | 215,689 | 20,667 | 32 | 0,1 | 0,169 | 0,169 | 0,519 | -0,519 | 11,6 | -11,6 |
| ТК-18 | 190,6 | 215,857 | 20,329 | 21 | 0,1 | 0,043 | 0,043 | 0,322 | -0,322 | 7,2 | -7,2 |
| ТК-19 | 190,32 | 215,901 | 20,243 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,193 | -0,193 | 4,32 | -4,32 |
|  | 190,32 | 215,901 | 20,242 | 28 | 0,1 | 0,021 | 0,021 | 0,193 | -0,193 | 4,32 | -4,32 |
| ТК-20 | 189,92 | 215,922 | 20,2 | 11 | 0,05 | 0,193 | 0,193 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| ТК-20/1 | 189,72 | 216,115 | 19,814 | 11 | 0,05 | 0,193 | 0,193 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| ТК-20/2 | 189,64 | 216,308 | 19,428 | 20 | 0,05 | 0,351 | 0,351 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| ТК-23 | 189,77 | 216,659 | 18,726 | 0,5 | 0,05 | 0,009 | 0,009 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
|  | 189,77 | 216,668 | 18,709 | 11 | 0,05 | 0,193 | 0,193 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| со | 191,05 | 216,861 | 18,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.214 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 107)

Система теплоснабжения от котельной Фридриха Энг.13

Расчетный путь № 108

На рисунке 2.215 представлен расчетный путь №108.

Рисунок 2.215 – Расчетный путь № 108 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.108, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.108 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 108).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная ФридрихаЭнг.13 | 189,85 | 209 | 10 | 2,65 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 1,068 | -1,065 | 117,7209 | -117,4494 |
| УП | 189,85 | 209,021 | 9,957 | 20 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 1,042 | -1,039 | 114,8787 | -114,6159 |
| УП | 189,85 | 209,175 | 9,649 | 11 | 0,2 | 0,082 | 0,081 | 1,02 | -1,018 | 112,5169 | -112,2615 |
| ТК-1 | 189,85 | 209,256 | 9,486 | 42 | 0,2 | 0,133 | 0,132 | 0,664 | -0,663 | 73,267 | -73,095 |
| УП | 189,85 | 209,389 | 9,221 | 25 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,664 | -0,663 | 73,2638 | -73,0983 |
| УП | 189,85 | 209,467 | 9,063 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,588 | -0,587 | 64,8215 | -64,6746 |
| задвижка | 189,85 | 209,469 | 9,061 | 12 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,588 | -0,587 | 64,8214 | -64,6746 |
| УП | 189,85 | 209,498 | 9,001 | 3,15 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,581 | -0,58 | 64,0605 | -63,9168 |
| УП | 189,85 | 209,506 | 8,986 | 13,1 | 0,125 | 0,318 | 0,317 | 1,379 | -1,376 | 59,4136 | -59,2911 |
| ТК-4 | 189,85 | 209,823 | 8,351 | 32,4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 0,454 | -0,453 | 50,0931 | -49,9867 |
| ТК-5 | 193,85 | 209,871 | 8,255 | 0,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,68 | -0,678 | 29,2874 | -29,2257 |
| задвижка | 193,85 | 209,874 | 8,249 | 82 | 0,125 | 0,489 | 0,487 | 0,68 | -0,678 | 29,2874 | -29,2257 |
| УП | 185,85 | 210,36 | 7,273 | 80 | 0,125 | 0,174 | 0,173 | 0,408 | -0,407 | 17,5648 | -17,527 |
| ТК-5а | 185,85 | 210,533 | 6,927 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,408 | -0,407 | 17,5624 | -17,5294 |
| задвижка | 185,85 | 210,534 | 6,925 | 34 | 0,125 | 0,074 | 0,073 | 0,408 | -0,407 | 17,5624 | -17,5294 |
| УП | 185,85 | 210,608 | 6,778 | 77,5 | 0,08 | 0,791 | 0,789 | 0,673 | -0,672 | 11,8813 | -11,8596 |
| УП | 185,85 | 211,396 | 5,198 | 52 | 0,05 | 0,481 | 0,479 | 0,476 | -0,475 | 3,2802 | -3,2745 |
| СО | 188,85 | 211,88 | 4,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.216 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 108)

Расчетный путь № 109

На рисунке 2.217 представлен расчетный путь №109.

Рисунок 2.217 – Расчетный путь № 109 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.109, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.109 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 109).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная ФридрихаЭнг.13 | 189,85 | 209 | 10 | 2,65 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 1,068 | -1,065 | 117,7209 | -117,4494 |
| УП | 189,85 | 209,021 | 9,957 | 20 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 1,042 | -1,039 | 114,8787 | -114,6159 |
| УП | 189,85 | 209,175 | 9,649 | 11 | 0,2 | 0,082 | 0,081 | 1,02 | -1,018 | 112,5169 | -112,2615 |
| ТК-1 | 189,85 | 209,256 | 9,486 | 42 | 0,2 | 0,133 | 0,132 | 0,664 | -0,663 | 73,267 | -73,095 |
| УП | 189,85 | 209,389 | 9,221 | 25 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,664 | -0,663 | 73,2638 | -73,0983 |
| УП | 189,85 | 209,467 | 9,063 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,588 | -0,587 | 64,8215 | -64,6746 |
| задвижка | 189,85 | 209,469 | 9,061 | 12 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,588 | -0,587 | 64,8214 | -64,6746 |
| УП | 189,85 | 209,498 | 9,001 | 3,15 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,581 | -0,58 | 64,0605 | -63,9168 |
| УП | 189,85 | 209,506 | 8,986 | 13,1 | 0,125 | 0,318 | 0,317 | 1,379 | -1,376 | 59,4136 | -59,2911 |
| ТК-4 | 189,85 | 209,823 | 8,351 | 32,4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 0,454 | -0,453 | 50,0931 | -49,9867 |
| ТК-5 | 193,85 | 209,871 | 8,255 | 0,5 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,483 | -0,482 | 20,8032 | -20,7634 |
| задвижка | 193,85 | 209,872 | 8,252 | 64 | 0,125 | 0,194 | 0,193 | 0,483 | -0,482 | 20,8032 | -20,7635 |
| УП | 193,85 | 210,065 | 7,865 | 95 | 0,08 | 0,545 | 0,543 | 0,503 | -0,502 | 8,881 | -8,8644 |
| СО | 194,85 | 210,61 | 6,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.218 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 109)

Система теплоснабжения от котельной Кирпичный завод МПС, 3а

Расчетный путь № 110

На рисунке 2.219 представлен расчетный путь №110.

Рисунок 2.219 – Расчетный путь № 110 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.110, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.110 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 110).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Кирпичный завод МПС,3а | 200 | 214 | 10 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,092 | -0,092 | 10,149 | -10,1082 |
| УП | 200 | 214 | 10 | 30 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,092 | -0,092 | 10,1489 | -10,1083 |
| ТК-1 | 200 | 214,002 | 9,996 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,107 | -0,106 | 4,5962 | -4,5679 |
| Задвижка | 200 | 214,002 | 9,996 | 57 | 0,125 | 0,009 | 0,009 | 0,107 | -0,106 | 4,5962 | -4,5679 |
| УП | 199,5 | 214,011 | 9,978 | 210 | 0,125 | 0,033 | 0,033 | 0,107 | -0,106 | 4,5945 | -4,5696 |
| УП-1 | 196,4 | 214,044 | 9,911 | 30 | 0,1 | 0,013 | 0,012 | 0,152 | -0,152 | 4,203 | -4,1916 |
| ТК-3 | 195,5 | 214,057 | 9,886 | 78 | 0,1 | 0,022 | 0,022 | 0,125 | -0,125 | 3,4523 | -3,4435 |
| ТК-4 | 195,5 | 214,079 | 9,841 | 0,5 | 0,05 | 0 | 0 | 0,073 | -0,072 | 0,5002 | -0,4991 |
| Задвижка | 195,5 | 214,079 | 9,841 | 51 | 0,05 | 0,012 | 0,012 | 0,073 | -0,072 | 0,5002 | -0,4991 |
| СО | 195,9 | 214,09 | 9,817 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.220 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 110)

Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,50а

Расчетный путь № 111

На рисунке 2.221 представлен расчетный путь №111.

Рисунок 2.221 – Расчетный путь № 111 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.111, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.111 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 111).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Хрустальная,50а | 166,5 | 186,5 | 11,6 | 5,5 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 1,15 | -1,148 | 198,1149 | -197,7552 |
| УП | 166,5 | 186,539 | 11,522 | 7 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,148 | 198,1142 | -197,7558 |
| ТК-1 | 167,33 | 186,589 | 11,423 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,414 | -0,413 | 25,6676 | -25,5999 |
| задвижка | 167,33 | 186,589 | 11,421 | 247,6 | 0,15 | 0,44 | 0,438 | 0,414 | -0,413 | 25,6676 | -25,5999 |
| ТК-6 | 162,23 | 187,027 | 10,543 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,29 | -0,29 | 18,0066 | -17,9708 |
| задвижка | 162,23 | 187,028 | 10,542 | 48 | 0,15 | 0,042 | 0,042 | 0,29 | -0,29 | 18,0066 | -17,9708 |
| ТК-7 | 161,56 | 187,07 | 10,457 | 32 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,231 | -0,231 | 14,3537 | -14,3281 |
| ТК-8 | 161,5 | 187,088 | 10,421 | 59 | 0,125 | 0,007 | 0,007 | 0,089 | -0,089 | 3,8521 | -3,8432 |
| ТК-9 | 160,8 | 187,095 | 10,407 | 0,5 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,559 | -0,558 | 3,8504 | -3,845 |
| задвижка | 160,8 | 187,101 | 10,395 | 42,5 | 0,05 | 0,54 | 0,538 | 0,559 | -0,558 | 3,8504 | -3,845 |
| СО | 160,5 | 187,64 | 9,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.222 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 111)

Расчетный путь № 112

На рисунке 2.223 представлен расчетный путь №112.

Рисунок 2.223 – Расчетный путь № 112 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.112, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.112 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 112).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Хрустальная,50а | 166,5 | 186,5 | 11,6 | 5,5 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 1,15 | -1,148 | 198,1149 | -197,7552 |
| УП | 166,5 | 186,539 | 11,522 | 7 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,148 | 198,1142 | -197,7558 |
| ТК-1 | 167,33 | 186,589 | 11,423 | 0,5 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 1,001 | -0,999 | 172,4458 | -172,1568 |
| задвижка | 167,33 | 186,591 | 11,417 | 48 | 0,25 | 0,259 | 0,258 | 1,001 | -0,999 | 172,4457 | -172,1569 |
| УП | 167,75 | 186,849 | 10,9 | 12 | 0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,938 | -0,937 | 161,69 | -161,4265 |
| ТК2 | 168,27 | 186,906 | 10,786 | 60 | 0,25 | 0,234 | 0,233 | 0,849 | -0,848 | 146,2888 | -146,0484 |
| ТК-3 | 167,06 | 187,139 | 10,32 | 7 | 0,15 | 0,319 | 0,318 | 2,121 | -2,118 | 131,5815 | -131,3755 |
| ТК-10 | 166,8 | 187,457 | 9,682 | 50 | 0,15 | 1,3 | 1,297 | 1,6 | -1,598 | 99,2735 | -99,1263 |
| ТК-4 | 165,51 | 188,754 | 7,086 | 63 | 0,15 | 0,653 | 0,651 | 1,008 | -1,007 | 62,5221 | -62,431 |
| ТК-5 | 162,45 | 189,405 | 5,782 | 32 | 0,1 | 0,87 | 0,867 | 1,269 | -1,267 | 34,9729 | -34,9235 |
| ТК-12 | 161,55 | 190,272 | 4,044 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,632 | -0,631 | 17,4299 | -17,4057 |
| задвижка | 161,55 | 190,276 | 4,038 | 37 | 0,1 | 0,252 | 0,252 | 0,632 | -0,631 | 17,4299 | -17,4057 |
| ТК-см | 160,63 | 190,527 | 3,534 | 12 | 0,08 | 0,262 | 0,261 | 0,988 | -0,987 | 17,4292 | -17,4064 |
| СО | 161 | 190,79 | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.224 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 112)

Система теплоснабжения от котельной Жукова,40а

Расчетный путь № 113

На рисунке 2.225 представлен расчетный путь №113.

Рисунок 2.225 – Расчетный путь № 113 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.113, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.113 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 113).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Жукова,40а | 171,98 | 194,98 | 16,2 | 2,7 | 0,25 | 0,052 | 0,052 | 1,902 | -1,899 | 327,7227 | -327,1559 |
| УП | 171,98 | 195,032 | 16,096 | 8,8 | 0,2 | 0,097 | 0,097 | 1,247 | -1,245 | 137,4858 | -137,238 |
| УП | 171,98 | 195,129 | 15,902 | 20,8 | 0,2 | 0,23 | 0,229 | 1,247 | -1,245 | 137,4851 | -137,2387 |
| УП | 172,24 | 195,358 | 15,443 | 7,6 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 1,132 | -1,13 | 124,7818 | -124,5578 |
| ТК-17 | 172,7 | 195,427 | 15,305 | 89 | 0,2 | 0,769 | 0,767 | 1,103 | -1,101 | 121,5807 | -121,3626 |
| ТК-19 | 172,5 | 196,193 | 13,769 | 51,5 | 0,2 | 0,264 | 0,263 | 0,848 | -0,846 | 93,4698 | -93,3105 |
| ТК-22 | 174,05 | 196,457 | 13,242 | 0,5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,866 | -0,864 | 53,7114 | -53,6204 |
| задвижка | 174,05 | 196,46 | 13,234 | 40 | 0,15 | 0,307 | 0,306 | 0,866 | -0,864 | 53,7114 | -53,6204 |
| ТК-28 | 175,3 | 196,766 | 12,622 | 57 | 0,15 | 0,233 | 0,232 | 0,631 | -0,629 | 39,1095 | -39,0411 |
| ТК-29 | 176,72 | 196,998 | 12,157 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,242 | -0,241 | 15,0048 | -14,9761 |
| задвижка | 176,72 | 196,998 | 12,156 | 42 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,242 | -0,241 | 15,0048 | -14,9762 |
| ТК-31 | 178 | 197,024 | 12,104 | 45 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,177 | -0,177 | 11,0027 | -10,983 |
| ТК-32 | 178,71 | 197,039 | 12,074 | 0,5 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,624 | -0,623 | 11,0007 | -10,9849 |
| задвижка | 178,71 | 197,044 | 12,065 | 65 | 0,08 | 0,57 | 0,568 | 0,624 | -0,623 | 11,0007 | -10,985 |
| СО | 180 | 197,61 | 10,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.226 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 113)

Расчетный путь № 114

На рисунке 2.227 представлен расчетный путь №114.

Рисунок 2.227 – Расчетный путь № 114 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.114, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.114 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 114).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Жукова,40а | 171,98 | 194,98 | 16,2 | 2,7 | 0,25 | 0,052 | 0,052 | 1,902 | -1,899 | 327,7227 | -327,1559 |
| УП | 171,98 | 195,032 | 16,096 | 8 | 0,25 | 0,052 | 0,052 | 1,104 | -1,102 | 190,2366 | -189,9182 |
| УП | 171,98 | 195,084 | 15,991 | 21 | 0,25 | 0,138 | 0,137 | 1,104 | -1,102 | 190,2357 | -189,9192 |
| ТК-1 | 171,14 | 195,222 | 15,716 | 12 | 0,25 | 0,07 | 0,069 | 1,039 | -1,037 | 178,9327 | -178,6364 |
| ТК-2 | 171,8 | 195,291 | 15,577 | 27 | 0,2 | 0,37 | 0,369 | 1,39 | -1,388 | 153,3275 | -153,0749 |
| ТК3 | 172 | 195,66 | 14,837 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,626 | -0,625 | 69,064 | -68,9486 |
| задвижка | 172 | 195,662 | 14,834 | 79,2 | 0,2 | 0,223 | 0,222 | 0,626 | -0,625 | 69,064 | -68,9486 |
| ТК-12 | 175,1 | 195,884 | 14,389 | 32,2 | 0,15 | 0,308 | 0,307 | 0,968 | -0,967 | 60,0576 | -59,9662 |
| ТК-13 | 175,53 | 196,191 | 13,774 | 44,5 | 0,15 | 0,195 | 0,194 | 0,653 | -0,652 | 40,5054 | -40,4428 |
| ТК-14 | 176,69 | 196,385 | 13,385 | 0,5 | 0,1 | 0,018 | 0,018 | 1,469 | -1,467 | 40,5035 | -40,4447 |
| задвижка | 176,69 | 196,403 | 13,348 | 47 | 0,1 | 1,711 | 1,706 | 1,469 | -1,467 | 40,5035 | -40,4447 |
| ТК-15 | 176,87 | 198,11 | 9,931 | 67,5 | 0,07 | 2,921 | 2,912 | 1,281 | -1,279 | 17,3019 | -17,2757 |
| ТК | 176,28 | 201,022 | 4,098 | 0,5 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,485 | -0,484 | 8,5512 | -8,5378 |
| задвижка | 176,28 | 201,024 | 4,093 | 54,5 | 0,08 | 0,29 | 0,289 | 0,485 | -0,484 | 8,5512 | -8,5378 |
| ТК-см | 174,5 | 201,314 | 3,513 | 42 | 0,08 | 0,224 | 0,223 | 0,485 | -0,484 | 8,5505 | -8,5384 |
| СО | 173,91 | 201,54 | 3,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.228 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 114)

Система теплоснабжения от котельной Обл. больница

Расчетный путь № 115

На рисунке 2.229 представлен расчетный путь №115.

Рисунок 2.229 – Расчетный путь № 115 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.115, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.115 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 115).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Обл. больница | 0 | 30 | 20 | 13 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,268 | -0,268 | 116,9158 | -116,9158 |
| ТК-1 | 0 | 30,01 | 19,98 | 0,5 | 0,4 | 0,012 | 0,012 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| Задвижка | 0 | 30,022 | 19,955 | 63 | 0,4 | 0,015 | 0,015 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| ТК-2 | 0 | 30,037 | 19,926 | 0,5 | 0,3 | 0,015 | 0,015 | 0,244 | -0,244 | 59,6664 | -59,6664 |
| Задвижка | 0 | 30,052 | 19,896 | 62 | 0,3 | 0,023 | 0,023 | 0,244 | -0,244 | 59,6664 | -59,6664 |
| ТК-4 | 0 | 30,075 | 19,851 | 10 | 0,2 | 0,078 | 0,078 | 0,491 | -0,491 | 53,1064 | -53,1064 |
| Задвижка | 0 | 30,153 | 19,695 | 17 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,313 | -0,313 | 53,1064 | -53,1064 |
| ТК-4а | 0 | 30,172 | 19,656 | 31 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,491 | -0,491 | 53,1064 | -53,1064 |
| смена прокладки | 0 | 30,252 | 19,497 | 38 | 0,2 | 0,104 | 0,104 | 0,491 | -0,491 | 53,1064 | -53,1064 |
| УТ | 0 | 30,356 | 19,288 | 0,5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| Задвижка | 0 | 30,431 | 19,137 | 15 | 0,15 | 0,077 | 0,077 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| смена прокладки | 0 | 30,508 | 18,983 | 60 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| смена прокладки | 0 | 30,728 | 18,544 | 5 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| Задвижка | 0 | 30,773 | 18,453 | 0,5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| УТ | 0 | 30,849 | 18,303 | 54 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,109 | -0,109 | 6,5936 | -6,5936 |
| УТ | 0 | 30,857 | 18,286 | 0,5 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,393 | -0,393 | 6,5936 | -6,5936 |
| Задвижка | 0 | 30,897 | 18,206 | 50 | 0,08 | 0,262 | 0,262 | 0,393 | -0,393 | 6,5936 | -6,5936 |
| Поликлиника | 0 | 31,159 | 17,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.230 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 115)

Расчетный путь № 116

На рисунке 2.231 представлен расчетный путь №116.

Рисунок 2.231 – Расчетный путь № 116 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.116, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.116 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 116).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Обл. больница | 0 | 30 | 20 | 13 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,268 | -0,268 | 116,9158 | -116,9158 |
| ТК-1 | 0 | 30,01 | 19,98 | 0,5 | 0,4 | 0,012 | 0,012 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| Задвижка | 0 | 30,022 | 19,955 | 63 | 0,4 | 0,015 | 0,015 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| ТК-2 | 0 | 30,037 | 19,926 | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,346 | -0,346 | 37,3602 | -37,3602 |
| Задвижка | 0 | 30,067 | 19,865 | 20 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,346 | -0,346 | 37,3602 | -37,3602 |
| ТК-6 | 0 | 30,097 | 19,806 | 45 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,346 | -0,346 | 37,3602 | -37,3602 |
| УТ | 0 | 30,149 | 19,701 | 23 | 0,2 | 0,029 | 0,029 | 0,326 | -0,326 | 35,2402 | -35,2402 |
| УТ | 0 | 30,178 | 19,644 | 8 | 0,2 | 0,017 | 0,017 | 0,326 | -0,326 | 35,2402 | -35,2402 |
| ТК-7 | 0 | 30,195 | 19,61 | 43 | 0,2 | 0,028 | 0,028 | 0,259 | -0,259 | 28,0042 | -28,0042 |
| Задвижка | 0 | 30,224 | 19,553 | 0,5 | 0,2 | 0,017 | 0,017 | 0,259 | -0,259 | 28,0042 | -28,0042 |
| ТК-8 | 0 | 30,241 | 19,519 | 0,5 | 0,125 | 0,021 | 0,021 | 0,286 | -0,286 | 11,9158 | -11,9158 |
| Задвижка | 0 | 30,261 | 19,477 | 134,4 | 0,125 | 0,162 | 0,162 | 0,286 | -0,286 | 11,9158 | -11,9158 |
| УТ | 0 | 30,423 | 19,153 | 5 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,45 | -0,45 | 11,9158 | -11,9158 |
| смена прокладки | 0 | 30,462 | 19,077 | 27 | 0,1 | 0,199 | 0,199 | 0,45 | -0,45 | 11,9158 | -11,9158 |
| Онкология,луч. корпус | 0 | 30,661 | 18,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.232 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 116)

Система теплоснабжения от котельной Московская 31

Расчетный путь № 117

На рисунке 2.233 представлен расчетный путь №117.

Рисунок 2.233 – Расчетный путь № 117 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.117, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.117 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 117).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| московская 31 | 195,83 | 230,83 | 65 | 4 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 1,044 | -1,042 | 259,0704 | -258,512 |
| выход | 197,41 | 230,849 | 64,963 | 21 | 0,3 | 0,054 | 0,054 | 0,773 | -0,771 | 191,7765 | -191,3543 |
| Т.А | 196,7 | 230,903 | 64,854 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | -0,721 | 179,3722 | -178,9786 |
|  | 196,7 | 230,904 | 64,852 | 10 | 0,3 | 0,023 | 0,023 | 0,723 | -0,721 | 179,3721 | -178,9787 |
| Т.Г | 196,34 | 230,926 | 64,807 | 22 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,721 | -0,719 | 178,85 | -178,4617 |
| Т.Д | 197,94 | 230,976 | 64,708 | 5 | 0,3 | 0,009 | 0,009 | 0,65 | -0,648 | 161,2436 | -160,8964 |
| ТК-1 | 197,94 | 230,985 | 64,69 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,608 | -0,607 | 150,8413 | -150,5156 |
|  | 197,94 | 230,985 | 64,688 | 43 | 0,3 | 0,069 | 0,069 | 0,608 | -0,607 | 150,8412 | -150,5156 |
| опуск | 198,33 | 231,054 | 64,551 | 20 | 0,25 | 0,083 | 0,083 | 0,875 | -0,874 | 150,8338 | -150,523 |
| ТК-5 | 197,84 | 231,137 | 64,385 | 18 | 0,2 | 0,241 | 0,24 | 1,365 | -1,362 | 150,5114 | -150,206 |
| Т.Е | 198,07 | 231,377 | 63,905 | 27 | 0,2 | 0,139 | 0,139 | 0,846 | -0,844 | 93,3005 | -93,1091 |
| ТК-7 | 198,09 | 231,515 | 63,626 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,846 | -0,844 | 93,2984 | -93,1112 |
|  | 198,09 | 231,518 | 63,621 | 36 | 0,2 | 0,186 | 0,185 | 0,846 | -0,844 | 93,2983 | -93,1112 |
| ТК-8 | 198,1 | 231,703 | 63,25 | 16 | 0,2 | 0,053 | 0,053 | 0,679 | -0,678 | 74,8949 | -74,7443 |
| ТК-9 | 197,95 | 231,756 | 63,144 | 22 | 0,2 | 0,062 | 0,062 | 0,624 | -0,623 | 68,8119 | -68,6772 |
| разв | 197,15 | 231,818 | 63,02 | 43 | 0,2 | 0,059 | 0,058 | 0,432 | -0,431 | 47,61 | -47,5133 |
| ТК-12 | 196,85 | 231,876 | 62,903 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,377 | -0,377 | 10,4028 | -10,3804 |
|  | 196,85 | 231,878 | 62,9 | 40 | 0,1 | 0,102 | 0,102 | 0,377 | -0,377 | 10,4028 | -10,3804 |
| Т.З | 195,97 | 231,979 | 62,697 | 24 | 0,1 | 0,033 | 0,033 | 0,276 | -0,275 | 7,6017 | -7,586 |
| Т.И | 195,67 | 232,012 | 62,631 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,044 | -0,043 | 1,2012 | -1,1968 |
|  | 195,67 | 232,012 | 62,631 | 64 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,044 | -0,043 | 1,2012 | -1,1968 |
| со | 196 | 232,015 | 62,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.234 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 117)

Расчетный путь № 118

На рисунке 2.235 представлен расчетный путь №118.

Рисунок 2.235 – Расчетный путь № 118 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.118, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.118 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 118).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| московская 31 | 195,83 | 230,83 | 65 | 4 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 1,044 | -1,042 | 259,0704 | -258,512 |
| выход | 197,41 | 230,849 | 64,963 | 21 | 0,3 | 0,054 | 0,054 | 0,773 | -0,771 | 191,7765 | -191,3543 |
| Т.А | 196,7 | 230,903 | 64,854 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | -0,721 | 179,3722 | -178,9786 |
|  | 196,7 | 230,904 | 64,852 | 10 | 0,3 | 0,023 | 0,023 | 0,723 | -0,721 | 179,3721 | -178,9787 |
| Т.Г | 196,34 | 230,926 | 64,807 | 22 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,721 | -0,719 | 178,85 | -178,4617 |
| Т.Д | 197,94 | 230,976 | 64,708 | 5 | 0,3 | 0,009 | 0,009 | 0,65 | -0,648 | 161,2436 | -160,8964 |
| ТК-1 | 197,94 | 230,985 | 64,69 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,608 | -0,607 | 150,8413 | -150,5156 |
|  | 197,94 | 230,985 | 64,688 | 43 | 0,3 | 0,069 | 0,069 | 0,608 | -0,607 | 150,8412 | -150,5156 |
| опуск | 198,33 | 231,054 | 64,551 | 20 | 0,25 | 0,083 | 0,083 | 0,875 | -0,874 | 150,8338 | -150,523 |
| ТК-5 | 197,84 | 231,137 | 64,385 | 18 | 0,2 | 0,241 | 0,24 | 1,365 | -1,362 | 150,5114 | -150,206 |
| Т.Е | 198,07 | 231,377 | 63,905 | 14 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,519 | -0,518 | 57,2095 | -57,0982 |
| разв | 198,37 | 231,404 | 63,85 | 36 | 0,125 | 0,765 | 0,762 | 1,272 | -1,27 | 54,8083 | -54,7034 |
| ТК-15 | 198,32 | 232,166 | 62,324 | 0,5 | 0,125 | 0,01 | 0,01 | 1,235 | -1,233 | 53,2057 | -53,1086 |
|  | 198,32 | 232,176 | 62,304 | 36 | 0,15 | 0,276 | 0,275 | 0,858 | -0,856 | 53,2056 | -53,1086 |
| Т.К | 198,15 | 232,451 | 61,753 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,651 | -0,65 | 40,4039 | -40,331 |
|  | 198,15 | 232,453 | 61,748 | 60 | 0,15 | 0,266 | 0,265 | 0,651 | -0,65 | 40,4039 | -40,331 |
| ТК-16 | 198,43 | 232,718 | 61,216 | 15 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,11 | -0,109 | 6,8011 | -6,7879 |
| ТК-17 | 198,43 | 232,72 | 61,212 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,032 | -0,032 | 2,0004 | -1,9963 |
|  | 198,43 | 232,72 | 61,212 | 22 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,073 | -0,072 | 2,0004 | -1,9964 |
| со | 198,56 | 232,723 | 61,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.236 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 118)

Система теплоснабжения от котельной Чижевского 12а

Расчетный путь № 119

На рисунке 2.237 представлен расчетный путь №119.

Рисунок 2.237 – Расчетный путь № 119 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.119, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.119 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 119).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чижевского 12а | 192,68 | 226,68 | 47 | 3 | 0,3 | 0,018 | 0,018 | 1,064 | -1,062 | 183,3444 | -182,9906 |
| разв | 192,68 | 226,698 | 46,963 | 11 | 0,3 | 0,048 | 0,047 | 0,893 | -0,891 | 153,8965 | -153,5975 |
| ТК-1 | 192,97 | 226,746 | 46,868 | 0,5 | 0,25 | 0,004 | 0,004 | 0,917 | -0,916 | 77,4481 | -77,2924 |
|  | 192,97 | 226,749 | 46,861 | 29 | 0,2 | 0,208 | 0,208 | 0,917 | -0,916 | 77,448 | -77,2924 |
| ТК-2 | 193,19 | 226,957 | 46,445 | 16 | 0,2 | 0,092 | 0,092 | 0,822 | -0,82 | 69,377 | -69,2386 |
| ТК-3 | 193,32 | 227,049 | 46,26 | 23 | 0,2 | 0,259 | 0,258 | 1,042 | -1,04 | 64,6154 | -64,4868 |
| ТК-4 | 193,32 | 227,307 | 45,743 | 36 | 0,2 | 0,31 | 0,309 | 0,909 | -0,908 | 56,4078 | -56,2962 |
| ТК-5 | 193,79 | 227,616 | 45,124 | 8 | 0,2 | 0,125 | 0,124 | 1,09 | -1,088 | 46,9471 | -46,8542 |
| ТК-6 | 194,02 | 227,741 | 44,875 | 46 | 0,2 | 0,582 | 0,58 | 0,981 | -0,979 | 42,2373 | -42,1527 |
| ТК-7 | 193,58 | 228,32 | 43,713 | 46 | 0,2 | 0,354 | 0,353 | 0,764 | -0,762 | 32,9057 | -32,8394 |
| ТК-8 | 193,78 | 228,673 | 43,006 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 0,858 | -0,856 | 23,6512 | -23,6034 |
|  | 193,78 | 228,68 | 42,993 | 54 | 0,15 | 0,7 | 0,697 | 0,858 | -0,856 | 23,6512 | -23,6034 |
| ТК-10 | 193,46 | 229,377 | 41,596 | 46 | 0,15 | 0,47 | 0,469 | 0,761 | -0,76 | 20,9918 | -20,9507 |
| ТК-11 | 192,36 | 229,845 | 40,657 | 0,5 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,634 | -0,633 | 8,5655 | -8,5491 |
|  | 192,36 | 229,851 | 40,646 | 70 | 0,08 | 0,795 | 0,792 | 0,634 | -0,633 | 8,5655 | -8,5491 |
| ТК-12 | 193,25 | 230,643 | 39,059 | 13 | 0,08 | 0,148 | 0,147 | 0,634 | -0,633 | 8,5648 | -8,5497 |
|  | 193,5 | 230,79 | 38,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.238 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 119)

Расчетный путь № 120

На рисунке 2.239 представлен расчетный путь №120.

Рисунок 2.239 – Расчетный путь № 120 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.120, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.120 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 120).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чижевского 12а | 192,68 | 226,68 | 47 | 3 | 0,3 | 0,018 | 0,018 | 1,064 | -1,062 | 183,3444 | -182,9906 |
| разв | 192,68 | 226,698 | 46,963 | 11 | 0,3 | 0,048 | 0,047 | 0,893 | -0,891 | 153,8965 | -153,5975 |
| ТК-1 | 192,97 | 226,746 | 46,868 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 1,079 | -1,077 | 66,9209 | -66,7965 |
|  | 192,97 | 226,752 | 46,856 | 80 | 0,2 | 0,967 | 0,964 | 1,079 | -1,077 | 66,9208 | -66,7965 |
| ТК -14 | 194,88 | 227,716 | 44,925 | 0,5 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 0,984 | -0,982 | 61,0447 | -60,937 |
|  | 194,88 | 227,721 | 44,915 | 20 | 0,2 | 0,201 | 0,201 | 0,984 | -0,982 | 61,0447 | -60,937 |
| ТК-15 | 194,6 | 227,921 | 44,513 | 0,5 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 1,158 | -1,156 | 31,9352 | -31,8793 |
|  | 194,6 | 227,933 | 44,489 | 26 | 0,15 | 0,612 | 0,61 | 1,158 | -1,156 | 31,9351 | -31,8793 |
| смена | 194,69 | 228,543 | 43,267 | 23 | 0,2 | 0,541 | 0,54 | 1,158 | -1,156 | 31,9346 | -31,8798 |
| разв | 195,25 | 229,083 | 42,186 | 9 | 0,1 | 0,126 | 0,125 | 0,704 | -0,703 | 9,5148 | -9,4965 |
|  | 195,19 | 229,208 | 41,935 | 42 | 0,1 | 0,587 | 0,585 | 0,704 | -0,703 | 9,5147 | -9,4966 |
| ТК-17 | 194,83 | 229,793 | 40,762 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,219 | -0,218 | 1,5066 | -1,5038 |
|  | 194,83 | 229,794 | 40,76 | 26 | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0,219 | -0,218 | 1,5066 | -1,5038 |
|  | 194,86 | 229,85 | 40,647 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.240 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 120)

Система теплоснабжения от котельной Московская,299в

Расчетный путь № 121

На рисунке 2.241 представлен расчетный путь №121.

Рисунок 2.241 – Расчетный путь № 121 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.121, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.121 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 121).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,299в | 0 | 25 | 20 | 13 | 0,15 | 0,088 | 0,088 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| Задвижка | 0 | 25,088 | 19,824 | 0,5 | 0,15 | 0,094 | 0,094 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| ТК1-Г | 0 | 25,182 | 19,637 | 11 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,337 | -0,337 | 20,3218 | -20,3218 |
| ТВ-1 | 0 | 25,206 | 19,587 | 0,5 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | 0,628 | -0,628 | 16,6163 | -16,6163 |
| Задвижка | 0 | 25,308 | 19,385 | 105 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,628 | -0,628 | 16,6163 | -16,6163 |
| ТВ-2 | 0 | 26,107 | 17,785 | 64 | 0,1 | 0,248 | 0,248 | 0,437 | -0,437 | 11,5688 | -11,5688 |
| ТВ-4 | 0 | 26,356 | 17,289 | 47 | 0,08 | 0,226 | 0,226 | 0,421 | -0,421 | 7,0567 | -7,0567 |
| ТВ-5 | 0 | 26,581 | 16,838 | 0,5 | 0,08 | 0,029 | 0,029 | 0,331 | -0,331 | 5,5479 | -5,5479 |
| Задвижка | 0 | 26,61 | 16,781 | 49 | 0,08 | 0,151 | 0,151 | 0,331 | -0,331 | 5,5479 | -5,5479 |
| ТКсм1 | 0 | 26,76 | 16,479 | 20 | 0,07 | 0,126 | 0,126 | 0,435 | -0,435 | 5,5479 | -5,5479 |
| ТВ-6 | 0 | 26,887 | 16,226 | 6 | 0,05 | 0,073 | 0,073 | 0,448 | -0,448 | 2,8438 | -2,8438 |
| ТКсм2 | 0 | 26,96 | 16,081 | 79 | 0,05 | 0,725 | 0,725 | 0,448 | -0,448 | 2,8438 | -2,8438 |
| смена прокладки | 0 | 27,685 | 14,631 | 5 | 0,05 | 0,144 | 0,144 | 0,448 | -0,448 | 2,8438 | -2,8438 |
| жилой дом | 0 | 27,828 | 14,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.242 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 121)

Расчетный путь № 122

На рисунке 2.243 представлен расчетный путь №122.

Рисунок 2.243 – Расчетный путь № 122 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.122, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.122 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 122).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,299в | 0 | 25 | 20 | 13 | 0,15 | 0,088 | 0,088 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| Задвижка | 0 | 25,088 | 19,824 | 0,5 | 0,15 | 0,094 | 0,094 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| ТК1-Г | 0 | 25,182 | 19,637 | 0,5 | 0,08 | 0,055 | 0,055 | 0,461 | -0,461 | 7,7402 | -7,7402 |
| Задвижка | 0 | 25,237 | 19,526 | 156 | 0,08 | 0,848 | 0,848 | 0,461 | -0,461 | 7,7402 | -7,7402 |
| смена прокладки | 0 | 26,085 | 17,831 | 40 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,461 | -0,461 | 7,7402 | -7,7402 |
| жилой дом | 0 | 26,394 | 17,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.244 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 122)

Система теплоснабжения от котельной Взлётная,46

Расчетный путь № 123

На рисунке 2.245 представлен расчетный путь №123.

Рисунок 2.245 – Расчетный путь № 123 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.123, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.123 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 123).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Взлётная,46 | 187,17 | 212,17 | 10 | 3,7 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | -0,171 | 29,5716 | -29,4897 |
| УП | 187,17 | 212,171 | 9,999 | 4,3 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | -0,171 | 29,5712 | -29,4902 |
| ТК-1 | 186,92 | 212,171 | 9,997 | 30 | 0,25 | 0,005 | 0,005 | 0,172 | -0,171 | 29,5707 | -29,4907 |
| УП | 186,8 | 212,176 | 9,987 | 1 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,315 | -0,315 | 19,5661 | -19,508 |
| задвижка | 186,8 | 212,177 | 9,985 | 75 | 0,15 | 0,078 | 0,078 | 0,315 | -0,315 | 19,5661 | -19,5081 |
| ТК-3 | 189,39 | 212,255 | 9,829 | 18 | 0,15 | 0,013 | 0,012 | 0,257 | -0,256 | 15,9125 | -15,8663 |
| ТК-4 | 189,2 | 212,267 | 9,804 | 30 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,144 | -0,143 | 8,9103 | -8,8781 |
| ТК-6 | 190,5 | 212,274 | 9,791 | 52 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,144 | -0,143 | 8,909 | -8,8793 |
| ТК-7 | 191,5 | 212,286 | 9,768 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,086 | -0,086 | 5,355 | -5,3379 |
| задвижка | 191,5 | 212,286 | 9,768 | 45 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,086 | -0,086 | 5,355 | -5,3379 |
| ТК-10 | 191,4 | 212,29 | 9,76 | 23 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,081 | -0,08 | 5,003 | -4,9904 |
| ТК-11 | 191,2 | 212,291 | 9,757 | 90 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,089 | -0,089 | 2,4518 | -2,4451 |
| ТК-12 | 191,6 | 212,305 | 9,73 | 11 | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0,356 | -0,355 | 2,4501 | -2,4469 |
| СО | 191,6 | 212,36 | 9,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.246 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 123)

Система теплоснабжения от котельной Широкая,51б

Расчетный путь № 124

На рисунке 2.247 представлен расчетный путь №124.

Рисунок 2.247 – Расчетный путь № 124 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.124, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.124 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 124).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Широкая,51б | 164,48 | 180 | 18 | 3,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,283 | -0,283 | 12,2063 | -12,1745 |
| УП | 164,3 | 180,004 | 17,993 | 52 | 0,125 | 0,055 | 0,055 | 0,283 | -0,283 | 12,2062 | -12,1746 |
| ТК-1 | 169,04 | 180,059 | 17,883 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,068 | -0,068 | 2,9241 | -2,9112 |
| задвижка | 169,04 | 180,059 | 17,883 | 63,77 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,106 | -0,106 | 2,9241 | -2,9112 |
| УП | 171,02 | 180,072 | 17,856 | 165,5 | 0,08 | 0,108 | 0,107 | 0,166 | -0,165 | 2,9229 | -2,9125 |
| УП | 176,44 | 180,179 | 17,642 | 65 | 0,08 | 0,008 | 0,008 | 0,068 | -0,068 | 1,201 | -1,1974 |
| СО | 176,5 | 180,19 | 17,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.248 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 124)

Система теплоснабжения от котельной Подвойского, 7

Расчетный путь № 125

На рисунке 2.249 представлен расчетный путь №125.

Рисунок 2.249 – Расчетный путь № 125 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.125, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.125 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 125).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвойского 7 | 171 | 199 | 38 | 3 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,996 | -0,994 | 17,5785 | -17,5426 |
| разв | 171 | 199,07 | 37,86 | 20 | 0,1 | 0,428 | 0,426 | 0,953 | -0,951 | 16,819 | -16,7853 |
| разв | 171 | 199,496 | 37,006 | 25 | 0,1 | 0,396 | 0,395 | 0,75 | -0,749 | 10,1372 | -10,1165 |
| разв | 170 | 199,891 | 36,215 | 72 | 0,07 | 1,14 | 1,135 | 0,75 | -0,748 | 10,1273 | -10,1072 |
| разв | 171,5 | 201,026 | 33,94 | 0,5 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,5 | -0,499 | 3,4444 | -3,4367 |
|  | 171,5 | 201,031 | 33,929 | 77 | 0,07 | 0,854 | 0,85 | 0,5 | -0,499 | 3,4444 | -3,4367 |
| разв | 171,9 | 201,881 | 32,225 | 108 | 0,07 | 0,373 | 0,372 | 0,277 | -0,276 | 1,906 | -1,9018 |
| со | 172 | 202,25 | 31,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.250 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 125)

Система теплоснабжения от котельной Тарутинская,231а

Расчетный путь № 126

На рисунке 2.251 представлен расчетный путь №126.

Рисунок 2.251 – Расчетный путь № 126 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.126, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.126 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 126).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Тарутинская,231а | 0 | 25 | 20 | 35 | 0,15 | 0,179 | 0,179 | 0,614 | -0,614 | 37,0874 | -37,0874 |
| ТК-2 | 0 | 25,179 | 19,642 | 0,5 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,395 | -0,395 | 10,4484 | -10,4484 |
| Задвижка | 0 | 25,219 | 19,562 | 40 | 0,1 | 0,128 | 0,128 | 0,395 | -0,395 | 10,4484 | -10,4484 |
| ТК-6 | 0 | 25,347 | 19,307 | 3 | 0,07 | 0,039 | 0,039 | 0,462 | -0,462 | 5,8884 | -5,8884 |
| ТК-8 | 0 | 25,386 | 19,228 | 0,5 | 0,07 | 0,056 | 0,056 | 0,462 | -0,462 | 5,8884 | -5,8884 |
| Задвижка | 0 | 25,442 | 19,116 | 35 | 0,07 | 0,233 | 0,233 | 0,462 | -0,462 | 5,8884 | -5,8884 |
| ТК-7 | 0 | 25,675 | 18,649 | 0,5 | 0,07 | 0,015 | 0,015 | 0,242 | -0,242 | 3,0884 | -3,0884 |
| Задвижка | 0 | 25,691 | 18,619 | 95 | 0,07 | 0,166 | 0,166 | 0,242 | -0,242 | 3,0884 | -3,0884 |
| УТ-1 | 0 | 25,857 | 18,286 | 0,5 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,184 | -0,184 | 3,0884 | -3,0884 |
| Задвижка | 0 | 25,866 | 18,269 | 40 | 0,08 | 0,036 | 0,036 | 0,184 | -0,184 | 3,0884 | -3,0884 |
| УТ | 0 | 25,902 | 18,196 | 40 | 0,08 | 0,005 | 0,005 | 0,067 | -0,067 | 1,1196 | -1,1196 |
| УТ | 0 | 25,907 | 18,186 | 3 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,088 | -0,088 | 1,1196 | -1,1196 |
| смена прокладки | 0 | 25,909 | 18,183 | 5 | 0,07 | 0,005 | 0,005 | 0,088 | -0,088 | 1,1196 | -1,1196 |
| уч.комбинат | 0 | 25,914 | 18,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.252 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 126)

Система теплоснабжения от котельной Одоевское_шоссе_5а

Расчетный путь № 127

На рисунке 2.253 представлен расчетный путь №127.

Рисунок 2.253 – Расчетный путь № 127 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.127, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.127 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 127).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная_Одоевское_шоссе_5а | 207 | 242 | 10 | 5 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,391 | -0,391 | 24,24 | -24,24 |
|  | 206 | 242,008 | 9,984 | 16 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,391 | -0,391 | 24,24 | -24,24 |
| У1 | 206 | 242,033 | 9,933 | 80 | 0,125 | 0,156 | 0,156 | 0,386 | -0,386 | 16,64 | -16,64 |
| У3 | 206 | 242,189 | 9,621 | 20 | 0,125 | 0,036 | 0,036 | 0,372 | -0,372 | 16,04 | -16,04 |
| У5 | 206 | 242,226 | 9,549 | 7 | 0,125 | 0,006 | 0,006 | 0,248 | -0,248 | 10,68 | -10,68 |
| У6 | 206 | 242,231 | 9,537 | 32 | 0,125 | 0,016 | 0,016 | 0,191 | -0,191 | 8,24 | -8,24 |
| У7 | 206 | 242,247 | 9,506 | 16 | 0,08 | 0,039 | 0,039 | 0,324 | -0,324 | 5,72 | -5,72 |
| У10 | 206 | 242,286 | 9,429 | 1 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,288 | -0,288 | 5,08 | -5,08 |
|  | 206 | 242,288 | 9,425 | 55 | 0,08 | 0,105 | 0,105 | 0,288 | -0,288 | 5,08 | -5,08 |
| У11 | 206 | 242,393 | 9,215 | 21 | 0,08 | 0,036 | 0,036 | 0,272 | -0,272 | 4,8 | -4,8 |
| У12 | 206 | 242,429 | 9,143 | 17 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,118 | -0,118 | 2,08 | -2,08 |
|  | 206 | 242,434 | 9,131 | 10 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,118 | -0,118 | 2,08 | -2,08 |
|  | 206 | 242,438 | 9,125 | 15 | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0,302 | -0,302 | 2,08 | -2,08 |
| со | 206 | 242,494 | 9,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.254 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 127)

Расчетный путь № 128

На рисунке 2.255 представлен расчетный путь №128.

Рисунок 2.255 – Расчетный путь № 128 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.128, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.128 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 128).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная_Одоевское_шоссе_5а | 207 | 242 | 10 | 15 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,135 | -0,135 | 8,4 | -8,4 |
|  | 206 | 242,003 | 9,994 | 35 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,476 | -0,476 | 8,4 | -8,4 |
| ТК1 | 206 | 242,183 | 9,634 | 5 | 0,07 | 0,016 | 0,015 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,198 | 9,603 | 5 | 0,07 | 0,015 | 0,015 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,213 | 9,573 | 3 | 0,07 | 0,009 | 0,009 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,222 | 9,555 | 41 | 0,07 | 0,124 | 0,124 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,347 | 9,306 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
| ТК3 | 206 | 242,348 | 9,303 | 5 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,204 | -0,204 | 2,76 | -2,76 |
| ТК4 | 206 | 242,354 | 9,291 | 15 | 0,07 | 0,008 | 0,008 | 0,136 | -0,136 | 1,84 | -1,84 |
| ТК5 | 206 | 242,362 | 9,276 | 20 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 0,133 | -0,133 | 0,92 | -0,92 |
|  | 206 | 242,377 | 9,245 | 3 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,133 | -0,133 | 0,92 | -0,92 |
| со | 206 | 242,38 | 9,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.256 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 128)

Система теплоснабжения от котельной Ул.НоваяСтройка,1

Расчетный путь № 129

На рисунке 2.257 представлен расчетный путь №129.

Рисунок 2.257 – Расчетный путь № 129 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.129, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.129 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 129).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.НоваяСтройка,1 | 199 | 225 | 40 | 5 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 0,788 | -0,788 | 78,44 | -78,44 |
| ТК-1 | 199 | 225,024 | 39,953 | 0,5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,886 | -0,886 | 47,88 | -47,88 |
| задвижка | 199 | 225,028 | 39,944 | 30 | 0,15 | 0,262 | 0,262 | 0,886 | -0,886 | 47,88 | -47,88 |
| ТК-6 | 202 | 225,29 | 39,419 | 22 | 0,15 | 0,171 | 0,171 | 0,835 | -0,835 | 45,12 | -45,12 |
| ТК-7 | 202 | 225,461 | 39,077 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,66 | -0,66 | 35,68 | -35,68 |
| задвижка | 202 | 225,464 | 39,072 | 38 | 0,15 | 0,185 | 0,185 | 0,66 | -0,66 | 35,68 | -35,68 |
| УП | 202 | 225,649 | 38,701 | 17 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| Тк-8см | 202 | 225,672 | 38,656 | 15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| ТК-9см | 202 | 225,692 | 38,617 | 53 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| УП | 203 | 225,762 | 38,477 | 10 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | -0,3 | 16,2 | -16,2 |
| УП | 203 | 225,772 | 38,456 | 40 | 0,125 | 0 | 0 | 0,007 | -0,007 | 0,24 | -0,24 |
| УП | 204 | 225,772 | 38,456 | 22 | 0,1 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 | 0,08 | -0,08 |
| СО | 204 | 225,772 | 38,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.258 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 129)

Расчетный путь № 130

На рисунке 2.259 представлен расчетный путь №130.

Рисунок 2.259 – Расчетный путь № 130 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.130, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.130 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 130).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.НоваяСтройка,1 | 199 | 225 | 40 | 5 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 0,788 | -0,788 | 78,44 | -78,44 |
| ТК-1 | 199 | 225,024 | 39,953 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| задвижка | 199 | 225,025 | 39,949 | 16,5 | 0,15 | 0,059 | 0,059 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| ТК-2 | 200 | 225,085 | 39,831 | 24 | 0,15 | 0,037 | 0,037 | 0,367 | -0,367 | 19,84 | -19,84 |
| ТК-3 | 201 | 225,121 | 39,757 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,43 | -0,43 | 15,68 | -15,68 |
| задвижка | 201 | 225,123 | 39,754 | 36 | 0,125 | 0,096 | 0,096 | 0,43 | -0,43 | 15,68 | -15,68 |
| ТК-4 | 201 | 225,219 | 39,562 | 0,5 | 0,08 | 0,018 | 0,018 | 1,161 | -1,161 | 15,68 | -15,68 |
| задвижка | 201 | 225,237 | 39,526 | 10 | 0,08 | 0,356 | 0,356 | 1,161 | -1,161 | 15,68 | -15,68 |
| УП | 201 | 225,593 | 38,815 | 70 | 0,08 | 0,636 | 0,636 | 0,583 | -0,583 | 7,88 | -7,88 |
| ТК-5 | 201 | 226,228 | 37,543 | 39 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,038 | -0,038 | 0,52 | -0,52 |
| СО | 201 | 226,23 | 37,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.260 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 130)

Система теплоснабжения от котельной Маяковского,35а

Расчетный путь № 131

На рисунке 2.261 представлен расчетный путь №131.

Рисунок 2.261 – Расчетный путь № 131 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.131, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.131 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 131).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Маяковского,35а | 0 | 25 | 20 | 7,3 | 0,2 | 0,031 | 0,031 | 0,449 | -0,449 | 48,5644 | -48,5644 |
| т.А | 0 | 25,031 | 19,938 | 0,5 | 0,2 | 0,045 | 0,045 | 0,421 | -0,421 | 45,4766 | -45,4766 |
| Задвижка | 0 | 25,076 | 19,849 | 19 | 0,2 | 0,043 | 0,043 | 0,421 | -0,421 | 45,4766 | -45,4766 |
| т.В | 0 | 25,118 | 19,763 | 12,5 | 0,2 | 0,029 | 0,029 | 0,385 | -0,385 | 41,6466 | -41,6466 |
| ТК-4 | 0 | 25,147 | 19,706 | 30 | 0,15 | 0,169 | 0,169 | 0,635 | -0,635 | 38,3254 | -38,3254 |
| ТК-5 | 0 | 25,316 | 19,367 | 0,5 | 0,125 | 0,079 | 0,079 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| Задвижка | 0 | 25,395 | 19,21 | 71,5 | 0,125 | 0,328 | 0,328 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-7 | 0 | 25,724 | 18,553 | 7,5 | 0,125 | 0,062 | 0,062 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-8 | 0 | 25,785 | 18,429 | 10 | 0,125 | 0,072 | 0,072 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-9 | 0 | 25,858 | 18,285 | 33 | 0,125 | 0,168 | 0,168 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-10 | 0 | 26,026 | 17,949 | 32 | 0,125 | 0,056 | 0,056 | 0,323 | -0,323 | 13,48 | -13,48 |
| ТК-11 | 0 | 26,082 | 17,837 | 0,5 | 0,08 | 0,018 | 0,018 | 0,262 | -0,262 | 4,4 | -4,4 |
| Задвижка | 0 | 26,1 | 17,801 | 54 | 0,08 | 0,097 | 0,097 | 0,262 | -0,262 | 4,4 | -4,4 |
| смена прокладки | 0 | 26,196 | 17,608 | 5 | 0,08 | 0,043 | 0,043 | 0,262 | -0,262 | 4,4 | -4,4 |
| жилой дом | 0 | 26,239 | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.262 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 131)

Система теплоснабжения от котельной Кропоткина 4а

Расчетный путь № 132

На рисунке 2.263 представлен расчетный путь №132.

Рисунок 2.263 – Расчетный путь № 132 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.132, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.132 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 132).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткина 4а | 176,3 | 213,3 | 47 | 2 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,828 | -0,828 | 44,72 | -44,72 |
| выход | 176,3 | 213,315 | 46,969 | 40 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,294 | -0,294 | 29,24 | -29,24 |
| тк-1 | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,084 | -0,084 | 8,36 | -8,36 |
|  | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 46 | 0,15 | 0,013 | 0,013 | 0,155 | -0,155 | 8,36 | -8,36 |
| тк см | 177,45 | 213,355 | 46,889 | 21 | 0,125 | 0,016 | 0,016 | 0,229 | -0,229 | 8,36 | -8,36 |
| тк см | 176,89 | 213,372 | 46,857 | 26 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,155 | -0,155 | 8,36 | -8,36 |
| тк-6 | 176,49 | 213,379 | 46,842 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,118 | -0,118 | 6,36 | -6,36 |
|  | 176,49 | 213,379 | 46,842 | 22 | 0,1 | 0,036 | 0,036 | 0,285 | -0,285 | 6,36 | -6,36 |
| тк-7 | 177,45 | 213,415 | 46,771 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,072 | -0,072 | 1,6 | -1,6 |
|  | 177,45 | 213,415 | 46,771 | 45 | 0,05 | 0,322 | 0,322 | 0,363 | -0,363 | 1,6 | -1,6 |
| со | 178,2 | 213,737 | 46,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.264 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 132)

Расчетный путь № 133

На рисунке 2.265 представлен расчетный путь №133.

Рисунок 2.265 – Расчетный путь № 133 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.133, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.133 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 133).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткина 4а | 176,3 | 213,3 | 47 | 2 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,828 | -0,828 | 44,72 | -44,72 |
| выход | 176,3 | 213,315 | 46,969 | 40 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,294 | -0,294 | 29,24 | -29,24 |
| тк-1 | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,21 | -0,21 | 20,88 | -20,88 |
|  | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 25 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 0,21 | -0,21 | 20,88 | -20,88 |
| тк-2 | 178,29 | 213,351 | 46,898 | 50 | 0,2 | 0,014 | 0,014 | 0,186 | -0,186 | 18,48 | -18,48 |
| тк-8 | 178,27 | 213,365 | 46,87 | 8 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
| тк-9 | 178,27 | 213,399 | 46,802 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
|  | 178,27 | 213,401 | 46,798 | 19 | 0,1 | 0,081 | 0,081 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
| узел учета | 177,81 | 213,482 | 46,636 | 37 | 0,1 | 0,157 | 0,157 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
|  | 177,34 | 213,639 | 46,322 | 24 | 0,04 | 12,085 | 12,085 | 2,58 | -2,58 | 6,4 | -6,4 |
| тк-10 | 177 | 225,724 | 22,152 | 0,5 | 0,04 | 0,221 | 0,221 | 2,418 | -2,418 | 6 | -6 |
|  | 177 | 225,946 | 21,709 | 10 | 0,04 | 4,427 | 4,427 | 2,418 | -2,418 | 6 | -6 |
| со | 177,42 | 230,373 | 12,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.266 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 133)

Система теплоснабжения от котельной Театральная,4г

Расчетный путь № 134

На рисунке 2.267 представлен расчетный путь №134.

Рисунок 2.267 – Расчетный путь № 134 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.134, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.134 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 134).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Театральная,4г | 194,5 | 219,5 | 18 | 3,4 | 0,2 | 0,013 | 0,013 | 0,738 | -0,737 | 81,3508 | -81,2235 |
| УП | 194,5 | 219,513 | 17,974 | 3 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,738 | -0,737 | 81,3505 | -81,2237 |
| ТК-1 | 194,5 | 219,525 | 17,95 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,746 | -0,745 | 46,2547 | -46,1858 |
| задвижка | 194,5 | 219,528 | 17,945 | 15 | 0,15 | 0,085 | 0,085 | 0,746 | -0,745 | 46,2547 | -46,1858 |
| УП | 195,21 | 219,613 | 17,774 | 55 | 0,15 | 0,219 | 0,218 | 0,622 | -0,621 | 38,6043 | -38,5471 |
| УП | 194,05 | 219,831 | 17,337 | 8 | 0,1 | 0,256 | 0,255 | 1,377 | -1,375 | 37,9518 | -37,9003 |
| ТК-2 | 193,53 | 220,086 | 16,825 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,214 | -0,214 | 5,9012 | -5,8917 |
| задвижка | 193,53 | 220,087 | 16,825 | 12 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,214 | -0,214 | 5,9012 | -5,8917 |
| ТК-3см | 194,5 | 220,097 | 16,805 | 13 | 0,1 | 0,011 | 0,01 | 0,214 | -0,214 | 5,901 | -5,8919 |
| УП | 194,76 | 220,107 | 16,784 | 0,8 | 0,05 | 0,013 | 0,013 | 0,624 | -0,623 | 4,3004 | -4,2943 |
| задвижка | 194,76 | 220,12 | 16,759 | 7,5 | 0,05 | 0,119 | 0,118 | 0,624 | -0,623 | 4,3004 | -4,2943 |
| УП | 194,56 | 220,238 | 16,522 | 40 | 0,05 | 0,534 | 0,533 | 0,573 | -0,572 | 3,9503 | -3,9448 |
| УП | 194,56 | 220,771 | 15,455 | 10 | 0,032 | 0,768 | 0,766 | 1,045 | -1,044 | 2,95 | -2,9461 |
| СО | 194,56 | 221,54 | 13,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.268 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 134)

Расчетный путь № 135

На рисунке 2.269 представлен расчетный путь №135.

Рисунок 2.269 – Расчетный путь № 135 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.135, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.135 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 135).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Театральная,4г | 194,5 | 219,5 | 18 | 3,4 | 0,2 | 0,013 | 0,013 | 0,738 | -0,737 | 81,3508 | -81,2235 |
| УП | 194,5 | 219,513 | 17,974 | 3 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,738 | -0,737 | 81,3505 | -81,2237 |
| ТК-1 | 194,5 | 219,525 | 17,95 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,352 | -0,351 | 21,8048 | -21,7681 |
| задвижка | 194,5 | 219,525 | 17,949 | 12 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,352 | -0,351 | 21,8048 | -21,7681 |
| Т"Г" | 194,8 | 219,541 | 17,918 | 10 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,729 | -0,728 | 20,1037 | -20,0712 |
| Т"Д" | 195,22 | 219,631 | 17,737 | 60 | 0,1 | 0,434 | 0,432 | 0,651 | -0,65 | 17,9535 | -17,9242 |
| Т"ж" | 194,59 | 220,064 | 16,871 | 14 | 0,1 | 0,056 | 0,055 | 0,481 | -0,48 | 13,2522 | -13,2314 |
| УП | 194,97 | 220,119 | 16,76 | 19 | 0,1 | 0,021 | 0,021 | 0,254 | -0,254 | 7,0015 | -6,9898 |
| ТК-6 | 194,35 | 220,14 | 16,717 | 0,5 | 0,07 | 0 | 0 | 0,185 | -0,185 | 2,5008 | -2,4963 |
| задвижка | 194,35 | 220,141 | 16,716 | 65 | 0,07 | 0,062 | 0,062 | 0,185 | -0,185 | 2,5008 | -2,4963 |
| СО | 192,82 | 220,2 | 16,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.270 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 135)

Система теплоснабжения от котельной д. Лихун

Расчетный путь № 136

На рисунке 2.271 представлен расчетный путь №136.

Рисунок 2.271 – Расчетный путь № 136 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.136, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.136 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 136).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижка | 207 | 227,047 | 9,906 | 128 | 0,08 | 1,307 | 1,307 | 0,61 | -0,61 | 8,24 | -8,24 |
|  | 207 | 228,354 | 7,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.272 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 136)

Система теплоснабжения от котельной пер.Аэропортовский,1

Расчетный путь № 137

На рисунке 2.273 представлен расчетный путь №137.

Рисунок 2.273 – Расчетный путь № 137 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.137, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.137 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 137).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО пер.Аэропортовский,1 | 196,27 | 216,27 | 10 | 4,9 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,754 | -0,754 | 7,48 | -7,48 |
| УП | 196,27 | 216,36 | 9,821 | 90 | 0,07 | 1,646 | 1,646 | 0,754 | -0,754 | 7,48 | -7,48 |
| СО | 196,5 | 218,006 | 6,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.274 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 137)

Система теплоснабжения от котельной д. Пучково

Расчетный путь № 138

На рисунке 2.275 представлен расчетный путь №138.

Рисунок 2.275 – Расчетный путь № 138 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.138, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.138 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 138).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная_дПучково | 181 | 191 | 10 | 2 | 0,07 | 0,008 | 0,008 | 0,347 | -0,346 | 3,4405 | -3,434 |
| Уз1 | 181 | 191,008 | 9,984 | 1 | 0,07 | 0,004 | 0,004 | 0,347 | -0,346 | 3,4405 | -3,434 |
| УТ2 | 181 | 191,012 | 9,976 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,347 | -0,346 | 3,4405 | -3,434 |
|  | 181 | 191,014 | 9,972 | 11 | 0,07 | 0,043 | 0,043 | 0,347 | -0,346 | 3,4405 | -3,434 |
| УТ1 | 181 | 191,057 | 9,886 | 58 | 0,07 | 0,229 | 0,228 | 0,347 | -0,346 | 3,4404 | -3,4341 |
| со | 181,74 | 191,285 | 9,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.276 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 138)

Система теплоснабжения от котельной Ул.Ленина,60а

Расчетный путь № 139

На рисунке 2.277 представлен расчетный путь №139.

Рисунок 2.277 – Расчетный путь № 139 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.139, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.139 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 139).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Ленина,60а | 195,55 | 205 | 40,014 | 2,57 | 0,05 | 2,3 | 2,3 | 3,129 | -3,129 | 13,8 | -13,8 |
| УТ | 195,55 | 207,3 | 35,413 | 0,5 | 0,05 | 1,093 | 1,093 | 2,947 | -2,947 | 13 | -13 |
| Задвижка | 195,55 | 208,393 | 33,228 | 33,26 | 0,05 | 16,114 | 16,114 | 2,947 | -2,947 | 13 | -13 |
| СО | 195,55 | 224,507 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.278 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 139)