Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2022 год)

Калуга, 2021

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 29401.ОМ-ПСТ.007.000. |
| Приложение 1. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.007.001. |

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1	Общие положения	6

2	Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	9

3	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	11

4	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	14

5	Обоснование предлагаемых для технического перевооружения котельных	16

6	Суммарные капитальные вложения в реализацию данных мероприятий составят 693,70 млн. руб. в ценах базового года. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии		19

7	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	21

8	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	23

9	Обоснование предложений по новому строительству теплоисточников для обеспечения перспективной тепловой нагрузки	24

10	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	28

11	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии			30

12	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии)	33

- Перечень таблиц

Таблица 3.1 - Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	11

Таблица 4.1 - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии для выработки электроэнергии в комбинированном цикле	15

Таблица 5.1 - Перечень котельных и их зон теплоснабжения, предлагаемых для технического перевооружения	17

Таблица 6.1 - Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих котельных	19

Таблица 9.1 - Предложения по реконструкции котельных для переключения потребителей на обслуживание от иных источников тепловой энергии.	24

Таблица 10.1 - Перечень мероприятий по строительству теплоисточников (все мероприятия группы проектов №6)	28

- Перечень рисунков

Рисунок 3.1 – Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-1)	12

Рисунок 3.2 – Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-2)	12

Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с  пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований должны быть решены следующие задачи:

- определены условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

- приведено обоснование отсутствия предложений по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

- приведено обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

- приведено обоснование отсутствия предложений по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- приведено обоснование для технического перевооружения котельных;

- приведено обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- приведено обоснование отсутствия предложений по переводу  в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- приведено обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

- приведено обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- приведено обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

- приведено обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа;

- приведено обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- приведен расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии).

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии были сформированы на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения города Калуги в соответствии с Главой 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.005.000).

Экономические эффекты от реализации данных мероприятий приведены в Главе 12. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Данные предложения систематизированы в пять групп по виду предлагаемых работ:

- Группа 1. Реконструкция теплоисточников с увеличением установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников;

- Группа 2. Установка ГПА;

- Группа 3. Модернизация и реконструкция теплоисточников;

- Группа 4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе теплоисточника из эксплуатации;

- Группа 5. Строительство новых источников тепловой энергии (мощности).

Условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. Понятие удельной материальной характеристики было введено С.Ф. Копьевым и описано как отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей». В разделе этого документа под названием «Технико-экономический расчет тепловых сетей» (автор методики Е.Я. Соколов) приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными»..Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

- где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

- Z – удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч

Данное выражение дает понять, что вычисление эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой энергии (при условии существовании резервов тепловой мощности и запасов пропускной способности трубопроводов) как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В качестве предлагаемых для реализации мероприятий по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии предлагается строительство котельных с установкой ГПА. Экономические эффекты от реализации данного мероприятия в основном проявятся от выработки тепло и электроэнергии в комбинированном цикле, когда затраты на произведенное тепло можно будет отнести на себестоимость произведенной электроэнергии. Реализация данной группы проектов предполагает затраты в 267 млн. руб. в ценах базового года в период с 2018-2022 год. Реестр данной группы проектов приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НИ-1) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НИ-2) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная микрорайона «Тайфун» по ул. Платова | Строительство котельной 1,3 Гкал/ч 2021-2022 гг. | 98 000,00 | 2021-2022 |

Месторасположение каждого из предлагаемых к строительству источников приведено на рисунках 3.1. – 3.3.

Зоны действия новых теплоисточников указаны в Приложении 1 Главы 7 (Графическая часть) Обосновывающих материалов.

Следует отметить, что затраты на строительство ГПА на предлагаемых к вводу котельных учтены в составе группы проектов №2 (строительство ГПА) и приведены в разделе 5 настоящей Главы Обосновывающих материалов.

Новый источник

Рисунок 3.1 – Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-1)

Новый источник

Рисунок 3.2 – Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-2)

Новый источник

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Согласно предоставленным данным, для обеспечения существующих и персептивных тепловых нагрузок, определенных в Главе 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в зонах теплоснабжения ТЭЦ-1 ПАО «Квадра» резервов тепловой мощности достаточно. Реализация каких-либо мероприятий в схеме теплоснабжения на данном источнике не предусмотрена.

В зоне теплоснабжения ТЭЦ ПАО «КТЗ» возникновения перспективных тепловых нагрузок на перспективу не прогнозируется. Реализация каких-либо мероприятий в схеме теплоснабжения на данном источнике не предусмотрена.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

При реконструкции источников тепла для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономический эффект возникнет в результате переноса части затрат, заложенных в себестоимости тепловой энергии, на себестоимость вырабатываемой электроэнергии, а также снижении расходов на покупную электроэнергию для собственных нужд. Данная группа мероприятий предполагает установку ГПА на существующих источниках для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

При этом можно выделить две подгруппы:

- Установка ГПА на действующих теплоисточниках (установленная электрическая мощность принимается исходя из условия покрытия тепловой нагрузки, равной летней величине нагрузки горячего водоснабжения);

- Установка ГПА на действующих теплоисточниках (установленная электрическая мощность принимается исходя из условия покрытия собственных нужд теплоисточника в электрической энергии).

Предварительная оценочная стоимость реализации данной группы проектов предполагает затраты в 2 591,8 млн. руб. в ценах базового года в период с 2014-2022 год. Реестр данной группы проектов приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии для выработки электроэнергии в комбинированном цикле

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Вишневского,1 | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 5 МВт | 176 500,00 | 2014-2017 |
| ул. Никитина, 95б | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 3 МВт | 121 500,00 | 2014-2017 |
| Кирова, 67а | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 3 МВт | 121 500,00 | 2014-2017 |
| ул. Пестеля, 32 б | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 4 МВт | 148 800,00 | 2014-2017 |
| ул. Пролетарская, 125 | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 3,5 МВт | 143 500,00 | 2014-2017 |
| ул. В. Андриановой, 5 | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 3,5 МВт | 143 500,00 | 2014-2017 |
| ул. М.Горького, 1б | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 0,8 МВт | 48 000,00 | 2014-2017 |
| ул. Хрустальная, 18а | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 0,35 МВт | 21 000,00 | 2014-2017 |
| ул. Кибальчича, 17а | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 10 МВт | 313 000,00 | 2014-2017 |
| 1 -й Академический пр-д, 29 | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 4,5 МВт | 166 500,00 | 2014-2017 |
| ул. В. Восстания, 12 | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 4,5 МВт | 166 500,00 | 2014-2017 |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НИ-1) | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 15 МВт | 450 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НИ-2) | Установка газопоршневых агрегатов суммарной УЭМ 15 МВт | 450 000,00 | 2018-2022 |

Обоснование предлагаемых для технического перевооружения котельных

Для формирования предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, был сформирован перечень котельных с высокой себестоимостью производства тепловой энергии по причине высокого удельного расхода топлива. На данных котельных предлагается провести техническое перевооружение со строительством автоматизированных блочно-модульных котельных. Кроме того, предлагается перевод всей зоны теплоснабжения ряда источников тепловой энергии на независимую схему теплоснабжения для устранения «перетопов» и нормализации гидравлических режимов в системах теплоснабжения.

«Перетопы» - возникающие в зонах теплоснабжения в осенне-весенние периоды, когда в отопительные системы зданий подается теплоноситель выше необходимой температуры, вызывают дискомфорт у населения и, как следствие этого, потерю теплоты через открытые форточки и фрамуги окон.

Основными экономическими эффектами от реализации данных мероприятий являются снижение потребления тепловой энергии абонентами, а также снижение потребление топлива, вследствие снижения удельного расхода топлива по причине модернизации оборудования.

Таким образом, данную группу проектов можно разделить на три подгруппы.

- Модернизация котельной с частичной автоматизацией при выполнении реконструкции теплообменного оборудования потребителей с установкой ИТП и переходом на независимое присоединение систем отопления;

- Модернизация котельной;

- Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Перечень котельных, а также их зон теплоснабжения, предлагаемых для технического перевооружения, приведен в таблице 5.2.

В таблице по первой подгруппе проектов приведены затраты на реализацию проектов как в части теплоисточников, так и в части потребителей (абонентов). Данная подгруппа проектов подразумевает установку ИТП у потребителей рассмотренных источников с целью улучшения технико-экономических показателей систем теплоснабжения, в том числе – за счет осуществления погодного регулирования потребляемой тепловой мощности на отопление.

Таблица 5.1 - Перечень котельных и их зон теплоснабжения, предлагаемых для технического перевооружения

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Вилонова,40 | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 34 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Воскресенский,2б | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 9 700,00 | 2014-2017 |
| ул. Советская, 20 в | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 20 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Пролетарская, 125 | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 22 500,00 | 2014-2017 |
| ул.В.Андриановой,5а | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 14 000,00 | 2014-2017 |
| ул. М.Горького,1б | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 48 500,00 | 2014-2017 |
| ул.Ленина,26а | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 4 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Хрустальная, 18а | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 42 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Кибальчича,17а | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 45 000,00 | 2014-2017 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 39 000,00 | 2014-2017 |
| ул.В.Восстания,12 | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 250 000,00 | 2014-2017 |
| Котельная пер. Малинники, 21 (ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"") | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 49 000,00 | 2014-2017 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 ОАО "НПП "Калужский приборостроительный завод "Тайфун""") | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 33 000,00 | 2014-2017 |
| ТЭЦ ПАО "Квадра" | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 56 000,00 | 2014-2017 |
| ул. Никитина,95б | Модернизация котельной - УТМ 15 Гкал/ч | 15 000,00 | 2014-2017 |
| ул. Советская, 20в | Реконструкция котельной - увеличение УТМ на 10 Гкал/ч для покрытия перспективных приростов тепловых нагрузок | 10 500,00 | 2022-2028 |
| ул. Тарутинская, 231а | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч | 1 500,00 | 2014-2017 |
| Итого |  | 693 700,00 |  |

Суммарные капитальные вложения в реализацию данных мероприятий составят 693,70 млн. руб. в ценах базового года. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Список мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих котельных представлены в таблице 6.1. с указанием стоимости проектов в ценах соответствующих лет.

Таблица 6.1 - Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих котельных

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Вишневского,3 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. | 10 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Пестеля, 32 б | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. | 10 500,00 | 2014-2017 |
| ул.Пролетарская, 125 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 18 Гкал/ч. | 10 500,00 | 2014-2017 |
| ул.В.Андриановой,5а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 17 Гкал/ч. | 10 500,00 | 2014-2017 |
| ул. М.Горького,1б | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 22 Гкал/ч. | 2 500,00 | 2014-2017 |
| ул.Хрустальная, 18а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. | 15 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Кибальчича,17а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 50 Гкал/ч. | 31 500,00 | 2014-2017 |
| Пер. Малиники,38 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 60 Гкал/ч. | 21 000,00 | 2014-2017 |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НИ-1) | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 75 Гкал/ч. | 67 500,00 | 2022-2028 |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НИ-2) | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 70 Гкал/ч. | 60 000,00 | 2022-2028 |

Суммарные затраты по данной группе проектов составят 247 млн. руб. в период до 2017 года.

Основными эффектами при реализации данных мероприятий будут экономия топлива и снижение условно-постоянных затрат, куда входят такие статьи расходов на производство тепловой энергии как заработная плата персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые, общехозяйственные расходы и другие.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Полный перевод потребителей тепловой энергии от котельных на тепловые сети от ТЭЦ не всегда экономически целесообразен. Для полного перевода потребителей зачастую необходимо провести ряд мероприятий, стоимость которых не окупится за счет экономических эффектов, возникающих в результате перевода. Для снижения капитальных затрат в реализацию мероприятий, можно рассмотреть мероприятия по частичному переводу потребителей котельных на сети ТЭЦ, когда котельная включается в работу только в пиковом режиме, при максимальных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения.

Такие мероприятия экономически целесообразно проводить при небольшом удалении от магистральных камер и высокой тепловой нагрузки на рассматриваемую котельную на нужды ГВС. Экономическими эффектами при реализации данного мероприятия являются снижение затрат на топливо, снижение условно-постоянных затрат, а также увеличение отпуска тепла в теплофикационном режиме, связанной с дозагрузкой тепловых мощностей в летний период.

Также необходимо учитывать, что при переводе котельной в пиковый режим по отношению к источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией, котельная не закрывается, а значит, большая часть условно-постоянных затрат остается, что снижает экономический эффект от реализации мероприятия относительно полного перевода.

После проведения технико-экономических и также гидравлических расчетов был сформирован список котельных, потребители которых круглогодично переводятся на ТЭЦ. Данные проекты рассмотрены в разделе 10.

После проведения оценки стоимости проведения мероприятий по переводу остальных котельных, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения ТЭЦ, в пиковый режим, а также расчета экономических эффектов от реализации данного мероприятия, было выяснено, что такой перевод экономически нецелесообразен. Причина - высокие капитальные вложения в прокладку теплотрасс и установку теплообменного оборудования у потребителей и низкие экономические эффекты, в виду малого отпуска тепловой энергии летом на нужды ГВС.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Расширение зоны действия ТЭЦ ПАО «Квадра» будет осуществляться за счет подключения новых потребителей (потребителей вновь вводимых зданий различного назначения).

В соответствие с решением собственника (ПАО «Калужский турбинный завод») увеличение зоны действия ТЭЦ ПАО «КТЗ» при разработке схемы теплоснабжения не предусматривалось.

Переключения потребителей АО «Калугапутьмаш» на источники теплоснабжения МУП «Калугатеплосеть»

На основании обращения Управления ЖКХ о рассмотрении возможных вариантов переключения 2-х потребителей от котельной АО «Калугапутьмаш»:

1. г. Калуга, ул. Ленина, д.23 (ГБПОУ КО «Калужский Кадетский Многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова»);

2. г. Калуга, ул. Складская, д.1Б (АО «Почта России»).

Максимально-часовые нагрузки по данным потребителям:

г. Калуга, ул. Ленина, д.23 (ГБПОУ КО «Калужский Кадетский Многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова») – 0,38 Гкал/час;

г. Калуга, ул. Складская, д.1Б (АО «Почта России») – 0,21 Гкал/час.

Предложения:

- Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной мощностью 2,5 Гкал/час, строительство тепловых сетей. Ориентировочная стоимость – 30 821 358,84 руб. без учета стоимости работ по благоустройству и подведению инженерных коммуникаций. В случае реализации этого проекта возникнут сложности с выделением земельного участка под строительство БМК, подведению инженерных коммуникаций и тепловых сетей, так как необходимо согласовать с РЖД.

- Реконструкция котельной по ул. В.Андриановой,64.- ориентировочная стоимость – 84 827 096,36 руб.  Провести реконструкцию котельной по ул. В. Андриановой,64а с целью увеличения мощности существующей котельной, а также заменить морально устаревшее оборудование на новое менее энергоемкое.  Выполнить капитальный ремонт существующих тепловых сетей, проходящих под железной дорогой и выполнить проект на строительство новых тепловых сетей.  Реконструкцию котельной и строительство новых тепловых сетей выполнить с учетом переключения только 2-х потребителей:

-  г. Калуга, ул. Ленина, д.23 (ГБПОУ КО «Калужский Кадетский Многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова») – 0,38 Гкал/час;

- г. Калуга, ул. Складская, д.1Б (АО «Почта России») – 0,21 Гкал/час.

Установленная мощность котельной по ул. В.Андриановой,64 после реконструкции ориентировочно составит 9,9 Гкал/час.

3.  Перевод потребителей от АО «Калугапутьмаш» на индивидуальное отопление.

Обоснование предложений по новому строительству теплоисточников для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

Перечень реконструируемых котельных при переводе потребителей тепловой энергии от котельных на сети ТЭЦ ПАО «Квадра» и на сети существующих и предлагаемых к строительству котельных приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Предложения по реконструкции котельных для переключения потребителей на обслуживание от иных источников тепловой энергии.

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Тульская,78 «в» | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" | 3 500,00 | 2014-2017 |
| ул. Чижевского,12 «а» | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" | 2 800,00 | 2014-2017 |
| ул. Московская, 31а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" | 3 800,00 | 2014-2017 |
| ул. Театральная,4г | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" | 1 500,00 | 2014-2017 |
| ул.Кропоткина,4а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" | 1 200,00 | 2014-2017 |
| ул. Вишневского,3а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 1" | 1 700,00 | 2014-2017 |
| пер. Вишневского,3 | Переоборудование в ЦТП при выводе в резерв. Переключение на котельную "Вишневского, 1" | 6 200,00 | 2014-2017 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" | 2 100,00 | 2014-2017 |
| ул. Московская,115а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" | 4 000,00 | 2014-2017 |
| Грабцевское шоссе,22б | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-4 | 1 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Баррикад,181а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. | 900,00 | 2014-2017 |
| ул. Болотникова, 29 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" | 2 200,00 | 2014-2017 |
| ул. В. Андриановой, 64а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" | 3 300,00 | 2014-2017 |
| ул. Новослободская, 25а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Ремпутьмаш" | 1 600,00 | 2014-2017 |
| ул. Маяковского, 35 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НИ- 4 | 1 300,00 | 2014-2017 |
| ул. Хрустальная, 50а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" | 2 600,00 | 2021-2022 |
| ул.Кубяка,3а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" | 5 700,00 | 2014-2017 |
| ул.Дорожная,6а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" | 2 500,00 | 2014-2017 |
| д. Канищево, ул. Новая,41 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-3 | 1 300,00 | 2014-2017 |
| ул. Нижняя Усадебная,2 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-3 | 5 600,00 | 2014-2017 |
| Итого |  | 61 900,00 |  |

Переключение потребителей котельных на ТЭЦ и более современные котельные приведет к снижению расхода топлива на выработку электроэнергии (ТЭЦ), сокращению затрат на оплату труда, сокращению платы за выбросы, снижению затрат на топливо, снижению цеховых и общехозяйственных расходов.

Перевод потребителей зон действия выводимых котельных предлагается схемой теплоснабжения осуществить реконструкцией выводимых котельных в блочный тепловой пункт.

Укрупнение зон действия котельных приведет к снижению условно-постоянных затрат, а также снижению расхода топлива при снижении удельного расхода топлива в случае модернизации существующего оборудования.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Предложения по строительству новых теплоисточников для обеспечения перспективной тепловой нагрузки приведены в разделе 3 настоящей Главы. Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки предлагается строительство двух новых котельных (в микрорайонах новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково» и «Ольговский»). На данных котельных предусматривается установка ГПА

Таблица 10.1 - Перечень мероприятий по строительству теплоисточников (все мероприятия группы проектов №6)

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НИ-1)* | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НИ-2)* | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная Дорожная,21 (НИ-3)* | Строительство котельной УТМ 4,3 Гкал/ч | 43 000,00 | 2015 |
| Котельная в районе Грабцевского шоссе д.35 (НИ-4) | Строительство котельной УТМ 23 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" | 175 000,00 | 2015-2016 |
| ул.Баррикад,181а | Строительство новой БМК на территории выводимой из эксплуатации котельной по адресу ул.Баррикад,181а | 2 000,00 | 2014-2017 |
| Микрорайон Тайфун, | Строительство новой котельной по ул. Платова,40 | 292000,00 | 2021-2022 |
| В районе прилегающем к АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Строительство котельной для переключения потребителей с выводимой из эксплуатации котельной АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» | 203400,00 | 2020-2021 |
| В районе ул. Московская, 248 | Строительство котельной для переключения потребителей с выводимой из эксплуатации котельной ОАО «Калужский завод «Трансмаш» | 12000,00 | 2020-2021 |
| В районе кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана | Строительство котельной | 184700,00 | 2020-2021 |
| Итого |  | 1122100.00 |  |

*рассмотрены в разделе 3 настоящей Главы

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на перспективу приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии)

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на перспективу приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей». Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

- R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

- H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. ст.;

- b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

- s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;

- B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

- П- теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

- Δτ- расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

- φ - поправочный коэффициент, учитывающий комбинированную выработку тепла и электроэнергии на энергоисточнике.