Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

глава 4. пЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ)

Калуга, 2022

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 29401.ОМ-ПСТ.004.000. |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние в существующих зонах действия энергоисточников) | 29401.ОМ-ПСТ.004.001. |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

Перечень рисунков	7

1	Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей	9

2	Результаты гидравлических расчетов ПО СОСТОЯНИЮ на 2017 г.	10

2.1	Система теплоснабжения от котельной ул. Вилонова, 40	10

2.1.1	Расчетный путь № 1	10

2.1.2	Расчетный путь № 2	13

2.2	Система теплоснабжения от котельной ул. Хрустальная, 50 «а»	16

2.2.1	Расчетный путь № 3	16

2.2.2	Расчетный путь № 4	19

2.3	Система теплоснабжения от котельной ул. Ленина, 26 «а»	22

2.3.1	Расчетный путь № 5	22

2.4	Система теплоснабжения от котельной проезд 1-й Академический, 29	25

2.4.1	Расчетный путь № 6	25

2.4.2	Расчетный путь № 7	28

2.5	Система теплоснабжения от котельной ул. В. Восстания, 12	31

2.5.1	Расчетный путь № 8	31

2.6	Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28 «а»	36

2.6.1	Расчетный путь № 9	36

2.7	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское  шоссе 174	39

2.7.1	Расчетный путь № 10	39

2.8	Система теплоснабжения от котельной ул. С. Щедрина, 121 (КЭМЗ)	43

2.8.1	Расчетный путь № 12	43

2.8.2	Расчетный путь № 13	47

3	Результаты гидравлических расчетов разработки схемы теплоснабжения ПО СОСТОЯНИЮ на 2022 г.	51

3.1	Система теплоснабжения от котельной проезд 1-й Академический, 29	51

3.1.1	Расчетный путь № 14	51

3.1.2	Расчетный путь № 15	54

3.2	Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28 «а»	58

3.2.1	Расчетный путь № 16	58

3.3	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское  шоссе, 174	61

3.3.1	Расчетный путь № 17	61

4	Результаты гидравлических расчетов разработки схемы теплоснабжения ПО СОСТОЯНИЮ на 2028 г.	64

4.1	Система теплоснабжения от котельной проезд 1-й Академический, 29	64

4.1.1	Расчетный путь № 18	64

4.1.2	Расчетный путь № 19	67

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 Реестр расчетных путей для гидравлического расчета систем теплоснабжения г. Калуги.	9

Таблица 2.1 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 1).	11

Таблица 2.2 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 2).	14

Таблица 2.3 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 3).	17

Таблица 2.4 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 4).	20

Таблица 2.5 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 5).	23

Таблица 2.6 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 6).	26

Таблица 2.7 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 7).	29

Таблица 2.8 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 8).	32

Таблица 2.9 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 9).	37

Таблица 2.10 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 10).	40

Таблица 2.12 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 12).	44

Таблица 2.13 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 13).	48

Таблица 3.1 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 14).	52

Таблица 3.2 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 15).	55

Таблица 3.3 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 16).	59

Таблица 3.4 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 17).	62

Таблица 4.1 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 18).	65

Таблица 4.2 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 19).	68

- Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Расчетный путь № 1 для гидравлического расчёта тепловых сетей	9

Рисунок 2.2 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 1)	11

Рисунок 2.3 – Расчетный путь № 2 для гидравлического расчёта тепловых сетей	12

Рисунок 2.4 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 2)	14

Рисунок 2.5 – Расчетный путь № 3 для гидравлического расчёта тепловых сетей	15

Рисунок 2.6 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 3)	17

Рисунок 2.7 – Расчетный путь № 4 для гидравлического расчёта тепловых сетей	18

Рисунок 2.8 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 4)	20

Рисунок 2.9 – Расчетный путь № 5 для гидравлического расчёта тепловых сетей	21

Рисунок 2.10 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 5)	23

Рисунок 2.11 – Расчетный путь № 6 для гидравлического расчёта тепловых сетей	24

Рисунок 2.12 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 6)	26

Рисунок 2.13 – Расчетный путь № 7 для гидравлического расчёта тепловых сетей	27

Рисунок 2.14 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 7)	29

Рисунок 2.15 – Расчетный путь № 8 для гидравлического расчёта тепловых сетей	30

Рисунок 2.16 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 8)	34

Рисунок 2.17 – Расчетный путь № 9 для гидравлического расчёта тепловых сетей	35

Рисунок 2.18 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 9)	37

Рисунок 2.19 – Расчетный путь № 10 для гидравлического расчёта тепловых сетей	38

Рисунок 2.20 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 10)	40

Рисунок 2.23 – Расчетный путь № 12 для гидравлического расчёта тепловых сетей	42

Рисунок 2.24 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 12)	45

Рисунок 2.25 – Расчетный путь № 13 для гидравлического расчёта тепловых сетей	46

Рисунок 3.1 – Расчетный путь № 14 для гидравлического расчёта тепловых сетей	50

Рисунок 3.2 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 14)	52

Рисунок 3.3 – Расчетный путь № 15 для гидравлического расчёта тепловых сетей	53

Рисунок 3.4 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 15)	56

Рисунок 3.5 – Расчетный путь № 16 для гидравлического расчёта тепловых сетей	57

Рисунок 3.6 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 16)	59

Рисунок 3.7 – Расчетный путь № 17 для гидравлического расчёта тепловых сетей	60

Рисунок 3.8 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 17)	62

Рисунок 4.1 – Расчетный путь № 18 для гидравлического расчёта тепловых сетей	63

Рисунок 4.2 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 18)	65

Рисунок 4.3 – Расчетный путь № 19 для гидравлического расчёта тепловых сетей	66

Рисунок 4.4 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 19)	69

Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей

В таблице 1.1 представлены расчетные пути, для прогнозирования перспективного состояние в существующих зонах действия энергоисточников системы теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года

Гидравлические расчеты проведены для энергоисточников на которых возникает прирост тепловой нагрузки.

Расчетные пути выбирались по каждому выводу тепловой сети с источника до наиболее удаленных потребителей. Такой выбор гарантирует показ наиболее полной картины гидравлического режима в системах теплоснабжения.

Таблица 1.1 Реестр расчетных путей для гидравлического расчета систем теплоснабжения г. Калуги.

| Номер пути | Источник |
| --- | --- |
| 2017 год |  |
| 1 | ул. Вилонова, 40 |
| 2 |  |
| 3 | ул. Хрустальная, 50 «а» |
| 4 |  |
| 5 | ул. Ленина, 26»а» |
| 6 | Проезд 1-й Академический, 29 |
| 7 |  |
| 8 | Ул. В. Восстания, 12 |
| 9 | Тульское шоссе, 28 «а» |
| 10 | Грабцевское шоссе, 174 |
| 11 | Ул. С. Щедрина, 121 (ПЭМЗ) |
| 12 |  |
| 2022 год |  |
| 13 | Проезд 1-й Академический, 29 |
| 14 |  |
| 15 | Тульское шоссе, 28, «а» |
| 16 | Грабцевское шоссе, 174 |
| 2028 год |  |
| 18 | Проезд 1-й Академический, 29 |

Результаты гидравлических расчетов ПО СОСТОЯНИЮ на 2017 г.

Система теплоснабжения от котельной ул. Вилонова, 40

Расчетный путь № 1

На рисунке 2.1 представлен расчетный путь №1.

Рисунок 2.1 – Расчетный путь № 1 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.1, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.1 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 1).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Вилонова,40 | 177.57 | 200 | 70.69 | 1 | 0.25 | 0.044 | 0.04 | 2.79 | -2.79 | 38.31 | 38.31 | 444.48 | -444.48 |
| УП | 177.57 | 200.04 | 70.60 | 10 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 2.18 | -2.18 | 23.15 | 23.15 | 345.31 | -345.31 |
| ТКсм | 177.57 | 200.31 | 70.07 | 3 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 2.17 | -2.17 | 23.09 | 23.09 | 344.83 | -344.83 |
| ТК-1 | 177.57 | 200.39 | 69.91 | 0.5 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 0.99 | -0.99 | 4.90 | 4.90 | 158.30 | -158.30 |
| задвижка | 177.57 | 200.39 | 69.90 | 110 | 0.25 | 0.62 | 0.62 | 0.99 | -0.99 | 4.90 | 4.90 | 158.30 | -158.30 |
| ТК-2 | 177.57 | 201.01 | 68.67 | 14 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.89 | -0.89 | 3.972 | 3.972 | 142.42 | -142.42 |
| УП | 177.57 | 201.08 | 68.54 | 20 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.82 | -0.82 | 3.31 | 3.31 | 129.98 | -129.98 |
| УП | 177.57 | 201.15 | 68.38 | 35 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 1.31 | -1.31 | 11.23 | 11.23 | 129.98 | -129.98 |
| ТК-3 | 180.57 | 201.61 | 67.48 | 13 | 0.15 | 0.76 | 0.76 | 2.302 | -2.302 | 50.87 | 50.87 | 124.38 | -124.38 |
| УП | 180.57 | 202.37 | 65.96 | 33 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | 1.08 | -1.08 | 7.75 | 7.75 | 107.90 | -107.90 |
| УП | 183.57 | 202.66 | 65.37 | 17.3 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 1.01 | -1.01 | 6.76 | 6.76 | 100.74 | -100.74 |
| УП | 183.57 | 202.79 | 65.10 | 35 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.81 | -0.81 | 4.34 | 4.34 | 80.58 | -80.58 |
| ТК-45 | 183.57 | 202.97 | 64.75 | 30 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.56 | -0.56 | 2.09 | 2.09 | 55.74 | -55.74 |
| УП | 183.57 | 203.04 | 64.61 | 5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | -0.50 | 1.69 | 1.69 | 50.12 | -50.12 |
| УП | 183.57 | 203.05 | 64.59 | 0.5 | 0.15 | 0.01 | 0.005 | 0.90 | -0.90 | 7.89 | 7.89 | 48.80 | -48.80 |
| задвижка | 183.57 | 203.06 | 64.58 | 12 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | -0.49 | 1.61 | 1.61 | 48.80 | -48.80 |
| ТК-45а | 183.57 | 203.08 | 64.54 | 71 | 0.15 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | -0.90 | 7.89 | 7.89 | 48.80 | -48.80 |
| ТК-60см | 183.57 | 203.72 | 63.25 | 39 | 0.15 | 0.35 | 0.36 | 0.90 | -0.90 | 7.89 | 7.89 | 48.80 | -48.80 |
| ТК-61 | 186.57 | 204.076 | 62.54 | 0.5 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | -0.34 | 1.16 | 1.16 | 18.48 | -18.48 |
| задвижка | 186.57 | 204.08 | 62.54 | 55 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.34 | -0.34 | 1.16 | 1.16 | 18.48 | -18.48 |
| ТК-62 | 182.57 | 204.15 | 62.39 | 15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | -0.29 | 0.81 | 0.81 | 15.40 | -15.40 |
| ТК-63 | 182.57 | 204.17 | 62.36 | 0.5 | 0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.61 | -0.61 | 6.21 | 6.21 | 13.52 | -13.52 |
| задвижка | 182.57 | 204.17 | 62.35 | 5 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.61 | -0.61 | 6.21 | 6.21 | 13.52 | -13.52 |
| УП | 180.57 | 204.20 | 62.28 | 24 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | -0.29 | 1.42 | 1.42 | 6.40 | -6.40 |
| ТК-66 | 183.57 | 204.24 | 62.20 | 17 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | -0.29 | 1.42 | 1.42 | 6.40 | -6.40 |
| ТК-67 | 183.57 | 204.27 | 62.149 | 30 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | -0.21 | 1.09 | 1.09 | 2.88 | -2.88 |
| ТК-68 | 182.57 | 204.31 | 62.073 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.39 | -0.39 | 7.51 | 7.51 | 1.76 | -1.76 |
| задвижка | 182.57 | 204.31 | 62.065 | 7 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.39 | -0.39 | 7.51 | 7.51 | 1.76 | -1.76 |
| УП | 182.57 | 204.37 | 61.944 | 7 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 1.93 | 1.93 | 0.88 | -0.88 |
| СО | 182.57 | 204.39 | 61.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.2 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 1)

Расчетный путь № 2

На рисунке 2.3 представлен расчетный путь №2.

Рисунок 2.3 – Расчетный путь № 2 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.2 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 2).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Вилонова,40 | 177.57 | 200 | 70.69 | 1 | 0.25 | 0.044 | 0.04 | 2.79 | -2.79 | 38.31 | 38.31 | 444.48 | -444.48 |
| УП | 177.57 | 200.04 | 70.60 | 10 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 2.18 | -2.18 | 23.15 | 23.15 | 345.31 | -345.31 |
| ТКсм | 177.57 | 200.31 | 70.07 | 3 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 2.17 | -2.17 | 23.09 | 23.09 | 344.83 | -344.83 |
| ТК-1 | 177.57 | 200.39 | 69.91 | 0.5 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 0.99 | -0.99 | 4.90 | 4.90 | 158.30 | -158.30 |
| задвижка | 177.57 | 200.39 | 69.90 | 110 | 0.25 | 0.62 | 0.62 | 0.99 | -0.99 | 4.90 | 4.90 | 158.30 | -158.30 |
| ТК-2 | 177.57 | 201.01 | 68.67 | 14 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.89 | -0.89 | 3.972 | 3.972 | 142.42 | -142.42 |
| УП | 177.57 | 201.08 | 68.54 | 20 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.82 | -0.82 | 3.31 | 3.31 | 129.98 | -129.98 |
| УП | 177.57 | 201.15 | 68.38 | 35 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | 1.31 | -1.31 | 11.23 | 11.23 | 129.98 | -129.98 |
| ТК-3 | 180.57 | 201.61 | 67.48 | 13 | 0.15 | 0.76 | 0.76 | 2.302 | -2.302 | 50.87 | 50.87 | 124.38 | -124.38 |
| УП | 180.57 | 202.37 | 65.96 | 33 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | 1.08 | -1.08 | 7.75 | 7.75 | 107.90 | -107.90 |
| УП | 183.57 | 202.66 | 65.37 | 17.3 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 1.01 | -1.01 | 6.76 | 6.76 | 100.74 | -100.74 |
| УП | 183.57 | 202.79 | 65.10 | 35 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.81 | -0.81 | 4.34 | 4.34 | 80.58 | -80.58 |
| ТК-45 | 183.57 | 202.97 | 64.75 | 30 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.56 | -0.56 | 2.09 | 2.09 | 55.74 | -55.74 |
| УП | 183.57 | 203.04 | 64.61 | 5 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | -0.50 | 1.69 | 1.69 | 50.12 | -50.12 |
| УП | 183.57 | 203.05 | 64.59 | 0.5 | 0.15 | 0.01 | 0.005 | 0.90 | -0.90 | 7.89 | 7.89 | 48.80 | -48.80 |
| задвижка | 183.57 | 203.06 | 64.58 | 12 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | -0.49 | 1.61 | 1.61 | 48.80 | -48.80 |
| ТК-45а | 183.57 | 203.08 | 64.54 | 71 | 0.15 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | -0.90 | 7.89 | 7.89 | 48.80 | -48.80 |
| ТК-60см | 183.57 | 203.72 | 63.25 | 39 | 0.15 | 0.35 | 0.36 | 0.90 | -0.90 | 7.89 | 7.89 | 48.80 | -48.80 |
| ТК-61 | 186.57 | 204.076 | 62.54 | 0.5 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | -0.34 | 1.16 | 1.16 | 18.48 | -18.48 |
| задвижка | 186.57 | 204.08 | 62.54 | 55 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.34 | -0.34 | 1.16 | 1.16 | 18.48 | -18.48 |
| ТК-62 | 182.57 | 204.15 | 62.39 | 15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | -0.29 | 0.81 | 0.81 | 15.40 | -15.40 |
| ТК-63 | 182.57 | 204.17 | 62.36 | 0.5 | 0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.61 | -0.61 | 6.21 | 6.21 | 13.52 | -13.52 |
| задвижка | 182.57 | 204.17 | 62.35 | 5 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.61 | -0.61 | 6.21 | 6.21 | 13.52 | -13.52 |
| УП | 180.57 | 204.20 | 62.28 | 24 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | -0.29 | 1.42 | 1.42 | 6.40 | -6.40 |
| ТК-66 | 183.57 | 204.24 | 62.20 | 17 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | -0.29 | 1.42 | 1.42 | 6.40 | -6.40 |
| ТК-67 | 183.57 | 204.27 | 62.149 | 30 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | -0.21 | 1.09 | 1.09 | 2.88 | -2.88 |
| ТК-68 | 182.57 | 204.31 | 62.073 | 0.5 | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.39 | -0.39 | 7.51 | 7.51 | 1.76 | -1.76 |
| задвижка | 182.57 | 204.31 | 62.065 | 7 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.39 | -0.39 | 7.51 | 7.51 | 1.76 | -1.76 |
| УП | 182.57 | 204.37 | 61.944 | 7 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 1.93 | 1.93 | 0.88 | -0.88 |
| СО | 182.57 | 204.39 | 61.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.4 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 2)

Система теплоснабжения от котельной ул. Хрустальная, 50 «а»

    - Расчетный путь № 3

На рисунке 2.5 представлен расчетный путь №3.

Рисунок 2.5 – Расчетный путь № 3 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.3 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 3).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Хрустальная,50а | 166.50 | 186.50 | 29.929 | 5.5 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 1.75 | -1.75 | 15.03 | 15.03 | 278.05 | -278.05 |
| УП | 166.50 | 186.59 | 29.73 | 7 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 1.75 | -1.75 | 15.03 | 15.03 | 278.05 | -278.05 |
| ТК-1 | 167.33 | 186.71 | 29.49 | 0.5 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 1.95 | -1.95 | 36.74 | 36.74 | 105.65 | -105.65 |
| задвижка | 167.33 | 186.73 | 29.45 | 247.6 | 0.15 | 10.46 | 10.46 | 1.95 | -1.95 | 36.74 | 36.74 | 105.65 | -105.65 |
| ТК-6 | 162.23 | 197.19 | авг.53 | 0.5 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.33 | -0.33 | 1.09 | 1.09 | 18 | -18 |
| задвижка | 162.23 | 197.19 | авг.53 | 48 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.33 | -0.33 | 1.09 | 1.09 | 18 | -18 |
| ТК-7 | 161.56 | 197.26 | 8.41 | 32 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | -0.26 | 0.70 | 0.70 | 14.35 | -14.35 |
| ТК-8 | 161.50 | 197.28 | авг.35 | 59 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | -0.10 | 0.15 | 0.15 | 3.85 | -3.85 |
| ТК-9 | 160.80 | 197.29 | авг.33 | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.87 | -0.87 | 35.33 | 35.33 | 3.85 | -3.85 |
| задвижка | 160.80 | 197.31 | авг.29 | 42.5 | 0.05 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | -0.87 | 35.33 | 35.33 | 3.85 | -3.85 |

Рисунок 2.6 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 3)

    - Расчетный путь № 4

На рисунке 2.7 представлен расчетный путь №4.

Рисунок 2.7 – Расчетный путь № 4 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.4 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 4).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Хрустальная,50а | 166.50 | 186.50 | 29.92 | 5.5 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 1.75 | -1.75 | 15.03 | 15.03 | 278.05 | -278.05 |
| УП | 166.50 | 186.59 | 29.73 | 7 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 1.75 | -1.75 | 15.03 | 15.03 | 278.05 | -278.05 |
| ТК-1 | 167.33 | 186.71 | 29.49 | 0.5 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 1.08 | -1.08 | 5.80 | 5.80 | 172.40 | -172.40 |
| задвижка | 167.33 | 186.71 | 29.49 | 48 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 1.08 | -1.08 | 5.80 | 5.80 | 172.40 | -172.40 |
| УП | 167.75 | 187.04 | 28.85 | 12 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 1.01 | -1.01 | 5.10 | 5.10 | 161.65 | -161.65 |
| ТК2 | 168.27 | 187.11 | 28.70 | 60 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.92 | -0.92 | 4.18 | 4.18 | 146.25 | -146.25 |
| ТК-3 | 167.06 | 187.39 | 28.13 | 7 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 2.43 | -2.43 | 56.88 | 56.88 | 131.55 | -131.55 |
| ТК-10 | 166.8 | 187.85 | 27.21 | 50 | 0.15 | 1.86 | 1.86 | 1.83 | -1.83 | 32.43 | 32.43 | 99.25 | -99.25 |
| ТК-4 | 165.51 | 189.72 | 23.48 | 63 | 0.15 | 0.93 | 0.93 | 1.15 | -1.15 | 12.91 | 12.91 | 62.50 | -62.5 |
| ТК-5 | 162.45 | 190.65 | 21.61 | 32 | 0.1 | 1.50 | 1.50 | 1.56 | -1.56 | 40.96 | 40.96 | 34.95 | -34.95 |
| ТК-12 | 161.55 | 192.16 | 18.59 | 0.5 | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.77 | -0.77 | 10.23 | 10.23 | 17.40 | -17.40 |
| задвижка | 161.55 | 192.17 | 18.58 | 37 | 0.1 | 0.43 | 0.43 | 0.77 | -0.77 | 10.23 | 10.23 | 17.40 | -17.40 |
| ТК-см | 160.63 | 192.60 | 17.715 | 12 | 0.08 | 0.52 | 0.52 | 1.28 | -1.28 | 38.05 | 38.05 | 17.40 | -17.40 |
| СО | 161 | 193.13 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.8 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 4)

  - Система теплоснабжения от котельной ул. Ленина, 26 «а»

    - Расчетный путь № 5

На рисунке 2.9 представлен расчетный путь №5.

Рисунок 2.9 – Расчетный путь № 5 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.5, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.5 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 5).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Ленина,26а | 192.93 | 217 | 11.56 | 0.3 | 0.3 | 0.007 | 0.007 | 0.65 | -0.65 | 1.67 | 1.67 | 151.48 | -151.48 |
| УП | 192.93 | 217.01 | 11.55 | 0.3 | 0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.39 | -0.39 | 0.61 | 0.61 | 90.70 | -90.7017 |
| УП | 192.93 | 217.01 | 11.55 | 0.3 | 0.3 | 0.003 | 0.003 | 0.39 | -0.39 | 0.61 | 0.61 | 90.70 | -90.7017 |
| УП | 193.93 | 217.01 | 11.54 | 0.25 | 0.25 | 0.001 | 0.001 | 0.24 | -0.24 | 0.31 | 0.31 | 39.02 | -39.0217 |
| УП | 192.93 | 217.01 | 11.54 | 0.5 | 0.25 | 0.001 | 0.001 | 0.59 | -0.59 | 1.78 | 1.78 | 95.04 | -95.04 |
| задвижка | 192.93 | 217.02 | 11.53 | 35 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.59 | -0.59 | 1.78 | 1.78 | 95.04 | -95.04 |
| УП | 192.93 | 217.08 | 11.39 | 0.5 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.61 | -0.61 | 2.47 | 2.47 | 60.72 | -60.72 |
| задвижка | 192.93 | 217.09 | 11.39 | 54 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.61 | -0.61 | 2.47 | 2.47 | 60.72 | -60.72 |
| ТК-10 | 192.93 | 217.24 | 11.08 | 18 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 1.12 | 1.12 | 12.19 | 12.19 | 60.72 | -60.72 |
| УП | 193.93 | 217.49 | 10.58 | 55 | 0.15 | 0.57 | 0.57 | 0.96 | -0.96 | 9.07 | 9.07 | 52.32 | -52.32 |
| УП | 190.93 | 218.07 | 9.43 | 79 | 0.15 | 0.82 | 0.82 | 0.96 | -0.96 | 9.07 | 9.07 | 52.32 | -52.32 |
| ТК-14 | 192.93 | 218.89 | 7.78 | 25 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.88 | -0.88 | 7.60 | 7.60 | 47.88 | -47.88 |
| задвижка | 190.93 | 219.11 | 7.34 | 33 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | -0.88 | 7.60 | 7.60 | 47.88 | -47.88 |
| задвижка | 190.93 | 219.39 | 6.77 | 1.24 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.88 | -0.88 | 7.60 | 7.60 | 47.88 | -47.88 |
| УП | 190.93 | 219.41 | 6.74 | 101.5 | 0.13 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | -0.57 | 4.10 | 4.10 | 20.92 | -20.92 |
| ТК-17 | 192.93 | 219.89 | 5.78 | 0.5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.53 | -0.53 | 4.93 | 4.93 | 12.04 | -12.04 |
| задвижка | 193.93 | 219.89 | 5.78 | 65 | 0.1 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | -0.53 | 4.93 | 4.93 | 12.04 | -12.04 |
| УП | 196.93 | 220.26 | 5.04 | 23 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.53 | -0.53 | 4.93 | 4.93 | 12.04 | -12.04 |
| СО | 196.93 | 220.39 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.10 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 5)

  - Система теплоснабжения от котельной проезд 1-й Академический, 29

    - Расчетный путь № 6

На рисунке 2.11 представлен расчетный путь №6.

Рисунок 2.11 – Расчетный путь № 6 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.6, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.6 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 6).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 49.30 | 14 | 0.4 | 0.84 | 0.841 | 2.43 | -2.43 | 15.75 | 15.75 | 1019.07 | -1019.07 |
| Уз1 | 208 | 240.84 | 47.61 | 4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 2.15 | -2.15 | 12.42 | 12.42 | 904.66 | -904.66 |
| Уз2 | 208 | 241.36 | 46.57 | 36 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.68 | -0.68 | 0.62 | 0.62 | 904.66 | -904.66 |
| У26 | 208 | 241.43 | 46.43 | 95 | 0.7 | 0.11 | 0.11 | 0.68 | -0.68 | 0.62 | 0.62 | 898.38 | -898.35 |
| У20 | 208 | 241.54 | 46.20 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | -0.63 | 2.69 | 2.69 | 63.39 | -63.39 |
| Задвижка | 208 | 241.59 | 46.11 | 157 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | -0.63 | 2.69 | 2.69 | 63.39 | -63.39 |
| У20а | 209 | 242.12 | 45.05 | 61 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | -0.60 | 2.43 | 2.43 | 60.21 | -60.21 |
| ТК35 | 209 | 242.32 | 44.64 | 1 | 0.25 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | -0.24 | 0.30 | 0.30 | 38.78 | -38.78 |
| Задвижка | 209 | 242.33 | 44.62 | 100 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | -0.24 | 0.30 | 0.30 | 38.78 | -38.78 |
| У21 | 211 | 242.37 | 44.54 | 99 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | -0.18 | 0.17 | 0.17 | 29.19 | -29.19 |
| У22 | 211 | 242.40 | 44.50 | 11 | 0.25 | 0.004 | 0.004 | 0.16 | -0.16 | 0.14 | 0.14 | 26.10 | -26.10 |
| У23 | 211 | 242.40 | 44.49 | 1 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | -0.15 | 0.13 | 0.13 | 25.01 | -25.01 |
| Задвижка | 211 | 242.40 | 44.48 | 195 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | -0.15 | 0.13 | 0.13 | 25.01 | -25.01 |
| У24 | 211 | 242.43 | 44.42 | 450 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | -0.23 | 0.36 | 0.36 | 22.96 | -22.96 |
| У25 | 209 | 242.63 | 44.03 | 0.7 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| Задвижка | 209 | 242.63 | 44.02 | 2100 | 0.2 | 0.66 | 0.66 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| Задвижка | 199 | 243.30 | 42.68 | 0.5 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| У6 | 199 | 243.31 | 42.67 | 94 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | -0.19 | 0.27 | 0.27 | 19.76 | -19.76 |
| У7 | 201 | 243.34 | 42.61 | 60 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | -0.19 | 0.26 | 0.26 | 19.62 | -19.62 |
| У8 | 201 | 243.36 | 42.56 | 286 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | -0.17 | 0.20 | 0.20 | 17.17 | -17.17 |
| У9 | 203 | 243.43 | 42.42 | 178 | 0.1 | 0.004 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | -0.66 |
| У11 | 203 | 243.44 | 42.41 | 136 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | -0.33 |
| со | 203 | 243.49 | 42.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.12 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 6)

    - Расчетный путь № 7

На рисунке 2.13 представлен расчетный путь №7.

Рисунок 2.13 – Расчетный путь № 7 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.7, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.7 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 7).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 49.3 | 14 | 0.4 | 0.84 | 0.84 | 2.43 | -2.43 | 15.75 | 15.75 | 1019.07 | -1019.07 |
| Уз1 | 208 | 240.84 | 47.61 | 4 | 0.4 | 0.52 | 0.52 | 2.15 | -2.15 | 12.42 | 12.42 | 904.66 | -904.66 |
| Уз2 | 208 | 241.36 | 46.57 | 36 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0.68 | -0.68 | 0.62 | 0.62 | 904.66 | -904.66 |
| У26 | 208 | 241.43 | 46.43 | 95 | 0.7 | 0.11 | 0.11 | 0.68 | -0.68 | 0.62 | 0.62 | 898.38 | -898.38 |
| У20 | 208 | 241.54 | 46.20 | 2 | 0.7 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | -0.63 | 0.53 | 0.53 | 834.99 | -834.99 |
| Задвижка | 208 | 241.59 | 46.12 | 950 | 0.7 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | -0.63 | 0.53 | 0.53 | 834.99 | -834.99 |
| УП1 | 211 | 242.21 | 44.86 | 241 | 0.6 | 0.41 | 0.41 | 0.87 | -0.87 | 1.21 | 1.21 | 834.99 | -834.99 |
| УП2 | 206 | 242.62 | 44.04 | 162.4 | 0.6 | 0.30 | 0.30 | 0.86 | -0.86 | 1.21 | 1.21 | 833.76 | -833.76 |
| УТ4 | 206 | 242.92 | 43.44 | 38.5 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | 0.86 | -0.86 | 1.21 | 1.21 | 833.63 | -833.63 |
| УТ5 | 206 | 243.05 | 43.18 | 112 | 0.6 | 0.23 | 0.23 | 0.86 | -0.86 | 1.21 | 1.21 | 833.63 | -833.63 |
| УТ6 | 206 | 243.28 | 42.72 | 0.5 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.84 | -0.84 | 1.15 | 1.15 | 813.40 | -813.40 |
| Задвижка | 206 | 243.36 | 42.57 | 126 | 0.6 | 0.23 | 0.23 | 0.84 | -0.84 | 1.15 | 1.15 | 813.40 | -813.40 |
| ТКсм | 204 | 243.60 | 42.10 | 42.4 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | 0.84 | -0.84 | 1.15 | 1.15 | 813.40 | -813.40 |
| ТК10 | 211 | 243.72 | 41.84 | 219.1 | 0.6 | 0.23 | 0.23 | 0.67 | -0.67 | 0.73 | 0.73 | 647.33 | -647.33 |
| ТК19 | 204 | 243.95 | 41.38 | 105 | 0.6 | 0.13 | 0.13 | 0.67 | -0.67 | 0.73 | 0.73 | 647.33 | -647.33 |
| Задвижка | 204 | 244.09 | 41.11 | 0.4 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | 0.67 | -0.67 | 0.73 | 0.73 | 647.33 | -647.33 |
| ТК20 | 204 | 244.13 | 41.02 | 151 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | 0.56 | -0.56 | 0.51 | 0.51 | 540.53 | -540.53 |
| ТК20а_УТ11 | 204 | 244.25 | 40.78 | 61 | 0.6 | 0.008 | 0.008 | 0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.06 | 180.48 | -180.48 |
| УТ12 | 205 | 244.26 | 40.77 | 26.6 | 0.6 | 0.005 | 0.005 | 0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.06 | 180.48 | -180.48 |
| УТ13 | 205 | 244.27 | 40.75 | 152.2 | 0.5 | 0.035 | 0.03 | 0.27 | -0.27 | 0.15 | 0.15 | 180.48 | -180.48 |
| Задвижка | 207 | 244.30 | 40.69 | 0.5 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.27 | -0.27 | 0.15 | 0.15 | 180.48 | -180.48 |
| УТ14 | 207 | 244.31 | 40.67 | 26 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| УТ15 | 207 | 244.31 | 40.67 | 20 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| УТ16 | 207 | 244.31 | 40.66 | 23.7 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ17 | 207 | 244.31 | 40.66 | 47.8 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ18 | 207 | 244.32 | 40.65 | 194 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ19 | 208 | 244.32 | 40.64 | 140 | 0.5 | 0.006 | 0.006 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ20 | 210 | 244.33 | 40.63 | 186.5 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ21 | 212 | 244.34 | 40.61 | 71.7 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.09 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 62.51 | -62.51 |
| УТ22 | 213 | 244.34 | 40.61 | 140 | 0.4 | 0.009 | 0.009 | 0.12 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 53.95 | -53.95 |
| УТ23 | 213 | 244.35 | 40.59 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | -0.34 | 0.58 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| Задвижка | 213 | 244.36 | 40.56 | 32.5 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | -0.34 | 0.58 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| ТКП1 | 212 | 244.39 | 40.50 | 0.4 | 0.2 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| Задвижка | 212 | 244.40 | 40.49 | 167 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| УзП4 | 210 | 244.49 | 40.32 | 66.3 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТКП4 | 209 | 244.52 | 40.24 | 28 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТКП5 | 209 | 244.54 | 40.20 | 0.5 | 0.15 | 0.006 | 0.006 | 0.23 | -0.23 | 0.54 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| Задвижка | 209 | 244.55 | 40.19 | 161 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | -0.23 | 0.54 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| ТКП6 | 207 | 244.65 | 39.98 | 0.5 | 0.125 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| Задвижка | 207 | 244.66 | 39.97 | 59 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| ТКП7 | 207 | 244.70 | 39.89 | 17 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| со | 207 | 244.71 | 39.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.14 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 7)

Система теплоснабжения от котельной ул. В. Восстания, 12

    - Расчетный путь № 8

На рисунке 2.15 представлен расчетный путь №8.

Рисунок 2.15 – Расчетный путь № 8 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.8, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.8 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 8).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73.80 | 50 | 0.5 | 0.27 | 0.27 | 1.13 | -1.13 | 2.61 | 2.61 | 753.65 | -753.65 |
| У1 | 179 | 199.27 | 73.24 | 86 | 0.7 | 0.29 | 0.29 | 1.13 | -1.13 | 1.68 | 1.68 | 1487.73 | -1487.73 |
| У2 | 182 | 199.57 | 72.65 | 114 | 0.6 | 0.41 | 0.41 | 1.15 | -1.15 | 2.12 | 2.12 | 1106.83 | -1106.83 |
| У81 | 184 | 199.98 | 71.83 | 30 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | 1.10 | -1.10 | 1.95 | 1.95 | 1060.45 | -1060.45 |
| У82 | 184 | 200.17 | 71.45 | 72 | 0.6 | 0.28 | 0.28 | 1.10 | -1.10 | 1.94 | 1.94 | 1058.92 | -1058.92 |
| У84 | 184 | 200.45 | 70.88 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.94 | -0.94 | 1.80 | 1.80 | 625.39 | -625.39 |
| Задвижка | 184 | 200.54 | 70.70 | 18 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 0.94 | -0.94 | 1.80 | 1.80 | 625.39 | -625.39 |
| У181 | 184 | 200.67 | 70.45 | 18 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 1.48 | -1.48 | 5.9 | 5.9 | 623.71 | -623.71 |
| ТК47 | 184 | 201.01 | 69.77 | 80 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | 1.45 | -1.45 | 5.66 | 5.66 | 609.96 | -609.96 |
| ТК48 | 186 | 201.74 | 68.30 | 20 | 0.4 | 0.33 | 0.33 | 1.43 | -1.43 | 5.52 | 5.52 | 602.17 | -602.17 |
| ТК50 | 187 | 202.07 | 67.64 | 19 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 1.43 | -1.43 | 5.48 | 5.48 | 600.00 | -600.00 |
| ТК51 | 187 | 202.40 | 66.99 | 73 | 0.4 | 0.65 | 0.65 | 1.42 | -1.42 | 5.41 | 5.41 | 596.60 | -596.60 |
| ТК52 | 187 | 203.05 | 65.68 | 15 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 1.32 | -1.32 | 4.67 | 4.67 | 554.01 | -554.01 |
| ТК56 | 188 | 203.31 | 65.17 | 0.5 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.85 | -0.85 | 2.35 | 2.35 | 273.69 | -273.69 |
| Задвижка | 188 | 203.38 | 65.02 | 45 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.85 | -0.85 | 2.35 | 2.35 | 273.69 | -273.69 |
| ТК57 | 188 | 203.58 | 64.63 | 83 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 1.05 | -1.05 | 4.35 | 4.35 | 245.25 | -245.25 |
| ТК58 | 188 | 204.10 | 63.58 | 30 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 1.05 | -1.05 | 4.35 | 4.35 | 245.25 | -245.25 |
| ТК76 | 188 | 204.36 | 63.06 | 35 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 1.03 | -1.03 | 4.15 | 4.15 | 239.66 | -239.66 |
| ТК77 | 188 | 204.64 | 62.51 | 0.5 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 1.50 | -1.50 | 11.18 | 11.18 | 239.66 | -239.66 |
| Задвижка | 188 | 204.87 | 62.04 | 47 | 0.25 | 0.83 | 0.83 | 1.50 | -1.50 | 11.18 | 11.18 | 239.66 | -239.66 |
| ТК78 | 188 | 205.70 | 60.38 | 27 | 0.25 | 0.57 | 0.57 | 1.50 | -1.50 | 11.18 | 11.18 | 239.66 | -239.66 |
| ТК79 | 187 | 206.26 | 59.24 | 0.5 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.78 | -0.78 | 4.03 | 4.03 | 77.63 | -77.63 |
| Задвижка | 187 | 206.33 | 59.11 | 111 | 0.2 | 0.57 | 0.57 | 0.78 | -0.78 | 4.03 | 4.03 | 77.63 | -77.63 |
| Задвижка | 187 | 206.34 | 59.11 | 111 | 0.2 | 0.57 | 0.57 | 0.78 | -0.78 | 4.03 | 4.03 | 77.63 | -77.63 |
| ТК88 | 188 | 206.91 | 57.96 | 45 | 0.25 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | -0.105 | 0.06 | 0.06 | 16.72 | -16.72 |
| У243 | 188 | 206.91 | 57.97 | 3 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 1.31 | -1.31 | 16.61 | 16.61 | 70.93 | -70.93 |
| Задвижка | 188 | 207.14 | 57.51 | 9 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 1.31 | -1.31 | 16.61 | 16.61 | 70.93 | -70.93 |
| У245 | 188 | 207.48 | 56.82 | 66 | 0.25 | 0.67 | 0.67 | 1.19 | -1.19 | 6.98 | 6.98 | 189.21 | -189.21 |
| ТК93 | 186 | 208.15 | 55.48 | 55 | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 1.13 | -1.13 | 6.30 | 6.30 | 179.75 | -179.75 |
| ТК94 | 186 | 208.68 | 54.43 | 80 | 0.25 | 0.53 | 0.53 | 0.98 | -0.98 | 4.73 | 4.73 | 155.58 | -155.58 |
| ТК94а | 187 | 209.21 | 53.37 | 25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.98 | -0.98 | 4.73 | 4.73 | 155.58 | -155.58 |
| ТК94б | 187 | 209.44 | 52.90 | 23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.98 | -0.98 | 4.73 | 4.73 | 155.58 | -155.58 |
| У259 | 187 | 209.66 | 52.46 | 116 | 0.2 | 2.12 | 2.12 | 1.47 | -1.47 | 14.29 | 14.29 | 146.75 | -146.75 |
| ТКК149 | 187 | 211.79 | 48.22 | 165 | 0.2 | 1.16 | 1.16 | 0.92 | -0.92 | 5.70 | 5.70 | 92.46 | -92.46 |
| ТК149 | 181 | 212.95 | 45.88 | 1 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.88 | -0.88 | 5.19 | 5.19 | 88.22 | -88.22 |
| Задвижка | 181 | 213.04 | 45.71 | 106 | 0.2 | 0.71 | 0.71 | 0.88 | -0.88 | 5.19 | 5.19 | 88.22 | -88.22 |
| У296 | 181 | 213.75 | 44.29 | 0.9 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.76 | -0.76 | 3.90 | 3.90 | 76.41 | -76.41 |
| Задвижка | 181 | 213.81 | 44.16 | 42 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.76 | -0.76 | 3.90 | 3.90 | 76.41 | -76.41 |
| У296а | 181 | 214.06 | 43.67 | 27 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.76 | -0.76 | 3.90 | 3.90 | 76.41 | -76.41 |
| У298 | 184 | 214.24 | 43.31 | 0.6 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.67 | -0.67 | 2.99 | 2.99 | 66.76 | -66.76 |
| Задвижка | 184 | 214.29 | 43.21 | 67 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.67 | -0.67 | 2.99 | 2.99 | 66.76 | -66.76 |
| У298а | 181 | 214.56 | 42.66 | 33 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.67 | -0.67 | 2.99 | 2.99 | 66.76 | -66.76 |
| ТК153 | 181 | 214.72 | 42.35 | 37 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.65 | -0.65 | 2.87 | 2.87 | 65.50 | -65.50 |
| ТК154 | 181 | 214.88 | 42.02 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.21 | -1.21 | 14.18 | 14.18 | 65.50 | -65.50 |
| Задвижка | 181 | 215.04 | 41.71 | 37 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 1.21 | -1.21 | 14.18 | 14.18 | 65.50 | -65.50 |
| ГрЭлев8 | 181 | 215.79 | 40.21 | 44 | 0.15 | 0.71 | 0.71 | 1.10 | -1.10 | 11.77 | 11.77 | 59.65 | -59.65 |
| ТК155 | 183 | 216.51 | 38.78 | 16 | 0.15 | 0.33 | 0.33 | 1.10 | -1.10 | 11.76 | 11.76 | 59.62 | -59.62 |
| У310 | 183 | 216.84 | 38.10 | 10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 1.10 | -1.10 | 11.76 | 11.76 | 59.62 | -59.62 |
| Задвижка | 183 | 217.10 | 37.59 | 0.7 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 1.10 | -1.10 | 11.76 | 11.76 | 59.62 | -59.62 |
| У312 | 183 | 217.23 | 37.33 | 50 | 0.15 | 0.78 | 0.78 | 1.09 | -1.09 | 11.60 | 11.60 | 59.22 | -59.22 |
| У311 | 183 | 218.02 | 35.75 | 50 | 0.125 | 0.56 | 0.56 | 0.83 | -0.83 | 8.63 | 8.63 | 30.42 | -30.42 |
| ТК158 | 183 | 218.58 | 34.62 | 18 | 0.125 | 0.22 | 0.22 | 0.79 | -0.79 | 7.84 | 7.84 | 28.99 | -28.99 |
| ТК159 | 183 | 218.81 | 34.17 | 9 | 0.125 | 0.14 | 0.14 | 0.79 | -0.79 | 7.84 | 7.84 | 28.99 | -28.99 |
| ТК160 | 183 | 218.95 | 33.88 | 16 | 0.125 | 0.20 | 0.20 | 0.79 | -0.79 | 7.84 | 7.84 | 28.99 | -28.99 |
| ТК161 | 183 | 219.16 | 33.47 | 51 | 0.125 | 0.52 | 0.52 | 0.79 | -0.79 | 7.84 | 7.84 | 28.99 | -28.99 |
| Задвижка | 178 | 219.68 | 32.42 | 0.5 | 0.125 | 0.06 | 0.06 | 0.79 | -0.79 | 7.84 | 7.84 | 28.99 | -28.99 |
| ТК163 | 178 | 219.75 | 32.29 | 8 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | -0.23 | 0.57 | 0.57 | 12.89 | -12.89 |
| У314 | 179 | 219.76 | 32.27 | 20 | 0.15 | 0.009 | 0.009 | 0.16 | -0.16 | 0.27 | 0.27 | 8.76 | -8.76 |
|  | 179 | 219.77 | 32.25 | 27 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | -0.16 | 0.27 | 0.27 | 8.76 | -8.76 |
|  | 181 | 219.78 | 32.23 | 46 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | -0.24 | 0.74 | 0.74 | 8.76 | -8.76 |
| К1 | 178 | 219.82 | 32.14 | 14 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -0.24 | 0.74 | 0.74 | 8.76 | -8.76 |
| УзЛ118 | 178 | 219.84 | 32.10 | 8 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -0.24 | 0.74 | 0.74 | 8.76 | -8.76 |
| ГрЭлевЛ118 | 178 | 219.85 | 32.08 | 15 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | -0.18 | 0.43 | 0.43 | 6.65 | -6.65 |
| У1 | 178 | 219.87 | 32.06 | 2 | 0.125 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | -0.15 | 0.32 | 0.32 | 5.76 | -5.76 |
| У2 | 178 | 219.87 | 32.05 | 20 | 0.125 | 0.002 | 0.002 | 0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.05 | 2.33 | -2.33 |
|  | 178 | 219.87 | 32.05 | 15 | 0.125 | 0.001 | 0.001 | 0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.05 | 2.33 | -2.33 |
|  | 178 | 219.87 | 32.04 | 0.5 | 0.08 | 0.003 | 0.003 | 0.17 | -0.17 | 0.72 | 0.72 | 2.33 | -2.33 |
| Задвижка | 178 | 219.87 | 32.04 | 2 | 0.08 | 0.005 | 0.005 | 0.17 | -0.17 | 0.72 | 0.72 | 2.33 | -2.33 |
| К2 | 178 | 219.88 | 32.03 | 7 | 0.08 | 0.009 | 0.009 | 0.17 | -0.17 | 0.72 | 0.72 | 2.33 | -2.33 |
| К3 | 178 | 219.89 | 32.01 | 24 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.14 | 0.51 | 0.51 | 1.95 | -1.95 |
| К4 | 178 | 219.90 | 31.98 | 15 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.13 | 0.46 | 0.46 | 1.85 | -1.85 |
| К5 | 177 | 219.91 | 31.96 | 20 | 0.08 | 0.009 | 0.009 | 0.11 | -0.11 | 0.35 | 0.35 | 1.60 | -1.60 |
| К6 | 176 | 219.92 | 31.94 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.80 | -0.80 |
| Задвижка | 176 | 219.92 | 31.94 | 9 | 0.08 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | -0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.80 | -0.80 |
| со | 176 | 219.93 | 31.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.16 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 8)

Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28 «а»

    - Расчетный путь № 9

На рисунке 2.17 представлен расчетный путь №9.

Рисунок 2.17 – Расчетный путь № 9 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.9, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.9 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 9).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тульское шоссе, 28а | 200.9 | 224 | 20 | 0.5 | 0.15 | 0.004 | 0.004 | 0.80 | -0.80 | 6.25 | 6.25 | 43.40 | -43.40 |
|  | 202 | 224.00 | 19.99 | 30.07 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | -0.47 | 2.23 | 2.23 | 25.80 | -25.80 |
| У14 | 202 | 224.08 | 19.83 | 130 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | 0.65 | -0.65 | 5.39 | 5.39 | 24 | -24 |
| У1 | 202 | 224.88 | 18.22 | 30 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.62 | -0.62 | 4.78 | 4.78 | 22.60 | -22.60 |
| У2 | 202 | 225.05 | 17.89 | 40 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.58 | -0.58 | 4.26 | 4.26 | 21.32 | -21.32 |
| У3 | 202 | 225.25 | 17.49 | 70 | 0.12 | 0.30 | 0.30 | 0.54 | -0.54 | 3.73 | 3.73 | 19.92 | -19.92 |
| У4 | 202 | 225.55 | 16.89 | 40 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.48 | -0.48 | 2.99 | 2.99 | 17.84 | -17.84 |
| У5 | 202 | 225.68 | 16.62 | 60 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | -0.46 | 2.70 | 2.70 | 16.92 | -16.92 |
| У6 | 202 | 225.87 | 16.25 | 80 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | -0.45 | 2.54 | 2.54 | 16.40 | -16.40 |
| У6 | 202 | 226.10 | 15.78 | 21 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.42 | -0.42 | 2.25 | 2.25 | 15.44 | -15.44 |
| У8 | 202 | 226.16 | 15.67 | 0.5 | 0.05 | 0.28 | 0.28 | 3.30 | -3.30 | 499.91 | 499.91 | 14.56 | -14.56 |
|  | 202 | 226.45 | 15.09 | 30 | 0.08 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | -1.07 | 26.69 | 26.69 | 14.56 | -14.56 |
| У9 | 202 | 227.37 | 13.25 | 30 | 0.07 | 1.51 | 1.51 | 1.25 | -1.25 | 43.98 | 43.98 | 12.48 | -12.48 |
| У9а | 202 | 228.88 | 10.22 | 47 | 0.07 | 2.37 | 2.37 | 1.25 | -1.25 | 43.98 | 43.948 | 12.48 | -12.48 |
| ТК4 | 202 | 231.26 | 5.46 | 28 | 0.07 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | -1.00 | 28.31 | 28.31 | 10 | -10 |
| ТК5 | 202 | 232.17 | 3.64 | 200 | 0.08 | 0.77 | 0.77 | 0.40 | -0.40 | 3.36 | 3.36 | 6.80 | -6.80 |
| 2017 | 200 | 232.94 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.18 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 9)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское 
шоссе 174

    - Расчетный путь № 10

На рисунке 2.19 представлен расчетный путь №10.

Рисунок 2.19 – Расчетный путь № 10 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.10, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.10 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 10).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 180 | 200 | 79.10 | 10 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.93 | -0.93 | 3.41 | 3.41 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 200.12 | 78.84 | 22 | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0.93 | -0.93 | 3.41 | 3.41 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 200.30 | 78.50 | 75 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.93 | -0.93 | 3.41 | 3.41 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 200.68 | 77.73 | 80 | 0.25 | 1.03 | 1.03 | 1.36 | -1.36 | 9.19 | 9.19 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 201.71 | 75.67 | 19 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.93 | -0.93 | 3.41 | 3.41 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 201.87 | 75.34 | 87 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.93 | -0.93 | 3.41 | 3.41 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 202.30 | 74.49 | 18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 1.36 | -1.36 | 9.19 | 9.19 | 217.19 | -217.19 |
| УП | 180 | 202.68 | 73.73 | 0.5 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.70 | -0.70 | 1.92 | 1.92 | 162.56 | -162.56 |
| задвижка | 180 | 202.73 | 73.63 | 26 | 0.3 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | -0.70 | 1.92 | 1.92 | 162.56 | -162.56 |
| УП | 180 | 202.83 | 73.42 | 144.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.62 | -0.62 | 1.52 | 1.52 | 144.48 | -144.48 |
| УП | 180 | 203.12 | 72.84 | 72.4 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.62 | -0.62 | 1.52 | 1.52 | 144.48 | -144.48 |
| задвижка | 180 | 203.29 | 72.51 | 0.5 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | -0.62 | 1.52 | 1.52 | 144.48 | -144.48 |
| УП | 180 | 203.33 | 72.43 | 42 | 0.3 | 0.11 | 0.11 | 0.62 | -0.62 | 1.52 | 1.52 | 144.48 | -144.48 |
| УТ-2 | 180 | 203.44 | 72.20 | 1 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.91 | -0.91 | 5.55 | 5.55 | 91.23 | -91.23 |
| задвижка | 180 | 203.53 | 72.02 | 56.4 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | -0.39 | 0.61 | 0.61 | 91.23 | -91.23 |
| УТ-4 | 180 | 203.59 | 71.91 | 53 | 0.15 | 1.72 | 1.72 | 1.58 | -1.58 | 24.21 | 24.21 | 85.69 | -85.69 |
| УТ-3 | 180 | 205.31 | 68.46 | 36 | 0.15 | 1.17 | 1.17 | 1.53 | -1.53 | 22.73 | 22.73 | 83.02 | -83.02 |
| УТ | 180 | 206.49 | 66.11 | 39 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | 1.23 | -1.23 | 14.66 | 14.66 | 66.61 | -66.61 |
| УТ-7 | 180 | 207.30 | 64.49 | 71 | 0.15 | 0.83 | 0.83 | 0.97 | -0.97 | 9.10 | 9.10 | 52.41 | -52.41 |
| УТ-11 | 180 | 208.13 | 62.82 | 0.5 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 0.26 | -0.26 | 0.70 | 0.70 | 14.30 | -14.30 |
| задвижка | 180 | 208.14 | 62.80 | 330 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | -0.26 | 0.70 | 0.70 | 14.30 | -14.30 |
| УТ-9 | 180 | 208.41 | 62.26 | 225 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | -0.20 | 0.43 | 0.43 | 11.22 | -11.22 |
| УТ-10 | 180 | 208.53 | 62.02 | 0.5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | -0.15 | 0.43 | 0.43 | 3.48 | -3.48 |
| задвижка | 180 | 208.53 | 62.02 | 235 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | -0.15 | 0.43 | 0.43 | 3.28 | -3.48 |
| СО | 180 | 208.65 | 61.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.20 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 10)

Система теплоснабжения от котельной ул. С. Щедрина, 121 (КЭМЗ)

    - Расчетный путь № 12

На рисунке 2.23 представлен расчетный путь №12.

Рисунок 2.23 – Расчетный путь № 12 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.12, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.12 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 12).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭМЗ | 180 | 200 | 50 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | -0.53 | 0.57 | 0.57 | 350.61 | -350.61 |
| разв | 180 | 200.03 | 49.94 | 472 | 0.3 | 1.72 | 1.72 | 0.88 | -0.88 | 3.02 | 3.02 | 204.29 | -204.29 |
| ТК1 | 180 | 201.75 | 46.50 | 153 | 0.25 | 1.59 | 1.59 | 1.28 | -1.28 | 8.13 | 8.13 | 204.29 | -204.29 |
| ТК2 | 180 | 203.34 | 43.30 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 1.28 | -1.28 | 8.13 | 8.13 | 204.29 | -204.29 |
| Задвижка | 180 | 203.51 | 42.96 | 18 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 1.28 | -1.28 | 8.13 | 8.13 | 204.29 | -204.29 |
| ТК3 | 180 | 203.84 | 42.30 | 0.5 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | -0.88 | 3.02 | 3.02 | 204.29 | -204.29 |
| Задвижка | 180 | 203.92 | 42.14 | 109 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.88 | -0.88 | 3.02 | 3.02 | 204.29 | -204.29 |
| ЦТП | 180 | 204.38 | 61.23 | 5 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.88 | -0.88 | 3.02 | 3.02 | 204.29 | -204.29 |
| разв | 180 | 204.47 | 61.04 | 82 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.79 | -0.79 | 2.47 | 2.47 | 184.74 | -184.74 |
| разв | 180 | 204.77 | 60.45 | 30 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.73 | -0.73 | 2.13 | 2.13 | 171.24 | -171.24 |
| ТК3 | 180 | 204.90 | 60.19 | 0.5 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.73 | -0.73 | 2.13 | 2.13 | 171.24 | -171.24 |
| Задвижка | 180 | 204.95 | 60.08 | 10 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.73 | -0.73 | 2.13 | 2.13 | 171.24 | -171.24 |
| ТК5 | 180 | 205.03 | 59.92 | 0.5 | 0.3 | 0.009 | 0.009 | 0.29 | -0.29 | 0.33 | 0.33 | 67.33 | -67.33 |
| Задвижка | 180 | 205.04 | 59.90 | 30 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | -0.29 | 0.33 | 0.33 | 67.33 | -67.33 |
| ТК5а | 180 | 205.06 | 59.86 | 180 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | -0.27 | 0.3 | 0.3 | 63.33 | -63.33 |
| разв | 180 | 205.13 | 59.73 | 30 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.25 | 58.33 | -58.33 |
| ТК33 | 180 | 205.15 | 59.69 | 54 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.36 | -0.36 | 0.67 | 0.67 | 58.33 | -58.33 |
| ТК38а | 180 | 205.20 | 59.58 | 34.5 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | -0.36 | 0.67 | 0.67 | 58.33 | -58.33 |
| ТК38 | 180 | 205.24 | 59.50 | 99.6 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | -0.21 | 0.24 | 0.24 | 34.28 | -34.28 |
| ТК40 | 180 | 205.27 | 59.44 | 0.5 | 0.2 | 0.006 | 0.006 | 0.23 | -0.23 | 0.39 | 0.39 | 23.72 | -23.72 |
| Задвижка | 180 | 205.28 | 59.43 | 28 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | -0.43 | 1.89 | 1.89 | 23.72 | -23.72 |
| диаметр | 180 | 205.36 | 59.27 | 78 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.14 | 0.11 | 0.11 | 23.72 | -23.72 |
| ТК49 | 180 | 205.37 | 59.24 | 0.5 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.65 | -0.65 | 5.27 | 5.27 | 23.72 | -23.72 |
| Задвижка | 180 | 205.42 | 59.15 | 9 | 0.125 | 0.09 | 0.09 | 0.65 | -0.65 | 5.27 | 5.27 | 23.72 | -23.72 |
| разв | 180 | 205.51 | 58.96 | 39 | 0.125 | 0.22 | 0.22 | 0.58 | -0.58 | 4.22 | 4.22 | 21.22 | -21.22 |
| разв | 180 | 205.74 | 58.51 | 12 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.38 | -0.38 | 1.88 | 1.88 | 14.10 | -14.10 |
| ТК50 | 180 | 205.78 | 58.43 | 12 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | -0.26 | 0.68 | 0.68 | 14.10 | -14.10 |
| элеватор | 180 | 205.79 | 58.40 | 12 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | -0.26 | 0.68 | 0.68 | 14.1, | -14.10 |
| элеватор | 180 | 205.81 | 58.36 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.56 | -0.56 | 5.40 | 5.40 | 12.6, | -12.60 |
| Задвижка | 180 | 205.85 | 58.30 | 45 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | 0.56 | -0.56 | 5.40 | 5.40 | 12.6, | -12.60 |
| ТК53 | 180 | 206.16 | 57.67 | 0.5 | 0.15 | 0.002 | 0.002 | 0.13 | -0.13 | 0.19 | 0.19 | 7.35 | -7.35 |
| Задвижка | 180 | 206.16 | 57.67 | 40 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | -0.13 | 0.19 | 0.19 | 7.35 | -7.35 |
| разв | 180 | 206.17 | 57.65 | 90 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | -0.21 | 0.78 | 0.78 | 4.72 | -4.72 |
| разв | 180 | 206.26 | 57.48 | 32 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | -0.20 | 0.98 | 0.98 | 2.72 | -2.72 |
| со | 180 | 206.30 | 57.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.24 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 12)

    - Расчетный путь № 13

На рисунке 2.25 представлен расчетный путь №13.

Рисунок 2.25 – Расчетный путь № 13 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.13, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.13 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 13).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭМЗ | 180 | 200 | 50 | 3 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | -0.53 | 0.57 | 15.75 | 1019.07 | -1019.07 |
| разв | 180 | 200.03 | 49.94 | 417 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | -0.22 | 0.10 | 12.42 | 904.66 | -904.66 |
| ТК1 | 180 | 200.08 | 49.83 | 0.5 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.22 | -0.22 | 0.10 | 0.62 | 904.66 | -904.66 |
| Задвижка | 180 | 200.08 | 49.82 | 74 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | -0.22 | 0.10 | 0.62 | 898.38 | -898.38 |
| ТК1а | 180 | 200.10 | 49.79 | 160 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | -0.22 | 0.10 | 0.53 | 834.99 | -834.99 |
| ТК2 | 180 | 200.12 | 49.74 | 65 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | -0.21 | 0.09 | 0.53 | 834.99 | -834.99 |
| ТК2а | 180 | 200.13 | 49.72 | 250 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | -0.21 | 0.09 | 1.21 | 834.99 | -834.99 |
| ТК3 | 180 | 200.17 | 49.65 | 57 | 0.5 | 0.008 | 0.008 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 1.21 | 833.76 | -833.76 |
| ТК6 | 180 | 200.17 | 49.64 | 135 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 1.21 | 833.63 | -833.63 |
| опуск | 180 | 200.19 | 49.61 | 30 | 0.2 | 0.46 | 0.46 | 1.19 | -1.19 | 9.34 | 1.21 | 833.63 | -833.63 |
| под | 180 | 200.65 | 48.68 | 2 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 1.15 | 813.40 | -813.40 |
| Т А | 180 | 200.65 | 48.68 | 122 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -0.17 | 0.06 | 1.15 | 813.40 | -813.40 |
| Т Б | 180 | 200.67 | 48.65 | 43 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | -0.27 | 0.21 | 1.15 | 813.40 | -813.40 |
| Задвижка | 180 | 200.68 | 48.62 | 1 | 0.4 | 0.008 | 0.008 | 0.27 | -0.27 | 0.21 | 0.73 | 647.33 | -647.33 |
| ТК8 | 180 | 200.69 | 48.60 | 0.5 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | -0.49 | 0.97 | 0.73 | 647.33 | -647.33 |
| Задвижка | 180 | 200.72 | 48.55 | 35 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.49 | -0.49 | 0.97 | 0.73 | 647.33 | -647.33 |
| ТК9 | 180 | 200.78 | 48.42 | 0.5 | 0.3 | 0.007 | 0.007 | 0.26 | -0.26 | 0.28 | 0.51 | 540.53 | -540.53 |
| Задвижка | 180 | 200.79 | 48.41 | 115 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.38 | -0.38 | 0.75 | 0.06 | 180.48 | -180.48 |
| ТК9а | 180 | 200.90 | 48.18 | 101 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.61 | -0.61 | 2.52 | 0.06 | 180.48 | -180.48 |
| ТК19а | 180 | 201.23 | 47.52 | 20 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.61 | -0.61 | 2.52 | 0.15 | 180.48 | -180.48 |
| ТК19 | 180 | 201.33 | 47.33 | 323 | 0.3 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.15 | 180.48 | -180.48 |
| ТК21 | 180 | 201.43 | 47.12 | 20 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.59 | -0.59 | 2.31 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| ТК21а | 180 | 201.52 | 46.95 | 65 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| ТК22 | 180 | 201.55 | 46.90 | 133 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | -0.22 | 0.20 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| ТК29 | 180 | 201.58 | 46.82 | 101 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | -0.20 | 0.16 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| ТК30 | 180 | 201.61 | 46.77 | 28 | 0.3 | 0.008 | 0.008 | 0.19 | -0.19 | 0.14 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| ТК31 | 180 | 201.61 | 46.76 | 116 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | -0.16 | 0.11 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| ТК32 | 180 | 201.63 | 46.72 | 60 | 0.3 | 0.009 | 0.009 | 0.15 | -0.15 | 0.10 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| ТК33 | 180 | 201.64 | 46.70 | 0.5 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.19 | -0.19 | 0.26 | 0.02 | 62.51 | -62.51 |
| Задвижка | 180 | 201.65 | 46.70 | 166 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | -0.19 | 0.26 | 0.04 | 53.95 | -53.95 |
| ТК45 | 180 | 201.70 | 46.59 | 0.5 | 0.2 | 0.003 | 0.003 | 0.16 | -0.16 | 0.18 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| Задвижка | 180 | 201.70 | 46.58 | 10 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.16 | -0.16 | 0.18 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| ТК46 | 180 | 201.71 | 46.57 | 17 | 0.125 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | -0.40 | 2.06 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТК46а | 180 | 201.76 | 46.46 | 97 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.14 | 0.15 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТК47 | 180 | 201.78 | 46.42 | 82 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | -0.11 | 0.09 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТК48 | 180 | 201.79 | 46.40 | 55 | 0.15 | 0.009 | 0.009 | 0.10 | -0.10 | 0.12 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТК52 | 180 | 201.80 | 46.38 | 0.5 | 0.08 | 0.009 | 0.009 | 0.28 | -0.28 | 1.95 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| Задвижка | 180 | 201.81 | 46.36 | 50 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | -0.28 | 1.95 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| разв | 180 | 201.93 | 46.12 | 47 | 0.05 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | -0.42 | 8.50 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| со | 180 | 202.41 | 45.17 |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 | 7.46 | -7.46 |

-

Рисунок 2.26 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 13)

Результаты гидравлических расчетов разработки схемы теплоснабжения ПО СОСТОЯНИЮ на 2022 г.

  - Система теплоснабжения от котельной проезд
1-й Академический, 29

    - Расчетный путь № 14

На рисунке 3.1 представлен расчетный путь №14.

Рисунок 3.1 – Расчетный путь № 14 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 3.1, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 3.1 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 14).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 58.80 | 14 | 0.4 | 1.09 | 1.09 | 2.77 | -2.77 | 20.47 | 20.47 | 1162.10 | -1162.10 |
| Уз1 | 208 | 241.09 | 56.61 | 4 | 0.4 | 0.69 | 0.69 | 2.49 | -2.49 | 16.64 | 16.64 | 1047.69 | -1047.69 |
| Уз2 | 208 | 241.79 | 55.22 | 36 | 0.7 | 0.09 | 0.09 | 0.79 | -0.79 | 0.84 | 0.84 | 1047.69 | -1047.69 |
| У26 | 208 | 241.88 | 55.02 | 95 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.79 | -0.79 | 0.83 | 0.83 | 1041.41 | -1041.41 |
| У20 | 208 | 242.04 | 54.71 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | -0.63 | 2.69 | 2.69 | 63.39 | -63.39 |
| Задвижка | 208 | 242.08 | 54.62 | 157 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | -0.63 | 2.69 | 2.69 | 63.39 | -63.39 |
| У20а | 209 | 242.61 | 53.56 | 61 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | -0.60 | 2.43 | 2.43 | 60.21 | -60.21 |
| ТК35 | 209 | 242.82 | 53.15 | 1 | 0.25 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | -0.24 | 0.30 | 0.30 | 38.78 | -38.78 |
| Задвижка | 209 | 242.82 | 53.14 | 100 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | -0.24 | 0.30 | 0.30 | 38.78 | -38.78 |
| У21 | 211 | 242.87 | 53.05 | 99 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | -0.18 | 0.17 | 0.17 | 29.19 | -29.19 |
| У22 | 211 | 242.89 | 53.01 | 11 | 0.25 | 0.004 | 0.004 | 0.16 | -0.16 | 0.14 | 0.14 | 26.10 | -26.10 |
| У23 | 211 | 242.89 | 53.00 | 1 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | -0.15 | 0.13 | 0.13 | 25.01 | -25.01 |
| Задвижка | 211 | 242.90 | 52.99 | 195 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | -0.15 | 0.13 | 0.13 | 25.01 | -25.01 |
| У24 | 211 | 242.93 | 52.93 | 450 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | -0.23 | 0.36 | 0.36 | 22.96 | -22.96 |
| У25 | 209 | 243.12 | 52.54 | 0.7 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| Задвижка | 209 | 243.13 | 52.53 | 2100 | 0.2 | 0.66 | 0.66 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| Задвижка | 199 | 243.80 | 51.20 | 0.5 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| У6 | 199 | 243.80 | 51.19 | 94 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | -0.19 | 0.27 | 0.27 | 19.76 | -19.76 |
| У7 | 201 | 243.83 | 51.12 | 60 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | -0.19 | 0.26 | 0.26 | 19.62 | -19.62 |
| У8 | 201 | 243.86 | 51.08 | 286 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | -0.17 | 0.20 | 0.20 | 17.17 | -17.17 |
| У9 | 203 | 243.93 | 50.93 | 178 | 0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | -0.66 |
| У11 | 203 | 243.93 | 50.93 | 82 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.07 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | -0.32 |
| со | 203 | 243.96 | 50.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.2 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 14)

    - Расчетный путь № 15

На рисунке 3.3 представлен расчетный путь №15.

Рисунок 3.3 – Расчетный путь № 15 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 3.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 3.2 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 15).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 58.80 | 14 | 0.4 | 1.09 | 1.09 | 2.77 | -2.77 | 20.47 | 20.47 | 1162.10 | -1162.10 |
| Уз1 | 208 | 241.09 | 56.61 | 4 | 0.4 | 0.69 | 0.69 | 2.49 | -2.49 | 16.64 | 16.64 | 1047.69 | -1047.69 |
| Уз2 | 208 | 241.79 | 55.22 | 36 | 0.7 | 0.09 | 0.09 | 0.79 | -0.79 | 0.84 | 0.84 | 1047.69 | -1047.69 |
| У26 | 208 | 241.88 | 55.02 | 95 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.79 | -0.79 | 0.83 | 0.83 | 1041.41 | -1041.41 |
| У20 | 208 | 242.04 | 54.71 | 2 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | -0.74 | 0.73 | 0.73 | 978.02 | -978.02 |
| Задвижка | 208 | 242.09 | 54.60 | 950 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.74 | -0.74 | 0.73 | 0.73 | 978.02 | -978.02 |
| УП1 | 211 | 242.95 | 52.88 | 241 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 1.01 | -1.01 | 1.66 | 1.66 | 978.02 | -978.02 |
| УП2 | 206 | 243.52 | 51.75 | 162.4 | 0.6 | 0.41 | 0.41 | 1.01 | -1.01 | 1.65 | 1.65 | 976.79 | -976.79 |
| УТ4 | 206 | 243.93 | 50.93 | 38.5 | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | -1.01 | 1.65 | 1.65 | 976.66 | -976.66 |
| УТ5 | 206 | 244.10 | 50.58 | 112 | 0.6 | 0.31 | 0.31 | 1.01 | -1.01 | 1.65 | 1.65 | 976.66 | -976.66 |
| УТ6 | 206 | 244.42 | 49.94 | 0.5 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.99 | -0.99 | 1.59 | 1.59 | 956.43 | -956.43 |
| Задвижка | 206 | 244.52 | 49.74 | 126 | 0.6 | 0.32 | 0.32 | 0.99 | -0.99 | 1.59 | 1.59 | 956.43 | -956.43 |
| ТКсм | 204 | 244.85 | 49.09 | 42.4 | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 0.99 | -0.99 | 1.59 | 1.59 | 956.43 | -956.43 |
| ТК10 | 211 | 245.03 | 48.73 | 219.1 | 0.6 | 0.28 | 0.28 | 0.74 | -0.74 | 0.90 | 0.90 | 718.29 | -718.29 |
| ТК19 | 204 | 245.31 | 48.17 | 105 | 0.6 | 0.16 | 0.16 | 0.74 | -0.74 | 0.90 | 0.90 | 718.29 | -718.29 |
| Задвижка | 204 | 245.47 | 47.84 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 0.74 | -0.74 | 0.90 | 0.90 | 718.29 | -718.29 |
| ТК20 | 204 | 245.53 | 47.73 | 151 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.63 | -0.63 | 0.65 | 0.65 | 611.49 | -611.49 |
| ТК20а_УТ11 | 204 | 245.68 | 47.42 | 61 | 0.6 | 0.009 | 0.009 | 0.20 | -0.20 | 0.06 | 0.06 | 192.08 | -192.08 |
| УТ12 | 205 | 245.69 | 47.40 | 25.7 | 0.6 | 0.006 | 0.006 | 0.20 | -0.20 | 0.06 | 0.06 | 192.08 | -192.08 |
| УТ13 | 205 | 245.70 | 47.39 | 152.2 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.29 | -0.29 | 0.17 | 0.17 | 192.08 | -192.08 |
| Задвижка | 207 | 245.74 | 47.31 | 0.5 | 0.5 | 0.008 | 0.008 | 0.29 | -0.29 | 0.17 | 0.17 | 192.08 | -192.08 |
| УТ14 | 207 | 245.75 | 47.29 | 26 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| УТ15 | 207 | 245.75 | 47.29 | 20 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| УТ16 | 207 | 245.75 | 47.28 | 23.7 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ17 | 207 | 245.75 | 47.28 | 47.8 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ18 | 207 | 245.76 | 47.27 | 194 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ19 | 208 | 245.76 | 47.26 | 140 | 0.5 | 0.006 | 0.006 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ20 | 210 | 245.77 | 47.25 | 186.5 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ21 | 212 | 245.78 | 47.23 | 71.7 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.09 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 62.51 | -62.51 |
| УТ22 | 213 | 245.78 | 47.23 | 140 | 0.4 | 0.009 | 0.009 | 0.12 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 53.95 | -53.95 |
| УТ23 | 213 | 245.79 | 47.21 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | -0.34 | 0.58 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| Задвижка | 213 | 245.80 | 47.19 | 32.5 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | -0.34 | 0.58 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| ТКП1 | 212 | 245.83 | 47.12 | 0.4 | 0.2 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| Задвижка | 212 | 245.84 | 47.11 | 167 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| УзП4 | 210 | 245.92 | 46.94 | 66.3 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТКП4 | 209 | 245.96 | 46.86 | 28 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТКП5 | 209 | 245.98 | 46.83 | 0.5 | 0.15 | 0.006 | 0.006 | 0.23 | -0.23 | 0.54 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| Задвижка | 209 | 245.99 | 46.81 | 161 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | -0.23 | 0.54 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| ТКП6 | 207 | 246.09 | 46.60 | 0.5 | 0.125 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| Задвижка | 207 | 246.10 | 46.59 | 59 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| ТКП7 | 207 | 246.14 | 46.51 | 17 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| со | 207 | 246.15 | 46.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.4 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 15)

  - Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28 «а»

    - Расчетный путь № 16

На рисунке 3.5 представлен расчетный путь №16.

Рисунок 3.5 – Расчетный путь № 16 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 3.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 3.3 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 16).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тульское шоссе, 28а | 200.9 | 224 | 74.42 | 0.5 | 0.15 | 0.006 | 0.006 | 1.07 | -1.07 | 11.10 | 11.10 | 57.91 | -57.91 |
|  | 202 | 224.00 | 74.41 | 30.7 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.74 | -0.74 | 5.40 | 5.40 | 40.31 | -40.31 |
| У14 | 202 | 224.19 | 74.03 | 130 | 0.125 | 2.06 | 2.06 | 1.05 | -1.05 | 13.79 | 13.79 | 38.51 | -38.51 |
| У1 | 202 | 226.26 | 69.90 | 30 | 0.125 | 0.44 | 0.44 | 1.01 | -1.01 | 12.81 | 12.81 | 37.11 | -37.11 |
| У2 | 202 | 226.70 | 69.02 | 40 | 0.125 | 0.55 | 0.55 | 0.98 | -0.98 | 11.95 | 11.95 | 35.83 | -35.83 |
| У3 | 202 | 227.25 | 67.92 | 70 | 0.125 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | -0.94 | 11.04 | 11.04 | 34.43 | -34.43 |
| У4 | 202 | 228.14 | 66.14 | 40 | 0.125 | 0.44 | 0.44 | 0.88 | -0.88 | 9.75 | 9.75 | 32.35 | -32.35 |
| У5 | 202 | 228.58 | 65.24 | 60 | 0.125 | 0.63 | 0.63 | 0.86 | -0.86 | 9.21 | 9.21 | 31.43 | -31.43 |
| У6 | 202 | 229.22 | 63.97 | 80 | 0.125 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | -0.84 | 8.91 | 8.91 | 30.91 | -30.91 |
| У6 | 202 | 230.04 | 62.33 | 21 | 0.125 | 0.20 | 0.20 | 0.82 | -0.82 | 8.37 | 8.37 | 29.95 | -29.95 |
| У8 | 202 | 230.24 | 61.93 | 0.5 | 0.05 | 1.14 | 1.14 | 6.59 | -6.59 | 1990.18 | 1990.18 | 29.07 | -29.07 |
|  | 202 | 231.39 | 59.64 | 30 | 0.08 | 3.65 | 3.65 | 2.15 | -2.15 | 105.85 | 105.85 | 29.07 | -29.07 |
| У9 | 202 | 235.04 | 52.34 | 30 | 0.07 | 7.063 | 7.063 | 2.72 | -2.72 | 204.73 | 204.73 | 26.99 | -26.99 |
| У9а | 202 | 242.10 | 38.21 | 47 | 0.07 | 11.06 | 11.06 | 2.72 | -2.72 | 204.73 | 204.73 | 26.99 | -26.99 |
| ТК4 | 202 | 253.17 | 16.08 | 28 | 0.07 | 5.44 | 5.44 | 2.47 | -2.47 | 168.93 | 168.93 | 24.51 | -24.51 |
| ТК5 | 202 | 258.61 | 5.20 | 200 | 0.1 | 2.35 | 2.35 | 0.80 | -0.80 | 9.82 | 9.82 | 21.31 | -21.31 |
| 47 | 200 | 260.96 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.6 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 16)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское 
шоссе, 174

    - Расчетный путь № 17

На рисунке 3.7 представлен расчетный путь №17.

Рисунок 3.7 – Расчетный путь № 17 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 3.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 3.4 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 17).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 180 | 200 | 88.20 | 10 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 1.33 | -1.33 | 6.86 | 6.862 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 200.25 | 87.69 | 22 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 1.33 | -1.33 | 6.86 | 6.862 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 200.60 | 86.99 | 75 | 0.3 | 0.76 | 0.76 | 1.33 | -1.33 | 6.86 | 6.862 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 201.37 | 85.45 | 80 | 0.25 | 2.07 | 2.07 | 1.33 | -1.33 | 18.47 | 18.476 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 203.44 | 81.30 | 19 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 1.33 | -1.33 | 6.86 | 6.862 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 203.77 | 80.65 | 87 | 0.3 | 0.86 | 0.86 | 1.33 | -1.33 | 6.86 | 6.862 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 204.63 | 78.93 | 18 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.94 | -1.94 | 18.47 | 18.476 | 308.36 | -308.36 |
| УП | 180 | 205.39 | 77.41 | 0.5 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 1.09 | -1.09 | 4.65 | 4.656 | 253.73 | -253.73 |
| задвижка | 180 | 205.51 | 77.17 | 26 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 1.09 | -1.09 | 4.65 | 4.656 | 253.73 | -253.73 |
| УП | 180 | 205.77 | 76.65 | 144.3 | 0.3 | 0.77 | 0.77 | 1.01 | -1.01 | 4.10 | 4.1 | 235.65 | -235.65 |
| УП | 180 | 206.54 | 75.11 | 72.4 | 0.3 | 0.43 | 0.43 | 1.01 | -1.01 | 4.10 | 4.1 | 235.65 | -235.65 |
| задвижка | 180 | 206.97 | 74.24 | 0.5 | 0.3 | 0.10 | 0.10 | 1.01 | -1.01 | 4.10 | 4.1 | 235.65 | -235.65 |
| УП | 180 | 207.08 | 74.03 | 42 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 1.01 | -1.01 | 4.10 | 4.1 | 235.65 | -235.65 |
| УТ-2 | 180 | 207.38 | 73.43 | 1 | 0.2 | 0.11 | 0.11 | 1.04 | -1.04 | 7.15 | 7.158 | 103.65 | -103.65 |
| задвижка | 180 | 207.49 | 73.20 | 56.4 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.44 | -0.44 | 0.79 | 0.79 | 103.65 | -103.65 |
| УТ-4 | 180 | 207.56 | 73.06 | 53 | 0.15 | 2.26 | 2.26 | 1.81 | -1.81 | 31.70 | 31.705 | 98.11 | -98.11 |
| УТ-3 | 180 | 209.82 | 68.54 | 36 | 0.15 | 1.55 | 1.55 | 1.76 | -1.76 | 30.00 | 30.00 | 95.44 | -95.44 |
| УТ | 180 | 211.38 | 65.43 | 39 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | 1.23 | -1.23 | 14.66 | 14.66 | 66.61 | -66.61 |
| УТ-7 | 180 | 212.18 | 63.82 | 71 | 0.15 | 0.83 | 0.83 | 0.97 | -0.97 | 9.10 | 9.10 | 52.41 | -52.41 |
| УТ-11 | 180 | 213.02 | 62.14 | 0.5 | 0.15 | 0.007 | 0.007 | 0.26 | -0.26 | 0.70 | 0.70 | 14.30 | -14.30 |
| задвижка | 180 | 213.03 | 62.13 | 330 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | -0.26 | 0.70 | 0.70 | 14.30 | -14.30 |
| УТ-9 | 180 | 213.30 | 61.58 | 225 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | -0.20 | 0.43 | 0.43 | 11.22 | -11.22 |
| УТ-10 | 180 | 213.42 | 61.35 | 0.5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | -0.15 | 0.43 | 0.43 | 3.48 | -3.48 |
| задвижка | 180 | 213.42 | 61.34 | 235 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | -0.15 | 0.43 | 0.43 | 3.48 | -3.48 |
| СО | 180 | 213.54 | 61.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 3.8 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 17)

Результаты гидравлических расчетов разработки схемы теплоснабжения ПО СОСТОЯНИЮ на 2028 г.

  - Система теплоснабжения от котельной проезд 1-й Академический, 29

    - Расчетный путь № 18

На рисунке 4.1 представлен расчетный путь №18.

Рисунок 4.1 – Расчетный путь № 18 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 4.1, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 4.1 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 18).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 267.20 | 14 | 0.4 | 1.56 | 1.56 | 3.31 | 3.31 | 29.23 | 29.23 | 1389.36 | -1389.36 |
| Уз1 | 208 | 241.56 | 264.07 | 4 | 0.4 | 1.03 | 1.03 | 3.04 | 3.04 | 24.62 | 24.62 | 1274.94 | -1274.94 |
| Уз2 | 208 | 242.59 | 262.01 | 36 | 0.7 | 0.14 | 0.14 | 0.97 | 0.97 | 1.24 | 1.24 | 1274.94 | -1274.94 |
| У26 | 208 | 242.73 | 261.72 | 95 | 0.7 | 0.22 | 0.22 | 0.96 | 0.96 | 1.23 | 1.23 | 1268.67 | -1268.67 |
| У20 | 208 | 242.96 | 261.26 | 2 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | 0.63 | 2.69 | 2.69 | 63.39 | -63.39 |
| Задвижка | 208 | 243.01 | 261.17 | 157 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 2.69 | 2.69 | 63.39 | -63.39 |
| У20а | 209 | 243.54 | 260.11 | 61 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 2.43 | 2.43 | 60.21 | -60.21 |
| ТК35 | 209 | 243.74 | 259.70 | 1 | 0.25 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 38.78 | -38.78 |
| Задвижка | 209 | 243.75 | 259.69 | 100 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 38.78 | -38.78 |
| У21 | 211 | 243.79 | 259.60 | 99 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 29.19 | -29.19 |
| У22 | 211 | 243.81 | 259.56 | 11 | 0.25 | 0.004 | 0.004 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 26.10 | -26.10 |
| У23 | 211 | 243.82 | 259.55 | 1 | 0.25 | 0.003 | 0.003 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 25.01 | -25.01 |
| Задвижка | 211 | 243.82 | 259.54 | 195 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 25.01 | -25.01 |
| У24 | 211 | 243.85 | 259.48 | 450 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 22.96 | -22.96 |
| У25 | 209 | 244.05 | 259.09 | 0.7 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| Задвижка | 209 | 244.05 | 259.08 | 2100 | 0.2 | 0.66 | 0.66 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| Задвижка | 199 | 244.72 | 257.75 | 0.5 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 19.86 | -19.86 |
| У6 | 199 | 244.72 | 257.74 | 94 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 19.76 | -19.76 |
| У7 | 201 | 244.76 | 257.67 | 60 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 19.60 | -19.60 |
| У8 | 201 | 244.78 | 257.63 | 286 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 17.10 | -17.10 |
| У9 | 203 | 244.85 | 257.48 | 178 | 0.1 | 0.004 | 0.004 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.66 | -0.66 |
| У11 | 203 | 244.86 | 257.48 | 136 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | -0.33 |
| со | 203 | 244.90 | 257.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.2 – График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 18)

    - Расчетный путь № 19

На рисунке 4.3 представлен расчетный путь №19.

Рисунок 4.3 – Расчетный путь № 19 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 4.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 4.2 – Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 19).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 267.2 | 14 | 0.4 | 1.56 | 1.56 | 3.31 | -3.31 | 29.23 | 29.23 | 1389.36 | -1389.36 |
| Уз1 | 208 | 241.56 | 264.07 | 4 | 0.4 | 1.03 | 1.03 | 3.04 | -3.04 | 24.62 | 24.62 | 1274.94 | -1274.94 |
| Уз2 | 208 | 242.59 | 262.01 | 36 | 0.7 | 0.14 | 0.14 | 0.97 | -0.97 | 1.24 | 1.24 | 1274.94 | -1274.94 |
| У26 | 208 | 242.73 | 261.72 | 95 | 0.7 | 0.22 | 0.22 | 0.96 | -0.96 | 1.23 | 1.23 | 1268.67 | -1268.67 |
| У20 | 208 | 242.96 | 261.26 | 2 | 0.7 | 0.08 | 0.08 | 0.91 | -0.91 | 1.11 | 1.11 | 1205.28 | -1205.28 |
| Задвижка | 208 | 243.05 | 261.09 | 950 | 0.7 | 1.29 | 1.29 | 0.91 | -0.91 | 1.11 | 1.11 | 1205.28 | -1205.28 |
| УП1 | 211 | 244.35 | 258.49 | 241 | 0.6 | 0.85 | 0.85 | 1.25 | -1.25 | 1.52 | 1.52 | 1205.28 | -1205.28 |
| УП2 | 206 | 245.20 | 256.78 | 162.4 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 1.25 | -1.25 | 2.51 | 2.51 | 1204.05 | -1204.05 |
| УТ4 | 206 | 245.83 | 255.53 | 38.5 | 0.6 | 0.26 | 0.26 | 1.25 | -1.25 | 2.51 | 2.51 | 1203.91 | -1203.91 |
| УТ5 | 206 | 246.10 | 254.99 | 112 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 1.25 | -1.25 | 2.51 | 2.51 | 1203.91 | -1203.91 |
| УТ6 | 206 | 246.58 | 254.03 | 0.5 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 1.23 | -1.23 | 2.43 | 2.43 | 1183.69 | -1183.69 |
| Задвижка | 206 | 246.73 | 253.73 | 126 | 0.6 | 0.50 | 0.50 | 1.23 | -1.23 | 2.43 | 2.43 | 1183.69 | -1183.69 |
| ТКсм | 204 | 247.23 | 252.72 | 42.4 | 0.6 | 0.27 | 0.27 | 1.23 | -1.23 | 2.43 | 2.43 | 1183.69 | -1183.69 |
| ТК10 | 211 | 247.50 | 252.18 | 219.1 | 0.6 | 0.38 | 0.38 | 0.86 | -0.86 | 1.21 | 1.21 | 834.29 | -834.29 |
| ТК19 | 204 | 247.88 | 251.42 | 105 | 0.6 | 0.22 | 0.22 | 0.86 | -0.86 | 1.21 | 1.21 | 834.29 | -834.29 |
| Задвижка | 204 | 248.10 | 250.98 | 0.4 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.86 | -0.86 | 1.21 | 1.21 | 834.29 | -834.29 |
| ТК20 | 204 | 248.18 | 250.83 | 151 | 0.6 | 0.21 | 0.21 | 0.75 | -0.75 | 0.92 | 0.92 | 727.50 | -727.50 |
| ТК20а_УТ11 | 204 | 248.40 | 250.39 | 61 | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | -0.21 | 0.08 | 0.08 | 210.61 | -210.61 |
| УТ12 | 205 | 248.41 | 250.37 | 25.6 | 0.6 | 0.007 | 0.007 | 0.21 | -0.21 | 0.08 | 0.08 | 210.61 | -210.61 |
| УТ13 | 205 | 248.42 | 250.36 | 152.2 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | -0.31 | 0.21 | 0.21 | 210.61 | -210.61 |
| Задвижка | 207 | 248.46 | 250.26 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.31 | -0.31 | 0.21 | 0.21 | 210.61 | -210.61 |
| УТ14 | 207 | 248.47 | 250.24 | 26 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| УТ15 | 207 | 248.47 | 250.24 | 20 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.03 | 80.68 | -80.68 |
| УТ16 | 207 | 248.48 | 250.23 | 23.7 | 0.5 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ17 | 207 | 248.48 | 250.23 | 47.8 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ18 | 207 | 248.48 | 250.22 | 194 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ19 | 208 | 248.49 | 250.21 | 140 | 0.5 | 0.006 | 0.006 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ20 | 210 | 248.50 | 250.20 | 186.5 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 0.11 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | 74.08 | -74.08 |
| УТ21 | 212 | 248.50 | 250.18 | 71.7 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.09 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 62.51 | -62.51 |
| УТ22 | 213 | 248.50 | 250.18 | 140 | 0.4 | 0.009 | 0.009 | 0.12 | -0.12 | 0.04 | 0.04 | 53.95 | -53.95 |
| УТ23 | 213 | 248.51 | 250.16 | 0.5 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | -0.34 | 0.58 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| Задвижка | 213 | 248.53 | 250.13 | 32.5 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | -0.34 | 0.58 | 0.58 | 53.95 | -53.95 |
| ТКП1 | 212 | 248.56 | 250.07 | 0.4 | 0.2 | 0.006 | 0.006 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| Задвижка | 212 | 248.57 | 250.06 | 167 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| УзП4 | 210 | 248.65 | 249.89 | 66.3 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТКП4 | 209 | 248.69 | 249.81 | 28 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | -0.24 | 0.41 | 0.41 | 24.35 | -24.35 |
| ТКП5 | 209 | 248.71 | 249.77 | 0.5 | 0.15 | 0.006 | 0.006 | 0.23 | -0.23 | 0.54 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| Задвижка | 209 | 248.71 | 249.76 | 161 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | -0.23 | 0.54 | 0.54 | 12.56 | -12.56 |
| ТКП6 | 207 | 248.82 | 249.55 | 0.5 | 0.125 | 0.004 | 0.004 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| Задвижка | 207 | 248.82 | 249.54 | 59 | 0.125 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| ТКП7 | 207 | 248.86 | 249.46 | 17 | 0.125 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | -0.20 | 0.54 | 0.54 | 7.46 | -7.46 |
| со | 207 | 248.88 | 249.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-

Рисунок 4.4 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 19)