Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Калуга, 2014

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.011.000. |

Содержание

Перечень таблиц	5

1	Общие положения	6

2	Перспективные показатели надежности теплоснабжения	7

2.1	Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	7

2.2	Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	8

2.3	Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	9

2.4	Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	22

- Перечень таблиц

Таблица 2.1 – График продолжительности тепловой нагрузки отопления.	8

Таблица 2.2  Допустимый недоотпуск тепловой энергии	10

Таблица 2.3  Расчет допустимого отклонения температуры теплоносителя, соответствующиееотклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	23

Общие положения

По результатам проведенных расчетов вероятности безотказной работы тепловых сетей, проведенных в Приложении 6 «Оценка надежности теплоснабжения» к Главе 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения определено, что системы централизованного теплоснабжения города от трех энергоисточников г. Калуги не удовлетворяют требованиям надёжности в соответствии со СНиП 41-02-2003 при существующем состоянии тепловых сетей:

- котельная 1-й Академический пр., 29;

- котельная КЗТА;

- ТЭЦ ОАО «Квадра».

Для повышения показателей надежности в данных зонах теплоснабжения схемой теплоснабжения предлагается реализация следующих мероприятий:

- для зоны действия источника 1-й Академический пр., 29 строительство резервной перемычки между магистральными тепловыми сетями;

- для зоны действия котельной КЗТА взаимное резервирование с котельной КЭМЗ;

- для зоны действия ТЭЦ ОАО «Квадра» -  уменьшение расстояния между секционирующими задвижками, что существенно снизит расчетное время ремонта участков тепловой сети, что может существенно уменьшить вероятность снижения температуры в отапливаемых помещениях менее 12 ˚С в случае аварийной ситуации.

Перспективные показатели надежности теплоснабжения

Поскольку отказ событие случайное и зависит от множества факторов, то прогнозировать показатели, определяемые отказами на перспективу бессмысленно. Однако, пользуясь нормативными документами, можно определить перспективные нормативные показатели надежности.

Реализация мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения, предложенных в схеме теплоснабжения, позволяет обеспечить соблюдение указанных ниже нормативных показателей надежности в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы системы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

Из формулы Pt=e-ωtможно получить нормативный поток отказов элементов системы теплоснабжения:

ωит=-ln⁡(0,97)=0,03 1/год – нормативный поток отказов для источника теплоты.

ωтс=-ln0,9=0,1 1/год – нормативный поток отказов для тепловых сетей.

ωпт=-ln0,99=0,01 1/год – нормативный поток отказов для потребителя теплоты.

Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами. А значит, нормативная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии не должна превышать время снижения температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C. Нормативное расчетное время снижения температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C при различных температурах наружного воздуха приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – График продолжительности тепловой нагрузки отопления.

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 3,69 |
| -47,5 | 0 | 3,84 |
| -42,5 | 0 | 4,18 |
| -37,5 | 0 | 4,58 |
| -32,5 | 0 | 5,06 |
| -27,5 | 27 | 5,66 |
| -22,5 | 131 | 6,41 |
| -17,5 | 333 | 7,41 |
| -12,5 | 648 | 8,76 |
| -7,5 | 684 | 10,73 |
| -2,5 | 1035 | 13,85 |
| 2,5 | 1315 | 19,58 |
| 7,5 | 876 | 33,89 |

Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления tо = -27 °С составляет 87% (таблица 2.1). При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения) 17,08 часов, можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии. Расчет приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.2  Допустимый недоотпуск тепловой энергии

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Вишневского,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| Котельная Ипподромная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Котельная Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| Котельная Вилонова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10.27 | 10.27 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 175.5 | 175.5 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 |
| Котельная 2-ой Тульский пер.,5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| Котельная Тульская,78 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 110.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Чижевского,12 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Калужская,6 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Котельная Школьная,7 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
| Котельная Дзержинского,83 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 |
| Котельная Московская, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Московская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| Котельная Никитина,95б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 | 201.4 |
| Котельная Кирова,67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 | 234.0 |
| Котельная Пл. Победы,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 |
| Котельная Мичурина,9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
| Котельная Луначарского,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 81.7 |
| Котельная Пролетарская,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Котельная с.Росва,ул.Московская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 |
| Котельная ул. Театральная,4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Кутузова,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 |
| Котельная ул.Кропоткина,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная пер.Воскресенский,2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| Котельная ОЛ« Белка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Котельная Беговая,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Котельная Сан. Калуга-бор,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
| Котельная ул. Вишневского,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная пер. Вишневского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 | 262.3 |
| Котельная ул. Калуга-Бор, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| Котельная ул. Светлая, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| Котельная с.Сосновый Бор, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Котельная ул. С. Щедрина, 80а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Котельная ул. Советская, 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.81 | 9.80 | 11.56 | 13.01 | 14.77 | 16.53 | 18.11 | 19.55 | 20.99 | 22.43 | 24.69 | 26.95 | 29.21 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 133.4 | 167.4 | 197.4 | 222.2 | 252.3 | 282.3 | 309.3 | 333.9 | 358.5 | 383.1 | 421.7 | 460.3 | 498.9 |
| Котельная ул.Пестеля, 32 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 | 247.7 |
| Котельная ул.Гвардейская.15 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 |
| Котельная Подвойского,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Котельная ул.Пролетарская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | 252.4 |
| Котельная ул.П.Свободы,131 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |
| Котельная ул.Шахтеров,3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| Котельная Пер.Аэропортовский,1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.В.Андриановой,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 | 230.1 |
| Котельная ул.Ф.Энгельса,13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Кирпичный завод МПС,3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Котельная ул.Ольговская,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Котельная ул. М.Горького,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 247.2 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
| Котельная ул.Ленина,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.94 | 3.94 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 67.3 | 67.3 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Котельная Московская,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 130.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Грабцевское шоссе,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Тарутинская,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Котельная ул.Аэропортовская,в/ч 15506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| Котельная ул.Чичерина,23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 |
| Котельная ул.Баррикад,181а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Котельная ул.Телевизионная, 2 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Котельная ул.Кожедуба,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
| Котельная ул.Болотникова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Чичерина,11 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 |
| Котельная ул.Ленина,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Котельная ул. В.Андриановой, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Новослободская, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Дубрава,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Котельная ул.Широкая,51б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Котельная ул.Новая стройка,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Котельная ул. Пухова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Котельная ул. Тарутинская, 231а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
| Котельная ул.Хрустальная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 251.8 |
| Котельная ул. Взлетная, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Котельная ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| Котельная ул. Маяковского, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Хрустальная, 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Социалистическая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
| Котельная ул. Грабцевское шоссе,77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 |
| Котельная Б/р Энтузиастов,6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| Котельная ул.Байконурская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 |
| Котельная ул.Кибальчича,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 12.56 | 12.56 | 14.52 | 15.39 | 16.64 | 28.45 | 28.45 | 29.37 | 31.31 | 34.05 | 36.79 | 39.25 | 41.71 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 214.5 | 214.5 | 248.0 | 262.9 | 284.2 | 485.9 | 485.9 | 501.6 | 534.8 | 581.6 | 628.4 | 670.4 | 712.4 | 754.4 | 754.4 | 754.4 | 754.4 |
| Котельная ул.Кубяка,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 201.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Московская,299в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Котельная ул.Дорожная,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.28 | 4.28 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 73.0 | 73.0 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Московская,317а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
| Котельная д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Нижняя Усадебная,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 11.50 | 11.50 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 196.4 | 196.4 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 200.1 |
| Котельная ул. Гурьянова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Муратовский щебзавод,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Котельная ул.Советская, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Котельная д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Котельная Проезд 1-й Академический ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 51.91 | 51.91 | 56.00 | 60.52 | 64.10 | 68.17 | 70.87 | 73.05 | 73.81 | 74.65 | 78.51 | 81.98 | 85.45 | 88.92 | 92.39 | 95.86 | 99.33 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 886.6 | 886.6 | 956.4 | 1033.6 | 1094.8 | 1164.3 | 1210.4 | 1247.6 | 1260.6 | 1275.0 | 1340.9 | 1400.2 | 1459.4 | 1518.7 | 1578.0 | 1637.2 | 1696.5 |
| Котельная ул.В.Восстания,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 109.34 | 109.34 | 109.60 | 110.05 | 110.20 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 1867.5 | 1867.5 | 1871.9 | 1879.6 | 1882.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 | 2055.2 |
| Котельная д.Шопино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| Котельная д.Колюпаново,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| Котельная пос.Ромодановские дворики,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Котельная ул.Тульское шоссе,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17.1 | 18.5 | 19.9 | 21.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| Котельная ул.Одоевское шоссе,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Котельная ул. 65 лет Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 |
| Котельная ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 27.31 | 35.01 | 42.97 | 46.75 | 50.53 | 54.31 | 54.31 | 54.31 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 281.8 | 281.8 | 281.8 | 281.8 | 281.8 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 466.4 | 598.0 | 733.9 | 798.5 | 863.0 | 927.6 | 927.6 | 927.6 |
| Котельная ТЭЦ-КТЗ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 | 2126.5 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 18.22 | 18.22 | 18.69 | 20.65 | 21.30 | 21.30 | 23.73 | 26.16 | 28.59 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 311.2 | 311.2 | 319.3 | 352.7 | 363.8 | 363.8 | 405.3 | 446.8 | 488.4 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | 529.9 | 529.9 |
| Котельная Тепличная, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 45.2 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная КЭМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 88.32 | 88.32 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 1508.4 | 1508.4 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 | 1514.2 |
| Котельная Малинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 552.6 | 552.6 | 552.6 | 552.6 | 552.6 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Ленина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Новый источник №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 20.79 | 25.71 | 33.57 | 41.43 | 49.99 | 60.46 | 70.93 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.3 | 355.1 | 439.1 | 573.4 | 707.6 | 853.8 | 1032.7 | 1211.5 |
| Котельная Новый источник №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 14.19 | 20.47 | 28.41 | 36.35 | 42.55 | 50.48 | 58.41 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 242.4 | 349.6 | 485.2 | 620.9 | 726.8 | 862.2 | 997.6 |
| Котельная Новая котельная в мкр. Тепличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.81 | 8.93 | 9.04 | 9.15 | 9.26 | 9.37 | 9.48 | 9.59 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148.4 | 148.4 | 148.4 | 148.4 | 150.4 | 152.5 | 154.3 | 156.2 | 158.1 | 160.0 | 161.8 | 163.7 |
| Котельная Новая котельная (Грабцевское шоссе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |
| Допустимый недоотпуск, Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 | 357.8 |

Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» ограничение в подаче тепловой энергии на отопление и вентиляцию при расчетной температуре принятой для проектирования систем отопления составляет 87 %.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Расчет допустимого отклонения температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии для различных температурных графиков приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3  Расчет допустимого отклонения температуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

| Тп | То | Тп-То | Удельный циркуляционный расход | Удельный циркуляционный расход в аварийном режиме | (Тп-То) в аварийном режиме | Допустимое отклонение, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 70 | 25 | 40.0 | 45.2 | 22.1 | 2.9 |
| 110 | 70 | 40 | 25.0 | 28.3 | 35.4 | 4.6 |
| 130 | 70 | 60 | 16.7 | 18.8 | 53.1 | 6.9 |
| 150 | 70 | 80 | 12.5 | 14.1 | 70.8 | 9.2 |