Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

гЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения города

Приложение 4. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения

Калуга, 2025

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города | 29401.ОМ-ПСТ.003.000. |
| Приложение 1. Инструкция пользователя (Зулу Термо) | 29401.ОМ-ПСТ.003.001. |
| Приложение 2. Инструкция пользователя ГИС «Zulu 7.0» (Зулу 7.0) | 29401.ОМ-ПСТ.003.002. |
| Приложение 3. Альбом характеристик тепловых сетей | 29401.ОМ-ПСТ.003.003. |
| Приложение 4. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.003.004. |
| Приложение 5. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.003.005. |
| Глава 12. Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.ОМ-ПСТ.012.000. |

Содержание

Перечень таблиц	10

1	Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей	32

2	Результаты гидравлических расчетов ПО СОСТОЯНИЮ базового периода разработки схемы теплоснабжения	36

2.1	Система теплоснабжения от котельной ТЭЦ-1 КВАДРА	36

2.1.1	Расчетный путь № 1	36

2.1.2	Расчетный путь № 2	40

2.2	Система теплоснабжения от котельной пр. 1-й Академический, 29	43

2.2.1	Расчетный путь № 3	43

2.2.2	Расчетный путь № 4	46

2.3	Система теплоснабжения от котельной КЗТА	50

2.3.1	Расчетный путь № 5	50

2.3.2	Расчетный путь № 6	54

2.4	Система теплоснабжения от котельной В. Восстания, 12	58

2.4.1	Расчетный путь № 7	58

2.4.2	Расчетный путь № 8	63

2.4.3	Расчетный путь № 9	69

2.4.4	Расчетный путь № 10	73

2.5	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе, 174	77

2.5.1	Расчетный путь № 11	77

2.5.2	Расчетный путь № 12	81

2.6	Система теплоснабжения от котельной Вишневского, 3	84

2.6.1	Расчетный путь № 13	84

2.6.2	Расчетный путь № 14	88

2.7	Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а	91

2.7.1	Расчетный путь № 15	91

2.7.2	Расчетный путь № 16	95

2.7.3	Расчетный путь № 17	98

2.8	Система теплоснабжения от котельной Гр. Шоссе,35	101

2.8.1	Расчетный путь № 18	101

2.8.2	Расчетный путь № 19	104

2.9	Система теплоснабжения от котельной Тарутинская, 171	107

2.9.1	Расчетный путь № 21	107

2.9.2	Расчетный путь № 22	110

2.10	Система теплоснабжения от котельной Хрустальная, 18а	113

2.10.1	Расчетный путь № 23	113

2.10.2	Расчетный путь № 24	116

2.11	Система теплоснабжения от котельной  Гвардейская,15а	119

2.11.1	Расчетный путь № 27	119

2.11.2	Расчетный путь № 28	122

2.11.3	Расчетный путь № 29	125

2.12	Система теплоснабжения от котельной д. Шопино	128

2.12.1	Расчетный путь № 30	128

2.13	Система теплоснабжения от котельной Росва	132

2.13.1	Расчетный путь № 31	132

2.13.2	Расчетный путь № 32	135

2.14	Система теплоснабжения от котельной Пухова,5а	139

2.14.1	Расчетный путь № 33	139

2.14.2	Расчетный путь № 34	142

2.15	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское Ш.77а	145

2.15.1	Расчетный путь № 35	145

2.15.2	Расчетный путь № 36	148

2.16	Система теплоснабжения от котельной Байконурская,11	151

2.16.1	Расчетный путь № 37	151

2.17	Система теплоснабжения от котельной Пролетарская,125	155

2.17.1	Расчетный путь № 38	155

2.17.2	Расчетный путь № 39	158

2.18	Система теплоснабжения от котельной Аэропортовская в/ч	161

2.18.1	Расчетный путь № 40	161

2.18.2	Расчетный путь № 41	164

2.19	Система теплоснабжения от котельной Советская,20в	167

2.19.1	Расчетный путь № 42	167

2.19.2	Расчетный путь № 43	170

2.20	Система теплоснабжения от котельной Никитина 95	173

2.20.1	Расчетный путь № 44	173

2.20.2	Расчетный путь № 45	176

2.20.3	Расчетный путь № 46	180

2.21	Система теплоснабжения от котельной ул. Московская,115а	183

2.21.1	Расчетный путь № 47	183

2.21.2	Расчетный путь № 48	186

2.22	Система теплоснабжения от котельной Телевизионная,2б	189

2.22.1	Расчетный путь № 49	189

2.22.2	Расчетный путь № 50	192

2.23	Система теплоснабжения от котельной Беговая 15	195

2.23.1	Расчетный путь № 51	195

2.23.2	Расчетный путь № 52	198

2.23.3	Расчетный путь № 53	201

2.24	Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 11	204

2.24.1	Расчетный путь № 54	204

2.24.2	Расчетный путь № 55	207

2.25	Система теплоснабжения от котельной пер. 2-ой Тульский, 5 "а"	210

2.25.1	Расчетный путь № 56	210

2.25.2	Расчетный путь № 57	213

2.26	Система теплоснабжения от котельной Кутузова 4а	216

2.26.1	Расчетный путь № 58	216

2.26.2	Расчетный путь № 59	219

2.26.3	Расчетный путь № 60	222

2.26.4	Расчетный путь № 61	225

2.27	Система теплоснабжения от котельной Колюпаново15а	228

2.27.1	Расчетный путь № 62	228

2.27.2	Расчетный путь № 63	231

2.28	Система теплоснабжения от котельной Шахтеров 3а	234

2.28.1	Расчетный путь № 66	234

2.28.2	Расчетный путь № 67	237

2.28.3	Расчетный путь № 68	240

2.29	Система теплоснабжения от котельной Пестеля,32б	243

2.29.1	Расчетный путь № 69	243

2.30	Система теплоснабжения от котельной Ул.Баррикад,181	246

2.30.1	Расчетный путь № 70	246

2.30.2	Расчетный путь № 71	249

2.31	Система теплоснабжения от котельной Московская14	252

2.31.1	Расчетный путь № 72	252

2.31.2	Расчетный путь № 73	255

2.32	Система теплоснабжения от котельной гр. Шоссе,22б	258

2.32.1	Расчетный путь № 74	258

2.33	Система теплоснабжения от котельной Маяковского,59	261

2.33.1	Расчетный путь № 75	261

2.1	Система теплоснабжения от котельной В.Андриановой ,64	264

2.1.1	Расчетный путь № 64	264

2.1.2	Расчетный путь № 65	267

2.1.3	Расчетный путь № 76	270

2.2	Система теплоснабжения от котельной Муратовский щебзавод, 19а	273

2.2.1	Расчетный путь № 77	273

2.2.2	Расчетный путь № 78	276

2.3	Система теплоснабжения от котельной Новая,41	279

2.3.1	Расчетный путь № 79	279

2.4	Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28а	282

2.4.1	Расчетный путь № 80	282

2.4.2	Расчетный путь № 81	285

2.5	Система теплоснабжения от котельной Новослободская,25а	288

2.5.1	Расчетный путь № 82	288

2.6	Система теплоснабжения от котельной б. Энтузиастов,6б	291

2.6.1	Расчетный путь № 83	291

2.6.2	Расчетный путь № 84	294

2.7	Система теплоснабжения от котельной Тульская .78	298

2.7.1	Расчетный путь № 85	298

2.7.2	Расчетный путь № 86	301

2.7.3	Расчетный путь № 87	304

2.8	Система теплоснабжения от котельной Болотникова,29	307

2.8.1	Расчетный путь № 88	307

2.8.2	Расчетный путь № 89	310

2.9	Система теплоснабжения от котельной Кожедуба,11	313

2.9.1	Расчетный путь № 90	313

2.9.2	Расчетный путь № 91	316

2.10	Система теплоснабжения от котельной Мичурина 9в	319

2.10.1	Расчетный путь № 92	319

2.10.2	Расчетный путь № 93	322

2.11	Система теплоснабжения от котельной пл. Победы,9а	325

2.11.1	Расчетный путь № 94	325

2.11.2	Расчетный путь № 95	329

2.11.3	Расчетный путь № 96	332

2.12	Система теплоснабжения от котельной Калужка 6а	336

2.12.1	Расчетный путь № 97	336

2.13	Система теплоснабжения от котельной Московская,317а	339

2.13.1	Расчетный путь № 98	339

2.13.2	Расчетный путь № 99	342

2.14	Система теплоснабжения от котельной Кирова,57а	345

2.14.1	Расчетный путь № 100	345

2.14.2	Расчетный путь № 101	348

2.15	Система теплоснабжения от котельной 65летПобеды_51	351

2.15.1	Расчетный путь № 102	351

2.16	Система теплоснабжения от котельной Ромодановские Дворики	354

2.16.1	Расчетный путь № 103	354

2.17	Система теплоснабжения от котельной Ул.Ленина,26а	357

2.17.1	Расчетный путь № 104	357

2.18	Система теплоснабжения от котельной пер. Воскресенский 2б	360

2.18.1	Расчетный путь № 105	360

2.18.2	Расчетный путь № 106	363

2.18.3	Расчетный путь № 107	366

2.19	Система теплоснабжения от котельной Фридриха Энг.13	369

2.19.1	Расчетный путь № 108	369

2.19.2	Расчетный путь № 109	372

2.20	Система теплоснабжения от котельной Кирпичный завод МПС, 3а	375

2.20.1	Расчетный путь № 110	375

2.21	Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,50а	378

2.21.1	Расчетный путь № 111	378

2.21.2	Расчетный путь № 112	381

2.22	Система теплоснабжения от котельной Жукова,40а	384

2.22.1	Расчетный путь № 113	384

2.22.2	Расчетный путь № 114	387

2.23	Система теплоснабжения от котельной ул. Вишневского,1	390

2.23.1	Расчетный путь № 115	390

2.23.2	Расчетный путь № 116	393

2.24	Система теплоснабжения от котельной Московская 31	396

2.24.1	Расчетный путь № 117	396

2.24.2	Расчетный путь № 118	399

2.25	Система теплоснабжения от котельной Чижевского 12а	402

2.25.1	Расчетный путь № 119	402

2.25.2	Расчетный путь № 120	405

2.26	Система теплоснабжения от котельной Московская,299в	408

2.26.1	Расчетный путь № 121	408

2.26.2	Расчетный путь № 122	411

2.27	Система теплоснабжения от котельной Взлётная,46	414

2.27.1	Расчетный путь № 123	414

2.28	Система теплоснабжения от котельной Широкая,51б	417

2.28.1	Расчетный путь № 124	417

2.29	Система теплоснабжения от котельной Подвойского, 7	420

2.29.1	Расчетный путь № 125	420

2.30	Система теплоснабжения от котельной Тарутинская,231а	423

2.30.1	Расчетный путь № 126	423

2.31	Система теплоснабжения от котельной Одоевское_шоссе_5а	426

2.31.1	Расчетный путь № 127	426

2.31.2	Расчетный путь № 128	429

2.32	Система теплоснабжения от котельной Ул.НоваяСтройка,1	432

2.32.1	Расчетный путь № 129	432

2.32.2	Расчетный путь № 130	435

2.33	Система теплоснабжения от котельной Маяковского,35а	438

2.33.1	Расчетный путь № 131	438

2.34	Система теплоснабжения от котельной Кропоткина 4а	441

2.34.1	Расчетный путь № 132	441

2.34.2	Расчетный путь № 133	444

2.35	Система теплоснабжения от котельной Театральная,4г	447

2.35.1	Расчетный путь № 134	447

2.35.2	Расчетный путь № 135	450

2.36	Система теплоснабжения от котельной д. Лихун	453

2.36.1	Расчетный путь № 136	453

2.37	Система теплоснабжения от котельной ул.Ленина,60а	456

2.37.1	Расчетный путь № 139	456

2.38	Система теплоснабжения от котельной Полесская 3.	459

2.38.1	Расчётный путь № 140	459

2.39	Система теплоснабжения от котельной Дорожная 25.	461

2.39.1	Расчётный путь № 141	461

2.40	Система теплоснабжения от котельной Проезд Юрия Круглова 3.	463

2.40.1	Расчётный путь № 142	463

2.41	Система теплоснабжения от котельной Максима Горького,1б.	465

2.41.1	Расчётный путь № 143	465

2.42	Система теплоснабжения от котельной Ромодановские дврики 61.	467

2.42.1	Расчётный путь № 144	467

2.43	Система теплоснабжения от котельной пер. Малинники,21	469

2.43.1	Расчётный путь № 145	469

2.44	Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,18-а	471

2.44.1	Расчётный путь № 146	471

2.45	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе,115 стр.21	473

2.45.1	Расчётный путь № 147	473

2.46	Система теплоснабжения от котельной Ермоловская 96	475

2.46.1	Расчётный путь № 148	475

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 Реестр расчетных путей для гидравлического расчета систем теплоснабжения г. Калуги.	35

Таблица 2.1 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 1).	40

Таблица 2.2 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 2).	44

Таблица 2.3 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 3).	47

Таблица 2.4 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 4).	50

Таблица 2.5 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 5).	54

Таблица 2.6 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 6).	58

Таблица 2.7 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 7).	62

Таблица 2.8 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 8).	67

Таблица 2.9 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 9).	73

Таблица 2.10 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 10).	77

Таблица 2.11 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 11).	81

Таблица 2.12 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 12).	85

Таблица 2.13 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 13).	88

Таблица 2.14 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 14).	92

Таблица 2.15 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 15).	95

Таблица 2.16 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 16).	99

Таблица 2.17 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 17).	102

Таблица 2.18 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 18).	105

Таблица 2.19 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 19).	108

Таблица 2.20 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 21).	111

Таблица 2.21 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 22).	114

Таблица 2.22 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 23).	117

Таблица 2.23 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 24).	120

Таблица 2.24 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 27).	123

Таблица 2.25 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 28).	126

Таблица 2.26 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 29).	129

Таблица 2.27 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 30).	132

Таблица 2.28 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 31).	136

Таблица 2.29 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 32).	139

Таблица 2.30 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 33).	143

Таблица 2.31 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 34).	146

Таблица 2.32 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 35).	149

Таблица 2.33 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 36).	152

Таблица 2.34 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 37).	155

Таблица 2.35 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 38).	159

Таблица 2.36 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 39).	162

Таблица 2.37 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 40).	165

Таблица 2.38 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 41).	168

Таблица 2.39 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 42).	171

Таблица 2.40 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 43).	174

Таблица 2.41 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 44).	177

Таблица 2.42 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 45).	180

Таблица 2.43 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 46).	184

Таблица 2.44 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 47).	187

Таблица 2.45 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 48).	190

Таблица 2.46 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 49).	193

Таблица 2.47 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 50).	196

Таблица 2.48 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 51).	199

Таблица 2.49 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 52).	202

Таблица 2.50 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 53).	205

Таблица 2.51 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 54).	208

Таблица 2.52 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 55).	211

Таблица 2.53 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 56).	214

Таблица 2.54 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 57).	217

Таблица 2.55 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 58).	220

Таблица 2.56 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 59).	223

Таблица 2.57 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 60).	226

Таблица 2.58 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 61).	229

Таблица 2.59 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 62).	232

Таблица 2.60 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 63).	235

Таблица 2.61 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 66).	238

Таблица 2.62 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 67).	241

Таблица 2.63 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 68).	244

Таблица 2.64 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 69).	247

Таблица 2.65 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 70).	250

Таблица 2.66 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 71).	253

Таблица 2.67 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 72).	256

Таблица 2.68 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 73).	259

Таблица 2.69 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 74).	262

Таблица 2.70 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 75).	265

Таблица 2.71 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 64).	268

Таблица 2.72 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 65).	271

Таблица 2.73 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 76).	274

Таблица 2.74 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 77).	277

Таблица 2.75 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 78).	280

Таблица 2.76 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 79).	283

Таблица 2.77 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 80).	286

Таблица 2.78 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 81).	289

Таблица 2.79 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 82).	292

Таблица 2.80 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 83).	295

Таблица 2.81 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 84).	298

Таблица 2.82 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 85).	302

Таблица 2.83 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 86).	305

Таблица 2.84 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 87).	308

Таблица 2.85 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 88).	311

Таблица 2.86 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 89).	314

Таблица 2.87 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 90).	317

Таблица 2.88 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 91).	320

Таблица 2.89 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 92).	323

Таблица 2.90 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 93).	326

Таблица 2.91 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 94).	329

Таблица 2.92 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 95).	333

Таблица 2.93 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 96).	336

Таблица 2.94 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 97).	340

Таблица 2.95 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 98).	343

Таблица 2.96 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 99).	346

Таблица 2.97 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 100).	349

Таблица 2.98 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 101).	352

Таблица 2.99 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 102).	355

Таблица 2.100 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 103).	358

Таблица 2.101 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 104).	361

Таблица 2.102 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 105).	364

Таблица 2.103 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 106).	367

Таблица 2.104 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 107).	370

Таблица 2.105 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 108).	373

Таблица 2.106 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 109).	376

Таблица 2.107 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 110).	379

Таблица 2.108 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 111).	382

Таблица 2.109 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 112).	385

Таблица 2.110 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 113).	388

Таблица 2.111 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 114).	391

Таблица 2.112 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 115).	394

Таблица 2.113 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 116).	397

Таблица 2.114 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 117).	400

Таблица 2.115 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 118).	403

Таблица 2.116 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 119).	406

Таблица 2.117 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 120).	409

Таблица 2.118 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 121).	412

Таблица 2.119 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 122).	415

Таблица 2.120 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 123).	418

Таблица 2.121 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 124).	421

Таблица 2.122 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 125).	424

Таблица 2.123 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 126).	427

Таблица 2.124 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 127).	430

Таблица 2.125 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 128).	433

Таблица 2.126 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 129).	436

Таблица 2.127 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 130).	439

Таблица 2.128 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 131).	442

Таблица 2.129 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 132).	445

Таблица 2.130 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 133).	448

Таблица 2.131 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 134).	451

Таблица 2.132 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 135).	454

Таблица 2.133 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 136).	457

Таблица 2.134 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 139).	460

Таблица 2.135. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №140).	463

Таблица 2.136. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №141).	465

Таблица 2.137. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №142).	467

Таблица 2.138. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №143).	469

Таблица 2.139. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №144).	471

Таблица 2.140. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №145).	473

Таблица 2.141. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №146).	475

Таблица 2.142. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №147).	477

Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Расчетный путь № 1 для гидравлического расчёта тепловых сетей	33

Рисунок 2.2 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 1)	36

Рисунок 2.3 – Расчетный путь № 2 для гидравлического расчёта тепловых сетей	37

Рисунок 2.4 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 2)	39

Рисунок 2.5 – Расчетный путь № 3 для гидравлического расчёта тепловых сетей	40

Рисунок 2.6 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 3)	42

Рисунок 2.7 – Расчетный путь № 4 для гидравлического расчёта тепловых сетей	43

Рисунок 2.8 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 4)	46

Рисунок 2.9 – Расчетный путь № 5 для гидравлического расчёта тепловых сетей	47

Рисунок 2.10 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 5)	50

Рисунок 2.11 – Расчетный путь № 6 для гидравлического расчёта тепловых сетей	51

Рисунок 2.12 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 6)	54

Рисунок 2.13 – Расчетный путь № 7 для гидравлического расчёта тепловых сетей	55

Рисунок 2.14 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 7)	59

Рисунок 2.15 – Расчетный путь № 8 для гидравлического расчёта тепловых сетей	60

Рисунок 2.16 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 8)	65

Рисунок 2.17 – Расчетный путь № 9 для гидравлического расчёта тепловых сетей	66

Рисунок 2.18 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 9)	69

Рисунок 2.19 – Расчетный путь № 10 для гидравлического расчёта тепловых сетей	70

Рисунок 2.20 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 10)	73

Рисунок 2.21 – Расчетный путь № 11 для гидравлического расчёта тепловых сетей	74

Рисунок 2.22 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 11)	77

Рисунок 2.23 – Расчетный путь № 12 для гидравлического расчёта тепловых сетей	78

Рисунок 2.24 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 12)	80

Рисунок 2.25 – Расчетный путь № 13 для гидравлического расчёта тепловых сетей	81

Рисунок 2.26 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 13)	84

Рисунок 2.27 – Расчетный путь № 14 для гидравлического расчёта тепловых сетей	85

Рисунок 2.28 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 14)	87

Рисунок 2.29 – Расчетный путь № 15 для гидравлического расчёта тепловых сетей	88

Рисунок 2.30 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 15)	91

Рисунок 2.31 – Расчетный путь № 16 для гидравлического расчёта тепловых сетей	92

Рисунок 2.32 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 16)	94

Рисунок 2.33 – Расчетный путь № 17 для гидравлического расчёта тепловых сетей	95

Рисунок 2.34 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 17)	97

Рисунок 2.35 – Расчетный путь № 18 для гидравлического расчёта тепловых сетей	98

Рисунок 2.36 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 18)	100

Рисунок 2.37 – Расчетный путь № 19 для гидравлического расчёта тепловых сетей	101

Рисунок 2.38 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 19)	103

Рисунок 2.41 – Расчетный путь № 21 для гидравлического расчёта тепловых сетей	104

Рисунок 2.42 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 21)	106

Рисунок 2.43 – Расчетный путь № 22 для гидравлического расчёта тепловых сетей	107

Рисунок 2.44 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 22)	109

Рисунок 2.45 – Расчетный путь № 23 для гидравлического расчёта тепловых сетей	110

Рисунок 2.46 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 23)	112

Рисунок 2.47 – Расчетный путь № 24 для гидравлического расчёта тепловых сетей	113

Рисунок 2.48 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 24)	115

Рисунок 2.53 – Расчетный путь № 27 для гидравлического расчёта тепловых сетей	116

Рисунок 2.54 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 27)	118

Рисунок 2.55 – Расчетный путь № 28 для гидравлического расчёта тепловых сетей	119

Рисунок 2.56 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 28)	121

Рисунок 2.57 – Расчетный путь № 29 для гидравлического расчёта тепловых сетей	122

Рисунок 2.58 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 29)	124

Рисунок 2.59 – Расчетный путь № 30 для гидравлического расчёта тепловых сетей	125

Рисунок 2.60 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 30)	128

Рисунок 2.61 – Расчетный путь № 31 для гидравлического расчёта тепловых сетей	129

Рисунок 2.62 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 31)	131

Рисунок 2.63 – Расчетный путь № 32 для гидравлического расчёта тепловых сетей	132

Рисунок 2.64 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 32)	135

Рисунок 2.65 – Расчетный путь № 33 для гидравлического расчёта тепловых сетей	136

Рисунок 2.66 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 33)	138

Рисунок 2.67 – Расчетный путь № 34 для гидравлического расчёта тепловых сетей	139

Рисунок 2.68 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 34)	141

Рисунок 2.69 – Расчетный путь № 35 для гидравлического расчёта тепловых сетей	142

Рисунок 2.70 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 35)	144

Рисунок 2.71 – Расчетный путь № 36 для гидравлического расчёта тепловых сетей	145

Рисунок 2.72 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 36)	147

Рисунок 2.73 – Расчетный путь № 37 для гидравлического расчёта тепловых сетей	148

Рисунок 2.74 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 37)	151

Рисунок 2.75 – Расчетный путь № 38 для гидравлического расчёта тепловых сетей	152

Рисунок 2.76 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 38)	154

Рисунок 2.77 – Расчетный путь № 39 для гидравлического расчёта тепловых сетей	155

Рисунок 2.78 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 39)	157

Рисунок 2.79 – Расчетный путь № 40 для гидравлического расчёта тепловых сетей	158

Рисунок 2.80 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 40)	160

Рисунок 2.81 – Расчетный путь № 41 для гидравлического расчёта тепловых сетей	161

Рисунок 2.82 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 41)	163

Рисунок 2.83 – Расчетный путь № 42 для гидравлического расчёта тепловых сетей	164

Рисунок 2.84 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 42)	166

Рисунок 2.85 – Расчетный путь № 43 для гидравлического расчёта тепловых сетей	167

Рисунок 2.86 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 43)	169

Рисунок 2.87 – Расчетный путь № 44 для гидравлического расчёта тепловых сетей	170

Рисунок 2.88 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 44)	172

Рисунок 2.89 – Расчетный путь № 45 для гидравлического расчёта тепловых сетей	173

Рисунок 2.90 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 45)	176

Рисунок 2.91 – Расчетный путь № 46 для гидравлического расчёта тепловых сетей	177

Рисунок 2.92 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 46)	179

Рисунок 2.93 – Расчетный путь № 47 для гидравлического расчёта тепловых сетей	180

Рисунок 2.94 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 47)	182

Рисунок 2.95 – Расчетный путь № 48 для гидравлического расчёта тепловых сетей	183

Рисунок 2.96 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 48)	185

Рисунок 2.97 – Расчетный путь № 49 для гидравлического расчёта тепловых сетей	186

Рисунок 2.98 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 49)	188

Рисунок 2.99 – Расчетный путь № 50 для гидравлического расчёта тепловых сетей	189

Рисунок 2.100 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 50)	191

Рисунок 2.101 – Расчетный путь № 51 для гидравлического расчёта тепловых сетей	192

Рисунок 2.102 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 51)	194

Рисунок 2.103 – Расчетный путь № 52 для гидравлического расчёта тепловых сетей	195

Рисунок 2.104 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 52)	197

Рисунок 2.105 – Расчетный путь № 53 для гидравлического расчёта тепловых сетей	198

Рисунок 2.106 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 53)	200

Рисунок 2.107 – Расчетный путь № 54 для гидравлического расчёта тепловых сетей	201

Рисунок 2.108 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 54)	203

Рисунок 2.109 – Расчетный путь № 55 для гидравлического расчёта тепловых сетей	204

Рисунок 2.110 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 55)	206

Рисунок 2.111 – Расчетный путь № 56 для гидравлического расчёта тепловых сетей	207

Рисунок 2.112 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 56)	209

Рисунок 2.113 – Расчетный путь № 57 для гидравлического расчёта тепловых сетей	210

Рисунок 2.115 – Расчетный путь № 58 для гидравлического расчёта тепловых сетей	213

Рисунок 2.116 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 58)	215

Рисунок 2.117 – Расчетный путь № 59 для гидравлического расчёта тепловых сетей	216

Рисунок 2.118 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 59)	218

Рисунок 2.119 – Расчетный путь № 60 для гидравлического расчёта тепловых сетей	219

Рисунок 2.120 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 60)	221

Рисунок 2.121 – Расчетный путь № 61 для гидравлического расчёта тепловых сетей	222

Рисунок 2.122 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 61)	224

Рисунок 2.123 – Расчетный путь № 62 для гидравлического расчёта тепловых сетей	225

Рисунок 2.124 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 62)	227

Рисунок 2.125 – Расчетный путь № 63 для гидравлического расчёта тепловых сетей	228

Рисунок 2.126 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 63)	230

Рисунок 2.131 – Расчетный путь № 66 для гидравлического расчёта тепловых сетей	231

Рисунок 2.132 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 66)	233

Рисунок 2.133 – Расчетный путь № 67 для гидравлического расчёта тепловых сетей	234

Рисунок 2.134 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 67)	236

Рисунок 2.135 – Расчетный путь № 68 для гидравлического расчёта тепловых сетей	237

Рисунок 2.136 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 68)	239

Рисунок 2.137 – Расчетный путь № 69 для гидравлического расчёта тепловых сетей	240

Рисунок 2.138 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 69)	242

Рисунок 2.139 – Расчетный путь № 70 для гидравлического расчёта тепловых сетей	243

Рисунок 2.140 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 70)	245

Рисунок 2.141 – Расчетный путь № 71 для гидравлического расчёта тепловых сетей	246

Рисунок 2.142 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 71)	248

Рисунок 2.143 – Расчетный путь № 72 для гидравлического расчёта тепловых сетей	249

Рисунок 2.144 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 72)	251

Рисунок 2.145 – Расчетный путь № 73 для гидравлического расчёта тепловых сетей	252

Рисунок 2.146 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 73)	254

Рисунок 2.147 – Расчетный путь № 74 для гидравлического расчёта тепловых сетей	255

Рисунок 2.148 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 74)	257

Рисунок 2.149 – Расчетный путь № 75 для гидравлического расчёта тепловых сетей	258

Рисунок 2.150 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 75)	260

Рисунок 2.127 – Расчетный путь № 64 для гидравлического расчёта тепловых сетей	261

Рисунок 2.128 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 64)	263

Рисунок 2.129 – Расчетный путь № 65 для гидравлического расчёта тепловых сетей	264

Рисунок 2.130 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 65)	266

Рисунок 2.151 – Расчетный путь № 76 для гидравлического расчёта тепловых сетей	267

Рисунок 2.152 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 76)	269

Рисунок 2.153 – Расчетный путь № 77 для гидравлического расчёта тепловых сетей	270

Рисунок 2.154 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 77)	272

Рисунок 2.155 – Расчетный путь № 78 для гидравлического расчёта тепловых сетей	273

Рисунок 2.156 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 78)	275

Рисунок 2.157 – Расчетный путь № 79 для гидравлического расчёта тепловых сетей	276

Рисунок 2.158 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 79)	278

Рисунок 2.159 – Расчетный путь № 80 для гидравлического расчёта тепловых сетей	279

Рисунок 2.160 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 80)	281

Рисунок 2.161 – Расчетный путь № 81 для гидравлического расчёта тепловых сетей	282

Рисунок 2.162 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 81)	284

Рисунок 2.163 – Расчетный путь № 82 для гидравлического расчёта тепловых сетей	285

Рисунок 2.164 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 82)	287

Рисунок 2.165 – Расчетный путь № 83 для гидравлического расчёта тепловых сетей	288

Рисунок 2.166 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 83)	290

Рисунок 2.167 – Расчетный путь № 84 для гидравлического расчёта тепловых сетей	291

Рисунок 2.168 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 84)	294

Рисунок 2.169 – Расчетный путь № 85 для гидравлического расчёта тепловых сетей	295

Рисунок 2.170 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 85)	297

Рисунок 2.171 – Расчетный путь № 86 для гидравлического расчёта тепловых сетей	298

Рисунок 2.172 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 86)	300

Рисунок 2.173 – Расчетный путь № 87 для гидравлического расчёта тепловых сетей	301

Рисунок 2.174 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 87)	303

Рисунок 2.175 – Расчетный путь № 88 для гидравлического расчёта тепловых сетей	304

Рисунок 2.176 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 88)	306

Рисунок 2.177 – Расчетный путь № 89 для гидравлического расчёта тепловых сетей	307

Рисунок 2.178 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 89)	309

Рисунок 2.179 – Расчетный путь № 90 для гидравлического расчёта тепловых сетей	310

Рисунок 2.180 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 90)	312

Рисунок 2.181 – Расчетный путь № 91 для гидравлического расчёта тепловых сетей	313

Рисунок 2.182 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 91)	315

Рисунок 2.183 – Расчетный путь № 92 для гидравлического расчёта тепловых сетей	316

Рисунок 2.184 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 92)	318

Рисунок 2.185 – Расчетный путь № 93 для гидравлического расчёта тепловых сетей	319

Рисунок 2.186 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 93)	321

Рисунок 2.187 – Расчетный путь № 94 для гидравлического расчёта тепловых сетей	322

Рисунок 2.188 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 94)	325

Рисунок 2.189 – Расчетный путь № 95 для гидравлического расчёта тепловых сетей	326

Рисунок 2.190 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 95)	328

Рисунок 2.191 – Расчетный путь № 96 для гидравлического расчёта тепловых сетей	329

Рисунок 2.192 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 96)	332

Рисунок 2.193 – Расчетный путь № 97 для гидравлического расчёта тепловых сетей	333

Рисунок 2.194 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 97)	335

Рисунок 2.195 – Расчетный путь № 98 для гидравлического расчёта тепловых сетей	336

Рисунок 2.196 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 98)	338

Рисунок 2.197 – Расчетный путь № 99 для гидравлического расчёта тепловых сетей	339

Рисунок 2.198 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 99)	341

Рисунок 2.199 – Расчетный путь № 100 для гидравлического расчёта тепловых сетей	342

Рисунок 2.200 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 100)	344

Рисунок 2.201 – Расчетный путь № 101 для гидравлического расчёта тепловых сетей	345

Рисунок 2.202 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 101)	347

Рисунок 2.203 – Расчетный путь № 102 для гидравлического расчёта тепловых сетей	348

Рисунок 2.204 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 102)	350

Рисунок 2.205 – Расчетный путь № 103 для гидравлического расчёта тепловых сетей	351

Рисунок 2.206 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 103)	353

Рисунок 2.207 – Расчетный путь № 104 для гидравлического расчёта тепловых сетей	354

Рисунок 2.208 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 104)	356

Рисунок 2.209 – Расчетный путь № 105 для гидравлического расчёта тепловых сетей	357

Рисунок 2.210 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 105)	359

Рисунок 2.211 – Расчетный путь № 106 для гидравлического расчёта тепловых сетей	360

Рисунок 2.212 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 106)	362

Рисунок 2.213 – Расчетный путь № 107 для гидравлического расчёта тепловых сетей	363

Рисунок 2.214 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 107)	365

Рисунок 2.215 – Расчетный путь № 108 для гидравлического расчёта тепловых сетей	366

Рисунок 2.216 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 108)	368

Рисунок 2.217 – Расчетный путь № 109 для гидравлического расчёта тепловых сетей	369

Рисунок 2.218 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 109)	371

Рисунок 2.219 – Расчетный путь № 110 для гидравлического расчёта тепловых сетей	372

Рисунок 2.220 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 110)	374

Рисунок 2.221 – Расчетный путь № 111 для гидравлического расчёта тепловых сетей	375

Рисунок 2.222 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 111)	377

Рисунок 2.223 – Расчетный путь № 112 для гидравлического расчёта тепловых сетей	378

Рисунок 2.224 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 112)	380

Рисунок 2.225 – Расчетный путь № 113 для гидравлического расчёта тепловых сетей	381

Рисунок 2.226 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 113)	383

Рисунок 2.227 – Расчетный путь № 114 для гидравлического расчёта тепловых сетей	384

Рисунок 2.228 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 114)	386

Рисунок 2.229 – Расчетный путь № 115 для гидравлического расчёта тепловых сетей	387

Рисунок 2.230 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 115)	389

Рисунок 2.231 – Расчетный путь № 116 для гидравлического расчёта тепловых сетей	390

Рисунок 2.232 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 116)	392

Рисунок 2.233 – Расчетный путь № 117 для гидравлического расчёта тепловых сетей	393

Рисунок 2.234 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 117)	395

Рисунок 2.235 – Расчетный путь № 118 для гидравлического расчёта тепловых сетей	396

Рисунок 2.236 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 118)	398

Рисунок 2.237 – Расчетный путь № 119 для гидравлического расчёта тепловых сетей	399

Рисунок 2.238 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 119)	401

Рисунок 2.239 – Расчетный путь № 120 для гидравлического расчёта тепловых сетей	402

Рисунок 2.240 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 120)	404

Рисунок 2.241 – Расчетный путь № 121 для гидравлического расчёта тепловых сетей	405

Рисунок 2.242 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 121)	407

Рисунок 2.243 – Расчетный путь № 122 для гидравлического расчёта тепловых сетей	408

Рисунок 2.244 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 122)	410

Рисунок 2.245 – Расчетный путь № 123 для гидравлического расчёта тепловых сетей	411

Рисунок 2.246 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 123)	413

Рисунок 2.247 – Расчетный путь № 124 для гидравлического расчёта тепловых сетей	414

Рисунок 2.248 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 124)	416

Рисунок 2.249 – Расчетный путь № 125 для гидравлического расчёта тепловых сетей	417

Рисунок 2.250 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 125)	419

Рисунок 2.251 – Расчетный путь № 126 для гидравлического расчёта тепловых сетей	420

Рисунок 2.252 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 126)	422

Рисунок 2.253 – Расчетный путь № 127 для гидравлического расчёта тепловых сетей	423

Рисунок 2.254 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 127)	425

Рисунок 2.255 – Расчетный путь № 128 для гидравлического расчёта тепловых сетей	426

Рисунок 2.256 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 128)	428

Рисунок 2.257 – Расчетный путь № 129 для гидравлического расчёта тепловых сетей	429

Рисунок 2.258 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 129)	431

Рисунок 2.259 – Расчетный путь № 130 для гидравлического расчёта тепловых сетей	432

Рисунок 2.260 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 130)	434

Рисунок 2.261 – Расчетный путь № 131 для гидравлического расчёта тепловых сетей	435

Рисунок 2.262 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 131)	437

Рисунок 2.263 – Расчетный путь № 132 для гидравлического расчёта тепловых сетей	438

Рисунок 2.264 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 132)	440

Рисунок 2.265 – Расчетный путь № 133 для гидравлического расчёта тепловых сетей	441

Рисунок 2.266 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 133)	443

Рисунок 2.267 – Расчетный путь № 134 для гидравлического расчёта тепловых сетей	444

Рисунок 2.268 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 134)	446

Рисунок 2.269 – Расчетный путь № 135 для гидравлического расчёта тепловых сетей	447

Рисунок 2.270 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 135)	449

Рисунок 2.271 – Расчетный путь № 136 для гидравлического расчёта тепловых сетей	450

Рисунок 2.272 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 136)	452

Рисунок 2.277 – Расчетный путь № 139 для гидравлического расчёта тепловых сетей	453

Рисунок 2.278 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 139)	455

Рисунок 2.279 – Расчетный путь № 140 для гидравлического расчёта тепловых сетей	457

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.135, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.	457

Рисунок 2.280 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 140)	457

Рисунок 2.281 – Расчетный путь № 141 для гидравлического расчёта тепловых сетей	458

Рисунок 2.282 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 141)	459

Рисунок 2.283 – Расчетный путь № 142 для гидравлического расчёта тепловых сетей	460

Рисунок 2.284 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 142)	461

Рисунок 2.285 – Расчетный путь № 143 для гидравлического расчёта тепловых сетей	462

Рисунок 2.286 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 143)	463

Рисунок 2.287 – Расчетный путь № 144 для гидравлического расчёта тепловых сетей	464

Рисунок 2.288 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 144)	465

Рисунок 2.289 – Расчетный путь № 145 для гидравлического расчёта тепловых сетей	466

Рисунок 2.290 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 145)	467

Рисунок 2.291 – Расчетный путь № 146 для гидравлического расчёта тепловых сетей	468

Рисунок 2.292 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 146)	469

Рисунок 2.293 – Расчетный путь № 147 для гидравлического расчёта тепловых сетей	470

Рисунок 2.294 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 147)	471

Расчетные пути для гидравлического расчета тепловых сетей

В таблице 1.1 представлены расчетные пути, использованные для расчета гидравлических режимов тепловых сетей систем теплоснабжения г. Калуги.

Расчетные пути выбирались по каждому выводу тепловой сети с источника до наиболее удаленных потребителей. Такой выбор гарантирует показ наиболее полной картины гидравлического режима в системах теплоснабжения.

Таблица 1.1 Реестр расчетных путей для гидравлического расчета систем теплоснабжения г. Калуги.

| Номер пути | Источник | Конечный потребитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | Гурьянова, 65 |
| 2 |  | Московская, 277а |
| 3 | Пр1-йАкадемический29 | Гаражи |
| 4 |  | 65 Лет победы 31/1 |
| 5 | Котельная КЗТА | Никитина, 70 |
| 6 |  | С. Разина, 46 |
| 7 | ул.В_Восстания12 | Гагарина13_вв6 |
| 8 |  | Ленина, 126 |
| 9 |  | Труда, 4к1 |
| 10 |  | Колхозный пр. 26_2 |
| 11 | СО и ГВС Грабц.Шоссе,174 | Клюквина, 30 |
| 12 |  | Маяковского, 59 (ЦТП) |
| 13 | Котельная ул. Вишневского,3 | Газ Т пож |
| 14 |  | Д/сад № 40 |
| 15 | Котельная ул. Чичерина, 23а | Пухова, 53 |
| 16 |  | Телевизионная, 5 |
| 17 |  | Пухова, 50 |
| 18 | Котельная Гр. Шоссе,35 | Проезжая, 16 |
| 19 |  | Новаторская, 32 |
| 21 | СО ул. Тарутинская,171 | Тарутинская автостоянка |
| 22 |  | Тарутинская, гараж |
| 23 | ул.Хрустальная 18а | Жукова, 52 |
| 24 |  | Заводская, 57 |
| 27 | Котельная ул.Гвардейская,15а | Гвардейская, 5а |
| 28 |  | Гвардейская, 21, почта |
| 29 |  | Гвардейская, 21 аптека |
| 30 | СО_дШопино | Молодежная, 11 |
| 31 | Росва | Советская, 23 |
| 32 |  | Садовая, 1 |
| 33 | СО ул.Пухова,5а | Пионерская, 9 |
| 34 |  | Пухова, 38 |
| 35 | СО Грабцевское Ш.77а | Нефтебаза, 6 |
| 36 |  | Грабцевское шоссе, 75 |
| 37 | Котельная ул.Байконурская,11 | Звездная, 29 |
| 38 | Котельная ул.Пролетарская,125 | Пролетарская, 157 |
| 39 |  | Московская, 79 |
| 40 | СО Аэропортовская в/ч | Хранилища 8 шт. |
| 41 |  | Аэропортовская, 9 |
| 42 | Котельная ул.Советская,20в | Советская, 4а |
| 43 |  | Советский, 8 |
| 44 | Кот. ул.Никитина 95 | Никитина, 108 |
| 45 |  | Пестеля, 15 |
| 46 |  | Тульская, 102 |
| 47 | СО Котельная ул.Московская,115а | Прачечная д/с 35 |
| 48 |  | Карла Либкнехта, 16 |
| 49 | СО ул. Телевизионная,2б | Зеленстрой, администрация |
| 50 |  | Телевизионная, 2 к.1 |
| 51 | ул. Беговая 15 | Ипподромная, 11 |
| 52 |  | Бани |
| 53 |  | Зал |
| 54 | СО Котельная ул.Чечерина,11 | Пионерская, 15 |
| 55 |  | Телевизионная, 1 |
| 56 | пер.2-ой Тульский, 5 "а" | Никитина, 137 |
| 57 |  | ГУ МЧС |
| 58 | ул. Кутузова 4а | Набережная, 3 |
| 59 |  | Ленина, 123 |
| 60 |  | Вилонова, 12 |
| 61 |  | Луначарского, 64 |
| 62 | СО_д.Колюпаново15а | Колюпаново, 3 |
| 63 |  | Колюпаново, 28 |
| 64 | СО Котельная ул. В.Андриановой ,64 | Ленина, 15 |
| 65 |  | Складская, 2 |
| 66 | СО ул. Шахтеров 3а | пер. Вагонный, 15 |
| 67 |  | Забойная, 3 |
| 68 |  | Луговая, 39 |
| 69 | Котельная ул. Пестеля,32б | Тульская, 139 |
| 70 | СО ул.Баррикад,181 | Проходная |
| 71 |  | Гараж |
| 72 | СО_ул.Московская14 | Ленина, 104 |
| 73 |  | Достоевского, 49 |
| 74 | СО гр.Шоссе,22б | Мастерские |
| 75 | СО ул.Маяковского,59 | Аллейная, 5 |
| 76 |  | Бушма, леч. Корп. 1 |
| 77 | СО_Муратовский_щебзавод_19а | Контора |
| 78 |  | Прачечная |
| 79 | Котельная ул.Новая,41 | Гостиница |
| 80 | Котельная Тульское шоссе, 28а | Мелиораторов, 16 |
| 81 |  | Секиотовская, 40 а |
| 82 | СО ул.Новослободская,25а | Промышленная, 36 а |
| 83 | Котельная б. Энтузиастов,6б | б-р Энтузиастов, 6 |
| 84 |  | Моторостроителей, 5 |
| 85 | СО Котельная ул.Тульская .78 | ул. Фридриха Энг., 91 |
| 86 |  | ул. Фридриха Энг., 59 |
| 87 |  | Тульская, 92 |
| 88 | СО ул.Болотникова,29 | Болотникова, 10 а |
| 89 |  | Жукова, 39 |
| 90 | СО ул. Кожедуба,11 | Кожедуба, 2 |
| 91 |  | Школа |
| 92 | ул.Мичурина 9в | пер. Тульский, 42 |
| 93 |  | Никитина, 49 |
| 94 | Котельная пл. Победы,9а | Кирова, 96 |
| 95 |  | Маршала Жукова, 12 |
| 96 |  | Мичурина, 17 |
| 97 | ул.Калужка 6а | Церьковь |
| 98 | Котельная ул. Московская,317а | Московская, 311 |
| 99 |  | Московская, 321 |
| 100 | Котельная ул. Кирова,57а | Ленина, 69 |
| 101 |  | Суворова, 186 |
| 102 | котельная_ул.65летПобеды_51 | 65 лет Победы, 41 |
| 103 | котельная Ромодановские Дворики | Ром_дв_49А |
| 104 | СО ул.Ленина,26а | Московская, 131 |
| 105 | пер воскресенский 2б | Ленина, 99 |
| 106 |  | Воскресенская 25/2 гараж |
| 107 |  | Декабристов, 16 |
| 108 | СО Котельная ул.ФридрихаЭнг.13 | Маршала Жукова, 3 к.1 |
| 109 |  | Маршала Жукова, 3 |
| 110 | СО Кирпичный завод МПС,3а | Кирпичная МПС, 9- гараж |
| 111 | СО Хрустальная,50а | Хрустальная, 27 |
| 112 |  | Хрустальная, 74 |
| 113 | СО ул. М.э Жукова,40а | Болотникова, 10 а |
| 114 |  | Чехова,21 |
| 115 | Котельная ул. Вишневского,1 | Поликлиника |
| 116 |  | Онкология луч. Корпус |
| 117 | ул. Московская 31 | Ленина, 70 магазин |
| 118 |  | Суворова 121 калуг центр |
| 119 | ул. Чижевского 12а | Ф. Энгельса, гимназия 24 |
| 120 |  | Ленина, 65а |
| 121 | Котельная ул. Московская,299в | Московская, 309 |
| 122 |  | Московская, 309 к.1 |
| 123 | СО ул. Взлётная,46 | Аэропорт пасс. Здание |
| 124 | СО ул. Широкая,51б | Широкая, 49/1 |
| 125 | ул. Подвойского 7 | Красная гора, 25 |
| 126 | котельная ул. Тарутинская,231а | Тарутинская, 231 - уч. комбинат |
| 127 | котельная_Одоевское_шоссе_5а | УМВД_Тир |
| 128 |  | ЖД_Ромадановские_дворики_67 |
| 129 | СО ул.НоваяСтройка,1 | Тельмана, 10 |
| 130 |  | Московская, 218 |
| 131 | Котельная ул. Маяковского,35а | Маяковского, 41 |
| 132 | ул. Кропоткина 4а | Марата, 4 храм |
| 133 |  | пл.сарый торг 5 гараж |
| 134 | СО ул.Театральная,4г | Кирова, 48/1 |
| 135 |  | Дзержинского, 52 |
| 136 | дЛихун | Детский сад |
| 139 | СО ул.Ленина,60а | ул. Ленина, 60 |
| 140 | Котельная Полесская,3 | ул. Полесская,20 |
| 141 | Котельная Дорожная, 25 | Д.сад терем-теремок |
| 142 | Котельная проезд Юрия Круглова,3 | Д/С Дельфинёнок |
| 143 | Котельная Болотникова,1 | ул. Болотникова,1 |
| 144 | Котельная Ромодановские дворики,61 | ул.Дачная,20 / Ж.д. 5 эт. 40 - кв. |

Результаты гидравлических расчетов ПО СОСТОЯНИЮ базового периода разработки схемы теплоснабжения

Система теплоснабжения от котельной ТЭЦ-1 КВАДРА

Расчетный путь № 1

На рисунке 2.1 представлен расчетный путь №1.

Рисунок 2.1 – Расчетный путь № 1 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.1, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.1 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 1).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 КВАДРА | 180 | 200 | 52,8 | 2700 | 0,35 | 3,461 | 3,357 | 0,574 | -0,566 | 183,0407 | -180,235 |
| УТ | 180 | 203,357 | 45,981 | 16 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,536 | -0,532 | 124,3441 | -123,265 |
| Задвижка | 180 | 203,406 | 45,883 | 0,5 | 0,3 | 0,029 | 0,029 | 0,536 | -0,532 | 124,3415 | -123,268 |
| тв1к | 180 | 203,435 | 45,825 | 3 | 0,3 | 0,031 | 0,03 | 0,524 | -0,519 | 121,4663 | -120,408 |
| ТКсм1к | 180 | 203,465 | 45,764 | 148 | 0,3 | 0,211 | 0,208 | 0,524 | -0,519 | 121,4658 | -120,409 |
| ТК-1к | 180 | 203,673 | 45,345 | 60 | 0,25 | 0,164 | 0,161 | 0,609 | -0,604 | 96,6995 | -95,8773 |
| разв | 180 | 203,834 | 45,02 | 57 | 0,25 | 0,149 | 0,147 | 0,592 | -0,587 | 94,0679 | -93,2725 |
| ТК6к | 180 | 203,981 | 44,724 | 0,5 | 0,25 | 0,034 | 0,033 | 0,576 | -0,571 | 91,4366 | -90,6674 |
| Задвижка | 180 | 204,014 | 44,657 | 57 | 0,25 | 0,141 | 0,139 | 0,576 | -0,571 | 91,4365 | -90,6675 |
| оп5к | 180 | 204,153 | 44,377 | 90 | 0,25 | 0,204 | 0,2 | 0,576 | -0,571 | 91,4302 | -90,6737 |
| тв4к | 180 | 204,353 | 43,973 | 60 | 0,25 | 0,139 | 0,137 | 0,56 | -0,555 | 88,9201 | -88,1967 |
| оп6к | 180 | 204,49 | 43,697 | 25 | 0,25 | 0,076 | 0,075 | 0,56 | -0,555 | 88,9135 | -88,2033 |
| разв | 180 | 204,564 | 43,546 | 20 | 0,25 | 0,063 | 0,062 | 0,543 | -0,539 | 86,2857 | -85,5947 |
| ТКсм2к | 180 | 204,627 | 43,421 | 73 | 0,25 | 0,153 | 0,15 | 0,543 | -0,539 | 86,2835 | -85,5969 |
| разв | 180 | 204,777 | 43,118 | 45 | 0,25 | 0,099 | 0,098 | 0,528 | -0,523 | 83,7755 | -83,1178 |
| ТК7к | 180 | 204,875 | 42,92 | 60 | 0,25 | 0,116 | 0,114 | 0,512 | -0,508 | 81,2704 | -80,6358 |
| ТК8 | 180 | 204,989 | 42,69 | 71 | 0,25 | 0,105 | 0,104 | 0,456 | -0,452 | 72,3398 | -71,7874 |
| ТК10к | 180 | 205,093 | 42,481 | 26 | 0,25 | 0,048 | 0,047 | 0,439 | -0,436 | 69,7068 | -69,1839 |
| ТК11к | 180 | 205,141 | 42,385 | 27 | 0,25 | 0,046 | 0,045 | 0,423 | -0,42 | 67,2039 | -66,6998 |
| тв7к | 180 | 205,186 | 42,295 | 55 | 0,25 | 0,067 | 0,066 | 0,4 | -0,397 | 63,4508 | -62,9722 |
| тв8к | 180 | 205,251 | 42,162 | 30 | 0,25 | 0,039 | 0,038 | 0,377 | -0,374 | 59,8195 | -59,3722 |
| ТК12 | 180 | 205,289 | 42,086 | 27 | 0,25 | 0,033 | 0,033 | 0,36 | -0,357 | 57,1911 | -56,7641 |
| Задвижка | 180 | 205,322 | 42,02 | 3 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,36 | -0,358 | 57,1881 | -56,7671 |
|  | 180 | 205,337 | 41,99 | 23 | 0,25 | 0,027 | 0,026 | 0,337 | -0,335 | 53,5619 | -53,1621 |
| тв10к | 180 | 205,363 | 41,937 | 25 | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,32 | -0,318 | 50,8086 | -50,4295 |
| тв11к | 180 | 205,388 | 41,887 | 10 | 0,25 | 0,014 | 0,014 | 0,303 | -0,3 | 48,0558 | -47,6966 |
| тв12к | 180 | 205,402 | 41,859 | 33 | 0,25 | 0,024 | 0,023 | 0,284 | -0,282 | 45,0544 | -44,7134 |
| тв13к | 180 | 205,425 | 41,812 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,116 | -0,115 | 6,2602 | -6,2076 |
| Задвижка | 180 | 205,426 | 41,809 | 365 | 0,125 | 0,165 | 0,162 | 0,172 | -0,17 | 6,2602 | -6,2076 |
| Задвижка | 180 | 205,588 | 41,483 | 60 | 0,1 | 0,101 | 0,1 | 0,28 | -0,278 | 6,2509 | -6,2168 |

Рисунок 2.2 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 1)

Расчетный путь № 2

На рисунке 2.3 представлен расчетный путь №2.

Рисунок 2.3 – Расчетный путь № 2 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.2, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.2 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 2).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 КВАДРА | 180 | 200 | 52,8 | 1250 | 0,15 | 1,847 | 1,799 | 0,364 | -0,359 | 21,9554 | -21,6649 |
| ЦТП Линейная,5б | 180 | 201,8 | 49,15 | 5 | 0,25 | 0,022 | 0,022 | 0,413 | -0,412 | 70,0896 | -69,9039 |
| УТ ЦТП | 180 | 201,82 | 49,111 | 45 | 0,15 | 0,351 | 0,349 | 0,778 | -0,776 | 46,9846 | -46,8575 |
| смена прокладки | 180 | 202,17 | 48,411 | 108 | 0,15 | 0,788 | 0,784 | 0,778 | -0,776 | 46,9827 | -46,8593 |
| ТК-1 | 180 | 202,954 | 46,838 | 0,5 | 0,05 | 0,023 | 0,022 | 0,289 | -0,288 | 1,8362 | -1,8305 |
| Задвижка | 180 | 202,976 | 46,793 | 300 | 0,05 | 1,121 | 1,115 | 0,289 | -0,288 | 1,8362 | -1,8305 |
| ТК | 180 | 204,091 | 44,556 | 0,5 | 0,05 | 0,023 | 0,023 | 0,289 | -0,288 | 1,8349 | -1,8318 |
| Задвижка | 180 | 204,114 | 44,511 | 2 | 0,05 | 0,016 | 0,016 | 0,289 | -0,288 | 1,8349 | -1,8319 |
| смена прокладки | 180 | 204,129 | 44,48 | 5 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,289 | -0,288 | 1,8349 | -1,8319 |
| РОСТО | 180 | 204,189 | 44,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.4 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 2)

Система теплоснабжения от котельной пр. 1-й Академический, 29

Расчетный путь № 3

На рисунке 2.5 представлен расчетный путь №3.

Рисунок 2.5 – Расчетный путь № 3 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.3, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.3 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 3).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 208 | 240 | 38,5 | 14 | 0,4 | 0,489 | 0,489 | 1,853 | -1,853 | 777,171 | -777,171 |
| Уз1 | 208 | 240,489 | 37,522 | 4 | 0,4 | 0,279 | 0,279 | 1,581 | -1,581 | 662,7585 | -662,7585 |
| Уз2 | 208 | 240,768 | 36,964 | 36 | 0,7 | 0,039 | 0,039 | 0,505 | -0,505 | 662,7585 | -662,7585 |
| У26 | 208 | 240,808 | 36,885 | 95 | 0,7 | 0,061 | 0,061 | 0,5 | -0,5 | 656,4835 | -656,4835 |
| У20 | 208 | 240,869 | 36,762 | 2 | 0,2 | 0,042 | 0,042 | 0,606 | -0,606 | 60,2875 | -60,2875 |
| Задвижка | 208 | 240,911 | 36,678 | 157 | 0,2 | 0,477 | 0,477 | 0,606 | -0,606 | 60,2875 | -60,2875 |
| У20а | 209 | 241,388 | 35,723 | 61 | 0,2 | 0,187 | 0,187 | 0,574 | -0,574 | 57,1125 | -57,1125 |
| ТК35 | 209 | 241,575 | 35,35 | 1 | 0,25 | 0,005 | 0,005 | 0,225 | -0,225 | 35,675 | -35,675 |
| Задвижка | 209 | 241,58 | 35,339 | 100 | 0,25 | 0,035 | 0,035 | 0,225 | -0,225 | 35,675 | -35,675 |
| У21 | 211 | 241,615 | 35,269 | 99 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,164 | -0,164 | 26,0875 | -26,0875 |
| У22 | 211 | 241,634 | 35,232 | 11 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 0,145 | -0,145 | 23 | -23 |
| У23 | 211 | 241,637 | 35,225 | 1 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,138 | -0,138 | 21,9125 | -21,9125 |
| Задвижка | 211 | 241,639 | 35,221 | 195 | 0,25 | 0,024 | 0,024 | 0,138 | -0,138 | 21,9125 | -21,9125 |
| У24 | 211 | 241,664 | 35,172 | 450 | 0,2 | 0,146 | 0,146 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| У25 | 209 | 241,81 | 34,879 | 0,7 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| Задвижка | 209 | 241,815 | 34,871 | 2100 | 0,2 | 0,669 | 0,669 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| Задвижка | 199 | 242,484 | 33,533 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,2 | -0,2 | 19,8625 | -19,8625 |
| У6 | 199 | 242,488 | 33,524 | 94 | 0,2 | 0,033 | 0,033 | 0,199 | -0,199 | 19,7625 | -19,7625 |
| У7 | 201 | 242,521 | 33,458 | 60 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,197 | -0,197 | 19,625 | -19,625 |
| У8 | 201 | 242,544 | 33,413 | 286 | 0,2 | 0,071 | 0,071 | 0,173 | -0,173 | 17,175 | -17,175 |
| У9 | 203 | 242,615 | 33,27 | 178 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,03 | -0,03 | 0,6625 | -0,6625 |
| У11 | 203 | 242,619 | 33,262 | 136 | 0,05 | 0,048 | 0,048 | 0,077 | -0,077 | 0,3375 | -0,3375 |
| со | 203 | 242,667 | 33,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.6 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 3)

Расчетный путь № 4

На рисунке 2.7 представлен расчетный путь №4.

Рисунок 2.7 – Расчетный путь № 4 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.4, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.4 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 4).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр1-йАкадемический29 | 208 | 240 | 38,5 | 14 | 0,4 | 0,489 | 0,489 | 1,853 | -1,853 | 777,171 | -777,171 |
| Уз1 | 208 | 240,489 | 37,522 | 4 | 0,4 | 0,279 | 0,279 | 1,581 | -1,581 | 662,7585 | -662,7585 |
| Уз2 | 208 | 240,768 | 36,964 | 36 | 0,7 | 0,039 | 0,039 | 0,505 | -0,505 | 662,7585 | -662,7585 |
| У26 | 208 | 240,808 | 36,885 | 95 | 0,7 | 0,061 | 0,061 | 0,5 | -0,5 | 656,4835 | -656,4835 |
| У20 | 208 | 240,869 | 36,762 | 2 | 0,7 | 0,021 | 0,021 | 0,454 | -0,454 | 596,196 | -596,196 |
| Задвижка | 208 | 240,89 | 36,72 | 950 | 0,7 | 0,322 | 0,322 | 0,454 | -0,454 | 596,196 | -596,196 |
| УП1 | 211 | 241,212 | 36,076 | 241 | 0,6 | 0,211 | 0,211 | 0,621 | -0,621 | 596,196 | -596,196 |
| УП2 | 206 | 241,423 | 35,654 | 162,4 | 0,6 | 0,154 | 0,154 | 0,62 | -0,62 | 594,971 | -594,971 |
| УТ4 | 206 | 241,577 | 35,346 | 38,5 | 0,6 | 0,066 | 0,066 | 0,62 | -0,62 | 594,8335 | -594,8335 |
| УТ5 | 206 | 241,643 | 35,215 | 112 | 0,6 | 0,118 | 0,118 | 0,62 | -0,62 | 594,8335 | -594,8335 |
| УТ6 | 206 | 241,761 | 34,979 | 0,5 | 0,6 | 0,036 | 0,036 | 0,599 | -0,599 | 574,6085 | -574,6085 |
| Задвижка | 206 | 241,797 | 34,907 | 126 | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 0,599 | -0,599 | 574,6085 | -574,6085 |
| ТКсм | 204 | 241,916 | 34,668 | 42,4 | 0,6 | 0,064 | 0,064 | 0,599 | -0,599 | 574,6085 | -574,6085 |
| ТК10 | 211 | 241,98 | 34,54 | 219,1 | 0,6 | 0,107 | 0,107 | 0,458 | -0,458 | 439,8055 | -439,8055 |
| ТК19 | 204 | 242,087 | 34,326 | 105 | 0,6 | 0,062 | 0,062 | 0,458 | -0,458 | 439,8055 | -439,8055 |
| Задвижка | 204 | 242,149 | 34,202 | 0,4 | 0,6 | 0,021 | 0,021 | 0,458 | -0,458 | 439,8055 | -439,8055 |
| ТК20 | 204 | 242,17 | 34,16 | 151 | 0,6 | 0,046 | 0,046 | 0,347 | -0,347 | 333,0091 | -333,0091 |
| ТК20а_УТ11 | 204 | 242,216 | 34,067 | 61 | 0,6 | 0,004 | 0,004 | 0,139 | -0,139 | 133,5076 | -133,5077 |
| УТ12 | 205 | 242,221 | 34,059 | 25,6 | 0,6 | 0,003 | 0,003 | 0,139 | -0,139 | 133,5076 | -133,5077 |
| УТ13 | 205 | 242,223 | 34,053 | 152,2 | 0,5 | 0,019 | 0,019 | 0,202 | -0,202 | 133,5076 | -133,5077 |
| Задвижка | 207 | 242,243 | 34,015 | 0,5 | 0,5 | 0,004 | 0,004 | 0,202 | -0,202 | 133,5076 | -133,5077 |
| УТ14 | 207 | 242,247 | 34,007 | 26 | 0,5 | 0,002 | 0,002 | 0,104 | -0,104 | 69,1125 | -69,1125 |
| УТ15 | 207 | 242,248 | 34,003 | 20 | 0,5 | 0,002 | 0,002 | 0,104 | -0,104 | 69,1125 | -69,1125 |
| УТ16 | 207 | 242,25 | 34 | 23,7 | 0,5 | 0,001 | 0,001 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ17 | 207 | 242,252 | 33,997 | 47,8 | 0,5 | 0,002 | 0,002 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ18 | 207 | 242,253 | 33,993 | 194 | 0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ19 | 208 | 242,259 | 33,982 | 140 | 0,5 | 0,004 | 0,004 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ20 | 210 | 242,263 | 33,974 | 186,5 | 0,5 | 0,005 | 0,005 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ21 | 212 | 242,268 | 33,964 | 71,7 | 0,5 | 0,003 | 0,003 | 0,094 | -0,094 | 62,5125 | -62,5125 |
| УТ22 | 213 | 242,271 | 33,959 | 140 | 0,4 | 0,009 | 0,009 | 0,129 | -0,129 | 53,95 | -53,95 |
| УТ23 | 213 | 242,28 | 33,94 | 0,5 | 0,25 | 0,012 | 0,012 | 0,34 | -0,34 | 53,95 | -53,95 |
| Задвижка | 213 | 242,292 | 33,916 | 32,5 | 0,25 | 0,033 | 0,033 | 0,34 | -0,34 | 53,95 | -53,95 |
| ТКП1 | 212 | 242,325 | 33,85 | 0,4 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| Задвижка | 212 | 242,331 | 33,838 | 167 | 0,2 | 0,085 | 0,085 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| УзП4 | 210 | 242,416 | 33,668 | 66,3 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| ТКП4 | 209 | 242,453 | 33,594 | 28 | 0,2 | 0,019 | 0,019 | 0,245 | -0,245 | 24,35 | -24,35 |
| ТКП5 | 209 | 242,472 | 33,556 | 0,5 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 0,233 | -0,233 | 12,5625 | -12,5625 |
| Задвижка | 209 | 242,478 | 33,544 | 161 | 0,15 | 0,106 | 0,106 | 0,233 | -0,233 | 12,5625 | -12,5625 |
| ТКП6 | 207 | 242,584 | 33,332 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,205 | -0,205 | 7,4625 | -7,4625 |
| Задвижка | 207 | 242,588 | 33,323 | 59 | 0,125 | 0,041 | 0,041 | 0,205 | -0,205 | 7,4625 | -7,4625 |
| ТКП7 | 207 | 242,629 | 33,242 | 17 | 0,125 | 0,015 | 0,015 | 0,205 | -0,205 | 7,4625 | -7,4625 |
| со | 207 | 242,644 | 33,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.8 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 4)

Система теплоснабжения от котельной КЗТА

Расчетный путь № 5

На рисунке 2.9 представлен расчетный путь №5.

Рисунок 2.9 – Расчетный путь № 5 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.5, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.5 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 5).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЗТА | 180 | 215 | 59 | 3 | 0,5 | 0,021 | 0,021 | 0,439 | -0,439 | 290,5919 | -290,5919 |
| разв | 180 | 215,021 | 58,959 | 230 | 0,3 | 0,127 | 0,127 | 0,332 | -0,332 | 76,8839 | -76,8839 |
| Т А | 156 | 215,147 | 58,705 | 387 | 0,2 | 1,775 | 1,775 | 0,763 | -0,763 | 75,9375 | -75,9375 |
| ЦТП Болдина 20а | 168 | 216,92 | 55,15 | 3 | 0,3 | 0,124 | 0,124 | 1,048 | -1,048 | 243 | -243 |
| разв | 168 | 217,047 | 54,907 | 11 | 0,3 | 0,119 | 0,119 | 0,895 | -0,895 | 207,54 | -207,54 |
| ТК1 | 166,79 | 217,166 | 54,669 | 0,5 | 0,3 | 0,081 | 0,081 | 0,895 | -0,895 | 207,54 | -207,54 |
| Задвижка | 166,79 | 217,247 | 54,506 | 30 | 0,3 | 0,187 | 0,187 | 0,895 | -0,895 | 207,54 | -207,54 |
| ТК разв | 166,14 | 217,435 | 54,131 | 0,5 | 0,2 | 0,167 | 0,167 | 1,273 | -1,273 | 126,72 | -126,72 |
| Задвижка | 166,14 | 217,602 | 53,796 | 100 | 0,2 | 1,389 | 1,389 | 1,273 | -1,273 | 126,72 | -126,72 |
| ТК8 | 168,67 | 218,99 | 51,019 | 77 | 0,2 | 0,832 | 0,832 | 1,103 | -1,103 | 109,8 | -109,8 |
| ТК9 | 170,92 | 219,822 | 49,356 | 0,5 | 0,15 | 0,079 | 0,079 | 0,866 | -0,866 | 46,8 | -46,8 |
| Задвижка | 170,92 | 219,901 | 49,198 | 59 | 0,15 | 0,568 | 0,568 | 0,866 | -0,866 | 46,8 | -46,8 |
| ТК10 | 171,88 | 220,469 | 48,063 | 53 | 0,15 | 0,518 | 0,518 | 0,866 | -0,866 | 46,8 | -46,8 |
| разв | 172,3 | 220,986 | 47,027 | 55 | 0,15 | 0,419 | 0,419 | 0,766 | -0,766 | 41,4 | -41,4 |
| ТК11 | 172,9 | 221,405 | 46,19 | 39 | 0,15 | 0,197 | 0,197 | 0,606 | -0,606 | 32,76 | -32,76 |
| ТК12 | 174,46 | 221,602 | 45,795 | 48 | 0,15 | 0,168 | 0,168 | 0,513 | -0,513 | 27,72 | -27,72 |
| разв | 177,32 | 221,771 | 45,459 | 23 | 0,15 | 0,059 | 0,059 | 0,406 | -0,406 | 21,96 | -21,96 |
| ТК13 | 177,6 | 221,83 | 45,34 | 40 | 0,125 | 0,206 | 0,206 | 0,553 | -0,553 | 20,16 | -20,16 |
| ТК14 | 176,33 | 222,036 | 44,928 | 27 | 0,125 | 0,124 | 0,124 | 0,504 | -0,504 | 18,36 | -18,36 |
| ТК15 | 177,19 | 222,16 | 44,68 | 8 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,227 | -0,227 | 8,28 | -8,28 |
| ТК16 | 177,31 | 222,171 | 44,658 | 38 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,242 | -0,242 | 5,4 | -5,4 |
| ТК17 | 177,7 | 222,222 | 44,557 | 0,5 | 0,07 | 0,007 | 0,007 | 0,254 | -0,254 | 2,52 | -2,52 |
| Задвижка | 177,7 | 222,229 | 44,542 | 25 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,254 | -0,254 | 2,52 | -2,52 |
| со | 179,43 | 222,289 | 44,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.10 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 5)

Расчетный путь № 6

На рисунке 2.11 представлен расчетный путь №6.

Рисунок 2.11 – Расчетный путь № 6 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.6, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.6 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 6).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЗТА | 180 | 215 | 59 | 3 | 0,5 | 0,021 | 0,021 | 0,439 | -0,439 | 290,5919 | -290,5919 |
| разв | 180 | 215,021 | 58,959 | 30 | 0,5 | 0,018 | 0,018 | 0,323 | -0,323 | 213,7079 | -213,7079 |
| ТК1 | 180 | 215,038 | 58,923 | 250 | 0,5 | 0,072 | 0,072 | 0,323 | -0,323 | 213,7079 | -213,7079 |
| ТК1а | 180 | 215,111 | 58,778 | 37 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,323 | -0,323 | 213,7079 | -213,7079 |
| ТК2 | 180 | 215,13 | 58,739 | 13 | 0,6 | 0,006 | 0,006 | 0,223 | -0,223 | 213,7079 | -213,7079 |
| разв | 180 | 215,136 | 58,727 | 140 | 0,5 | 0,042 | 0,042 | 0,31 | -0,31 | 205,0454 | -205,0454 |
| разв | 180 | 215,178 | 58,644 | 95 | 0,3 | 0,408 | 0,408 | 0,881 | -0,881 | 204,2579 | -204,2579 |
| разв | 180 | 215,586 | 57,828 | 300 | 0,3 | 1,09 | 1,09 | 0,869 | -0,869 | 201,4454 | -201,4454 |
| разв | 180 | 216,676 | 55,647 | 400 | 0,5 | 0,098 | 0,098 | 0,304 | -0,304 | 201,4454 | -201,4454 |
| ТК3 | 180 | 216,774 | 55,452 | 40 | 0,4 | 0,048 | 0,048 | 0,462 | -0,462 | 193,7954 | -193,7954 |
| ТК4 | 180 | 216,822 | 55,356 | 0,5 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | 0,832 | -0,832 | 192,8279 | -192,8279 |
| Задвижка | 180 | 216,892 | 55,215 | 60 | 0,3 | 0,255 | 0,255 | 0,832 | -0,832 | 192,8279 | -192,8279 |
| ТК5 | 180 | 217,147 | 54,706 | 160 | 0,3 | 0,552 | 0,552 | 0,822 | -0,822 | 190,5779 | -190,5779 |
| ТК6 | 180 | 217,7 | 53,601 | 29 | 0,3 | 0,155 | 0,155 | 0,822 | -0,822 | 190,5779 | -190,5779 |
| С.Разина,101 | 180 | 217,855 | 73,29 | 3 | 0,3 | 0,076 | 0,076 | 0,822 | -0,822 | 190,5779 | -190,5779 |
| разв | 180 | 217,931 | 73,138 | 29 | 0,3 | 0,125 | 0,125 | 0,739 | -0,739 | 171,2279 | -171,2279 |
| ТК6 | 180 | 218,056 | 72,888 | 59 | 0,3 | 0,199 | 0,199 | 0,739 | -0,739 | 171,2279 | -171,2279 |
| ТК7 | 180 | 218,255 | 72,49 | 176 | 0,3 | 0,486 | 0,486 | 0,739 | -0,739 | 171,2279 | -171,2279 |
| ТК8 | 180 | 218,741 | 71,518 | 0,5 | 0,2 | 0,144 | 0,144 | 1,18 | -1,18 | 117,3854 | -117,3854 |
| Задвижка | 180 | 218,884 | 71,231 | 41 | 0,2 | 0,57 | 0,57 | 1,18 | -1,18 | 117,3854 | -117,3854 |
| разв | 180 | 219,455 | 70,09 | 18 | 0,2 | 0,257 | 0,257 | 1,044 | -1,044 | 103,8854 | -103,8854 |
| ТК12 | 180 | 219,712 | 69,576 | 56 | 0,2 | 0,499 | 0,499 | 0,975 | -0,975 | 97,0229 | -97,0229 |
| тк | 180 | 220,211 | 68,579 | 7 | 0,2 | 0,145 | 0,145 | 0,975 | -0,975 | 97,0229 | -97,0229 |
| ТК13 | 180 | 220,356 | 68,289 | 0,5 | 0,2 | 0,041 | 0,041 | 0,632 | -0,632 | 62,8875 | -62,8875 |
| Задвижка | 180 | 220,397 | 68,206 | 32 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,632 | -0,632 | 62,8875 | -62,8875 |
| ТК14 | 180 | 220,534 | 67,932 | 46 | 0,2 | 0,166 | 0,166 | 0,606 | -0,606 | 60,3 | -60,3 |
| ТК15 | 180 | 220,7 | 67,6 | 60 | 0,2 | 0,176 | 0,176 | 0,561 | -0,561 | 55,8 | -55,8 |
| разв | 180 | 220,876 | 67,248 | 44 | 0,2 | 0,127 | 0,127 | 0,538 | -0,538 | 53,55 | -53,55 |
| ТК16 | 180 | 221,002 | 66,995 | 15 | 0,2 | 0,062 | 0,062 | 0,538 | -0,538 | 53,55 | -53,55 |
| разв | 180 | 221,064 | 66,871 | 34 | 0,2 | 0,096 | 0,096 | 0,515 | -0,515 | 51,3 | -51,3 |
| Т Г | 180 | 221,16 | 66,679 | 40 | 0,2 | 0,082 | 0,082 | 0,448 | -0,448 | 44,55 | -44,55 |
| ТК17 | 180 | 221,242 | 66,516 | 53 | 0,2 | 0,095 | 0,095 | 0,433 | -0,433 | 43,0875 | -43,0875 |
| разв | 180 | 221,337 | 66,326 | 53 | 0,15 | 0,325 | 0,325 | 0,685 | -0,685 | 37,0125 | -37,0125 |
| разв | 180 | 221,662 | 65,676 | 3 | 0,15 | 0,051 | 0,051 | 0,62 | -0,62 | 33,525 | -33,525 |
| разв | 180 | 221,713 | 65,574 | 0,5 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,314 | -0,314 | 31,275 | -31,275 |
| Задвижка | 180 | 221,723 | 65,553 | 48 | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 0,314 | -0,314 | 31,275 | -31,275 |
| разв | 180 | 221,77 | 65,46 | 5 | 0,125 | 0,108 | 0,108 | 0,796 | -0,796 | 29,025 | -29,025 |
| Задвижка | 180 | 221,878 | 65,243 | 35 | 0,125 | 0,379 | 0,379 | 0,796 | -0,796 | 29,025 | -29,025 |
| ТК18 | 180 | 222,258 | 64,484 | 16 | 0,125 | 0,134 | 0,134 | 0,639 | -0,639 | 23,2875 | -23,2875 |
| разв | 180 | 222,392 | 64,216 | 0,5 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,574 | -0,574 | 20,925 | -20,925 |
| Задвижка | 180 | 222,427 | 64,146 | 32 | 0,125 | 0,184 | 0,184 | 0,574 | -0,574 | 20,925 | -20,925 |
| ТК20 | 180 | 222,611 | 63,778 | 0,5 | 0,125 | 0,013 | 0,013 | 0,352 | -0,352 | 12,825 | -12,825 |
| Задвижка | 180 | 222,624 | 63,752 | 39 | 0,125 | 0,082 | 0,082 | 0,352 | -0,352 | 12,825 | -12,825 |
| разв | 180 | 222,707 | 63,587 | 82 | 0,125 | 0,103 | 0,103 | 0,281 | -0,281 | 10,2375 | -10,2375 |
| ТК21 | 180 | 222,809 | 63,381 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,302 | -0,302 | 6,75 | -6,75 |
| Задвижка | 180 | 222,819 | 63,361 | 30 | 0,1 | 0,064 | 0,064 | 0,302 | -0,302 | 6,75 | -6,75 |
| разв | 180 | 222,883 | 63,234 | 58 | 0,07 | 0,232 | 0,232 | 0,34 | -0,34 | 3,375 | -3,375 |

Рисунок 2.12 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 6)

Система теплоснабжения от котельной В. Восстания, 12

Расчетный путь № 7

На рисунке 2.13 представлен расчетный путь №7.

Рисунок 2.13 – Расчетный путь № 7 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.7, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.7 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 7).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 0,5 | 0,3 | 0,237 | 0,237 | 1,529 | -1,529 | 354,4351 | -354,4351 |
| Задвижка | 182 | 199,803 | 72,194 | 4 | 0,3 | 0,274 | 0,274 | 1,529 | -1,529 | 354,4351 | -354,4351 |
| ТК2/1 | 182 | 200,077 | 71,646 | 134 | 0,3 | 1,61 | 1,61 | 1,52 | -1,52 | 352,5151 | -352,5151 |
| У4/1 | 182 | 201,687 | 68,426 | 48 | 0,3 | 0,64 | 0,64 | 1,429 | -1,429 | 331,2671 | -331,2671 |
| У4 | 179 | 202,327 | 67,146 | 12 | 0,3 | 0,307 | 0,307 | 1,417 | -1,417 | 328,6071 | -328,6071 |
| У4/2 | 182 | 202,634 | 66,532 | 30 | 0,3 | 0,468 | 0,468 | 1,417 | -1,417 | 328,6071 | -328,6071 |
| У10 | 182 | 203,102 | 65,595 | 30 | 0,3 | 0,462 | 0,462 | 1,408 | -1,408 | 326,3571 | -326,3571 |
| У11 | 182 | 203,564 | 64,671 | 7 | 0,3 | 0,218 | 0,218 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| У11/1 | 182 | 203,782 | 64,235 | 22 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| СК | 180 | 204,112 | 63,575 | 58 | 0,3 | 0,598 | 0,598 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| больницаĖ3 | 180 | 204,711 | 62,379 | 111 | 0,3 | 0,993 | 0,993 | 1,292 | -1,292 | 299,6371 | -299,6371 |
| У29 | 178 | 205,704 | 60,392 | 1 | 0,3 | 0,121 | 0,121 | 1,08 | -1,08 | 250,4292 | -250,4292 |
| Задвижка | 178 | 205,825 | 60,15 | 7 | 0,3 | 0,152 | 0,152 | 1,08 | -1,08 | 250,4292 | -250,4292 |
| У33а | 178 | 205,978 | 59,845 | 9 | 0,3 | 0,184 | 0,184 | 1,149 | -1,149 | 266,2788 | -266,2788 |
| У33 | 178 | 206,162 | 59,476 | 145 | 0,3 | 0,817 | 0,817 | 1,045 | -1,045 | 242,3288 | -242,3288 |
| У40 | 178 | 206,979 | 57,842 | 61 | 0,3 | 0,401 | 0,401 | 1,038 | -1,038 | 240,6188 | -240,6188 |
| ТК7 | 176 | 207,38 | 57,04 | 38 | 0,3 | 0,283 | 0,283 | 1,026 | -1,026 | 237,7788 | -237,7788 |
| ТК8 | 176 | 207,663 | 56,473 | 2 | 0,3 | 0,056 | 0,056 | 0,718 | -0,718 | 166,3474 | -166,3474 |
| ТК8 | 177 | 207,719 | 56,362 | 1 | 0,3 | 0,056 | 0,056 | 0,733 | -0,733 | 169,9528 | -169,9528 |
| Задвижка | 176 | 207,775 | 56,25 | 117 | 0,3 | 0,336 | 0,336 | 0,733 | -0,733 | 169,9528 | -169,9528 |
| ТК9 | 176 | 208,111 | 55,578 | 23 | 0,3 | 0,103 | 0,103 | 0,713 | -0,713 | 165,3028 | -165,3028 |
| УзждКоролева27 | 177 | 208,214 | 55,372 | 5 | 0,3 | 0,062 | 0,062 | 0,713 | -0,713 | 165,3028 | -165,3028 |
| УзждКоролева27 | 177 | 208,276 | 55,248 | 5 | 0,25 | 0,136 | 0,136 | 1,033 | -1,033 | 163,9528 | -163,9528 |
| УзждКоролева27 | 180 | 208,412 | 54,976 | 75 | 0,25 | 0,559 | 0,559 | 1,033 | -1,033 | 163,9528 | -163,9528 |
| ТК_ОП | 180 | 208,971 | 53,858 | 48 | 0,25 | 0,229 | 0,229 | 0,785 | -0,785 | 124,5828 | -124,5828 |
| ТКсм | 169 | 209,2 | 53,399 | 130 | 0,25 | 0,516 | 0,516 | 0,785 | -0,785 | 124,5828 | -124,5828 |
| ТК12 | 169 | 209,717 | 52,366 | 10 | 0,2 | 0,274 | 0,274 | 1,252 | -1,252 | 124,5828 | -124,5828 |
| Задвижка | 169 | 209,991 | 51,817 | 12 | 0,2 | 0,298 | 0,298 | 1,252 | -1,252 | 124,5828 | -124,5828 |
| У58 | 169 | 210,289 | 51,221 | 5 | 0,2 | 0,208 | 0,208 | 1,23 | -1,23 | 122,3928 | -122,3928 |
| ТК13 | 169 | 210,497 | 50,806 | 0,5 | 0,2 | 0,083 | 0,083 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| Задвижка | 169 | 210,58 | 50,641 | 207 | 0,2 | 1,339 | 1,339 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| ТК21 | 160 | 211,919 | 47,962 | 0,5 | 0,15 | 0,285 | 0,285 | 1,648 | -1,648 | 89,0368 | -89,0368 |
| Задвижка | 160 | 212,204 | 47,392 | 40 | 0,2 | 0,323 | 0,323 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| ТК22 | 158 | 212,527 | 46,746 | 40 | 0,2 | 0,323 | 0,323 | 0,895 | -0,895 | 89,0368 | -89,0368 |
| ТК23 | 158 | 212,85 | 46,1 | 30 | 0,15 | 1,051 | 1,051 | 1,561 | -1,561 | 84,3268 | -84,3268 |
| ТК24 | 152 | 213,901 | 43,998 | 25 | 0,2 | 0,208 | 0,208 | 0,847 | -0,847 | 84,3268 | -84,3268 |
| У1 | 154 | 214,109 | 43,582 | 6 | 0,2 | 0,104 | 0,104 | 0,847 | -0,847 | 84,3268 | -84,3268 |
| гвс_со_Г13в | 154 | 214,21 | 43,37 | 7 | 0,15 | 0,419 | 0,419 | 1,54 | -1,54 | 83,208 | -83,208 |
| У1 | 154 | 224,419 | 29,16 | 9 | 0,15 | 0,038 | 0,038 | 0,432 | -0,432 | 23,368 | -23,368 |
| УзЦТП | 154 | 224,457 | 29,085 | 27 | 0,15 | 0,076 | 0,076 | 0,432 | -0,432 | 23,368 | -23,368 |
| У1 | 152 | 224,533 | 28,934 | 51 | 0,15 | 0,065 | 0,065 | 0,31 | -0,31 | 16,736 | -16,736 |
| У2 | 152 | 224,598 | 28,803 | 23 | 0,125 | 0,041 | 0,041 | 0,307 | -0,307 | 11,2 | -11,2 |
| У3 | 150 | 224,639 | 28,721 | 23 | 0,1 | 0,031 | 0,031 | 0,236 | -0,236 | 5,28 | -5,28 |
| Уз_Гагарина13_вв6 | 150 | 224,671 | 28,658 | 13 | 0,05 | 1,132 | 1,132 | 1,197 | -1,197 | 5,28 | -5,28 |
| со | 150 | 225,803 | 26,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.14 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 7)

Расчетный путь № 8

На рисунке 2.15 представлен расчетный путь №8.

Рисунок 2.15 – Расчетный путь № 8 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.8, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.8 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 8).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 114 | 0,6 | 0,404 | 0,404 | 1,144 | -1,144 | 1097,7384 | -1097,7384 |
| У81 | 184 | 199,97 | 71,86 | 30 | 0,6 | 0,186 | 0,186 | 1,096 | -1,096 | 1051,3576 | -1051,3576 |
| У82 | 184 | 200,155 | 71,489 | 72 | 0,6 | 0,277 | 0,277 | 1,094 | -1,094 | 1049,8251 | -1049,8251 |
| У84 | 184 | 200,433 | 70,934 | 0,5 | 0,5 | 0,089 | 0,089 | 0,943 | -0,943 | 624,0869 | -624,0869 |
| Задвижка | 184 | 200,522 | 70,755 | 18 | 0,5 | 0,126 | 0,126 | 0,943 | -0,943 | 624,0869 | -624,0869 |
| У181 | 184 | 200,648 | 70,504 | 18 | 0,4 | 0,341 | 0,341 | 1,484 | -1,484 | 622,4069 | -622,4069 |
| ТК47 | 184 | 200,989 | 69,822 | 80 | 0,4 | 0,728 | 0,728 | 1,452 | -1,452 | 608,6569 | -608,6569 |
| ТК48 | 186 | 201,717 | 68,366 | 20 | 0,4 | 0,331 | 0,331 | 1,433 | -1,433 | 600,8669 | -600,8669 |
| ТК50 | 187 | 202,048 | 67,705 | 19 | 0,4 | 0,322 | 0,322 | 1,428 | -1,428 | 598,6969 | -598,6969 |
| ТК51 | 187 | 202,37 | 67,061 | 73 | 0,4 | 0,653 | 0,653 | 1,42 | -1,42 | 595,2969 | -595,2969 |
| ТК52 | 187 | 203,023 | 65,754 | 15 | 0,4 | 0,253 | 0,253 | 1,318 | -1,318 | 552,7151 | -552,7151 |
| ТК56 | 188 | 203,276 | 65,248 | 0,5 | 0,35 | 0,074 | 0,074 | 0,856 | -0,856 | 272,8128 | -272,8128 |
| Задвижка | 188 | 203,35 | 65,1 | 45 | 0,35 | 0,194 | 0,194 | 0,856 | -0,856 | 272,8128 | -272,8128 |
| ТК57 | 188 | 203,544 | 64,712 | 83 | 0,3 | 0,523 | 0,523 | 1,054 | -1,054 | 244,3678 | -244,3678 |
| ТК58 | 188 | 204,067 | 63,666 | 30 | 0,3 | 0,259 | 0,259 | 1,054 | -1,054 | 244,3678 | -244,3678 |
| ТК76 | 188 | 204,326 | 63,147 | 35 | 0,3 | 0,271 | 0,271 | 1,03 | -1,03 | 238,7778 | -238,7778 |
| ТК77 | 188 | 204,598 | 62,604 | 0,5 | 0,25 | 0,231 | 0,231 | 1,504 | -1,504 | 238,7778 | -238,7778 |
| Задвижка | 188 | 204,829 | 62,142 | 47 | 0,25 | 0,825 | 0,825 | 1,504 | -1,504 | 238,7778 | -238,7778 |
| ТК78 | 188 | 205,654 | 60,493 | 27 | 0,25 | 0,569 | 0,569 | 1,504 | -1,504 | 238,7778 | -238,7778 |
| ТК79 | 187 | 206,223 | 59,354 | 0,5 | 0,2 | 0,063 | 0,063 | 0,784 | -0,784 | 78,0306 | -78,0306 |
| Задвижка | 187 | 206,287 | 59,227 | 111 | 0,2 | 0,581 | 0,581 | 0,784 | -0,784 | 78,0306 | -78,0306 |
| ТК88 | 188 | 206,867 | 58,065 | 45 | 0,25 | 0,004 | 0,004 | -0,102 | 0,102 | -16,1826 | 16,1826 |
| У243 | 188 | 206,864 | 58,073 | 3 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 1,317 | -1,317 | 71,1508 | -71,1508 |
| Задвижка | 188 | 207,094 | 57,613 | 9 | 0,15 | 0,345 | 0,345 | 1,317 | -1,317 | 71,1508 | -71,1508 |
| У245 | 188 | 207,439 | 56,922 | 66 | 0,25 | 0,672 | 0,672 | 1,192 | -1,192 | 189,3418 | -189,3418 |
| ТК93 | 186 | 208,111 | 55,578 | 55 | 0,25 | 0,527 | 0,527 | 1,133 | -1,133 | 179,8843 | -179,8843 |
| ТК94 | 186 | 208,638 | 54,523 | 80 | 0,25 | 0,532 | 0,532 | 0,981 | -0,981 | 155,711 | -155,711 |
| ТК94а | 187 | 209,17 | 53,46 | 25 | 0,25 | 0,232 | 0,232 | 0,981 | -0,981 | 155,711 | -155,711 |
| ТК94б | 187 | 209,402 | 52,996 | 23 | 0,25 | 0,221 | 0,221 | 0,981 | -0,981 | 155,711 | -155,711 |
| У259 | 187 | 209,623 | 52,554 | 116 | 0,2 | 2,127 | 2,127 | 1,476 | -1,476 | 146,881 | -146,881 |
| ТКК149 | 187 | 211,75 | 48,3 | 165 | 0,2 | 1,172 | 1,172 | 0,93 | -0,93 | 92,597 | -92,597 |
| ТК149 | 181 | 212,921 | 45,957 | 1 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,888 | -0,888 | 88,357 | -88,357 |
| Задвижка | 181 | 213,006 | 45,788 | 106 | 0,2 | 0,714 | 0,714 | 0,888 | -0,888 | 88,357 | -88,357 |
| У296 | 181 | 213,719 | 44,361 | 0,9 | 0,2 | 0,063 | 0,063 | 0,768 | -0,768 | 76,419 | -76,419 |
| Задвижка | 181 | 213,782 | 44,236 | 42 | 0,2 | 0,247 | 0,247 | 0,768 | -0,768 | 76,419 | -76,419 |
| У296а | 181 | 214,029 | 43,741 | 27 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,768 | -0,768 | 76,419 | -76,419 |
| У298 | 184 | 214,209 | 43,381 | 0,6 | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 0,671 | -0,671 | 66,768 | -66,768 |
| Задвижка | 184 | 214,256 | 43,288 | 67 | 0,2 | 0,275 | 0,275 | 0,671 | -0,671 | 66,768 | -66,768 |
| У298а | 181 | 214,531 | 42,737 | 33 | 0,2 | 0,158 | 0,158 | 0,671 | -0,671 | 66,768 | -66,768 |
| ТК153 | 181 | 214,689 | 42,421 | 37 | 0,2 | 0,166 | 0,166 | 0,658 | -0,658 | 65,508 | -65,508 |
| ТК154 | 181 | 214,855 | 42,09 | 0,5 | 0,15 | 0,154 | 0,154 | 1,212 | -1,212 | 65,508 | -65,508 |
| Задвижка | 181 | 215,009 | 41,781 | 37 | 0,15 | 0,75 | 0,75 | 1,212 | -1,212 | 65,508 | -65,508 |
| ГрЭлев8 | 181 | 215,759 | 40,282 | 44 | 0,15 | 0,717 | 0,717 | 1,104 | -1,104 | 59,652 | -59,652 |
| ТК155 | 183 | 216,476 | 38,849 | 16 | 0,15 | 0,337 | 0,337 | 1,103 | -1,103 | 59,622 | -59,622 |
| У310 | 183 | 216,813 | 38,174 | 10 | 0,15 | 0,256 | 0,256 | 1,103 | -1,103 | 59,622 | -59,622 |
| Задвижка | 183 | 217,069 | 37,661 | 0,7 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 1,103 | -1,103 | 59,622 | -59,622 |
| У312 | 183 | 217,2 | 37,4 | 50 | 0,15 | 0,787 | 0,787 | 1,096 | -1,096 | 59,222 | -59,222 |
| У311 | 183 | 217,986 | 35,827 | 50 | 0,125 | 0,566 | 0,566 | 0,834 | -0,834 | 30,422 | -30,422 |
| ТК158 | 183 | 218,552 | 34,696 | 18 | 0,125 | 0,225 | 0,225 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК159 | 183 | 218,777 | 34,246 | 9 | 0,125 | 0,144 | 0,144 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК160 | 183 | 218,921 | 33,958 | 16 | 0,125 | 0,207 | 0,207 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК161 | 183 | 219,128 | 33,543 | 51 | 0,125 | 0,523 | 0,523 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| Задвижка | 178 | 219,651 | 32,497 | 0,5 | 0,125 | 0,067 | 0,067 | 0,795 | -0,795 | 28,992 | -28,992 |
| ТК163 | 178 | 219,719 | 32,363 | 8 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 0,239 | -0,239 | 12,896 | -12,896 |
| У314 | 179 | 219,73 | 32,341 | 20 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,162 | -0,162 | 8,768 | -8,768 |
|  | 179 | 219,738 | 32,323 | 27 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 0,162 | -0,162 | 8,768 | -8,768 |
|  | 181 | 219,749 | 32,301 | 46 | 0,125 | 0,045 | 0,045 | 0,24 | -0,24 | 8,768 | -8,768 |
| К1 | 178 | 219,794 | 32,211 | 14 | 0,125 | 0,018 | 0,018 | 0,24 | -0,24 | 8,768 | -8,768 |
| УзЛ118 | 178 | 219,812 | 32,176 | 8 | 0,125 | 0,013 | 0,013 | 0,24 | -0,24 | 8,768 | -8,768 |
| ГрЭлевЛ118 | 178 | 219,825 | 32,15 | 15 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,183 | -0,183 | 6,656 | -6,656 |
| У1 | 178 | 219,836 | 32,129 | 2 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,158 | -0,158 | 5,76 | -5,76 |
| У2 | 178 | 219,839 | 32,122 | 20 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,064 | -0,064 | 2,336 | -2,336 |
|  | 178 | 219,841 | 32,119 | 15 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | -0,064 | 2,336 | -2,336 |
|  | 178 | 219,842 | 32,116 | 0,5 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,173 | -0,173 | 2,336 | -2,336 |
| Задвижка | 178 | 219,845 | 32,109 | 2 | 0,08 | 0,005 | 0,005 | 0,173 | -0,173 | 2,336 | -2,336 |
| К2 | 178 | 219,85 | 32,1 | 7 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,173 | -0,173 | 2,336 | -2,336 |
| К3 | 178 | 219,859 | 32,082 | 24 | 0,08 | 0,016 | 0,016 | 0,145 | -0,145 | 1,952 | -1,952 |
| К4 | 178 | 219,875 | 32,05 | 15 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,137 | -0,137 | 1,856 | -1,856 |
| К5 | 177 | 219,885 | 32,03 | 20 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,118 | -0,118 | 1,6 | -1,6 |
| К6 | 176 | 219,894 | 32,011 | 0,5 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
| Задвижка | 176 | 219,899 | 32,003 | 8 | 0,05 | 0,018 | 0,018 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
| со | 176 | 219,917 | 31,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.16 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 8)

Расчетный путь № 9

На рисунке 2.17 представлен расчетный путь №9.

Рисунок 2.17 – Расчетный путь № 9 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.9, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.9 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 9).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 114 | 0,6 | 0,404 | 0,404 | 1,144 | -1,144 | 1097,7384 | -1097,7384 |
| У81 | 184 | 199,97 | 71,86 | 30 | 0,6 | 0,186 | 0,186 | 1,096 | -1,096 | 1051,3576 | -1051,3576 |
| У82 | 184 | 200,155 | 71,489 | 72 | 0,6 | 0,277 | 0,277 | 1,094 | -1,094 | 1049,8251 | -1049,8251 |
| У84 | 184 | 200,433 | 70,934 | 0,5 | 0,4 | 0,102 | 0,102 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| Задвижка | 184 | 200,535 | 70,731 | 116 | 0,4 | 0,461 | 0,461 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| У84а | 185 | 200,996 | 69,808 | 210 | 0,4 | 0,754 | 0,754 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| ТК29 | 186 | 201,75 | 68,299 | 1 | 0,4 | 0,059 | 0,059 | 0,759 | -0,759 | 318,2293 | -318,2293 |
| Задвижка | 186 | 201,81 | 68,181 | 54 | 0,4 | 0,154 | 0,154 | 0,759 | -0,759 | 318,2293 | -318,2293 |
| ТК34 | 186 | 201,963 | 67,873 | 33 | 0,4 | 0,114 | 0,114 | 0,753 | -0,753 | 315,6793 | -315,6793 |
| У131 | 186 | 202,078 | 67,645 | 18 | 0,4 | 0,086 | 0,086 | 0,743 | -0,743 | 311,4193 | -311,4193 |
| У131б | 186 | 202,163 | 67,473 | 121 | 0,4 | 0,262 | 0,262 | 0,743 | -0,743 | 311,4193 | -311,4193 |
| У131а | 186 | 202,425 | 66,949 | 48 | 0,4 | 0,137 | 0,137 | 0,743 | -0,743 | 311,4193 | -311,4193 |
| ТК37 | 187 | 202,562 | 66,675 | 118 | 0,5 | 0,081 | 0,081 | 0,463 | -0,463 | 306,1293 | -306,1293 |
| У_ЦТП | 188 | 202,643 | 66,514 | 0,7 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,581 | -0,581 | 134,6005 | -134,6005 |
| Задвижка | 188 | 202,678 | 66,445 | 37 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,581 | -0,581 | 134,6005 | -134,6005 |
| Задвижка | 191 | 202,767 | 66,265 | 20 | 0,3 | 0,064 | 0,064 | 0,581 | -0,581 | 134,6005 | -134,6005 |
| У140 | 191 | 202,831 | 66,137 | 14 | 0,25 | 0,129 | 0,129 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| Задвижка | 191 | 202,96 | 65,88 | 2 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| У142 | 191 | 203,039 | 65,721 | 26 | 0,25 | 0,178 | 0,178 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| У143а | 195 | 203,217 | 65,366 | 9 | 0,25 | 0,108 | 0,108 | 0,848 | -0,848 | 134,6005 | -134,6005 |
| У143 | 198 | 203,325 | 65,15 | 0,5 | 0,25 | 0,072 | 0,072 | 0,84 | -0,84 | 133,3305 | -133,3305 |
| Задвижка | 198 | 203,397 | 65,005 | 56 | 0,25 | 0,294 | 0,294 | 0,84 | -0,84 | 133,3305 | -133,3305 |
| У144 | 198 | 203,692 | 64,417 | 15 | 0,25 | 0,11 | 0,11 | 0,771 | -0,771 | 122,3705 | -122,3705 |
| УзГ17 | 198 | 203,801 | 64,197 | 7 | 0,25 | 0,083 | 0,083 | 0,771 | -0,771 | 122,3705 | -122,3705 |
| У151 | 198 | 203,884 | 64,032 | 0,9 | 0,15 | 0,086 | 0,086 | 0,887 | -0,887 | 47,93 | -47,93 |
| Задвижка | 198 | 203,97 | 63,86 | 109 | 0,15 | 1,034 | 1,034 | 0,887 | -0,887 | 47,93 | -47,93 |
| У157 | 200 | 205,004 | 61,792 | 28 | 0,15 | 0,268 | 0,268 | 0,807 | -0,807 | 43,6 | -43,6 |
| У161 | 200 | 205,272 | 61,256 | 0,8 | 0,15 | 0,058 | 0,058 | 0,73 | -0,73 | 39,46 | -39,46 |
| Задвижка | 200 | 205,33 | 61,141 | 50 | 0,15 | 0,351 | 0,351 | 0,73 | -0,73 | 39,46 | -39,46 |
| ТК39 | 201 | 205,681 | 60,439 | 136 | 0,15 | 0,723 | 0,723 | 0,668 | -0,668 | 36,08 | -36,08 |
| ТКН39 | 201 | 206,403 | 58,993 | 0,5 | 0,125 | 0,016 | 0,016 | 0,391 | -0,391 | 14,27 | -14,27 |
| Задвижка | 201 | 206,42 | 58,96 | 14 | 0,125 | 0,046 | 0,046 | 0,391 | -0,391 | 14,27 | -14,27 |
| УзН39 | 201 | 206,466 | 58,868 | 95 | 0,125 | 0,213 | 0,213 | 0,38 | -0,38 | 13,85 | -13,85 |
| ТКБ8 | 201 | 206,679 | 58,441 | 33 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,305 | -0,305 | 6,82 | -6,82 |
| ТКБ9 | 201 | 206,75 | 58,301 | 0,6 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,262 | -0,262 | 5,86 | -5,86 |
| Задвижка | 201 | 206,757 | 58,285 | 20 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,262 | -0,262 | 5,86 | -5,86 |
| ТКТр4 | 201 | 206,792 | 58,217 | 18 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,434 | -0,434 | 5,86 | -5,86 |
| со | 201 | 206,901 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.18 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 9)

Расчетный путь № 10

На рисунке 2.19 представлен расчетный путь №10.

Рисунок 2.19 – Расчетный путь № 10 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.10, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.10 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 10).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В_Восстания12 | 179 | 199 | 73,8 | 50 | 0,5 | 0,275 | 0,275 | 1,13 | -1,13 | 748,0846 | -748,0846 |
| У1 | 179 | 199,275 | 73,25 | 86 | 0,7 | 0,29 | 0,29 | 1,125 | -1,125 | 1476,7435 | -1476,7435 |
| У2 | 182 | 199,566 | 72,669 | 114 | 0,6 | 0,404 | 0,404 | 1,144 | -1,144 | 1097,7384 | -1097,7384 |
| У81 | 184 | 199,97 | 71,86 | 30 | 0,6 | 0,186 | 0,186 | 1,096 | -1,096 | 1051,3576 | -1051,3576 |
| У82 | 184 | 200,155 | 71,489 | 72 | 0,6 | 0,277 | 0,277 | 1,094 | -1,094 | 1049,8251 | -1049,8251 |
| У84 | 184 | 200,433 | 70,934 | 0,5 | 0,4 | 0,102 | 0,102 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| Задвижка | 184 | 200,535 | 70,731 | 116 | 0,4 | 0,461 | 0,461 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| У84а | 185 | 200,996 | 69,808 | 210 | 0,4 | 0,754 | 0,754 | 1,004 | -1,004 | 420,9883 | -420,9883 |
| ТК29 | 186 | 201,75 | 68,299 | 0,5 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 0,433 | -0,433 | 100,4865 | -100,4865 |
| Задвижка | 186 | 201,77 | 68,261 | 260 | 0,25 | 0,634 | 0,634 | 0,633 | -0,633 | 100,4865 | -100,4865 |
| ТК30 | 187 | 202,404 | 66,992 | 16 | 0,3 | 0,027 | 0,027 | 0,393 | -0,393 | 91,1865 | -91,1865 |
| У91 | 185 | 202,431 | 66,939 | 57 | 0,2 | 0,293 | 0,293 | 0,741 | -0,741 | 73,7265 | -73,7265 |
| Задвижка | 185 | 202,724 | 66,353 | 17 | 0,3 | 0,018 | 0,018 | 0,318 | -0,318 | 73,7265 | -73,7265 |
| У93 | 185 | 202,742 | 66,317 | 1 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,278 | -0,278 | 27,67 | -27,67 |
| Задвижка | 185 | 202,75 | 66,3 | 23 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,278 | -0,278 | 27,67 | -27,67 |
| УзП21 | 183 | 202,772 | 66,257 | 41 | 0,2 | 0,033 | 0,033 | 0,278 | -0,278 | 27,67 | -27,67 |
| У113 | 183 | 202,804 | 66,192 | 41 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,225 | -0,225 | 22,36 | -22,36 |
| У111 | 183 | 202,825 | 66,149 | 9 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 0,223 | -0,223 | 22,24 | -22,24 |
|  | 183 | 202,834 | 66,132 | 15 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 0,223 | -0,223 | 22,24 | -22,24 |
| ТК32 | 184 | 202,845 | 66,11 | 0,5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,308 | -0,308 | 16,65 | -16,65 |
| Задвижка | 184 | 202,855 | 66,09 | 23 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,308 | -0,308 | 16,65 | -16,65 |
| У115 | 184 | 202,889 | 66,022 | 7 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,308 | -0,308 | 16,65 | -16,65 |
| У116 | 184 | 202,906 | 65,987 | 66 | 0,15 | 0,043 | 0,043 | 0,222 | -0,222 | 12 | -12 |
|  | 184 | 202,949 | 65,902 | 24 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,222 | -0,222 | 12 | -12 |
|  | 186 | 202,967 | 65,865 | 6 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,222 | -0,222 | 12 | -12 |
|  | 186 | 202,976 | 65,848 | 2 | 0,08 | 0,032 | 0,032 | 0,459 | -0,459 | 6,2 | -6,2 |
| Задвижка | 186 | 203,008 | 65,784 | 12 | 0,08 | 0,089 | 0,089 | 0,459 | -0,459 | 6,2 | -6,2 |
|  | 186 | 203,097 | 65,606 | 36 | 0,08 | 0,224 | 0,224 | 0,459 | -0,459 | 6,2 | -6,2 |
| ТК41 | 186 | 203,321 | 65,157 | 42 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,113 | -0,113 | 6,11 | -6,11 |
| У163 | 186 | 203,329 | 65,142 | 103 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,102 | -0,102 | 5,51 | -5,51 |
| У166 | 188 | 203,343 | 65,114 | 17 | 0,125 | 0,007 | 0,007 | 0,14 | -0,14 | 5,09 | -5,09 |
| У167 | 188 | 203,35 | 65,1 | 25 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,128 | -0,128 | 4,67 | -4,67 |
| У168 | 188 | 203,358 | 65,084 | 56 | 0,125 | 0,013 | 0,013 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У170 | 188 | 203,371 | 65,058 | 10 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У170а | 188 | 203,375 | 65,051 | 172 | 0,125 | 0,037 | 0,037 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У171 | 190 | 203,412 | 64,976 | 12 | 0,08 | 0,042 | 0,042 | 0,315 | -0,315 | 4,25 | -4,25 |
| Задвижка | 190 | 203,454 | 64,892 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| ТК42 | 190 | 203,456 | 64,889 | 37 | 0,125 | 0,009 | 0,009 | 0,117 | -0,117 | 4,25 | -4,25 |
| У173 | 190 | 203,465 | 64,871 | 64 | 0,07 | 0,141 | 0,141 | 0,252 | -0,252 | 2,5 | -2,5 |
| со | 190 | 203,606 | 64,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.20 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 10)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе, 174

Расчетный путь № 11

На рисунке 2.21 представлен расчетный путь №11.

Рисунок 2.21 – Расчетный путь № 11 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.11, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.11 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 11).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 180 | 200 | 73 | 10 | 0,3 | 0,06 | 0,059 | 0,646 | -0,641 | 149,695 | -148,6111 |
| УП | 180 | 200,059 | 72,88 | 22 | 0,3 | 0,083 | 0,082 | 0,646 | -0,641 | 149,6934 | -148,6127 |
| УП | 180 | 200,141 | 72,716 | 75 | 0,3 | 0,182 | 0,18 | 0,646 | -0,641 | 149,6898 | -148,6163 |
| УП | 180 | 200,321 | 72,354 | 80 | 0,25 | 0,412 | 0,407 | 0,646 | -0,641 | 149,6778 | -148,6283 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 19 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 87 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 18 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 200,727 | 71,535 | 0,5 | 0,3 | 0,017 | 0,017 | 0,41 | -0,407 | 94,9418 | -94,3724 |
| задвижка | 180 | 200,744 | 71,501 | 26 | 0,3 | 0,037 | 0,036 | 0,41 | -0,407 | 94,9417 | -94,3724 |
| УП | 180 | 200,78 | 71,429 | 144,3 | 0,3 | 0,084 | 0,083 | 0,331 | -0,329 | 76,8114 | -76,3403 |
| УП | 180 | 200,863 | 71,263 | 72,4 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,331 | -0,329 | 76,7882 | -76,3635 |
| задвижка | 180 | 200,91 | 71,168 | 0,5 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 0,331 | -0,329 | 76,7765 | -76,3752 |
| УП | 180 | 200,921 | 71,146 | 42 | 0,3 | 0,032 | 0,032 | 0,331 | -0,329 | 76,7764 | -76,3753 |
| УТ-2 | 180 | 200,952 | 71,083 | 1 | 0,2 | 0,064 | 0,063 | 0,771 | -0,768 | 76,7697 | -76,382 |
| задвижка | 180 | 201,015 | 70,956 | 56,4 | 0,3 | 0,039 | 0,039 | 0,331 | -0,329 | 76,7696 | -76,3821 |
| УТ-4 | 180 | 201,054 | 70,878 | 53 | 0,15 | 1,194 | 1,182 | 1,318 | -1,312 | 71,2227 | -70,8825 |
| УТ-3 | 180 | 202,236 | 68,502 | 36 | 0,15 | 0,803 | 0,795 | 1,269 | -1,263 | 68,5457 | -68,2234 |
| УТ | 180 | 203,031 | 66,904 | 39 | 0,15 | 0,633 | 0,626 | 1,09 | -1,084 | 58,8825 | -58,563 |
| УТ-7 | 180 | 203,657 | 65,646 | 71 | 0,15 | 0,609 | 0,601 | 0,827 | -0,822 | 44,6806 | -44,3878 |
| УТ-11 | 180 | 204,259 | 64,435 | 0,5 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,265 | -0,263 | 14,3305 | -14,2133 |
| задвижка | 180 | 204,266 | 64,421 | 330 | 0,15 | 0,274 | 0,269 | 0,265 | -0,263 | 14,3305 | -14,2133 |
| УТ-9 | 180 | 204,535 | 63,878 | 225 | 0,15 | 0,117 | 0,116 | 0,208 | -0,207 | 11,2404 | -11,1615 |
| УТ-10 | 180 | 204,651 | 63,644 | 31 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,143 | -0,143 | 7,7421 | -7,7034 |
| УП | 180 | 204,661 | 63,625 | 0,5 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,284 | -0,283 | 3,8408 | -3,8197 |
| задвижка | 180 | 204,67 | 63,607 | 90 | 0,08 | 0,206 | 0,204 | 0,284 | -0,283 | 3,8408 | -3,8197 |
| СО и ГВС(перегретая вода) | 180 | 204,874 | 63,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.22 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 11)

Расчетный путь № 12

На рисунке 2.23 представлен расчетный путь №12.

Рисунок 2.23 – Расчетный путь № 12 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.12, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.12 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 12).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 180 | 200 | 73 | 10 | 0,3 | 0,06 | 0,059 | 0,646 | -0,641 | 149,695 | -148,6111 |
| УП | 180 | 200,059 | 72,88 | 22 | 0,3 | 0,083 | 0,082 | 0,646 | -0,641 | 149,6934 | -148,6127 |
| УП | 180 | 200,141 | 72,716 | 75 | 0,3 | 0,182 | 0,18 | 0,646 | -0,641 | 149,6898 | -148,6163 |
| УП | 180 | 200,321 | 72,354 | 80 | 0,25 | 0,412 | 0,407 | 0,646 | -0,641 | 149,6778 | -148,6283 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 19 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 87 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 0 | 0 | 18 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УП | 180 | 200,727 | 71,535 | 0,5 | 0,3 | 0,017 | 0,017 | 0,41 | -0,407 | 94,9418 | -94,3724 |
| задвижка | 180 | 200,744 | 71,501 | 26 | 0,3 | 0,037 | 0,036 | 0,41 | -0,407 | 94,9417 | -94,3724 |
| УП | 180 | 200,78 | 71,429 | 144,3 | 0,3 | 0,084 | 0,083 | 0,331 | -0,329 | 76,8114 | -76,3403 |
| УП | 180 | 200,863 | 71,263 | 72,4 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,331 | -0,329 | 76,7882 | -76,3635 |
| задвижка | 180 | 200,91 | 71,168 | 0,5 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 0,331 | -0,329 | 76,7765 | -76,3752 |

Рисунок 2.24 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 12)

Система теплоснабжения от котельной Вишневского, 3

Расчетный путь № 13

На рисунке 2.25 представлен расчетный путь №13.

Рисунок 2.25 – Расчетный путь № 13 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.13, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.13 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 13).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вишневского,3 | 0 | 22 | 38 | 13,6 | 0,325 | 0,048 | 0,048 | 0,56 | -0,56 | 160,936 | -160,936 |
| ТК-1 | 0 | 22,048 | 37,903 | 0,5 | 0,25 | 0,189 | 0,189 | 0,867 | -0,867 | 147,0031 | -147,0031 |
| Задвижка | 0 | 22,237 | 37,526 | 17 | 0,25 | 0,184 | 0,184 | 0,867 | -0,867 | 147,0031 | -147,0031 |
| т.А | 0 | 22,421 | 37,158 | 0,5 | 0,25 | 0,163 | 0,163 | 0,806 | -0,806 | 136,6773 | -136,6773 |
| Задвижка | 0 | 22,584 | 36,832 | 100 | 0,25 | 0,525 | 0,525 | 0,806 | -0,806 | 136,6773 | -136,6773 |
| Задвижка | 0 | 23,109 | 35,781 | 0,5 | 0,25 | 0,163 | 0,163 | 0,806 | -0,806 | 136,6773 | -136,6773 |
| ТК-15 | 0 | 23,273 | 35,455 | 24,2 | 0,325 | 0,038 | 0,038 | 0,394 | -0,394 | 113,3701 | -113,3701 |
| ТК-16 | 0 | 23,311 | 35,378 | 82,5 | 0,3 | 0,141 | 0,141 | 0,459 | -0,459 | 112,3201 | -112,3201 |
| ТК-17 | 0 | 23,452 | 35,097 | 70,3 | 0,3 | 0,101 | 0,101 | 0,443 | -0,443 | 108,4592 | -108,4592 |
| ТК-18 | 0 | 23,552 | 34,895 | 30 | 0,3 | 0,048 | 0,048 | 0,412 | -0,412 | 100,8466 | -100,8466 |
| ТК-20 гвс | 0 | 23,601 | 34,799 | 88 | 0,3 | 0,118 | 0,118 | 0,412 | -0,412 | 100,8466 | -100,8466 |
| ТК-21 | 0 | 23,718 | 34,564 | 0,5 | 0,3 | 0,038 | 0,038 | 0,391 | -0,391 | 95,6341 | -95,6341 |
| Задвижка | 0 | 23,756 | 34,487 | 64,5 | 0,3 | 0,067 | 0,067 | 0,391 | -0,391 | 95,6341 | -95,6341 |
| ТК-22 | 0 | 23,823 | 34,353 | 16 | 0,3 | 0,024 | 0,024 | 0,378 | -0,378 | 92,4531 | -92,4531 |
| ТК-23 | 0 | 23,848 | 34,304 | 59 | 0,3 | 0,055 | 0,055 | 0,364 | -0,364 | 89,0931 | -89,0931 |
| ТК-24 | 0 | 23,903 | 34,195 | 13 | 0,25 | 0,029 | 0,029 | 0,412 | -0,412 | 69,8657 | -69,8657 |
| смена прокладки | 0 | 23,932 | 34,136 | 6 | 0,25 | 0,023 | 0,023 | 0,412 | -0,412 | 69,8657 | -69,8657 |
| УТ | 0 | 23,955 | 34,091 | 6 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,379 | -0,379 | 64,2327 | -64,2327 |
| смена прокладки | 0 | 23,974 | 34,053 | 15 | 0,25 | 0,026 | 0,026 | 0,379 | -0,379 | 64,2327 | -64,2327 |
| ТК-25 | 0 | 24 | 34 | 40 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 0,302 | -0,302 | 51,1834 | -51,1834 |
| ТК-29 | 0 | 24,039 | 33,922 | 0,5 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,068 | 33,863 | 40 | 0,125 | 0,097 | 0,097 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-34 | 0 | 24,166 | 33,668 | 0,5 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,195 | 33,609 | 213 | 0,125 | 0,369 | 0,369 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-35 | 0 | 24,565 | 32,87 | 0,5 | 0,125 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | -0,34 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,594 | 32,811 | 32 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-36 | 0 | 24,625 | 32,751 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,639 | 32,723 | 25 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-37 | 0 | 24,662 | 32,676 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| Задвижка | 0 | 24,676 | 32,648 | 103 | 0,15 | 0,073 | 0,073 | 0,235 | -0,235 | 14,1832 | -14,1832 |
| ТК-38 | 0 | 24,749 | 32,503 | 0,5 | 0,15 | 0,013 | 0,013 | 0,23 | -0,23 | 13,877 | -13,877 |
| Задвижка | 0 | 24,762 | 32,476 | 92 | 0,15 | 0,061 | 0,061 | 0,23 | -0,23 | 13,877 | -13,877 |
| УТ | 0 | 24,823 | 32,354 | 90 | 0,15 | 0,061 | 0,061 | 0,227 | -0,227 | 13,7293 | -13,7293 |
| УТ | 0 | 24,884 | 32,233 | 50 | 0,125 | 0,084 | 0,084 | 0,328 | -0,328 | 13,6684 | -13,6684 |
| УТ | 0 | 24,967 | 32,065 | 50 | 0,125 | 0,066 | 0,066 | 0,29 | -0,29 | 12,1059 | -12,1059 |
| УТ | 0 | 25,033 | 31,933 | 250 | 0,05 | 3,483 | 3,483 | 0,557 | -0,557 | 3,5353 | -3,5353 |
| ТК-39 | 0 | 28,516 | 24,968 | 35 | 0,05 | 0,018 | 0,018 | 0,102 | -0,102 | 0,65 | -0,65 |
| ТК-39а | 0 | 28,534 | 24,932 | 35 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,031 | -0,031 | 0,2 | -0,2 |
| смена прокладки | 0 | 28,536 | 24,929 | 5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,031 | -0,031 | 0,2 | -0,2 |
| ГАЗ Т пож. | 0 | 28,536 | 24,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.26 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 13)

Расчетный путь № 14

На рисунке 2.27 представлен расчетный путь №14.

Рисунок 2.27 – Расчетный путь № 14 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.14, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.14 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 14).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Вишневского,3 | 0 | 22 | 38 | 13,6 | 0,325 | 0,048 | 0,048 | 0,56 | -0,56 | 160,936 | -160,936 |
| ТК-1 | 0 | 22,048 | 37,903 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,129 | -0,129 | 13,9329 | -13,9329 |
| Задвижка | 0 | 22,053 | 37,895 | 121,1 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,129 | -0,129 | 13,9329 | -13,9329 |
| ТК-4 | 0 | 22,073 | 37,854 | 0,5 | 0,08 | 0,011 | 0,011 | 0,21 | -0,21 | 3,5221 | -3,5221 |
| Задвижка | 0 | 22,084 | 37,831 | 236 | 0,1 | 0,086 | 0,086 | 0,133 | -0,133 | 3,5221 | -3,5221 |
| ТК-5 | 0 | 22,171 | 37,658 | 6 | 0,07 | 0,021 | 0,021 | 0,276 | -0,276 | 3,5221 | -3,5221 |
| смена прокладки | 0 | 22,191 | 37,617 | 1 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,276 | -0,276 | 3,5221 | -3,5221 |
| УТ | 0 | 22,201 | 37,597 | 2 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,139 | -0,139 | 2,3319 | -2,3319 |
| смена прокладки | 0 | 22,204 | 37,592 | 3 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,139 | -0,139 | 2,3319 | -2,3319 |
| ТК-6 | 0 | 22,207 | 37,585 | 50 | 0,08 | 0,022 | 0,022 | 0,126 | -0,126 | 2,1165 | -2,1165 |
| УТ | 0 | 22,23 | 37,541 | 64 | 0,08 | 0,019 | 0,019 | 0,105 | -0,105 | 1,7538 | -1,7538 |
| смена прокладки | 0 | 22,249 | 37,503 | 2 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,105 | -0,105 | 1,7538 | -1,7538 |
| Д/сад Ė40 | 0 | 22,255 | 37,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.28 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 14)

Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а

Расчетный путь № 15

На рисунке 2.29 представлен расчетный путь №15.

Рисунок 2.29 – Расчетный путь № 15 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.15, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.15 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 15).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 34 | 51,9 | 12 | 0,3 | 0,122 | 0,122 | 0,941 | -0,941 | 230,43 | -230,43 |
| ТК-1 | 0 | 34,122 | 51,656 | 0,5 | 0,3 | 0,041 | 0,041 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| Задвижка | 0 | 34,163 | 51,573 | 76 | 0,3 | 0,466 | 0,466 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| УТ-3 | 0 | 34,629 | 50,642 | 2 | 0,25 | 0,116 | 0,116 | 1,024 | -1,024 | 173,5953 | -173,5953 |
| УТ3А | 0 | 34,745 | 50,41 | 100 | 0,25 | 0,811 | 0,811 | 1,018 | -1,018 | 172,5703 | -172,5703 |
| УТ-3Б | 0 | 35,556 | 48,788 | 50 | 0,15 | 4,957 | 4,957 | 2,7 | -2,7 | 163,0465 | -163,0465 |
| УТ-4 | 0 | 40,513 | 38,875 | 35 | 0,15 | 3,241 | 3,241 | 2,623 | -2,623 | 158,3981 | -158,3981 |
| УТ-5 | 0 | 43,753 | 32,393 | 50 | 0,15 | 4,513 | 4,513 | 2,487 | -2,487 | 150,1786 | -150,1786 |
| ТК-31 | 0 | 48,267 | 23,367 | 10 | 0,2 | 0,216 | 0,216 | 1,115 | -1,115 | 120,546 | -120,546 |
| ТК-52 | 0 | 48,482 | 22,935 | 25 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 1,107 | -1,107 | 119,646 | -119,646 |
| ТК-53 | 0 | 48,892 | 22,116 | 20 | 0,2 | 0,534 | 0,534 | 1,094 | -1,094 | 118,2781 | -118,2781 |
| ТК-54 | 0 | 49,426 | 21,047 | 5 | 0,2 | 0,159 | 0,159 | 1,08 | -1,08 | 116,756 | -116,756 |
| ТК-55 | 0 | 49,586 | 20,729 | 40 | 0,2 | 0,282 | 0,282 | 0,843 | -0,843 | 91,1325 | -91,1325 |
| смена прокладки | 0 | 49,867 | 20,165 | 1 | 0,2 | 0,041 | 0,041 | 0,843 | -0,843 | 91,1325 | -91,1325 |
| УТ | 0 | 49,908 | 20,084 | 52 | 0,2 | 0,375 | 0,375 | 0,801 | -0,801 | 86,5741 | -86,5741 |
| ТК-63 | 0 | 50,283 | 19,334 | 33 | 0,2 | 0,11 | 0,11 | 0,564 | -0,564 | 60,9008 | -60,9008 |
| смена прокладки | 0 | 50,393 | 19,115 | 10 | 0,2 | 0,055 | 0,055 | 0,564 | -0,564 | 60,9008 | -60,9008 |
| смена прокладки | 0 | 50,448 | 19,004 | 3 | 0,2 | 0,039 | 0,039 | 0,564 | -0,564 | 60,9008 | -60,9008 |
| ТК-64 | 0 | 50,486 | 18,927 | 0,5 | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 0,49 | -0,49 | 52,9144 | -52,9144 |
| Задвижка | 0 | 50,547 | 18,806 | 50 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,49 | -0,49 | 52,9144 | -52,9144 |
| ТК-63 | 0 | 50,684 | 18,532 | 34 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 0,225 | -0,225 | 24,3572 | -24,3572 |
| ТК-70 | 0 | 50,708 | 18,483 | 15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,357 | -0,357 | 21,5787 | -21,5787 |
| ТК-71 | 0 | 50,748 | 18,404 | 180 | 0,15 | 0,286 | 0,286 | 0,357 | -0,357 | 21,5787 | -21,5787 |
| УТ | 0 | 51,034 | 17,832 | 120 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,357 | -0,357 | 21,5409 | -21,5409 |
| смена прокладки | 0 | 51,224 | 17,452 | 50 | 0,25 | 0,008 | 0,008 | 0,127 | -0,127 | 21,5409 | -21,5409 |
| УТ | 0 | 51,232 | 17,436 | 0,5 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 0,104 | -0,104 | 17,5534 | -17,5534 |
| Задвижка | 0 | 51,235 | 17,431 | 55 | 0,2 | 0,016 | 0,016 | 0,162 | -0,162 | 17,5534 | -17,5534 |
| смена прокладки | 0 | 51,251 | 17,398 | 39 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,162 | -0,162 | 17,5534 | -17,5534 |
| смена прокладки | 0 | 51,263 | 17,375 | 35 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,291 | -0,291 | 17,5534 | -17,5534 |
| УТ | 0 | 51,303 | 17,294 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| Задвижка | 0 | 51,318 | 17,264 | 35 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| смена прокладки | 0 | 51,352 | 17,196 | 43 | 0,15 | 0,036 | 0,036 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| смена прокладки | 0 | 51,388 | 17,124 | 34 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,242 | -0,242 | 14,6303 | -14,6303 |
| УТ | 0 | 51,419 | 17,063 | 0,5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| Задвижка | 0 | 51,428 | 17,043 | 34 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| смена прокладки | 0 | 51,45 | 17 | 31 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| смена прокладки | 0 | 51,468 | 16,964 | 38 | 0,15 | 0,021 | 0,021 | 0,194 | -0,194 | 11,7242 | -11,7242 |
| УТ | 0 | 51,489 | 16,921 | 0,5 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,14 | -0,14 | 8,4799 | -8,4799 |
| Задвижка | 0 | 51,494 | 16,911 | 3 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,14 | -0,14 | 8,4799 | -8,4799 |
| смена прокладки | 0 | 51,497 | 16,906 | 43 | 0,15 | 0,013 | 0,013 | 0,14 | -0,14 | 8,4799 | -8,4799 |
| смена прокладки | 0 | 51,51 | 16,879 | 2 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,32 | -0,32 | 8,4799 | -8,4799 |
| УТ | 0 | 51,524 | 16,851 | 0,5 | 0,07 | 0,042 | 0,042 | 0,402 | -0,402 | 5,1227 | -5,1227 |
| Задвижка | 0 | 51,567 | 16,767 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,402 | -0,402 | 5,1227 | -5,1227 |
| УТ | 0 | 51,637 | 16,627 | 6 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,172 | -0,172 | 2,1927 | -2,1927 |
| См. прокладки | 0 | 51,646 | 16,607 | 15 | 0,07 | 0,016 | 0,016 | 0,172 | -0,172 | 2,1927 | -2,1927 |
| УТ | 0 | 51,662 | 16,576 | 0,5 | 0,07 | 0,005 | 0,005 | 0,137 | -0,137 | 1,7451 | -1,7451 |
| Задвижка | 0 | 51,667 | 16,566 | 75 | 0,07 | 0,045 | 0,045 | 0,137 | -0,137 | 1,7451 | -1,7451 |
| УТ | 0 | 51,712 | 16,475 | 0,5 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| Задвижка | 0 | 51,714 | 16,471 | 38 | 0,05 | 0,014 | 0,014 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| ТК | 0 | 51,729 | 16,443 | 15 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| См. прокладки | 0 | 51,735 | 16,43 | 2 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,086 | -0,086 | 0,5444 | -0,5444 |
| общежитие | 0 | 51,739 | 16,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.30 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 15)

Расчетный путь № 16

На рисунке 2.31 представлен расчетный путь №16.

Рисунок 2.31 – Расчетный путь № 16 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.16, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.16 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 16).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 34 | 51,9 | 12 | 0,3 | 0,122 | 0,122 | 0,941 | -0,941 | 230,43 | -230,43 |
| ТК-1 | 0 | 34,122 | 51,656 | 0,5 | 0,3 | 0,041 | 0,041 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| Задвижка | 0 | 34,163 | 51,573 | 76 | 0,3 | 0,466 | 0,466 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| УТ-3 | 0 | 34,629 | 50,642 | 2 | 0,25 | 0,116 | 0,116 | 1,024 | -1,024 | 173,5953 | -173,5953 |
| УТ3А | 0 | 34,745 | 50,41 | 100 | 0,25 | 0,811 | 0,811 | 1,018 | -1,018 | 172,5703 | -172,5703 |
| УТ-3Б | 0 | 35,556 | 48,788 | 50 | 0,15 | 4,957 | 4,957 | 2,7 | -2,7 | 163,0465 | -163,0465 |
| УТ-4 | 0 | 40,513 | 38,875 | 35 | 0,15 | 3,241 | 3,241 | 2,623 | -2,623 | 158,3981 | -158,3981 |
| УТ-5 | 0 | 43,753 | 32,393 | 50 | 0,15 | 4,513 | 4,513 | 2,487 | -2,487 | 150,1786 | -150,1786 |
| ТК-31 | 0 | 48,267 | 23,367 | 10 | 0,2 | 0,216 | 0,216 | 1,115 | -1,115 | 120,546 | -120,546 |
| ТК-52 | 0 | 48,482 | 22,935 | 25 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 1,107 | -1,107 | 119,646 | -119,646 |
| ТК-53 | 0 | 48,892 | 22,116 | 20 | 0,2 | 0,534 | 0,534 | 1,094 | -1,094 | 118,2781 | -118,2781 |
| ТК-54 | 0 | 49,426 | 21,047 | 5 | 0,2 | 0,159 | 0,159 | 1,08 | -1,08 | 116,756 | -116,756 |
| ТК-55 | 0 | 49,586 | 20,729 | 130 | 0,15 | 0,305 | 0,305 | 0,424 | -0,424 | 25,6235 | -25,6235 |
| ТК-56 | 0 | 49,891 | 20,118 | 10 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,392 | -0,392 | 23,6578 | -23,6578 |
| ТК-57 | 0 | 49,923 | 20,054 | 10 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,392 | -0,392 | 23,6578 | -23,6578 |
| ТК-58 | 0 | 49,955 | 19,991 | 10 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,392 | -0,392 | 23,6578 | -23,6578 |
| ТК-59 | 0 | 49,986 | 19,927 | 145 | 0,125 | 0,266 | 0,266 | 0,342 | -0,342 | 14,2702 | -14,2702 |
| ТК-60 | 0 | 50,252 | 19,396 | 82 | 0,1 | 0,401 | 0,401 | 0,475 | -0,475 | 12,5891 | -12,5891 |
| УТ-12 | 0 | 50,653 | 18,595 | 0,5 | 0,07 | 0,147 | 0,147 | 0,747 | -0,747 | 9,525 | -9,525 |
| Задвижка | 0 | 50,799 | 18,301 | 95 | 0,07 | 1,623 | 1,623 | 0,747 | -0,747 | 9,525 | -9,525 |
| смена прокладки | 0 | 52,422 | 15,056 | 3 | 0,07 | 0,325 | 0,325 | 0,747 | -0,747 | 9,525 | -9,525 |
| нов.зд.школа 7 | 0 | 52,747 | 14,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.32 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 16)

Расчетный путь № 17

На рисунке 2.33 представлен расчетный путь №17.

Рисунок 2.33 – Расчетный путь № 17 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.17, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.17 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 17).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 34 | 51,9 | 12 | 0,3 | 0,122 | 0,122 | 0,941 | -0,941 | 230,43 | -230,43 |
| ТК-1 | 0 | 34,122 | 51,656 | 0,5 | 0,3 | 0,041 | 0,041 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| Задвижка | 0 | 34,163 | 51,573 | 76 | 0,3 | 0,466 | 0,466 | 0,891 | -0,891 | 218,18 | -218,18 |
| УТ-3 | 0 | 34,629 | 50,642 | 1 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| Задвижка | 0 | 34,76 | 50,381 | 66 | 0,15 | 0,517 | 0,517 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-4 | 0 | 35,277 | 49,347 | 20 | 0,15 | 0,145 | 0,145 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-5 | 0 | 35,422 | 49,057 | 26 | 0,15 | 0,237 | 0,237 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-6 | 0 | 35,659 | 48,582 | 71 | 0,15 | 0,482 | 0,482 | 0,709 | -0,709 | 42,8222 | -42,8222 |
| ТК-7 | 0 | 36,141 | 47,619 | 1 | 0,125 | 0,062 | 0,062 | 0,485 | -0,485 | 20,214 | -20,214 |
| Задвижка | 0 | 36,202 | 47,496 | 5 | 0,125 | 0,039 | 0,039 | 0,485 | -0,485 | 20,214 | -20,214 |
| См. прокладки | 0 | 36,241 | 47,417 | 2 | 0,125 | 0,032 | 0,032 | 0,485 | -0,485 | 20,214 | -20,214 |
| УТ | 0 | 36,273 | 47,353 | 2 | 0,125 | 0,024 | 0,024 | 0,424 | -0,424 | 17,6724 | -17,6724 |
| См. прокладки | 0 | 36,298 | 47,304 | 5 | 0,125 | 0,034 | 0,034 | 0,424 | -0,424 | 17,6724 | -17,6724 |
| УТ-3 | 0 | 36,331 | 47,237 | 30 | 0,125 | 0,093 | 0,093 | 0,424 | -0,424 | 17,6724 | -17,6724 |
| УТ-4 | 0 | 36,424 | 47,052 | 40,5 | 0,125 | 0,097 | 0,097 | 0,384 | -0,384 | 16,0046 | -16,0046 |
| УТ-5 | 0 | 36,521 | 46,858 | 20,1 | 0,125 | 0,043 | 0,043 | 0,336 | -0,336 | 14,0171 | -14,0171 |
| УТ | 0 | 36,564 | 46,771 | 112 | 0,1 | 0,427 | 0,43 | 0,427 | -0,427 | 11,307 | -11,307 |
| ТК-13а | 0 | 36,995 | 45,914 | 10 | 0,1 | 0,048 | 0,048 | 0,367 | -0,367 | 9,711 | -9,711 |
| ТК-13 | 0 | 37,042 | 45,818 | 0,5 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,174 | -0,174 | 7,2639 | -7,2639 |
| Задвижка | 0 | 37,05 | 45,803 | 45 | 0,125 | 0,023 | 0,023 | 0,174 | -0,174 | 7,2639 | -7,2639 |
| ТК-18 | 0 | 37,073 | 45,756 | 12,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,111 | -0,111 | 4,6446 | -4,6446 |
| ТК-19 | 0 | 37,077 | 45,749 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,112 | -0,112 | 2,9752 | -2,9752 |
| Задвижка | 0 | 37,08 | 45,743 | 97 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,112 | -0,112 | 2,9752 | -2,9752 |
| ТК-19а | 0 | 37,105 | 45,692 | 71 | 0,07 | 0,068 | 0,068 | 0,173 | -0,173 | 2,2053 | -2,2053 |
| См. прокладки | 0 | 37,174 | 45,555 | 5 | 0,07 | 0,019 | 0,019 | 0,173 | -0,173 | 2,2053 | -2,2053 |
| жилой дом, аптека, маг. | 0 | 37,193 | 45,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.34 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 17)

Система теплоснабжения от котельной Гр. Шоссе,35

Расчетный путь № 18

На рисунке 2.35 представлен расчетный путь №18.

Рисунок 2.35 – Расчетный путь № 18 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.18, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.18 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 18).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гр. Шоссе,35 | 188 | 218 | 69,3 | 270 | 0,25 | 0,462 | 0,454 | 0,529 | -0,525 | 84,0765 | -83,3592 |
| ТК48 | 188 | 218,454 | 68,384 | 25 | 0,25 | 0,068 | 0,067 | 0,529 | -0,525 | 84,0467 | -83,389 |
| ТК47 | 188,43 | 218,521 | 68,249 | 13 | 0,25 | 0,049 | 0,048 | 0,529 | -0,525 | 84,044 | -83,3918 |
| ТК46 | 188,6 | 218,569 | 68,153 | 0,5 | 0,15 | 0,208 | 0,205 | 1,408 | -1,397 | 76,0749 | -75,4667 |
| Задвижка | 188,6 | 218,774 | 67,74 | 28,5 | 0,15 | 0,823 | 0,81 | 1,408 | -1,397 | 76,0748 | -75,4667 |
| ЦТП Молодёжная,5а | 188,65 | 219,58 | 66,11 | 3 | 0,3 | 0,113 | 0,113 | 1,003 | -1 | 232,4325 | -231,8265 |
| разв | 188,65 | 219,696 | 65,881 | 57 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,243 | -0,243 | 13,1084 | -13,1041 |
| ЦТП Молодёжная,3а | 187,57 | 219,74 | 65,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 187,6 | 210 | 20 | 46 | 0,125 | 0,039 | 0,058 | 0,224 | -0,187 | 8,1841 | -1,854 |
| ТК-49 | 187,6 | 210,058 | 19,903 | 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,002 | 0,218 | -0,134 | 7,9629 | -1,8056 |
| Задвижка | 187 | 210,06 | 19,896 | 72 | 0,125 | 0,056 | 0,038 | 0,218 | -0,134 | 7,9629 | -1,8056 |
| ТК-50 | 187,6 | 210,098 | 19,802 | 29 | 0,125 | 0,025 | 0,017 | 0,218 | -0,134 | 7,9611 | -1,8063 |
| ТК-84 | 184,83 | 210,114 | 19,76 | 11 | 0,125 | 0,013 | 0,007 | 0,218 | -0,134 | 7,9603 | -1,8066 |
| ТК-83 | 184,8 | 210,122 | 19,74 | 27 | 0,1 | 0,053 | 0,01 | 0,289 | -0,108 | 6,4524 | -1,4635 |
| ТК-86 | 184,7 | 210,132 | 19,677 | 135 | 0,125 | 0,067 | 0,047 | 0,177 | -0,108 | 6,4519 | -1,4637 |
| ТК-89 | 187,6 | 210,179 | 19,563 | 55 | 0,125 | 0,01 | 0,007 | 0,103 | -0,063 | 3,7448 | -0,8501 |
| ТК-81 | 187,6 | 210,186 | 19,546 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,037 | -0,042 | 0,8249 | -0,1854 |
| Задвижка | 187,6 | 210,186 | 19,546 | 127 | 0,1 | 0,004 | 0,015 | 0,037 | -0,042 | 0,8249 | -0,1854 |
| разв | 180,4 | 210,201 | 19,527 | 178 | 0,1 | 0,006 | 0,002 | 0,037 | -0,019 | 0,823 | -0,1858 |
| ГВС | 186 | 210,203 | 19,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.36 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 18)

Расчетный путь № 19

На рисунке 2.37 представлен расчетный путь №19.

Рисунок 2.37 – Расчетный путь № 19 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.19, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.19 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 19).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гр. Шоссе,35 | 188 | 218 | 69,3 | 270 | 0,25 | 0,462 | 0,454 | 0,529 | -0,525 | 84,0765 | -83,3592 |
| ТК48 | 188 | 218,454 | 68,384 | 25 | 0,25 | 0,068 | 0,067 | 0,529 | -0,525 | 84,0467 | -83,389 |
| ТК47 | 188,43 | 218,521 | 68,249 | 13 | 0,25 | 0,049 | 0,048 | 0,529 | -0,525 | 84,044 | -83,3918 |
| ТК46 | 188,6 | 218,569 | 68,153 | 0,5 | 0,15 | 0,208 | 0,205 | 1,408 | -1,397 | 76,0749 | -75,4667 |
| Задвижка | 188,6 | 218,774 | 67,74 | 28,5 | 0,15 | 0,823 | 0,81 | 1,408 | -1,397 | 76,0748 | -75,4667 |
| ЦТП Молодёжная,5а | 188,65 | 219,58 | 66,11 | 3 | 0,3 | 0,113 | 0,113 | 1,003 | -1 | 232,4325 | -231,8265 |
| разв | 188,65 | 219,696 | 65,881 | 45,7 | 0,3 | 0,272 | 0,271 | 0,946 | -0,943 | 219,3236 | -218,7229 |
| ТК53 | 187,62 | 219,967 | 65,338 | 54 | 0,3 | 0,302 | 0,3 | 0,941 | -0,938 | 218,1162 | -217,5322 |
| ТК52 | 186,13 | 220,267 | 64,736 | 19 | 0,3 | 0,15 | 0,149 | 0,901 | -0,899 | 208,9075 | -208,3558 |
| ТК51 | 180 | 220,416 | 64,437 | 138 | 0,25 | 0,5 | 0,497 | 0,752 | -0,75 | 119,3532 | -119,0145 |
| ТК94 | 180 | 220,914 | 63,44 | 95 | 0,25 | 0,362 | 0,36 | 0,752 | -0,75 | 119,3379 | -119,0297 |
| ТК68 | 181,67 | 221,273 | 62,718 | 0,5 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,805 | -0,803 | 80,0996 | -79,9313 |
| Задвижка | 181,67 | 221,34 | 62,585 | 70 | 0,2 | 0,41 | 0,408 | 0,805 | -0,803 | 80,0995 | -79,9314 |
| Разв | 180 | 221,748 | 61,767 | 45 | 0,2 | 0,284 | 0,282 | 0,801 | -0,799 | 79,6946 | -79,5369 |
| ТК65 | 180 | 222,03 | 61,201 | 0,5 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,559 | -0,558 | 55,6077 | -55,5027 |
| Задвижка | 180 | 222,062 | 61,137 | 64 | 0,2 | 0,184 | 0,184 | 0,559 | -0,558 | 55,6076 | -55,5027 |
| разв | 180 | 222,246 | 60,769 | 0,5 | 0,15 | 0,063 | 0,063 | 0,777 | -0,776 | 42,0027 | -41,9295 |
| Задвижка | 180 | 222,309 | 60,643 | 25 | 0,15 | 0,229 | 0,228 | 0,777 | -0,776 | 42,0027 | -41,9296 |
| ТК67 | 180 | 222,537 | 60,186 | 0,5 | 0,08 | 0,062 | 0,062 | 0,74 | -0,739 | 10,0009 | -9,9829 |
| Задвижка | 180 | 222,599 | 60,063 | 100 | 0,08 | 1,511 | 1,505 | 0,74 | -0,739 | 10,0009 | -9,9829 |
| со | 180 | 224,104 | 57,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.38 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 19)

Система теплоснабжения от котельной Тарутинская, 171

Расчетный путь № 21

На рисунке 2.41 представлен расчетный путь №21.

Рисунок 2.41 – Расчетный путь № 21 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.21, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.20 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 21).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Тарутинская,171 | 220,25 | 240,25 | 10 | 1,5 | 0,08 | 0,019 | 0,019 | 0,695 | -0,695 | 9,39 | -9,39 |
| УП | 220,25 | 240,269 | 9,961 | 13,7 | 0,08 | 0 | 0 | 0,007 | -0,007 | 0,1 | -0,1 |
| УП | 220 | 240,269 | 9,961 | 187 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,023 | -0,023 | 0,1 | -0,1 |
| СО | 218 | 240,274 | 9,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.42 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 21)

Расчетный путь № 22

На рисунке 2.43 представлен расчетный путь №22.

Рисунок 2.43 – Расчетный путь № 22 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.22, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.21 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 22).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Тарутинская,171 | 220,25 | 240,25 | 10 | 1,5 | 0,08 | 0,019 | 0,019 | 0,695 | -0,695 | 9,39 | -9,39 |
| УП | 220,25 | 240,269 | 9,961 | 0,8 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,688 | -0,688 | 9,29 | -9,29 |
| задвижка | 220,25 | 240,279 | 9,941 | 52 | 0,08 | 0,654 | 0,654 | 0,688 | -0,688 | 9,29 | -9,29 |
| УП | 221,2 | 240,934 | 8,633 | 68 | 0,05 | 0,213 | 0,213 | 0,238 | -0,238 | 1,05 | -1,05 |
| СО | 221,46 | 241,147 | 8,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.44 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 22)

Система теплоснабжения от котельной Хрустальная, 18а

Расчетный путь № 23

На рисунке 2.45 представлен расчетный путь №23.

Рисунок 2.45 – Расчетный путь № 23 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.23, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.22 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 23).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хрустальная 18а | 174,75 | 212 | 27,6 | 14 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,24 | -0,24 | 55,7167 | -55,7167 |
| ТК-1 | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
|  | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 38 | 0,25 | 0,027 | 0,027 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
| Ут-2 | 173,39 | 212,031 | 27,538 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,22 | -0,22 | 34,9833 | -34,9833 |
|  | 173,39 | 212,031 | 27,537 | 15 | 0,25 | 0,004 | 0,004 | 0,22 | -0,22 | 34,9833 | -34,9833 |
| ут 1 | 174,53 | 212,036 | 27,529 | 70 | 0,25 | 0,018 | 0,018 | 0,21 | -0,21 | 33,3167 | -33,3167 |
| ТК-6 | 177,2 | 212,054 | 27,492 | 30 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| тк 7см | 177,2 | 212,057 | 27,486 | 40 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| тк 8 | 173,8 | 212,061 | 27,478 | 49 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| ут 8а | 173,8 | 212,066 | 27,467 | 65 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,207 | -0,207 | 11,1667 | -11,1667 |
| ут 11 | 173,5 | 212,099 | 27,403 | 35 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,112 | -0,112 | 11,1667 | -11,1667 |
| ут 12 | 173,5 | 212,102 | 27,396 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,067 | -0,067 | 6,6667 | -6,6667 |
|  | 173,5 | 212,102 | 27,396 | 80 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,067 | -0,067 | 6,6667 | -6,6667 |
|  | 171,1 | 212,105 | 27,389 | 60 | 0,1 | 0,106 | 0,106 | 0,299 | -0,299 | 6,6667 | -6,6667 |
| опуск | 171,3 | 212,212 | 27,177 | 32 | 0,1 | 0,057 | 0,057 | 0,299 | -0,299 | 6,6667 | -6,6667 |
| опуск | 171,3 | 212,268 | 27,063 | 60 | 0,08 | 0,391 | 0,391 | 0,494 | -0,494 | 6,6667 | -6,6667 |
| тк 10 | 171,9 | 212,66 | 26,28 | 0,5 | 0,05 | 0,061 | 0,061 | 1,511 | -1,511 | 6,6667 | -6,6667 |
|  | 171,9 | 212,72 | 26,159 | 8 | 0,05 | 0,969 | 0,969 | 1,511 | -1,511 | 6,6667 | -6,6667 |
| со | 172,3 | 213,689 | 24,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.46 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 23)

Расчетный путь № 24

На рисунке 2.47 представлен расчетный путь №24.

Рисунок 2.47 – Расчетный путь № 24 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.24, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.23 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 24).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хрустальная 18а | 174,75 | 212 | 27,6 | 14 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,24 | -0,24 | 55,7167 | -55,7167 |
| ТК-1 | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
|  | 170,57 | 212,004 | 27,592 | 38 | 0,25 | 0,027 | 0,027 | 0,351 | -0,351 | 55,7167 | -55,7167 |
| Ут-2 | 173,39 | 212,031 | 27,538 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0,131 | -0,131 | 20,7333 | -20,7333 |
|  | 173,39 | 212,031 | 27,537 | 77 | 0,25 | 0,008 | 0,008 | 0,131 | -0,131 | 20,7333 | -20,7333 |
| ТК-3 | 168,87 | 212,039 | 27,521 | 40 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 0,101 | -0,101 | 16,0667 | -16,0667 |
| ТК-4 | 168,36 | 212,042 | 27,516 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,189 | -0,189 | 4,2167 | -4,2167 |
|  | 168,36 | 212,042 | 27,515 | 176 | 0,1 | 0,127 | 0,127 | 0,189 | -0,189 | 4,2167 | -4,2167 |
| Ут-10 | 167,27 | 212,17 | 27,261 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
|  | 167,27 | 212,171 | 27,258 | 5 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
| опуск | 167,27 | 212,183 | 27,235 | 43 | 0,08 | 0,103 | 0,103 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
|  | 168,8 | 212,285 | 27,029 | 7 | 0,08 | 0,017 | 0,017 | 0,296 | -0,296 | 4 | -4 |
| со | 168,8 | 212,302 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.48 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 24)

Система теплоснабжения от котельной  Гвардейская,15а

Расчетный путь № 27

На рисунке 2.53 представлен расчетный путь №27.

Рисунок 2.53 – Расчетный путь № 27 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.27, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.24 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 27).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гвардейская,15а | 168,4 | 205 | 43,2 | 12 | 0,2 | 0,906 | 0,906 | 2,184 | -2,184 | 217,3447 | -217,3447 |
| ТК | 168,7 | 205,906 | 41,389 | 65 | 0,2 | 1,77 | 1,77 | 1,732 | -1,732 | 172,3447 | -172,3447 |
| УТ | 168,7 | 207,676 | 37,849 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 168,7 | 207,853 | 37,494 | 407 | 0,2 | 2,53 | 2,53 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 165,22 | 210,383 | 32,433 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ТК-1б | 165,22 | 210,561 | 32,078 | 15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ЦТП | 166,13 | 210,71 | 31,78 | 2 | 0,2 | 0,438 | 0,438 | 1,957 | -1,957 | 194,7652 | -194,7652 |
| УТ | 166,13 | 211,15 | 30,9 | 15 | 0,15 | 0,738 | 0,738 | 1,53 | -1,53 | 82,66 | -82,66 |
| ТК-1б' | 165,22 | 211,887 | 29,425 | 0,5 | 0,15 | 0,594 | 0,594 | 1,53 | -1,53 | 82,66 | -82,66 |
| Задвижка | 165,22 | 212,482 | 28,236 | 120 | 0,15 | 3,342 | 3,342 | 1,53 | -1,53 | 82,66 | -82,66 |
| УТ | 166,21 | 215,824 | 21,552 | 45 | 0,15 | 1,317 | 1,317 | 1,484 | -1,484 | 80,2106 | -80,2106 |
| Задвижка | 166,59 | 217,141 | 18,918 | 0,5 | 0,15 | 0,56 | 0,56 | 1,484 | -1,484 | 80,2106 | -80,2106 |
| ТК-1 | 166,59 | 217,701 | 17,798 | 0,5 | 0,15 | 0,027 | 0,027 | 0,325 | -0,325 | 17,5849 | -17,5849 |
| Задвижка | 166,59 | 217,728 | 17,745 | 82 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,325 | -0,325 | 17,5849 | -17,5849 |
| ТК-4 | 167,11 | 217,837 | 17,525 | 150 | 0,1 | 0,786 | 0,786 | 0,509 | -0,509 | 11,3705 | -11,3705 |
| ТК-6 | 166,26 | 218,623 | 15,953 | 35 | 0,1 | 0,085 | 0,085 | 0,328 | -0,328 | 7,3258 | -7,3258 |
| УТ | 165,47 | 218,709 | 15,782 | 45 | 0,08 | 0,122 | 0,122 | 0,304 | -0,304 | 4,1056 | -4,1056 |
| смена прокладки | 164,76 | 218,831 | 15,538 | 32 | 0,07 | 0,196 | 0,196 | 0,414 | -0,414 | 4,1056 | -4,1056 |
| УТ | 164,76 | 219,027 | 15,147 | 40 | 0,07 | 0,137 | 0,137 | 0,31 | -0,31 | 3,0804 | -3,0804 |
| смена прокладки | 165 | 219,163 | 14,874 | 5 | 0,05 | 0,373 | 0,373 | 0,698 | -0,698 | 3,0804 | -3,0804 |
| жилой дом | 165 | 219,536 | 14,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.54 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 27)

Расчетный путь № 28

На рисунке 2.55 представлен расчетный путь №28.

Рисунок 2.55 – Расчетный путь № 28 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.28, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.25 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 28).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гвардейская,15а | 168,4 | 205 | 43,2 | 12 | 0,2 | 0,906 | 0,906 | 2,184 | -2,184 | 217,3447 | -217,3447 |
| ТК | 168,7 | 205,906 | 41,389 | 65 | 0,2 | 1,77 | 1,77 | 1,732 | -1,732 | 172,3447 | -172,3447 |
| УТ | 168,7 | 207,676 | 37,849 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 168,7 | 207,853 | 37,494 | 407 | 0,2 | 2,53 | 2,53 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 165,22 | 210,383 | 32,433 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ТК-1б | 165,22 | 210,561 | 32,078 | 15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ЦТП | 166,13 | 210,71 | 31,78 | 2 | 0,2 | 0,438 | 0,438 | 1,957 | -1,957 | 194,7652 | -194,7652 |
| УТ | 166,13 | 211,15 | 30,9 | 3 | 0,2 | 0,151 | 0,151 | 1,112 | -1,112 | 110,6888 | -110,6888 |
| УТ | 166,13 | 211,301 | 30,598 | 20 | 0,2 | 0,092 | 0,092 | 0,551 | -0,551 | 54,8552 | -54,8552 |
| ТК-7 | 167,02 | 211,393 | 30,414 | 10 | 0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,373 | -0,373 | 37,1582 | -37,1582 |
| ТК-8 | 167,45 | 211,417 | 30,365 | 50 | 0,2 | 0,063 | 0,063 | 0,327 | -0,327 | 32,5634 | -32,5634 |
| ТК-9 | 168,61 | 211,48 | 30,239 | 0,5 | 0,15 | 0,027 | 0,027 | 0,326 | -0,326 | 17,6058 | -17,6058 |
| Задвижка | 168,61 | 211,507 | 30,185 | 30 | 0,15 | 0,052 | 0,052 | 0,326 | -0,326 | 17,6058 | -17,6058 |
| смена прокладки | 170 | 211,56 | 30,081 | 5 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,326 | -0,326 | 17,6058 | -17,6058 |
| УТ | 170 | 211,576 | 30,048 | 5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,165 | -0,165 | 8,9217 | -8,9217 |
| смена прокладки | 170 | 211,58 | 30,039 | 16 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,165 | -0,165 | 8,9217 | -8,9217 |
| смена прокладки | 170,6 | 211,588 | 30,023 | 5 | 0,1 | 0,032 | 0,032 | 0,4 | -0,4 | 8,9217 | -8,9217 |
| УТ | 170,6 | 211,62 | 29,96 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 | 0,0868 | -0,0868 |
| смена прокладки | 170,6 | 211,62 | 29,96 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 | 0,0868 | -0,0868 |
| ТК-17 | 171,6 | 211,62 | 29,96 | 20 | 0,04 | 0,002 | 0,002 | 0,035 | -0,035 | 0,0868 | -0,0868 |
| смена прокладки | 171,5 | 211,622 | 29,957 | 3 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | 0,035 | -0,035 | 0,0868 | -0,0868 |
| почта | 171,5 | 211,622 | 29,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.56 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 28)

Расчетный путь № 29

На рисунке 2.57 представлен расчетный путь №29.

Рисунок 2.57 – Расчетный путь № 29 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.29, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.26 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 29).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Гвардейская,15а | 168,4 | 205 | 43,2 | 12 | 0,2 | 0,906 | 0,906 | 2,184 | -2,184 | 217,3447 | -217,3447 |
| ТК | 168,7 | 205,906 | 41,389 | 65 | 0,2 | 1,77 | 1,77 | 1,732 | -1,732 | 172,3447 | -172,3447 |
| УТ | 168,7 | 207,676 | 37,849 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 168,7 | 207,853 | 37,494 | 407 | 0,2 | 2,53 | 2,53 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| Задвижка | 165,22 | 210,383 | 32,433 | 0,5 | 0,2 | 0,178 | 0,178 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ТК-1б | 165,22 | 210,561 | 32,078 | 15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,839 | -0,839 | 83,499 | -83,499 |
| ЦТП | 166,13 | 210,71 | 31,78 | 2 | 0,2 | 0,438 | 0,438 | 1,957 | -1,957 | 194,7652 | -194,7652 |
| УТ | 166,13 | 211,15 | 30,9 | 3 | 0,2 | 0,151 | 0,151 | 1,112 | -1,112 | 110,6888 | -110,6888 |
| УТ | 166,13 | 211,301 | 30,598 | 58 | 0,15 | 0,485 | 0,485 | 0,806 | -0,806 | 43,5766 | -43,5766 |
| смена прокладки | 168 | 211,786 | 29,627 | 95 | 0,15 | 0,754 | 0,754 | 0,806 | -0,806 | 43,5766 | -43,5766 |
| смена прокладки | 168 | 212,54 | 28,12 | 95 | 0,15 | 0,754 | 0,754 | 0,806 | -0,806 | 43,5766 | -43,5766 |
| ТК-12 | 167,35 | 213,294 | 26,612 | 35 | 0,15 | 0,193 | 0,193 | 0,626 | -0,626 | 33,839 | -33,839 |
| ТК-13 | 166,57 | 213,487 | 26,226 | 0,5 | 0,1 | 0,147 | 0,147 | 0,755 | -0,755 | 16,8582 | -16,8582 |
| Задвижка | 166,57 | 213,634 | 25,932 | 80 | 0,1 | 0,941 | 0,941 | 0,755 | -0,755 | 16,8582 | -16,8582 |
| смена прокладки | 166,59 | 214,575 | 24,05 | 5 | 0,1 | 0,112 | 0,112 | 0,755 | -0,755 | 16,8582 | -16,8582 |
| УТ | 166,59 | 214,687 | 23,826 | 30 | 0,1 | 0,377 | 0,377 | 0,744 | -0,744 | 16,6182 | -16,6182 |
| УТ | 166,59 | 215,065 | 23,071 | 30 | 0,04 | 0,009 | 0,009 | 0,057 | -0,057 | 0,142 | -0,142 |
| смена прокладки | 166,47 | 215,074 | 23,053 | 20 | 0,04 | 0,006 | 0,006 | 0,057 | -0,057 | 0,142 | -0,142 |
| смена прокладки | 166,47 | 215,08 | 23,041 | 3 | 0,04 | 0,002 | 0,002 | 0,057 | -0,057 | 0,142 | -0,142 |
| аптека | 166,47 | 215,082 | 23,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.58 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 29)

Система теплоснабжения от котельной д. Шопино

Расчетный путь № 30

На рисунке 2.59 представлен расчетный путь №30.

Рисунок 2.59 – Расчетный путь № 30 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.30, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.27 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 30).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_дШопино | 206 | 226 | 35,2 | 15 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 0,528 | -0,528 | 122,516 | -122,516 |
|  | 206 | 226,019 | 35,162 | 9 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 0,528 | -0,528 | 122,516 | -122,516 |
|  | 206 | 226,03 | 35,139 | 35 | 0,3 | 0,044 | 0,044 | 0,528 | -0,528 | 122,516 | -122,516 |
| ТК2 | 206 | 226,075 | 35,051 | 44 | 0,3 | 0,054 | 0,054 | 0,522 | -0,522 | 121,036 | -121,036 |
| ТК3 | 206 | 226,129 | 34,942 | 30 | 0,3 | 0,037 | 0,037 | 0,521 | -0,521 | 120,716 | -120,716 |
| ТК4 | 206 | 226,166 | 34,869 | 17 | 0,25 | 0,056 | 0,056 | 0,759 | -0,759 | 120,596 | -120,596 |
| Уз1КЦ | 206 | 226,221 | 34,757 | 70 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,759 | -0,759 | 120,596 | -120,596 |
| Уз2КЦ | 208 | 226,451 | 34,297 | 85 | 0,25 | 0,268 | 0,268 | 0,745 | -0,745 | 118,236 | -118,236 |
| ТК5 | 208 | 226,72 | 33,761 | 30 | 0,3 | 0,035 | 0,035 | 0,51 | -0,51 | 118,236 | -118,236 |
| ТК6 | 208 | 226,755 | 33,69 | 65 | 0,3 | 0,077 | 0,077 | 0,51 | -0,51 | 118,236 | -118,236 |
| ТК7 | 208 | 226,831 | 33,537 | 33 | 0,3 | 0,038 | 0,038 | 0,502 | -0,502 | 116,396 | -116,396 |
| ТК8 | 208 | 226,869 | 33,462 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 1,591 | -1,591 | 85,956 | -85,956 |
|  | 208 | 226,883 | 33,434 | 27,6 | 0,15 | 0,773 | 0,773 | 1,591 | -1,591 | 85,956 | -85,956 |
| ТК15 | 211 | 227,656 | 31,888 | 5 | 0,15 | 0,131 | 0,131 | 1,539 | -1,539 | 83,156 | -83,156 |
| ТК16 | 212 | 227,787 | 31,625 | 28,5 | 0,15 | 0,697 | 0,697 | 1,486 | -1,486 | 80,276 | -80,276 |
| ТК17 | 209 | 228,484 | 30,232 | 10 | 0,15 | 0,228 | 0,228 | 1,434 | -1,434 | 77,476 | -77,476 |
| ТК18 | 212 | 228,712 | 29,776 | 0,4 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 1,15 | -1,15 | 62,156 | -62,156 |
|  | 212 | 228,718 | 29,765 | 180 | 0,15 | 2,644 | 2,644 | 1,15 | -1,15 | 62,156 | -62,156 |
| Уз33 | 208 | 231,362 | 24,476 | 66 | 0,15 | 0,383 | 0,383 | 0,721 | -0,721 | 38,96 | -38,96 |
| Уз1Ш3 | 210 | 231,746 | 23,709 | 14 | 0,125 | 0,068 | 0,068 | 0,581 | -0,581 | 21,2 | -21,2 |
| Уз1Ш1 | 210 | 231,813 | 23,573 | 71 | 0,125 | 0,198 | 0,198 | 0,439 | -0,439 | 16 | -16 |
| Уз1М5 | 210 | 232,011 | 23,178 | 9 | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,439 | -0,439 | 16 | -16 |
| Уз2М5 | 210 | 232,036 | 23,128 | 59 | 0,125 | 0,164 | 0,164 | 0,439 | -0,439 | 16 | -16 |
| ТК25 | 210 | 232,2 | 22,8 | 0,5 | 0,07 | 0,011 | 0,011 | 0,81 | -0,81 | 8,04 | -8,04 |
|  | 210 | 232,211 | 22,779 | 22 | 0,07 | 0,464 | 0,464 | 0,81 | -0,81 | 8,04 | -8,04 |
| ТК30 | 214 | 232,675 | 21,85 | 60 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,099 | -0,099 | 5,36 | -5,36 |
| ТК31 | 214 | 232,682 | 21,835 | 24 | 0,05 | 0,476 | 0,476 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
| ТК32 | 214 | 233,158 | 20,884 | 0,5 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
|  | 214 | 233,168 | 20,864 | 9 | 0,05 | 0,178 | 0,178 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
| со | 214 | 233,346 | 20,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.60 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 30)

Система теплоснабжения от котельной Росва

Расчетный путь № 31

На рисунке 2.61 представлен расчетный путь №31.

Рисунок 2.61 – Расчетный путь № 31 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.31, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.28 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 31).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Росва | 0 | 15 | 20 | 8 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 0,982 | -0,982 | 97,722 | -97,722 |
| ТК1 | 0 | 15,154 | 19,691 | 0,5 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 1,154 | -1,154 | 62,362 | -62,362 |
| Задвижка | 0 | 15,294 | 19,412 | 45 | 0,15 | 0,798 | 0,798 | 1,154 | -1,154 | 62,362 | -62,362 |
| ТК29 | 0 | 16,092 | 17,816 | 75 | 0,15 | 1,242 | 1,242 | 1,154 | -1,154 | 62,362 | -62,362 |
| ТК30 | 0 | 17,334 | 15,333 | 0,5 | 0,15 | 0,043 | 0,043 | 0,639 | -0,639 | 34,52 | -34,52 |
| Задвижка | 0 | 17,376 | 15,247 | 37 | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,639 | -0,639 | 34,52 | -34,52 |
| разв | 0 | 17,586 | 14,828 | 65 | 0,15 | 0,315 | 0,315 | 0,617 | -0,617 | 33,32 | -33,32 |
| ТК50 | 0 | 17,901 | 14,198 | 51 | 0,15 | 0,221 | 0,221 | 0,574 | -0,574 | 31 | -31 |
| разв | 0 | 18,122 | 13,756 | 194 | 0,15 | 0,347 | 0,347 | 0,389 | -0,389 | 21 | -21 |
| ТК51 | 0 | 18,469 | 13,061 | 42 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,278 | -0,278 | 15,04 | -15,04 |
| ТК45 | 0 | 18,514 | 12,971 | 0,5 | 0,1 | 0,029 | 0,029 | 0,512 | -0,512 | 11,44 | -11,44 |
| Задвижка | 0 | 18,543 | 12,914 | 97 | 0,1 | 0,524 | 0,524 | 0,512 | -0,512 | 11,44 | -11,44 |
| Т В | 0 | 19,067 | 11,867 | 96 | 0,1 | 0,326 | 0,326 | 0,405 | -0,405 | 9,04 | -9,04 |
| разв | 0 | 19,393 | 11,215 | 10 | 0,1 | 0,026 | 0,026 | 0,297 | -0,297 | 6,64 | -6,64 |
| разв | 0 | 19,419 | 11,162 | 57 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | 0,287 | -0,287 | 6,4 | -6,4 |
| Т Д | 0 | 19,52 | 10,96 | 91 | 0,05 | 1,479 | 1,479 | 0,544 | -0,544 | 2,4 | -2,4 |
| со | 0 | 20,999 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.62 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 31)

Расчетный путь № 32

На рисунке 2.63 представлен расчетный путь №32.

Рисунок 2.63 – Расчетный путь № 32 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.32, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.29 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 32).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Росва | 0 | 15 | 20 | 8 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 0,982 | -0,982 | 97,722 | -97,722 |
| ТК1 | 0 | 15,154 | 19,691 | 0,5 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,654 | -0,654 | 35,36 | -35,36 |
| Задвижка | 0 | 15,199 | 19,601 | 27 | 0,15 | 0,172 | 0,172 | 0,654 | -0,654 | 35,36 | -35,36 |
| ТК2 | 0 | 15,371 | 19,257 | 0,5 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,465 | -0,465 | 25,12 | -25,12 |
| Задвижка | 0 | 15,394 | 19,212 | 55 | 0,15 | 0,156 | 0,156 | 0,465 | -0,465 | 25,12 | -25,12 |
| разв | 0 | 15,55 | 18,901 | 33 | 0,15 | 0,099 | 0,099 | 0,458 | -0,458 | 24,72 | -24,72 |
| ТК4 | 0 | 15,648 | 18,703 | 0,5 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,365 | -0,365 | 19,72 | -19,72 |
| Задвижка | 0 | 15,662 | 18,675 | 26 | 0,15 | 0,053 | 0,053 | 0,365 | -0,365 | 19,72 | -19,72 |
| ТК4 | 0 | 15,715 | 18,57 | 40 | 0,15 | 0,069 | 0,069 | 0,354 | -0,354 | 19,12 | -19,12 |
| ТК5 | 0 | 15,784 | 18,431 | 30 | 0,15 | 0,049 | 0,049 | 0,332 | -0,332 | 17,92 | -17,92 |
| разв | 0 | 15,833 | 18,334 | 8 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,324 | -0,324 | 17,52 | -17,52 |
| ТК6 | 0 | 15,853 | 18,294 | 40 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,213 | -0,213 | 11,52 | -11,52 |
| ТК15 | 0 | 15,879 | 18,243 | 23 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,181 | -0,181 | 9,8 | -9,8 |
| ТК15а | 0 | 15,891 | 18,219 | 85 | 0,15 | 0,036 | 0,036 | 0,181 | -0,181 | 9,8 | -9,8 |
| ТК16 | 0 | 15,927 | 18,147 | 0,5 | 0,1 | 0,021 | 0,021 | 0,439 | -0,439 | 9,8 | -9,8 |
| Задвижка | 0 | 15,948 | 18,105 | 185 | 0,1 | 0,718 | 0,718 | 0,439 | -0,439 | 9,8 | -9,8 |
| ТК16а | 0 | 16,666 | 16,668 | 37 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,154 | -0,154 | 3,44 | -3,44 |
| ТК17 | 0 | 16,687 | 16,627 | 10 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | 0,145 | -0,145 | 3,24 | -3,24 |
| ТК17а | 0 | 16,693 | 16,614 | 55 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,136 | -0,136 | 3,04 | -3,04 |
| ТК18 | 0 | 16,716 | 16,568 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,127 | -0,127 | 2,84 | -2,84 |
| Задвижка | 0 | 16,718 | 16,565 | 65 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,127 | -0,127 | 2,84 | -2,84 |
| ТК19 | 0 | 16,741 | 16,518 | 40 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,116 | -0,116 | 2,6 | -2,6 |
| ТК20 | 0 | 16,754 | 16,492 | 50 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,091 | -0,091 | 2,04 | -2,04 |
| ТК21 | 0 | 16,764 | 16,473 | 15 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,068 | -0,068 | 1,52 | -1,52 |
| ТК22 | 0 | 16,766 | 16,469 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,038 | -0,038 | 0,52 | -0,52 |
| Задвижка | 0 | 16,766 | 16,468 | 35 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,038 | -0,038 | 0,52 | -0,52 |
| ТК23 | 0 | 16,768 | 16,465 | 80 | 0,08 | 0 | 0 | 0,003 | -0,003 | 0,04 | -0,04 |
| ТК24 | 0 | 16,768 | 16,465 | 0,5 | 0,05 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 16,768 | 16,464 | 20 | 0,05 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| со | 0 | 16,768 | 16,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.64 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 32)

Система теплоснабжения от котельной Пухова,5а

Расчетный путь № 33

На рисунке 2.65 представлен расчетный путь №33.

Рисунок 2.65 – Расчетный путь № 33 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.33, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.30 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 33).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Пухова,5а | 189,7 | 224,7 | 11,7 | 6 | 0,3 | 0,016 | 0,016 | 0,799 | -0,797 | 198,2882 | -197,8414 |
| ТК-1 | 189,95 | 224,716 | 11,667 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,759 | -0,757 | 188,2865 | -187,8557 |
| задвижка | 189,95 | 224,718 | 11,665 | 26 | 0,3 | 0,064 | 0,064 | 0,759 | -0,757 | 188,2864 | -187,8558 |
| ТК-2 | 191,48 | 224,782 | 11,536 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,593 | -0,591 | 147,0268 | -146,6691 |
| задвижка | 191,48 | 224,783 | 11,534 | 32 | 0,3 | 0,049 | 0,048 | 0,593 | -0,591 | 147,0267 | -146,6692 |
| ТК-3 | 192,44 | 224,831 | 11,437 | 31 | 0,3 | 0,039 | 0,039 | 0,538 | -0,536 | 133,4208 | -133,093 |
| УП | 192,5 | 224,87 | 11,36 | 7 | 0,3 | 0,006 | 0,006 | 0,441 | -0,44 | 109,3627 | -109,0819 |
| УП | 192,5 | 224,876 | 11,348 | 160 | 0,3 | 0,135 | 0,135 | 0,441 | -0,44 | 109,3615 | -109,0831 |
| УП | 193,2 | 225,01 | 11,078 | 35 | 0,2 | 0,182 | 0,182 | 0,855 | -0,853 | 94,2281 | -94,0371 |
| УП | 193,2 | 225,192 | 10,714 | 19 | 0,2 | 0,078 | 0,077 | 0,756 | -0,754 | 83,3265 | -83,1548 |
| ТК-5 | 200 | 225,269 | 10,559 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,622 | -0,621 | 68,6243 | -68,4785 |
| задвижка | 200 | 225,271 | 10,556 | 15 | 0,2 | 0,042 | 0,042 | 0,622 | -0,621 | 68,6243 | -68,4785 |
| УП | 200 | 225,312 | 10,473 | 180 | 0,2 | 0,5 | 0,498 | 0,622 | -0,621 | 68,6232 | -68,4797 |
| ТК-6 | 200 | 225,81 | 9,475 | 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,005 | 0,872 | -0,871 | 37,5617 | -37,4971 |
| задвижка | 200 | 225,815 | 9,465 | 110 | 0,125 | 1,074 | 1,07 | 0,872 | -0,871 | 37,5617 | -37,4971 |
| ТК-7 | 191 | 226,885 | 7,321 | 12 | 0,125 | 0,117 | 0,117 | 0,872 | -0,871 | 37,5584 | -37,5004 |
| УП | 191 | 227,002 | 7,087 | 4,3 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,522 | -0,521 | 14,3856 | -14,3593 |
| задвижка | 191 | 227,022 | 7,047 | 112 | 0,1 | 0,522 | 0,521 | 0,522 | -0,521 | 14,3855 | -14,3594 |
| УП | 193,1 | 227,542 | 6,005 | 20 | 0,1 | 0,077 | 0,077 | 0,473 | -0,472 | 13,0347 | -13,0154 |
| ТК-18см | 192 | 227,619 | 5,851 | 40 | 0,1 | 0,154 | 0,153 | 0,473 | -0,472 | 13,0343 | -13,0158 |
| ТК-19см | 190 | 227,772 | 5,545 | 7 | 0,08 | 0,086 | 0,086 | 0,739 | -0,738 | 13,0335 | -13,0165 |
| СО | 190 | 227,86 | 5,373 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.66 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 33)

Расчетный путь № 34

На рисунке 2.67 представлен расчетный путь №34.

Рисунок 2.67 – Расчетный путь № 34 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.34, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.31 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 34).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Пухова,5а | 189,7 | 224,7 | 11,7 | 6 | 0,3 | 0,016 | 0,016 | 0,799 | -0,797 | 198,2882 | -197,8414 |
| ТК-1 | 189,95 | 224,716 | 11,667 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,759 | -0,757 | 188,2865 | -187,8557 |
| задвижка | 189,95 | 224,718 | 11,665 | 26 | 0,3 | 0,064 | 0,064 | 0,759 | -0,757 | 188,2864 | -187,8558 |
| ТК-2 | 191,48 | 224,782 | 11,536 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,593 | -0,591 | 147,0268 | -146,6691 |
| задвижка | 191,48 | 224,783 | 11,534 | 32 | 0,3 | 0,049 | 0,048 | 0,593 | -0,591 | 147,0267 | -146,6692 |
| ТК-3 | 192,44 | 224,831 | 11,437 | 31 | 0,3 | 0,039 | 0,039 | 0,538 | -0,536 | 133,4208 | -133,093 |
| УП | 192,5 | 224,87 | 11,36 | 7 | 0,3 | 0,006 | 0,006 | 0,441 | -0,44 | 109,3627 | -109,0819 |
| УП | 192,5 | 224,876 | 11,348 | 160 | 0,3 | 0,135 | 0,135 | 0,441 | -0,44 | 109,3615 | -109,0831 |
| УП | 193,2 | 225,01 | 11,078 | 90 | 0,1 | 0,462 | 0,46 | 0,548 | -0,547 | 15,1058 | -15,0736 |
| УП | 198,5 | 225,471 | 10,155 | 20 | 0,125 | 0,015 | 0,015 | 0,239 | -0,239 | 10,3039 | -10,2818 |
| УП | 198,6 | 225,486 | 10,125 | 10 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,239 | -0,239 | 10,3033 | -10,2824 |
| ТК-10 | 200 | 225,493 | 10,11 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,239 | -0,239 | 10,303 | -10,2827 |
| задвижка | 200 | 225,494 | 10,109 | 65 | 0,1 | 0,157 | 0,156 | 0,374 | -0,373 | 10,303 | -10,2827 |
| ТК-11 | 200,7 | 225,65 | 9,796 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,216 | -0,215 | 5,9515 | -5,9405 |
| задвижка | 200,7 | 225,651 | 9,795 | 17 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,216 | -0,215 | 5,9514 | -5,9405 |
| УП | 201 | 225,664 | 9,767 | 32 | 0,1 | 0,026 | 0,026 | 0,216 | -0,216 | 5,9511 | -5,9409 |
| УП | 201,5 | 225,691 | 9,714 | 35 | 0,05 | 0,147 | 0,147 | 0,319 | -0,319 | 2,2005 | -2,1964 |
| УП | 202 | 225,838 | 9,42 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,167 | -0,167 | 1,1504 | -1,148 |
| задвижка | 202 | 225,838 | 9,419 | 18 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,065 | -0,065 | 1,1504 | -1,148 |
| ТК-12 | 201,3 | 225,84 | 9,415 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,065 | -0,065 | 1,1501 | -1,1483 |
| задвижка | 201,3 | 225,84 | 9,415 | 15 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,065 | -0,065 | 1,1501 | -1,1483 |
| СО | 201,5 | 225,84 | 9,411 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.68 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 34)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское Ш.77а

Расчетный путь № 35

На рисунке 2.69 представлен расчетный путь №35.

Рисунок 2.69 – Расчетный путь № 35 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.35, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.32 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 35).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Грабцевское Ш.77а | 188,86 | 220,86 | 17,259 | 112 | 0,25 | 0,429 | 0,427 | 0,821 | -0,819 | 130,3759 | -130,054 |
| ТК-1 | 185,19 | 221,287 | 16,403 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| задвижка | 185,19 | 221,291 | 16,396 | 150 | 0,2 | 1,035 | 1,03 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| ТК-2 | 185,5 | 222,32 | 14,331 | 0,5 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 1,201 | -1,199 | 64,8952 | -64,7602 |
| задвига | 185,5 | 222,328 | 14,315 | 50 | 0,15 | 0,8 | 0,797 | 1,201 | -1,199 | 64,8951 | -64,7602 |
| ТК | 182,93 | 223,125 | 12,718 | 0,5 | 0,125 | 0,009 | 0,009 | 1,117 | -1,115 | 40,7302 | -40,6442 |
| задвижка | 182,93 | 223,134 | 12,7 | 25 | 0,125 | 0,443 | 0,441 | 1,117 | -1,115 | 40,7302 | -40,6442 |
| УП | 182,5 | 223,575 | 11,816 | 16,5 | 0,125 | 0,292 | 0,291 | 1,117 | -1,115 | 40,7295 | -40,6448 |
| УП | 182 | 223,867 | 11,232 | 21,5 | 0,1 | 1,374 | 1,368 | 1,824 | -1,82 | 40,7291 | -40,6452 |
| ТК | 181,75 | 225,235 | 8,49 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,725 | -0,724 | 26,4472 | -26,3902 |
| задвижка | 181,75 | 225,239 | 8,483 | 90 | 0,125 | 0,677 | 0,674 | 0,725 | -0,724 | 26,4472 | -26,3902 |
| ТК | 182,82 | 225,913 | 7,132 | 0,5 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,684 | -0,683 | 15,283 | -15,2523 |
| задвижка | 182,82 | 225,917 | 7,123 | 30 | 0,1 | 0,273 | 0,272 | 0,684 | -0,683 | 15,283 | -15,2523 |
| УП | 182,5 | 226,189 | 6,578 | 107 | 0,1 | 0,628 | 0,625 | 0,548 | -0,547 | 12,2424 | -12,2179 |
| УП | 181 | 226,814 | 5,325 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,301 | -0,3 | 6,7207 | -6,7085 |
| задвижка | 181 | 226,815 | 5,323 | 45 | 0,1 | 0,081 | 0,081 | 0,301 | -0,3 | 6,7207 | -6,7085 |
| СО | 181 | 226,896 | 5,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.70 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 35)

Расчетный путь № 36

На рисунке 2.71 представлен расчетный путь №36.

Рисунок 2.71 – Расчетный путь № 36 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.36, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.33 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 36).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Грабцевское Ш.77а | 188,86 | 220,86 | 17,259 | 112 | 0,25 | 0,429 | 0,427 | 0,821 | -0,819 | 130,3759 | -130,054 |
| ТК-1 | 185,19 | 221,287 | 16,403 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| задвижка | 185,19 | 221,291 | 16,396 | 150 | 0,2 | 1,035 | 1,03 | 0,953 | -0,951 | 94,8415 | -94,6056 |
| ТК-2 | 185,5 | 222,32 | 14,331 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,554 | -0,553 | 29,936 | -29,8558 |
| задвига | 185,5 | 222,322 | 14,328 | 160 | 0,15 | 0,552 | 0,549 | 0,554 | -0,553 | 29,936 | -29,8558 |
| уп | 186,9 | 222,871 | 13,227 | 85 | 0,125 | 0,817 | 0,813 | 0,821 | -0,819 | 29,93 | -29,8618 |
|  | 188,8 | 223,684 | 11,597 | 55 | 0,125 | 0,528 | 0,526 | 0,821 | -0,819 | 29,9278 | -29,8639 |
| УП | 188,5 | 224,21 | 10,543 | 1 | 0,125 | 0 | 0 | 0,132 | -0,131 | 4,8063 | -4,7859 |
| задвижка | 188,5 | 224,21 | 10,542 | 168 | 0,15 | 0,016 | 0,016 | 0,089 | -0,089 | 4,8063 | -4,786 |
| СО | 189,5 | 224,227 | 10,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.72 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 36)

Система теплоснабжения от котельной Байконурская,11

Расчетный путь № 37

На рисунке 2.73 представлен расчетный путь №37.

Рисунок 2.73 – Расчетный путь № 37 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.37, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.34 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 37).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Байконурская,11 | 0 | 50 | 34,5 | 60 | 0,25 | 0,103 | 0,103 | 0,485 | -0,485 | 82,2648 | -82,2648 |
| ТВ-1 | 0 | 50,103 | 34,294 | 47 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 0,453 | -0,453 | 76,7765 | -76,7765 |
| ТВ-2 | 0 | 50,188 | 34,124 | 60 | 0,25 | 0,084 | 0,084 | 0,437 | -0,437 | 74,1285 | -74,1285 |
| смена прокладки | 0 | 50,271 | 33,957 | 52 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 0,437 | -0,437 | 74,1285 | -74,1285 |
| ТКсм1 | 0 | 50,356 | 33,788 | 36 | 0,25 | 0,058 | 0,058 | 0,437 | -0,437 | 74,1285 | -74,1285 |
| ТК-3 | 0 | 50,414 | 33,673 | 49 | 0,25 | 0,066 | 0,066 | 0,42 | -0,42 | 71,1626 | -71,1626 |
| ТК-4 | 0 | 50,48 | 33,54 | 26 | 0,25 | 0,033 | 0,033 | 0,367 | -0,367 | 62,1853 | -62,1853 |
| ТК-5 | 0 | 50,513 | 33,474 | 18 | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| смена прокладки | 0 | 50,538 | 33,423 | 0,5 | 0,25 | 0,032 | 0,032 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| Задвижка | 0 | 50,57 | 33,36 | 230 | 0,25 | 0,182 | 0,182 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| смена прокладки | 0 | 50,752 | 32,997 | 10 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,354 | -0,354 | 60,0444 | -60,0444 |
| ТК-6 | 0 | 50,771 | 32,958 | 52 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,404 | -0,404 | 43,6513 | -43,6513 |
| ТК-9 | 0 | 50,851 | 32,798 | 5 | 0,2 | 0,019 | 0,019 | 0,377 | -0,377 | 40,7459 | -40,7459 |
| ТК-10 | 0 | 50,87 | 32,759 | 58 | 0,2 | 0,064 | 0,064 | 0,347 | -0,347 | 37,4834 | -37,4834 |
| ТК-11 | 0 | 50,935 | 32,631 | 30 | 0,2 | 0,039 | 0,039 | 0,322 | -0,322 | 34,787 | -34,787 |
| ТК-12 | 0 | 50,973 | 32,553 | 50 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,23 | -0,23 | 13,8758 | -13,8758 |
| ТК-17 | 0 | 51,007 | 32,485 | 5 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,176 | -0,176 | 10,62 | -10,62 |
| ТК-18 | 0 | 51,012 | 32,476 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| Задвижка | 0 | 51,016 | 32,469 | 56 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| ТКсм3 | 0 | 51,026 | 32,449 | 22 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| ТКсм4 | 0 | 51,03 | 32,439 | 40 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,117 | -0,117 | 7,0837 | -7,0837 |
| ТК-20 | 0 | 51,038 | 32,424 | 0,5 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,185 | -0,185 | 3,1 | -3,1 |
| Задвижка | 0 | 51,047 | 32,407 | 40 | 0,08 | 0,038 | 0,038 | 0,185 | -0,185 | 3,1 | -3,1 |
| УТ | 0 | 51,085 | 32,33 | 0,5 | 0,07 | 0,004 | 0,004 | 0,122 | -0,122 | 1,55 | -1,55 |
| Задвижка | 0 | 51,089 | 32,322 | 20 | 0,07 | 0,011 | 0,011 | 0,122 | -0,122 | 1,55 | -1,55 |
| смена прокладки | 0 | 51,1 | 32,3 | 5 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,122 | -0,122 | 1,55 | -1,55 |
| жилой дом ввод 2 | 0 | 51,109 | 32,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.74 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 37)

Система теплоснабжения от котельной Пролетарская,125

Расчетный путь № 38

На рисунке 2.75 представлен расчетный путь №38.

Рисунок 2.75 – Расчетный путь № 38 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.38, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.35 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 38).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пролетарская,125 | 180 | 210 | 20 | 17 | 0,3 | 0,196 | 0,196 | 1,058 | -1,058 | 245,2875 | -245,2875 |
| УТ | 180 | 210,196 | 19,607 | 8 | 0,3 | 0,117 | 0,117 | 0,928 | -0,928 | 215,2043 | -215,2043 |
| ТК-1 | 180 | 210,313 | 19,374 | 52 | 0,3 | 0,154 | 0,154 | 0,679 | -0,679 | 157,4423 | -157,4423 |
| ТК-2 | 180 | 210,467 | 19,067 | 0,5 | 0,3 | 0,033 | 0,033 | 0,568 | -0,568 | 131,6559 | -131,6559 |
| Задвижка | 180 | 210,499 | 19,001 | 26 | 0,3 | 0,07 | 0,07 | 0,568 | -0,568 | 131,6559 | -131,6559 |
| ТК-4 | 180 | 210,569 | 18,861 | 50 | 0,25 | 0,162 | 0,162 | 0,65 | -0,65 | 103,1577 | -103,1577 |
| ТК-5 | 180 | 210,732 | 18,537 | 58 | 0,2 | 0,472 | 0,472 | 0,935 | -0,935 | 93,0821 | -93,0821 |
| ТК-6 | 180 | 211,204 | 17,592 | 31 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,791 | -0,791 | 78,6797 | -78,6797 |
| УТ | 180 | 211,414 | 17,172 | 41 | 0,2 | 0,194 | 0,194 | 0,686 | -0,686 | 68,3155 | -68,3155 |
| Задвижка | 180 | 211,608 | 16,783 | 0,5 | 0,2 | 0,049 | 0,049 | 0,686 | -0,686 | 68,3155 | -68,3155 |
| УТ | 180 | 211,657 | 16,686 | 35 | 0,15 | 0,465 | 0,465 | 0,976 | -0,976 | 52,7093 | -52,7093 |
| ТК-7 | 180 | 212,122 | 15,756 | 82 | 0,15 | 0,612 | 0,612 | 0,776 | -0,776 | 41,9502 | -41,9502 |
| ТК-9 | 180 | 212,734 | 14,533 | 20 | 0,15 | 0,114 | 0,114 | 0,594 | -0,594 | 32,074 | -32,074 |
| ТК-10 | 180 | 212,848 | 14,305 | 48 | 0,15 | 0,084 | 0,084 | 0,362 | -0,362 | 19,5494 | -19,5494 |
| ТК-11 | 180 | 212,932 | 14,136 | 0,5 | 0,125 | 0,031 | 0,031 | 0,536 | -0,536 | 19,5494 | -19,5494 |
| Задвижка | 180 | 212,963 | 14,075 | 15 | 0,125 | 0,091 | 0,091 | 0,536 | -0,536 | 19,5494 | -19,5494 |
| УТ | 180 | 213,053 | 13,893 | 27 | 0,08 | 0,482 | 0,482 | 0,768 | -0,768 | 10,3767 | -10,3767 |
| ТК-12 | 180 | 213,535 | 12,93 | 8 | 0,08 | 0,184 | 0,184 | 0,768 | -0,768 | 10,3767 | -10,3767 |
| жилой дом | 180 | 213,719 | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.76 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 38)

Расчетный путь № 39

На рисунке 2.77 представлен расчетный путь №39.

Рисунок 2.77 – Расчетный путь № 39 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.39, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.36 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 39).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пролетарская,125 | 180 | 210 | 20 | 17 | 0,3 | 0,196 | 0,196 | 1,058 | -1,058 | 245,2875 | -245,2875 |
| УТ | 180 | 210,196 | 19,607 | 8 | 0,3 | 0,117 | 0,117 | 0,928 | -0,928 | 215,2043 | -215,2043 |
| ТК-1 | 180 | 210,313 | 19,374 | 0,5 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,559 | -0,559 | 55,582 | -55,582 |
| Задвижка | 180 | 210,345 | 19,31 | 20 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,559 | -0,559 | 55,582 | -55,582 |
| ТК-18 | 180 | 210,424 | 19,152 | 37 | 0,2 | 0,096 | 0,096 | 0,5 | -0,5 | 49,7104 | -49,7104 |
| УТ | 180 | 210,52 | 18,961 | 47 | 0,2 | 0,107 | 0,107 | 0,482 | -0,482 | 47,9571 | -47,9571 |
| ТК-20 | 180 | 210,627 | 18,747 | 56 | 0,2 | 0,074 | 0,074 | 0,371 | -0,371 | 36,9551 | -36,9551 |
| ТК-23 | 180 | 210,7 | 18,6 | 0,5 | 0,15 | 0,042 | 0,042 | 0,631 | -0,631 | 34,1151 | -34,1151 |
| Задвижка | 180 | 210,742 | 18,516 | 92 | 0,15 | 0,45 | 0,45 | 0,631 | -0,631 | 34,1151 | -34,1151 |
| ТК-26 | 180 | 211,193 | 17,615 | 0,5 | 0,125 | 0,083 | 0,083 | 0,881 | -0,881 | 32,1055 | -32,1055 |
| Задвижка | 180 | 211,275 | 17,45 | 35 | 0,125 | 0,464 | 0,464 | 0,881 | -0,881 | 32,1055 | -32,1055 |
| УТ | 180 | 211,739 | 16,522 | 60 | 0,125 | 0,589 | 0,589 | 0,785 | -0,785 | 28,6175 | -28,6175 |
| ТК-27 | 180 | 212,328 | 15,345 | 46 | 0,1 | 1,619 | 1,619 | 1,282 | -1,282 | 28,6175 | -28,6175 |
| школа Ė14 | 180 | 213,946 | 12,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.78 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 39)

Система теплоснабжения от котельной Аэропортовская в/ч

Расчетный путь № 40

На рисунке 2.79 представлен расчетный путь №40.

Рисунок 2.79 – Расчетный путь № 40 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.40, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.37 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 40).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП | 196 | 206,42 | 52,36 | 800 | 0,15 | 2,742 | 2,742 | 0,549 | -0,549 | 29,68 | -29,68 |
| СО | 196 | 209,162 | 46,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.80 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 40)

Расчетный путь № 41

На рисунке 2.81 представлен расчетный путь №41.

Рисунок 2.81 – Расчетный путь № 41 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.41, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.38 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 41).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП | 196 | 206,42 | 52,36 | 4,6 | 0,15 | 0,246 | 0,246 | 1,279 | -1,279 | 69,12 | -69,12 |
| УП | 196 | 206,666 | 51,868 | 72,6 | 0,15 | 1,48 | 1,48 | 1,279 | -1,279 | 69,12 | -69,12 |
| УП | 196 | 208,146 | 48,908 | 104 | 0,15 | 1,982 | 1,982 | 1,258 | -1,258 | 67,96 | -67,96 |
| УП | 196 | 210,128 | 44,943 | 12 | 0,15 | 0,283 | 0,283 | 1,104 | -1,104 | 59,64 | -59,64 |
| УП | 196 | 210,412 | 44,377 | 29 | 0,15 | 0,447 | 0,447 | 1,029 | -1,029 | 55,6 | -55,6 |
| УП | 196 | 210,858 | 43,483 | 22 | 0,15 | 0,253 | 0,253 | 0,857 | -0,857 | 46,28 | -46,28 |
| УП | 196 | 211,111 | 42,978 | 14,5 | 0,15 | 0,163 | 0,163 | 0,791 | -0,791 | 42,72 | -42,72 |
| УП | 196 | 211,274 | 42,651 | 67,4 | 0,15 | 0,36 | 0,36 | 0,649 | -0,649 | 35,08 | -35,08 |
| УП | 196 | 211,634 | 41,931 | 124,7 | 0,15 | 0,501 | 0,501 | 0,578 | -0,578 | 31,24 | -31,24 |
| УП | 196 | 212,135 | 40,929 | 28,7 | 0,15 | 0,042 | 0,042 | 0,314 | -0,314 | 16,96 | -16,96 |
| УП | 196 | 212,177 | 40,845 | 27 | 0,15 | 0,034 | 0,034 | 0,287 | -0,287 | 15,52 | -15,52 |
| УП | 196 | 212,211 | 40,778 | 19 | 0,08 | 0,037 | 0,037 | 0,246 | -0,246 | 3,32 | -3,32 |
| УП | 196 | 212,249 | 40,703 | 15 | 0,05 | 0,511 | 0,511 | 0,753 | -0,753 | 3,32 | -3,32 |
| СО | 196 | 212,759 | 39,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.82 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 41)

Система теплоснабжения от котельной Советская,20в

Расчетный путь № 42

На рисунке 2.83 представлен расчетный путь №42.

Рисунок 2.83 – Расчетный путь № 42 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.42, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.39 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 42).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Советская,20в | 0 | 15 | 25 | 431,5 | 0,2 | 0,806 | 3,482 | 0,451 | -0,807 | 48,7048 | -48,7048 |
| УТ | 0 | 18,482 | 20,712 | 45 | 0,15 | 0,474 | 0,474 | 0,807 | -0,807 | 48,7048 | -48,7048 |
| Т-18 | 0 | 18,956 | 19,764 | 40 | 0,15 | 0,328 | 0,328 | 0,789 | -0,789 | 47,6648 | -47,6648 |
| Т-19 | 0 | 19,284 | 19,108 | 0,5 | 0,15 | 0,068 | 0,068 | 0,516 | -0,516 | 31,1848 | -31,1848 |
| Задвижка | 0 | 19,352 | 18,972 | 45 | 0,15 | 0,155 | 0,155 | 0,516 | -0,516 | 31,1848 | -31,1848 |
| УТ | 0 | 19,507 | 18,662 | 47 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,376 | -0,376 | 22,7034 | -22,7034 |
| Т-20 | 0 | 19,607 | 18,463 | 60 | 0,15 | 0,082 | 0,082 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| ТК-21 | 0 | 19,688 | 18,3 | 82 | 0,15 | 0,107 | 0,107 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| смена прокладки | 0 | 19,796 | 18,085 | 1 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| Т-21 | 0 | 19,808 | 18,061 | 1 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| смена прокладки | 0 | 19,82 | 18,037 | 0,5 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| Задвижка | 0 | 19,831 | 18,014 | 15 | 0,15 | 0,029 | 0,029 | 0,33 | -0,33 | 19,9434 | -19,9434 |
| ТК-22 | 0 | 19,86 | 17,957 | 42 | 0,1 | 0,151 | 0,151 | 0,42 | -0,42 | 11,1198 | -11,1198 |
| Т-23 | 0 | 20,011 | 17,655 | 18 | 0,08 | 0,091 | 0,091 | 0,413 | -0,413 | 6,9327 | -6,9327 |
| ТК | 0 | 20,101 | 17,474 | 20 | 0,08 | 0,071 | 0,071 | 0,349 | -0,349 | 5,8527 | -5,8527 |
| т.Б | 0 | 20,172 | 17,332 | 14 | 0,05 | 0,401 | 0,401 | 0,751 | -0,751 | 4,7727 | -4,7727 |
| Задвижка | 0 | 20,573 | 16,53 | 0,5 | 0,05 | 0,153 | 0,153 | 0,751 | -0,751 | 4,7727 | -4,7727 |
| Т-24 | 0 | 20,726 | 16,225 | 55 | 0,05 | 0,371 | 0,371 | 0,373 | -0,373 | 2,3674 | -2,3674 |
| смена прокладки | 0 | 21,097 | 15,483 | 0,5 | 0,05 | 0,038 | 0,038 | 0,373 | -0,373 | 2,3674 | -2,3674 |
| Задвижка | 0 | 21,134 | 15,408 | 2 | 0,05 | 0,081 | 0,081 | 0,373 | -0,373 | 2,3674 | -2,3674 |
| жилой дом | 0 | 21,215 | 15,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.84 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 42)

Расчетный путь № 43

На рисунке 2.85 представлен расчетный путь №43.

Рисунок 2.85 – Расчетный путь № 43 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.43, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.40 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 43).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Советская,20в | 0 | 15 | 25 | 100 | 0,25 | 0,863 | 0,858 | 1,001 | -1,001 | 169,669 | -169,669 |
| т.А | 0 | 15,858 | 23,278 | 160 | 0,25 | 1,048 | 1,048 | 0,928 | -0,928 | 157,269 | -157,269 |
| ТК-1 | 0 | 16,906 | 21,182 | 50 | 0,25 | 0,161 | 0,161 | 0,651 | -0,651 | 110,3786 | -110,3786 |
| ТК-2 | 0 | 17,067 | 20,86 | 15 | 0,25 | 0,063 | 0,063 | 0,585 | -0,585 | 99,2214 | -99,2214 |
| ТК-3 | 0 | 17,13 | 20,734 | 35 | 0,25 | 0,081 | 0,081 | 0,522 | -0,522 | 88,5014 | -88,5014 |
| ТК-4 | 0 | 17,211 | 20,573 | 0,5 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 0,523 | -0,523 | 56,4866 | -56,4866 |
| Задвижка | 0 | 17,28 | 20,435 | 25 | 0,2 | 0,078 | 0,078 | 0,523 | -0,523 | 56,4866 | -56,4866 |
| ТК-5 | 0 | 17,358 | 20,279 | 30 | 0,2 | 0,104 | 0,104 | 0,497 | -0,497 | 53,7266 | -53,7266 |
| ТК-6 | 0 | 17,462 | 20,07 | 70 | 0,2 | 0,129 | 0,129 | 0,423 | -0,423 | 45,698 | -45,698 |
| ТК-7 | 0 | 17,591 | 19,812 | 0,5 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,793 | -0,793 | 33,0637 | -33,0637 |
| Задвижка | 0 | 17,752 | 19,491 | 98 | 0,125 | 0,985 | 0,985 | 0,793 | -0,793 | 33,0637 | -33,0637 |
| ТК-8 | 0 | 18,737 | 17,522 | 0,5 | 0,125 | 0,07 | 0,07 | 0,522 | -0,522 | 21,7662 | -21,7662 |
| Задвижка | 0 | 18,806 | 17,383 | 16 | 0,125 | 0,086 | 0,086 | 0,522 | -0,522 | 21,7662 | -21,7662 |
| ТК | -2 | 18,892 | 17,211 | 0,5 | 0,1 | 0,047 | 0,047 | 0,428 | -0,428 | 11,3266 | -11,3266 |
| Задвижка | 0 | 18,939 | 17,116 | 52 | 0,1 | 0,208 | 0,208 | 0,428 | -0,428 | 11,3266 | -11,3266 |
| смена прокладки | -1 | 19,147 | 16,701 | 3 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | 0,428 | -0,428 | 11,3266 | -11,3266 |
|  | 0 | 19,248 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.86 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 43)

Система теплоснабжения от котельной Никитина 95

Расчетный путь № 44

На рисунке 2.87 представлен расчетный путь №44.

Рисунок 2.87 – Расчетный путь № 44 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.44, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.41 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 44).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Никитина 95 | 173,04 | 206,04 | 55 | 7 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
|  | 173,04 | 206,065 | 54,951 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
| ТК-1 | 173,04 | 206,066 | 54,947 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
|  | 173,04 | 206,068 | 54,945 | 40 | 0,3 | 0,085 | 0,085 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
| УП-14 | 172,04 | 206,152 | 54,775 | 1 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,557 | -0,557 | 88,48 | -88,48 |
|  | 172,04 | 206,154 | 54,772 | 83 | 0,25 | 0,148 | 0,148 | 0,557 | -0,557 | 88,48 | -88,48 |
| УП-39 | 173,04 | 206,302 | 54,477 | 37 | 0,25 | 0,063 | 0,063 | 0,547 | -0,547 | 86,88 | -86,88 |
| уп-40 | 172,04 | 206,365 | 54,35 | 145 | 0,25 | 0,235 | 0,235 | 0,532 | -0,532 | 84,5 | -84,5 |
| УП | 169,45 | 206,6 | 53,879 | 25 | 0,2 | 0,137 | 0,137 | 0,849 | -0,849 | 84,5 | -84,5 |
| ТК-29 | 168,45 | 206,738 | 53,605 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,583 | -0,583 | 57,98 | -57,98 |
|  | 168,45 | 206,739 | 53,602 | 26 | 0,2 | 0,068 | 0,068 | 0,583 | -0,583 | 57,98 | -57,98 |
|  | 169,14 | 206,806 | 53,467 | 82 | 0,2 | 0,177 | 0,177 | 0,53 | -0,53 | 52,78 | -52,78 |
|  | 168,57 | 206,983 | 53,113 | 7 | 0,2 | 0,013 | 0,013 | 0,492 | -0,492 | 48,98 | -48,98 |
|  | 168,57 | 206,996 | 53,087 | 28 | 0,2 | 0,042 | 0,042 | 0,44 | -0,44 | 43,78 | -43,78 |
|  | 168,57 | 207,038 | 53,003 | 35 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,44 | -0,44 | 43,78 | -43,78 |
| ТК-37 | 165,43 | 207,09 | 52,899 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,472 | -0,472 | 25,5 | -25,5 |
|  | 165,43 | 207,092 | 52,897 | 40 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,472 | -0,472 | 25,5 | -25,5 |
| ТК-40 | 168 | 207,192 | 52,696 | 50 | 0,15 | 0,088 | 0,088 | 0,394 | -0,394 | 21,3 | -21,3 |
| ОПУСК | 168,82 | 207,28 | 52,52 | 11 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,394 | -0,394 | 21,3 | -21,3 |
|  | 168,82 | 207,3 | 52,481 | 27 | 0,15 | 0,032 | 0,032 | 0,324 | -0,324 | 17,5 | -17,5 |
|  | 168,82 | 207,332 | 52,416 | 14 | 0,125 | 0,024 | 0,024 | 0,346 | -0,346 | 12,6 | -12,6 |
|  | 168,62 | 207,356 | 52,368 | 3 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,219 | -0,219 | 8 | -8 |
|  | 168,62 | 207,358 | 52,363 | 15 | 0,08 | 0,026 | 0,026 | 0,252 | -0,252 | 3,4 | -3,4 |
|  | 168,75 | 207,384 | 52,311 | 1 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,252 | -0,252 | 3,4 | -3,4 |
| СО | 168,75 | 207,386 | 52,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.88 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 44)

Расчетный путь № 45

На рисунке 2.89 представлен расчетный путь №45.

Рисунок 2.89 – Расчетный путь № 45 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.45, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.42 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 45).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Никитина 95 | 173,04 | 206,04 | 55 | 7 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
|  | 173,04 | 206,065 | 54,951 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
| ТК-1 | 173,04 | 206,066 | 54,947 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
|  | 173,04 | 206,068 | 54,945 | 40 | 0,3 | 0,085 | 0,085 | 0,686 | -0,686 | 159,06 | -159,06 |
| УП-14 | 172,04 | 206,152 | 54,775 | 17 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,444 | -0,444 | 70,58 | -70,58 |
| ТК-9 | 173,04 | 206,172 | 54,737 | 0,5 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,444 | -0,444 | 70,58 | -70,58 |
|  | 173,04 | 206,172 | 54,736 | 47 | 0,25 | 0,053 | 0,053 | 0,444 | -0,444 | 70,58 | -70,58 |
| ТК-10 | 175,95 | 206,226 | 54,629 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,586 | -0,586 | 58,3 | -58,3 |
|  | 175,95 | 206,227 | 54,626 | 60 | 0,2 | 0,158 | 0,158 | 0,586 | -0,586 | 58,3 | -58,3 |
| ТК-14 | 176,08 | 206,385 | 54,311 | 24 | 0,2 | 0,061 | 0,061 | 0,576 | -0,576 | 57,34 | -57,34 |
| ТК-15 | 176,06 | 206,446 | 54,189 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,476 | -0,476 | 47,34 | -47,34 |
|  | 175,06 | 206,447 | 54,187 | 5 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 0,476 | -0,476 | 47,34 | -47,34 |
| ТК-16 | 176,06 | 206,455 | 54,169 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,443 | -0,443 | 44,12 | -44,12 |
|  | 176,06 | 206,456 | 54,168 | 45 | 0,2 | 0,068 | 0,068 | 0,443 | -0,443 | 44,12 | -44,12 |
| ТК-18 | 176,31 | 206,524 | 54,032 | 38 | 0,2 | 0,047 | 0,047 | 0,399 | -0,399 | 39,72 | -39,72 |
| ТК-19 | 180,85 | 206,571 | 53,938 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,22 | -0,22 | 21,92 | -21,92 |
|  | 180,85 | 206,571 | 53,938 | 30 | 0,125 | 0,155 | 0,155 | 0,601 | -0,601 | 21,92 | -21,92 |
| ТК-23 | 180,85 | 206,727 | 53,627 | 110 | 0,125 | 0,334 | 0,334 | 0,459 | -0,459 | 16,72 | -16,72 |
|  | 180,27 | 207,061 | 52,959 | 10 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,261 | -0,261 | 14,12 | -14,12 |
| ТК-25 | 180,27 | 207,068 | 52,943 | 10 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,187 | -0,187 | 10,12 | -10,12 |
|  | 180,27 | 207,072 | 52,935 | 30 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,106 | -0,106 | 5,72 | -5,72 |
|  | 180,27 | 207,077 | 52,927 | 9 | 0,07 | 0,097 | 0,097 | 0,576 | -0,576 | 5,72 | -5,72 |
|  | 180,27 | 207,173 | 52,733 | 90 | 0,05 | 4,184 | 4,184 | 0,934 | -0,934 | 4,12 | -4,12 |
|  | 183,5 | 211,357 | 44,365 | 2 | 0,05 | 0,093 | 0,093 | 0,934 | -0,934 | 4,12 | -4,12 |
|  | 184,25 | 211,45 | 44,179 | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 0,027 | -0,027 | 0,12 | -0,12 |
| СО | 184,25 | 211,45 | 44,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.90 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 45)

Расчетный путь № 46

На рисунке 2.91 представлен расчетный путь №46.

Рисунок 2.91 – Расчетный путь № 46 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.46, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.43 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 46).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Никитина 95 | 173,04 | 206,04 | 55 | 7 | 0,3 | 0,025 | 0,025 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
|  | 173,04 | 206,065 | 54,951 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,887 | -0,887 | 205,66 | -205,66 |
| ТК-1 | 173,04 | 206,066 | 54,947 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 173,04 | 206,067 | 54,945 | 62,3 | 0,2 | 0,105 | 0,105 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,172 | 54,735 | 3 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,178 | 54,725 | 78 | 0,2 | 0,132 | 0,132 | 0,468 | -0,468 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,309 | 54,462 | 0,5 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 2,087 | -2,087 | 46,6 | -46,6 |
|  | 178,92 | 206,351 | 54,378 | 28 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,384 | -0,384 | 38,2 | -38,2 |
| ТК-2 | 179,02 | 206,383 | 54,314 | 10 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,227 | -0,227 | 22,6 | -22,6 |
| ТК-3 | 179,02 | 206,387 | 54,306 | 5 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
|  | 179,02 | 206,394 | 54,293 | 137,5 | 0,15 | 0,182 | 0,182 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| ТК-4 | 178,73 | 206,575 | 53,93 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,528 | -0,528 | 11,8 | -11,8 |
|  | 178,73 | 206,578 | 53,924 | 8 | 0,1 | 0,044 | 0,044 | 0,528 | -0,528 | 11,8 | -11,8 |
|  | 179,66 | 206,621 | 53,837 | 67 | 0,1 | 0,178 | 0,178 | 0,367 | -0,367 | 8,2 | -8,2 |
| ТК-5 | 177,99 | 206,8 | 53,481 | 0,5 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,341 | -0,341 | 4,6 | -4,6 |
|  | 177,99 | 206,801 | 53,477 | 20 | 0,08 | 0,063 | 0,063 | 0,341 | -0,341 | 4,6 | -4,6 |
| СО | 178,36 | 206,864 | 53,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.92 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 46)

Система теплоснабжения от котельной ул. Московская,115а

Расчетный путь № 47

На рисунке 2.93 представлен расчетный путь №47.

Рисунок 2.93 – Расчетный путь № 47 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.47, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.44 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 47).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОКотельная ул.Московская,115а | 195,5 | 225 | 12 | 7 | 0,3 | 0,045 | 0,045 | 1,231 | -1,228 | 305,335 | -304,655 |
| ТК-1 | 195,5 | 225,045 | 11,909 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,764 | -0,763 | 131,6808 | -131,3871 |
| задвижка | 195,5 | 225,047 | 11,906 | 22 | 0,25 | 0,069 | 0,069 | 0,764 | -0,763 | 131,6807 | -131,3872 |
| ТК-2 | 195,5 | 225,116 | 11,768 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,737 | -0,735 | 81,2694 | -81,0799 |
| задвижка | 195,5 | 225,118 | 11,764 | 52 | 0,2 | 0,202 | 0,201 | 0,737 | -0,735 | 81,2693 | -81,0799 |
| ТК-18 | 195,5 | 225,319 | 11,361 | 67 | 0,2 | 0,23 | 0,229 | 0,693 | -0,692 | 76,4253 | -76,252 |
| ТК-19 | 197,5 | 225,548 | 10,901 | 21 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,403 | -0,402 | 69,3798 | -69,2288 |
| ТК-20 | 197,5 | 225,567 | 10,864 | 24 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,55 | -0,549 | 60,6966 | -60,5661 |
| ТК-21 | 197,5 | 225,619 | 10,759 | 80 | 0,2 | 0,128 | 0,127 | 0,471 | -0,47 | 51,8945 | -51,7824 |
| задвижка | 195,5 | 225,746 | 10,504 | 0,5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,837 | -0,835 | 51,8883 | -51,7885 |
| ТК-22 | 195,5 | 225,75 | 10,497 | 19 | 0,15 | 0,068 | 0,068 | 0,59 | -0,589 | 36,6057 | -36,5358 |
| ТК- | 195,5 | 225,818 | 10,361 | 25 | 0,15 | 0,023 | 0,023 | 0,295 | -0,294 | 18,284 | -18,2468 |
| ТК-24 | 195,5 | 225,841 | 10,315 | 34 | 0,1 | 0,069 | 0,069 | 0,343 | -0,342 | 9,4421 | -9,4228 |
| ТК-25 | 195,5 | 225,909 | 10,177 | 0,5 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,329 | -0,328 | 4,4415 | -4,4317 |
| задвижка | 195,5 | 225,911 | 10,174 | 80 | 0,07 | 0,234 | 0,233 | 0,329 | -0,328 | 4,4415 | -4,4317 |
| ТК-26 | 193,5 | 226,144 | 9,706 | 0,5 | 0,07 | 0 | 0 | 0,018 | -0,018 | 0,2405 | -0,2392 |
| задвижка | 193,5 | 226,144 | 9,706 | 50 | 0,07 | 0 | 0 | 0,018 | -0,018 | 0,2405 | -0,2392 |
| СО | 195,5 | 226,14 | 9,706 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.94 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 47)

Расчетный путь № 48

На рисунке 2.95 представлен расчетный путь №48.

Рисунок 2.95 – Расчетный путь № 48 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.48, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.45 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 48).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОКотельная ул.Московская,115а | 195,5 | 225 | 12 | 7 | 0,3 | 0,045 | 0,045 | 1,231 | -1,228 | 305,335 | -304,655 |
| ТК-1 | 195,5 | 225,045 | 11,909 | 0,5 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 1,575 | -1,571 | 173,653 | -173,2691 |
| задвижка | 195,5 | 225,054 | 11,892 | 30 | 0,2 | 0,527 | 0,525 | 1,575 | -1,571 | 173,6529 | -173,2692 |
| УП | 195,5 | 225,579 | 10,84 | 25 | 0,2 | 0,112 | 0,112 | 0,793 | -0,791 | 87,4676 | -87,2716 |
| УП | 195,5 | 225,691 | 10,615 | 98 | 0,2 | 0,44 | 0,439 | 0,793 | -0,791 | 87,4657 | -87,2736 |
| УТ-2 | 196,5 | 226,129 | 9,736 | 34 | 0,2 | 0,134 | 0,133 | 0,742 | -0,74 | 81,8179 | -81,6502 |
| УП | 196,5 | 226,263 | 9,469 | 7 | 0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,709 | -0,707 | 78,1354 | -77,979 |
| УТ-4 | 196,5 | 226,288 | 9,419 | 36 | 0,2 | 0,108 | 0,108 | 0,648 | -0,646 | 71,4139 | -71,2711 |
| УП | 195,5 | 226,395 | 9,203 | 33 | 0,2 | 0,076 | 0,076 | 0,567 | -0,566 | 62,5709 | -62,4482 |
| УТ-6 | 195,5 | 226,472 | 9,051 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,624 | -0,622 | 38,687 | -38,6108 |
| задвижка | 195,5 | 226,474 | 9,047 | 70 | 0,15 | 0,28 | 0,279 | 0,624 | -0,622 | 38,687 | -38,6108 |
| УТ-7 | 195,5 | 226,752 | 8,488 | 26 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,692 | -0,691 | 29,8036 | -29,7481 |
| УП | 195,5 | 226,912 | 8,168 | 43 | 0,125 | 0,265 | 0,264 | 0,692 | -0,691 | 29,8028 | -29,7489 |
| ТК-6 | 195,5 | 227,176 | 7,638 | 20 | 0,08 | 0,491 | 0,489 | 1,048 | -1,046 | 18,4815 | -18,4486 |
| ТК-16 | 195,5 | 227,666 | 6,658 | 0,5 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 1,048 | -1,046 | 18,4813 | -18,4489 |
| задвижка | 195,5 | 227,678 | 6,634 | 42 | 0,08 | 1,031 | 1,027 | 1,048 | -1,046 | 18,4813 | -18,4489 |
| ТК-17 | 195,5 | 228,705 | 4,575 | 0,5 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,492 | -0,491 | 8,6806 | -8,6654 |
| задвижка | 195,5 | 228,708 | 4,57 | 46 | 0,08 | 0,252 | 0,252 | 0,492 | -0,491 | 8,6806 | -8,6654 |
| СО | 195,5 | 228,96 | 4,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.96 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 48)

Система теплоснабжения от котельной Телевизионная,2б

Расчетный путь № 49

На рисунке 2.97 представлен расчетный путь №49.

Рисунок 2.97 – Расчетный путь № 49 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.49, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.46 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 49).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Телевизионная,2б | 194,34 | 229,34 | 12,1 | 8 | 0,125 | 0,077 | 0,077 | 0,868 | -0,867 | 37,4023 | -37,325 |
| УП | 194,34 | 229,417 | 11,945 | 27 | 0,07 | 0,425 | 0,423 | 0,77 | -0,768 | 10,4046 | -10,3786 |
| УП | 193,66 | 229,84 | 11,097 | 81 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,222 | -0,222 | 6,1231 | -6,1069 |
| УП | 194,7 | 229,91 | 10,956 | 63 | 0,1 | 0,054 | 0,054 | 0,221 | -0,22 | 6,0815 | -6,0685 |
| УП | 195,1 | 229,964 | 10,848 | 14 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,221 | -0,22 | 6,0803 | -6,0697 |
| УП | 194,5 | 229,976 | 10,824 | 15 | 0,05 | 0,102 | 0,101 | 0,406 | -0,406 | 2,8001 | -2,7955 |
| СО | 194,5 | 230,08 | 10,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.98 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 49)

Расчетный путь № 50

На рисунке 2.99 представлен расчетный путь №50.

Рисунок 2.99 – Расчетный путь № 50 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.50, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.47 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 50).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Телевизионная,2б | 194,34 | 229,34 | 12,1 | 8 | 0,125 | 0,077 | 0,077 | 0,868 | -0,867 | 37,4023 | -37,325 |
| УП | 194,34 | 229,417 | 11,945 | 59 | 0,125 | 0,299 | 0,298 | 0,627 | -0,626 | 26,9975 | -26,9467 |
| задвижка | 195,05 | 229,715 | 11,348 | 0,5 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,979 | -0,978 | 26,9957 | -26,9485 |
| УТ-1 | 195,05 | 229,723 | 11,332 | 0,5 | 0,1 | 0,004 | 0,004 | 0,66 | -0,659 | 18,1956 | -18,1639 |
| задвижка | 195,05 | 229,727 | 11,325 | 45 | 0,1 | 0,334 | 0,333 | 0,66 | -0,659 | 18,1956 | -18,1639 |
| УП | 194,5 | 230,06 | 10,657 | 13 | 0,05 | 3,51 | 3,499 | 2,599 | -2,595 | 17,9147 | -17,8853 |
| УП | 195,05 | 233,559 | 3,649 | 50 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 0,145 | -0,144 | 0,996 | -0,9939 |
| СО | 195,1 | 233,6 | 3,559 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.100 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 50)

Система теплоснабжения от котельной Беговая 15

Расчетный путь № 51

На рисунке 2.101 представлен расчетный путь №51.

Рисунок 2.101 – Расчетный путь № 51 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.51, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.48 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 51).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беговая 15 | 152,4 | 174,4 | 42 | 6 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,503 | -0,503 | 79,8 | -79,8 |
| ТК-1 | 150,53 | 174,409 | 41,983 | 277 | 0,125 | 1,701 | 1,701 | 0,655 | -0,655 | 23,88 | -23,88 |
| Т.Е | 144,05 | 176,11 | 38,58 | 120 | 0,125 | 0,297 | 0,297 | 0,414 | -0,414 | 15,08 | -15,08 |
| Т.Ф | 137,9 | 176,407 | 37,986 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,194 | -0,194 | 7,08 | -7,08 |
|  | 137,9 | 176,407 | 37,986 | 142 | 0,1 | 0,283 | 0,283 | 0,317 | -0,317 | 7,08 | -7,08 |
| смена | 137,5 | 176,69 | 37,42 | 111 | 0,08 | 0,816 | 0,816 | 0,524 | -0,524 | 7,08 | -7,08 |
| опуск | 139,38 | 177,506 | 35,788 | 40 | 0,08 | 0,294 | 0,294 | 0,524 | -0,524 | 7,08 | -7,08 |
| со | 140,38 | 177,8 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.102 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 51)

Расчетный путь № 52

На рисунке 2.103 представлен расчетный путь №52.

Рисунок 2.103 – Расчетный путь № 52 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.52, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.49 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 52).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беговая 15 | 152,4 | 174,4 | 42 | 6 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,503 | -0,503 | 79,8 | -79,8 |
| ТК-1 | 150,53 | 174,409 | 41,983 | 24 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,509 | -0,509 | 27,48 | -27,48 |
| ТК-3 | 152,22 | 174,479 | 41,843 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,509 | -0,509 | 27,48 | -27,48 |
|  | 152,22 | 174,48 | 41,84 | 30 | 0,15 | 0,087 | 0,087 | 0,509 | -0,509 | 27,48 | -27,48 |
| Т.А | 152,22 | 174,567 | 41,665 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,081 | -0,081 | 4,4 | -4,4 |
|  | 152,22 | 174,567 | 41,665 | 483 | 0,07 | 3,092 | 3,092 | 0,443 | -0,443 | 4,4 | -4,4 |
| со | 155,5 | 177,659 | 35,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.104 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 52)

Расчетный путь № 53

На рисунке 2.105 представлен расчетный путь №53.

Рисунок 2.105 – Расчетный путь № 53 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.53, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.50 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 53).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беговая 15 | 152,4 | 174,4 | 42 | 6 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,503 | -0,503 | 79,8 | -79,8 |
| ТК-1 | 150,53 | 174,409 | 41,983 | 31 | 0,15 | 0,072 | 0,072 | 0,452 | -0,452 | 24,44 | -24,44 |
| ТК-2 | 151,99 | 174,48 | 41,839 | 168 | 0,15 | 0,374 | 0,374 | 0,444 | -0,444 | 24 | -24 |
| узел | 149 | 174,855 | 41,091 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
|  | 149 | 174,855 | 41,089 | 11 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| Т.В | 148,84 | 174,87 | 41,06 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,185 | -0,185 | 10 | -10 |
|  | 148,84 | 174,87 | 41,06 | 143 | 0,125 | 0,158 | 0,158 | 0,274 | -0,274 | 10 | -10 |
| Т.Д | 146,83 | 175,028 | 40,744 | 29 | 0,08 | 0,422 | 0,422 | 0,74 | -0,74 | 10 | -10 |
| со | 147 | 175,45 | 39,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.106 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 53)

Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 11

Расчетный путь № 54

На рисунке 2.107 представлен расчетный путь №54.

Рисунок 2.107 – Расчетный путь № 54 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.54, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.51 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 54).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО КотельнаяЧечерина,11 | 201,65 | 226,65 | 13,3 | 3,47 | 0,25 | 0,022 | 0,021 | 1,074 | -1,071 | 185,0133 | -184,5648 |
| УП | 201,65 | 226,671 | 13,257 | 42 | 0,25 | 0,113 | 0,113 | 0,706 | -0,705 | 121,7028 | -121,417 |
| ТК-1 | 201,65 | 226,784 | 13,031 | 8 | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 1,028 | -1,025 | 113,3369 | -113,076 |
| ТК-2б | 201,65 | 226,844 | 12,911 | 17 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,656 | -0,654 | 72,29 | -72,1086 |
| ТК-3 | 201,65 | 226,896 | 12,806 | 37 | 0,2 | 0,092 | 0,092 | 0,59 | -0,588 | 65,0484 | -64,8814 |
| ТК-4см | 201,6 | 226,988 | 12,622 | 45 | 0,2 | 0,112 | 0,112 | 0,59 | -0,588 | 65,0455 | -64,8843 |
| ТК-5 | 201,6 | 227,1 | 12,397 | 60 | 0,2 | 0,107 | 0,106 | 0,497 | -0,495 | 54,761 | -54,6262 |
| ТК-7 | 201,55 | 227,206 | 12,184 | 40 | 0,2 | 0,054 | 0,053 | 0,431 | -0,43 | 47,4764 | -47,3626 |
| ТК-8 | 201,6 | 227,26 | 12,077 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,624 | -0,623 | 38,713 | -38,6199 |
| задвижка | 201,6 | 227,262 | 12,073 | 140 | 0,15 | 0,561 | 0,558 | 0,624 | -0,623 | 38,7129 | -38,6199 |
| ТК-28а | 201,57 | 227,82 | 10,955 | 100 | 0,15 | 0,184 | 0,184 | 0,422 | -0,421 | 26,1476 | -26,0872 |
| ТК-28 | 201,62 | 228,003 | 10,587 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,421 | -0,421 | 26,1433 | -26,0915 |
| задвижка | 201,62 | 228,004 | 10,585 | 14,3 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,421 | -0,421 | 26,1432 | -26,0915 |
| УП | 201,63 | 228,03 | 10,533 | 45 | 0,15 | 0,041 | 0,041 | 0,294 | -0,294 | 18,2633 | -18,2256 |
| УП | 201,63 | 228,071 | 10,451 | 25 | 0,1 | 0,187 | 0,186 | 0,662 | -0,661 | 18,2614 | -18,2275 |
| УП | 201,63 | 228,258 | 10,078 | 70 | 0,1 | 0,155 | 0,154 | 0,358 | -0,357 | 9,8623 | -9,8431 |
| УП | 201,63 | 228,412 | 9,768 | 7 | 0,1 | 0,016 | 0,015 | 0,358 | -0,357 | 9,861 | -9,8445 |
| ТК-29см | 201,63 | 228,427 | 9,737 | 41 | 0,05 | 3,368 | 3,357 | 1,431 | -1,428 | 9,8608 | -9,8446 |
| СО | 201,63 | 231,78 | 3,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.108 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 54)

Расчетный путь № 55

На рисунке 2.109 представлен расчетный путь №55.

Рисунок 2.109 – Расчетный путь № 55 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.55, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.52 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 55).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО КотельнаяЧечерина,11 | 201,65 | 226,65 | 13,3 | 3,47 | 0,25 | 0,022 | 0,021 | 1,074 | -1,071 | 185,0133 | -184,5648 |
| УП | 201,65 | 226,671 | 13,257 | 37 | 0,25 | 0,023 | 0,022 | 0,332 | -0,331 | 57,2288 | -57,0791 |
| ТК-11 | 201,65 | 226,694 | 13,212 | 32 | 0,25 | 0,016 | 0,016 | 0,3 | -0,3 | 51,7442 | -51,6125 |
| ТК-12 | 201,65 | 226,71 | 13,18 | 25 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,275 | -0,274 | 47,2992 | -47,1841 |
| ТК-13 | 201,65 | 226,72 | 13,159 | 50 | 0,2 | 0,059 | 0,058 | 0,402 | -0,401 | 44,2961 | -44,1921 |
| ТК-14 | 201 | 226,778 | 13,043 | 45 | 0,15 | 0,197 | 0,196 | 0,652 | -0,651 | 40,4513 | -40,3631 |
| ТК-18 | 201,15 | 226,974 | 12,65 | 40 | 0,15 | 0,131 | 0,13 | 0,563 | -0,562 | 34,9295 | -34,8544 |
| ТК-20 | 201,25 | 227,104 | 12,39 | 50 | 0,15 | 0,094 | 0,093 | 0,425 | -0,424 | 26,3678 | -26,3105 |
| ТК-21 | 201,35 | 227,198 | 12,202 | 45 | 0,125 | 0,138 | 0,138 | 0,487 | -0,486 | 20,9654 | -20,9212 |
| УП | 201,5 | 227,335 | 11,926 | 4,6 | 0,125 | 0,005 | 0,005 | 0,286 | -0,285 | 12,3238 | -12,2972 |
| УП | 201,5 | 227,34 | 11,916 | 53 | 0,125 | 0,012 | 0,012 | 0,128 | -0,128 | 5,5234 | -5,508 |
| ТК-22 | 201,5 | 227,352 | 11,892 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,409 | -0,408 | 5,5218 | -5,5096 |
| задвижка | 201,5 | 227,354 | 11,888 | 79 | 0,07 | 0,355 | 0,354 | 0,409 | -0,408 | 5,5218 | -5,5096 |
| ТК-23 | 201,5 | 227,708 | 11,179 | 30 | 0,08 | 0,068 | 0,067 | 0,313 | -0,312 | 5,5211 | -5,5104 |
| ТК-24 | 201,5 | 227,776 | 11,044 | 0,5 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,389 | -0,388 | 2,6806 | -2,6753 |
| задвижка | 201,5 | 227,779 | 11,038 | 25 | 0,05 | 0,155 | 0,155 | 0,389 | -0,388 | 2,6806 | -2,6753 |
| ТК-25 | 201,5 | 227,933 | 10,728 | 80 | 0,05 | 0,497 | 0,495 | 0,389 | -0,388 | 2,6805 | -2,6754 |
| СО | 201,5 | 228,43 | 9,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.110 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 55)

Система теплоснабжения от котельной пер. 2-ой Тульский, 5 "а"

Расчетный путь № 56

На рисунке 2.111 представлен расчетный путь №56.

Рисунок 2.111 – Расчетный путь № 56 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.56, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.53 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 56).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер.2-ой Тульский, 5 "а" | 167,87 | 196 | 30 | 2 | 0,25 | 0,124 | 0,123 | 1,057 | -1,055 | 167,9112 | -167,4614 |
| ЦТП | 167,87 | 196,12 | 29,75 | 7 | 0,25 | 0,139 | 0,139 | 1,001 | -0,998 | 158,977 | -158,5276 |
| задвижка | 167,87 | 198,786 | 26,951 | 55 | 0,25 | 0,412 | 0,41 | 1,001 | -0,998 | 158,9762 | -158,5284 |
| УП | 167,87 | 199,196 | 26,129 | 150 | 0,25 | 0,675 | 0,672 | 0,842 | -0,84 | 133,7693 | -133,3759 |
| УП-3 | 167,87 | 199,867 | 24,782 | 111 | 0,25 | 0,483 | 0,48 | 0,813 | -0,811 | 129,1079 | -128,7648 |
| УП | 167,87 | 200,347 | 23,819 | 0,5 | 0,3 | 0,006 | 0,006 | 0,237 | -0,237 | 55,0404 | -54,8717 |
| задвижка | 167,87 | 200,353 | 23,807 | 167 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,237 | -0,237 | 55,0403 | -54,8718 |
| ТК-5 | 167,87 | 200,402 | 23,709 | 0,5 | 0,125 | 0,069 | 0,068 | 0,803 | -0,802 | 29,2841 | -29,2288 |
| задвижка | 167,87 | 200,471 | 23,572 | 35 | 0,125 | 0,386 | 0,385 | 0,803 | -0,802 | 29,2841 | -29,2288 |
| ТК-12 | 167,87 | 200,855 | 22,801 | 0,5 | 0,1 | 0,039 | 0,039 | 0,6 | -0,599 | 13,4013 | -13,3771 |
| задвижка | 167,87 | 200,895 | 22,722 | 35 | 0,1 | 0,281 | 0,28 | 0,6 | -0,599 | 13,4013 | -13,3771 |
| ТК-17 | 167,87 | 201,175 | 22,161 | 0,5 | 0,07 | 0,078 | 0,078 | 0,822 | -0,821 | 8,1606 | -8,1462 |
| задвижка | 167,87 | 201,253 | 22,005 | 44 | 0,07 | 1,024 | 1,02 | 0,822 | -0,821 | 8,1606 | -8,1462 |
| ТК-18 | 167,87 | 202,273 | 19,96 | 0,5 | 0,07 | 0,024 | 0,024 | 0,455 | -0,455 | 4,5203 | -4,5124 |
| задвижка | 167,87 | 202,297 | 19,913 | 20 | 0,07 | 0,156 | 0,155 | 0,455 | -0,455 | 4,5203 | -4,5125 |
| Д | 167,87 | 202,452 | 19,602 | 40 | 0,05 | 2,34 | 2,332 | 1,025 | -1,023 | 4,5201 | -4,5126 |
| СО | 167,87 | 204,784 | 14,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.112 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 56)

Расчетный путь № 57

На рисунке 2.113 представлен расчетный путь №57.

Рисунок 2.113 – Расчетный путь № 57 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.57, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.54 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 57).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер.2-ой Тульский, 5 "а" | 167,87 | 196 | 30 | 2 | 0,25 | 0,124 | 0,123 | 1,057 | -1,055 | 167,9112 | -167,4614 |
| ЦТП | 167,87 | 196,12 | 29,75 | 7 | 0,25 | 0,139 | 0,139 | 1,001 | -0,998 | 158,977 | -158,5276 |
| задвижка | 167,87 | 198,786 | 26,951 | 55 | 0,25 | 0,412 | 0,41 | 1,001 | -0,998 | 158,9762 | -158,5284 |
| УП | 167,87 | 199,196 | 26,129 | 150 | 0,25 | 0,675 | 0,672 | 0,842 | -0,84 | 133,7693 | -133,3759 |
| УП-3 | 167,87 | 199,867 | 24,782 | 111 | 0,25 | 0,483 | 0,48 | 0,813 | -0,811 | 129,1079 | -128,7648 |
| УП | 167,87 | 200,347 | 23,819 | 25 | 0,15 | 0,707 | 0,704 | 1,371 | -1,368 | 74,0553 | -73,9053 |
| насосная Ė133 | 167,87 | 201,052 | 32,407 | 2,5 | 0,15 | 0,239 | 0,238 | 1,371 | -1,368 | 74,0544 | -73,9062 |
| УП | 167,87 | 201,29 | 31,931 | 1,5 | 0,15 | 0,065 | 0,065 | 0,749 | -0,747 | 40,4486 | -40,3662 |
| задвижка | 167,87 | 201,354 | 31,801 | 120 | 0,15 | 0,807 | 0,803 | 0,749 | -0,747 | 40,4485 | -40,3663 |
| О | 167,87 | 202,158 | 30,191 | 23 | 0,15 | 0,2 | 0,199 | 0,749 | -0,747 | 40,444 | -40,3708 |
| задвижка | 170,87 | 202,357 | 29,792 | 30 | 0,15 | 0,243 | 0,243 | 0,748 | -0,747 | 40,4431 | -40,3717 |
| УП | 170,87 | 202,599 | 29,306 | 2 | 0,05 | 0,209 | 0,208 | 1,007 | -1,005 | 4,4402 | -4,4326 |
| задвижка | 170,87 | 202,807 | 28,89 | 35 | 0,05 | 1,989 | 1,982 | 1,007 | -1,005 | 4,4402 | -4,4326 |
| УП | 170,87 | 204,789 | 24,919 | 35 | 0,05 | 1,989 | 1,982 | 1,007 | -1,005 | 4,4401 | -4,4327 |
| ТК-20 | 170,87 | 206,771 | 20,948 | 5 | 0,05 | 0,37 | 0,369 | 1,007 | -1,005 | 4,44 | -4,4328 |
| задвижка | 170,87 | 207,14 | 20,209 | 0,5 | 0,05 | 0,128 | 0,127 | 1,007 | -1,005 | 4,44 | -4,4328 |
| УП | 170,87 | 207,268 | 19,954 | 3,24 | 0,05 | 0,275 | 0,275 | 1,007 | -1,005 | 4,44 | -4,4328 |
| СО | 170,87 | 207,542 | 19,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.114 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 57)

Система теплоснабжения от котельной Кутузова 4а

Расчетный путь № 58

На рисунке 2.115 представлен расчетный путь №58.

Рисунок 2.115 – Расчетный путь № 58 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.58, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.55 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 58).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 90 | 0,25 | 0,147 | 0,146 | 0,548 | -0,547 | 94,4417 | -94,2089 |
|  | 173,58 | 198,776 | 44,606 | 88 | 0,25 | 0,121 | 0,12 | 0,502 | -0,5 | 86,4302 | -86,2325 |
| ТК-2 | 166,58 | 198,897 | 44,365 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0,04 | -0,039 | 6,8068 | -6,7835 |
|  | 166,58 | 198,897 | 44,365 | 60 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,11 | -0,109 | 6,8067 | -6,7836 |
| ТК-4 | 166,58 | 198,905 | 44,349 | 37,6 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,11 | -0,109 | 6,8041 | -6,7861 |
| ТК-5 | 164,58 | 198,91 | 44,339 | 32 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,11 | -0,109 | 6,8025 | -6,7878 |
| ТК-6 | 166,58 | 198,914 | 44,331 | 70 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,174 | -0,174 | 1,2006 | -1,198 |
| ТК НЕИЗВ | 166,58 | 199,004 | 44,15 | 6 | 0,05 | 0,008 | 0,008 | 0,174 | -0,174 | 1,2003 | -1,1983 |
| со | 168,58 | 199,01 | 44,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.116 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 58)

Расчетный путь № 59

На рисунке 2.117 представлен расчетный путь №59.

Рисунок 2.117 – Расчетный путь № 59 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.59, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.56 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 59).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 2 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 1,154 | -1,151 | 286,1985 | -285,4619 |
| ТК-1 | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,184 | -0,184 | 45,6649 | -45,5418 |
|  | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 25 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,184 | -0,184 | 45,6648 | -45,5419 |
| ТК-7 | 175,58 | 198,645 | 44,869 | 47 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,142 | -0,142 | 35,2606 | -35,1633 |
| ТК-8 | 175,58 | 198,65 | 44,861 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,113 | -0,113 | 28,05 | -27,9855 |
|  | 175,58 | 198,65 | 44,86 | 37 | 0,2 | 0,018 | 0,018 | 0,254 | -0,254 | 28,0499 | -27,9855 |
| ТК-10 | 178,58 | 198,667 | 44,825 | 14 | 0,125 | 0,077 | 0,076 | 0,651 | -0,65 | 28,0471 | -27,9884 |
|  | 179,58 | 198,743 | 44,672 | 0,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,651 | -0,65 | 28,0467 | -27,9888 |
| Т 1 | 179,58 | 198,746 | 44,667 | 64 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,343 | -0,342 | 9,4422 | -9,4224 |
| ТК-12 | 176,58 | 198,876 | 44,407 | 11 | 0,1 | 0,016 | 0,016 | 0,286 | -0,285 | 7,8811 | -7,8662 |
|  | 176,58 | 198,891 | 44,376 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,286 | -0,285 | 7,8809 | -7,8664 |
| ТК-13 | 176,58 | 198,892 | 44,375 | 31 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,112 | -0,112 | 3,0806 | -3,0741 |
| ТК-14 | 180,58 | 198,899 | 44,36 | 8 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,429 | -0,429 | 2,9599 | -2,955 |
| ТК-15 | 180,58 | 198,959 | 44,24 | 0,5 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,406 | -0,406 | 2,7999 | -2,7953 |
|  | 180,58 | 198,963 | 44,233 | 20 | 0,025 | 5,035 | 5,018 | 1,625 | -1,622 | 2,7999 | -2,7953 |
| со | 180,58 | 203,98 | 34,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.118 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 59)

Расчетный путь № 60

На рисунке 2.119 представлен расчетный путь №60.

Рисунок 2.119 – Расчетный путь № 60 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.60, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.57 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 60).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 2 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 1,154 | -1,151 | 286,1985 | -285,4619 |
| ТК-1 | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 10 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,969 | -0,967 | 240,5332 | -239,9205 |
| ВОЗД | 175,58 | 198,681 | 44,797 | 27 | 0,3 | 0,106 | 0,105 | 0,955 | -0,953 | 237,0495 | -236,4503 |
| ТК-20 | 176,58 | 198,787 | 44,586 | 77 | 0,3 | 0,287 | 0,286 | 0,932 | -0,93 | 231,2445 | -230,6647 |
|  | 178,58 | 199,072 | 44,013 | 16 | 0,3 | 0,059 | 0,059 | 0,93 | -0,928 | 230,6912 | -230,1389 |
| ТК-22 | 178,58 | 199,132 | 43,894 | 27 | 0,3 | 0,096 | 0,095 | 0,909 | -0,906 | 225,4077 | -224,8708 |
| ТК-23 | 176,58 | 199,227 | 43,703 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,43 | -0,429 | 106,7959 | -106,5549 |
|  | 176,58 | 199,227 | 43,702 | 36 | 0,25 | 0,075 | 0,075 | 0,62 | -0,618 | 106,7958 | -106,555 |
| ТК-25 | 178,58 | 199,302 | 43,553 | 21,5 | 0,25 | 0,041 | 0,041 | 0,596 | -0,595 | 102,6716 | -102,4461 |
| ТК-26 | 179,58 | 199,343 | 43,47 | 49 | 0,2 | 0,28 | 0,279 | 0,895 | -0,893 | 98,6671 | -98,4579 |
|  | 183,58 | 199,622 | 42,911 | 34 | 0,2 | 0,137 | 0,136 | 0,75 | -0,748 | 82,6626 | -82,4871 |
| ТК-27 | 188,58 | 199,758 | 42,639 | 61 | 0,2 | 0,19 | 0,189 | 0,66 | -0,658 | 72,7351 | -72,5888 |
| ТК-28 | 184,58 | 199,947 | 42,259 | 35 | 0,2 | 0,106 | 0,105 | 0,649 | -0,647 | 71,5301 | -71,3953 |
| ТК-30 | 190,58 | 200,053 | 42,048 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,776 | -0,774 | 48,1274 | -48,0373 |
|  | 190,58 | 200,056 | 42,042 | 12 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,776 | -0,774 | 48,1274 | -48,0373 |
|  | 193,58 | 200,129 | 41,895 | 21 | 0,1 | 0,512 | 0,51 | 1,202 | -1,199 | 33,126 | -33,0613 |
| ТК-31 | 191,58 | 200,64 | 40,872 | 16 | 0,125 | 0,07 | 0,07 | 0,583 | -0,582 | 25,1237 | -25,0774 |
| смотровой | 191,58 | 200,71 | 40,731 | 34 | 0,125 | 0,15 | 0,149 | 0,583 | -0,582 | 25,1232 | -25,0779 |
|  | 193,58 | 200,859 | 40,433 | 23 | 0,1 | 0,122 | 0,121 | 0,556 | -0,555 | 15,322 | -15,2947 |
| тк33 | 188,58 | 200,98 | 40,19 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,342 | -0,342 | 6,0408 | -6,0296 |
|  | 188,58 | 200,981 | 40,187 | 63 | 0,08 | 0,169 | 0,169 | 0,342 | -0,342 | 6,0408 | -6,0296 |
| со | 190,58 | 201,15 | 39,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.120 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 60)

Расчетный путь № 61

На рисунке 2.121 представлен расчетный путь №61.

Рисунок 2.121 – Расчетный путь № 61 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.61, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.58 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 61).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кутузова 4а | 175,58 | 198,58 | 45 | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 1,534 | -1,53 | 380,641 | -379,67 |
| Р1 со | 175,58 | 198,63 | 44,9 | 2 | 0,3 | 0,011 | 0,011 | 1,154 | -1,151 | 286,1985 | -285,4619 |
| ТК-1 | 175,58 | 198,641 | 44,877 | 10 | 0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,969 | -0,967 | 240,5332 | -239,9205 |
| ВОЗД | 175,58 | 198,681 | 44,797 | 27 | 0,3 | 0,106 | 0,105 | 0,955 | -0,953 | 237,0495 | -236,4503 |
| ТК-20 | 176,58 | 198,787 | 44,586 | 77 | 0,3 | 0,287 | 0,286 | 0,932 | -0,93 | 231,2445 | -230,6647 |
|  | 178,58 | 199,072 | 44,013 | 16 | 0,3 | 0,059 | 0,059 | 0,93 | -0,928 | 230,6912 | -230,1389 |
| ТК-22 | 178,58 | 199,132 | 43,894 | 27 | 0,3 | 0,096 | 0,095 | 0,909 | -0,906 | 225,4077 | -224,8708 |
| ТК-23 | 176,58 | 199,227 | 43,703 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 1,076 | -1,073 | 118,6072 | -118,3205 |
|  | 176,58 | 199,231 | 43,695 | 50 | 0,2 | 0,412 | 0,41 | 1,076 | -1,073 | 118,6071 | -118,3205 |
| Т-22 | 175,58 | 199,64 | 42,874 | 60 | 0,2 | 0,494 | 0,491 | 1,076 | -1,073 | 118,6033 | -118,3244 |
| т-3 | 162,58 | 200,132 | 41,889 | 8 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,956 | -0,954 | 105,3982 | -105,1516 |
|  | 162,58 | 200,184 | 41,785 | 50 | 0,2 | 0,276 | 0,274 | 0,879 | -0,877 | 96,9573 | -96,7259 |
| Т-5 | 162,58 | 200,458 | 41,235 | 65 | 0,2 | 0,13 | 0,129 | 0,527 | -0,526 | 58,1043 | -57,9603 |
| ОПУСК | 160,58 | 200,587 | 40,975 | 47 | 0,2 | 0,094 | 0,094 | 0,527 | -0,526 | 58,0994 | -57,9653 |
|  | 160,58 | 200,681 | 40,788 | 23 | 0,15 | 0,146 | 0,146 | 0,788 | -0,787 | 48,8954 | -48,7849 |
|  | 160,58 | 200,827 | 40,496 | 82 | 0,15 | 0,298 | 0,297 | 0,595 | -0,593 | 36,8947 | -36,8059 |
| ТК-40 | 158,58 | 201,124 | 39,9 | 17 | 0,15 | 0,062 | 0,062 | 0,595 | -0,593 | 36,8912 | -36,8095 |
|  | 160,58 | 201,185 | 39,777 | 5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,446 | -0,445 | 27,6888 | -27,6256 |
|  | 160,58 | 201,196 | 39,756 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,305 | -0,304 | 18,889 | -18,8406 |
|  | 160,58 | 201,196 | 39,755 | 80 | 0,15 | 0,078 | 0,077 | 0,305 | -0,304 | 18,889 | -18,8406 |
| ТК-41 | 166,58 | 201,273 | 39,6 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,219 | -0,219 | 13,6057 | -13,573 |
|  | 166,58 | 201,274 | 39,6 | 87 | 0,15 | 0,045 | 0,044 | 0,219 | -0,219 | 13,6057 | -13,573 |
| ТК-42 | 170,58 | 201,318 | 39,511 | 32 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,09 | -0,09 | 5,601 | -5,5892 |
| со | 157,58 | 201,32 | 39,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.122 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 61)

Система теплоснабжения от котельной Колюпаново15а

Расчетный путь № 62

На рисунке 2.123 представлен расчетный путь №62.

Рисунок 2.123 – Расчетный путь № 62 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.62, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.59 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 62).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Колюпаново15а | 200 | 220 | 22,2 | 15 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| УзК15а | 200 | 220,067 | 22,066 | 9 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
|  | 200 | 220,107 | 21,985 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| ТК1 | 200 | 220,11 | 21,981 | 23 | 0,3 | 0,007 | 0,007 | 0,259 | -0,259 | 60,12 | -60,12 |
| Уз1 | 200 | 220,117 | 21,967 | 155 | 0,25 | 0,07 | 0,07 | 0,278 | -0,278 | 44,12 | -44,12 |
| Уз2 | 198 | 220,187 | 21,827 | 30 | 0,25 | 0,009 | 0,009 | 0,221 | -0,221 | 35,04 | -35,04 |
| ТК11 | 198 | 220,195 | 21,809 | 32 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,289 | -0,289 | 28,8 | -28,8 |
| ТК12 | 198 | 220,216 | 21,767 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,26 | -0,26 | 25,88 | -25,88 |
|  | 198 | 220,217 | 21,767 | 68 | 0,2 | 0,036 | 0,036 | 0,26 | -0,26 | 25,88 | -25,88 |
| ТК13 | 198 | 220,253 | 21,695 | 117 | 0,2 | 0,062 | 0,062 | 0,259 | -0,259 | 25,76 | -25,76 |
| ТК14 | 198 | 220,314 | 21,572 | 41 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,256 | -0,256 | 25,44 | -25,44 |
| Уз6 | 198 | 220,335 | 21,529 | 0,6 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,289 | -0,289 | 15,64 | -15,64 |
|  | 198 | 220,336 | 21,528 | 34 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,289 | -0,289 | 15,64 | -15,64 |
| Уз6 | 198 | 220,368 | 21,463 | 20 | 0,15 | 0,016 | 0,016 | 0,26 | -0,26 | 14,04 | -14,04 |
| ТК16 | 198 | 220,384 | 21,432 | 43 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,209 | -0,209 | 11,28 | -11,28 |
| Уз7 | 198 | 220,406 | 21,388 | 48 | 0,1 | 0,142 | 0,142 | 0,387 | -0,387 | 8,64 | -8,64 |
| ТК18 | 198 | 220,547 | 21,105 | 21 | 0,07 | 0,238 | 0,238 | 0,592 | -0,592 | 5,88 | -5,88 |
| ТК19 | 198 | 220,786 | 20,628 | 45 | 0,07 | 0,283 | 0,283 | 0,439 | -0,439 | 4,36 | -4,36 |
| ТК20 | 198 | 221,069 | 20,063 | 34 | 0,05 | 0,674 | 0,674 | 0,608 | -0,608 | 2,68 | -2,68 |
| со | 198 | 221,742 | 18,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.124 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 62)

Расчетный путь № 63

На рисунке 2.125 представлен расчетный путь №63.

Рисунок 2.125 – Расчетный путь № 63 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.63, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.60 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 63).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Колюпаново15а | 200 | 220 | 22,2 | 15 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| УзК15а | 200 | 220,067 | 22,066 | 9 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
|  | 200 | 220,107 | 21,985 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,766 | -0,766 | 76,24 | -76,24 |
| ТК1 | 200 | 220,11 | 21,981 | 23 | 0,3 | 0,007 | 0,007 | 0,259 | -0,259 | 60,12 | -60,12 |
| Уз1 | 200 | 220,117 | 21,967 | 9 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,717 | -0,717 | 16 | -16 |
| ТК2 | 200 | 220,206 | 21,787 | 40 | 0,1 | 0,313 | 0,313 | 0,634 | -0,634 | 14,16 | -14,16 |
| ТК3 | 199 | 220,519 | 21,161 | 4 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,543 | -0,543 | 12,12 | -12,12 |
| ТК5 | 199 | 220,542 | 21,115 | 67 | 0,1 | 0,385 | 0,385 | 0,543 | -0,543 | 12,12 | -12,12 |
| ТК6 | 197 | 220,928 | 20,344 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,374 | -0,374 | 8,36 | -8,36 |
|  | 197 | 220,929 | 20,342 | 103 | 0,1 | 0,285 | 0,285 | 0,374 | -0,374 | 8,36 | -8,36 |
| ТК7 | 196 | 221,214 | 19,772 | 0,5 | 0,05 | 0,052 | 0,052 | 1,406 | -1,406 | 6,2 | -6,2 |
|  | 196 | 221,266 | 19,668 | 61 | 0,05 | 6,393 | 6,393 | 1,406 | -1,406 | 6,2 | -6,2 |
| ТК8 | 196 | 227,659 | 6,882 | 18 | 0,05 | 0,853 | 0,853 | 0,943 | -0,943 | 4,16 | -4,16 |
| Уз7 | 196 | 228,512 | 5,176 | 74 | 0,05 | 0,888 | 0,888 | 0,472 | -0,472 | 2,08 | -2,08 |
| ТК10 | 196 | 229,4 | 3,399 | 0,5 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,472 | -0,472 | 2,08 | -2,08 |
|  | 196 | 229,406 | 3,387 | 14 | 0,05 | 0,168 | 0,168 | 0,472 | -0,472 | 2,08 | -2,08 |
| со | 196 | 229,574 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.126 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 63)

Система теплоснабжения от котельной Шахтеров 3а

Расчетный путь № 66

На рисунке 2.131 представлен расчетный путь №66.

Рисунок 2.131 – Расчетный путь № 66 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.66, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.61 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 66).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Шахтеров 3а | 211,77 | 238,77 | 47 | 16 | 0,25 | 0,055 | 0,055 | 0,892 | -0,89 | 221,2415 | -220,7213 |
| ТК-1 | 210,6 | 238,825 | 46,891 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
|  | 210,6 | 238,826 | 46,887 | 15 | 0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
| ТК-10 | 209,86 | 238,883 | 46,773 | 49 | 0,25 | 0,171 | 0,171 | 0,802 | -0,8 | 138,2246 | -137,8746 |
| ТК-11 | 209,41 | 239,054 | 46,431 | 28 | 0,25 | 0,092 | 0,091 | 0,777 | -0,775 | 133,851 | -133,52 |
| под | 207,52 | 239,145 | 46,248 | 15 | 0,25 | 0,049 | 0,049 | 0,777 | -0,775 | 133,8476 | -133,5233 |
| ТК-13 | 206,84 | 239,194 | 46,149 | 18 | 0,25 | 0,059 | 0,059 | 0,777 | -0,775 | 133,8458 | -133,5251 |
| ТК-14 | 205,42 | 239,253 | 46,031 | 37 | 0,25 | 0,115 | 0,114 | 0,754 | -0,753 | 129,9899 | -129,6801 |
| опуск | 203,92 | 239,367 | 45,803 | 11 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,754 | -0,753 | 129,9855 | -129,6846 |
| под | 203,47 | 239,401 | 45,735 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,754 | -0,753 | 129,9842 | -129,6859 |
| ТК-15 | 203,17 | 239,432 | 45,673 | 36 | 0,2 | 0,294 | 0,293 | 0,886 | -0,884 | 54,9619 | -54,8346 |
| ТК-16 | 201,05 | 239,725 | 45,086 | 60 | 0,2 | 0,463 | 0,461 | 0,86 | -0,858 | 53,3655 | -53,2443 |
| разв | 206,71 | 240,186 | 44,162 | 16 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 0,86 | -0,858 | 53,3629 | -53,2469 |
| под | 200,76 | 240,308 | 43,916 | 26 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,86 | -0,858 | 53,3623 | -53,2476 |
| ТК-18 | 199,27 | 240,508 | 43,516 | 19 | 0,15 | 0,118 | 0,118 | 0,773 | -0,771 | 47,9197 | -47,817 |
| ТК-18 | 198,52 | 240,626 | 43,28 | 40 | 0,15 | 0,619 | 0,616 | 1,085 | -1,083 | 46,7285 | -46,6294 |
| УТ-2 | 197,52 | 241,242 | 42,045 | 5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 1,071 | -1,069 | 46,1369 | -46,0413 |
| УТ-3 | 197,52 | 241,317 | 41,895 | 10 | 0,15 | 0,142 | 0,142 | 1,041 | -1,039 | 44,8387 | -44,746 |
| ТК-22 | 197,52 | 241,459 | 41,61 | 32 | 0,15 | 0,456 | 0,454 | 1,041 | -1,039 | 44,8384 | -44,7463 |
| ТК-23 | 196,16 | 241,913 | 40,701 | 13 | 0,15 | 0,156 | 0,156 | 0,956 | -0,954 | 41,1664 | -41,0827 |
| ТК-24 | 195,73 | 242,068 | 40,389 | 44 | 0,15 | 0,445 | 0,443 | 0,876 | -0,875 | 37,7491 | -37,6719 |
| ТК-25 | 195,67 | 242,512 | 39,5 | 10 | 0,15 | 0,081 | 0,081 | 0,783 | -0,782 | 33,7319 | -33,6649 |
| ТК-26а | 195,67 | 242,592 | 39,338 | 102 | 0,125 | 1,685 | 1,678 | 0,969 | -0,967 | 26,7218 | -26,668 |
| опуск | 194,5 | 244,27 | 35,976 | 16 | 0,125 | 0,264 | 0,263 | 0,969 | -0,967 | 26,7199 | -26,67 |
| разв | 193,37 | 244,533 | 35,449 | 0,5 | 0,1 | 0,014 | 0,013 | 0,983 | -0,981 | 13,2756 | -13,2506 |
| опуск | 193,61 | 245,897 | 32,717 | 8 | 0,1 | 0,217 | 0,216 | 0,983 | -0,981 | 13,2751 | -13,2511 |
| со | 194,64 | 246,11 | 32,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.132 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 66)

Расчетный путь № 67

На рисунке 2.133 представлен расчетный путь №67.

Рисунок 2.133 – Расчетный путь № 67 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.67, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.62 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 67).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Шахтеров 3а | 211,77 | 238,77 | 47 | 16 | 0,25 | 0,055 | 0,055 | 0,892 | -0,89 | 221,2415 | -220,7213 |
| ТК-1 | 210,6 | 238,825 | 46,891 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
| ТК-10 | 209,86 | 238,883 | 46,773 | 49 | 0,25 | 0,171 | 0,171 | 0,802 | -0,8 | 138,2246 | -137,8746 |
| ТК-11 | 209,41 | 239,054 | 46,431 | 28 | 0,25 | 0,092 | 0,091 | 0,777 | -0,775 | 133,851 | -133,52 |
| под | 207,52 | 239,145 | 46,248 | 15 | 0,25 | 0,049 | 0,049 | 0,777 | -0,775 | 133,8476 | -133,5233 |
| ТК-13 | 206,84 | 239,194 | 46,149 | 18 | 0,25 | 0,059 | 0,059 | 0,777 | -0,775 | 133,8458 | -133,5251 |
| ТК-14 | 205,42 | 239,253 | 46,031 | 37 | 0,25 | 0,115 | 0,114 | 0,754 | -0,753 | 129,9899 | -129,6801 |
| опуск | 203,92 | 239,367 | 45,803 | 11 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,754 | -0,753 | 129,9855 | -129,6846 |
| под | 203,47 | 239,401 | 45,735 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,754 | -0,753 | 129,9842 | -129,6859 |
| ТК-15 | 203,17 | 239,432 | 45,673 | 36 | 0,2 | 0,294 | 0,293 | 0,886 | -0,884 | 54,9619 | -54,8346 |
| ТК-16 | 201,05 | 239,725 | 45,086 | 60 | 0,2 | 0,463 | 0,461 | 0,86 | -0,858 | 53,3655 | -53,2443 |
| разв | 206,71 | 240,186 | 44,162 | 16 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 0,86 | -0,858 | 53,3629 | -53,2469 |
| под | 200,76 | 240,308 | 43,916 | 26 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,86 | -0,858 | 53,3623 | -53,2476 |
| ТК-18 | 199,27 | 240,508 | 43,516 | 19 | 0,15 | 0,118 | 0,118 | 0,773 | -0,771 | 47,9197 | -47,817 |
| ТК-18 | 198,52 | 240,626 | 43,28 | 40 | 0,15 | 0,619 | 0,616 | 1,085 | -1,083 | 46,7285 | -46,6294 |
| УТ-2 | 197,52 | 241,242 | 42,045 | 5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 1,071 | -1,069 | 46,1369 | -46,0413 |
| УТ-3 | 197,52 | 241,317 | 41,895 | 10 | 0,15 | 0,142 | 0,142 | 1,041 | -1,039 | 44,8387 | -44,746 |
| ТК-22 | 197,52 | 241,459 | 41,61 | 32 | 0,15 | 0,456 | 0,454 | 1,041 | -1,039 | 44,8384 | -44,7463 |
| ТК-23 | 196,16 | 241,913 | 40,701 | 13 | 0,15 | 0,156 | 0,156 | 0,956 | -0,954 | 41,1664 | -41,0827 |
| ТК-24 | 195,73 | 242,068 | 40,389 | 44 | 0,15 | 0,445 | 0,443 | 0,876 | -0,875 | 37,7491 | -37,6719 |
| ТК-25 | 195,67 | 242,512 | 39,5 | 10 | 0,15 | 0,081 | 0,081 | 0,783 | -0,782 | 33,7319 | -33,6649 |
| ТК-26а | 195,67 | 242,592 | 39,338 | 102 | 0,125 | 1,685 | 1,678 | 0,969 | -0,967 | 26,7218 | -26,668 |
| опуск | 194,5 | 244,27 | 35,976 | 16 | 0,125 | 0,264 | 0,263 | 0,969 | -0,967 | 26,7199 | -26,67 |
| разв | 193,37 | 244,533 | 35,449 | 0,5 | 0,1 | 0,014 | 0,013 | 0,983 | -0,981 | 13,2756 | -13,2506 |
| опуск | 193,61 | 245,897 | 32,717 | 8 | 0,1 | 0,217 | 0,216 | 0,983 | -0,981 | 13,2751 | -13,2511 |
| со | 194,64 | 246,11 | 32,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.134 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 67)

Расчетный путь № 68

На рисунке 2.135 представлен расчетный путь №68.

Рисунок 2.135 – Расчетный путь № 68 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.68, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.63 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 68).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Шахтеров 3а | 211,77 | 238,77 | 47 | 16 | 0,25 | 0,055 | 0,055 | 0,892 | -0,89 | 221,2415 | -220,7213 |
| ТК-1 | 210,6 | 238,825 | 46,891 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
|  | 210,6 | 238,826 | 46,887 | 15 | 0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,837 | -0,835 | 144,1602 | -143,7966 |
| ТК-10 | 209,86 | 238,883 | 46,773 | 49 | 0,25 | 0,171 | 0,171 | 0,802 | -0,8 | 138,2246 | -137,8746 |
| ТК-11 | 209,41 | 239,054 | 46,431 | 28 | 0,25 | 0,092 | 0,091 | 0,777 | -0,775 | 133,851 | -133,52 |
| под | 207,52 | 239,145 | 46,248 | 15 | 0,25 | 0,049 | 0,049 | 0,777 | -0,775 | 133,8476 | -133,5233 |
| ТК-13 | 206,84 | 239,194 | 46,149 | 18 | 0,25 | 0,059 | 0,059 | 0,777 | -0,775 | 133,8458 | -133,5251 |
| ТК-14 | 205,42 | 239,253 | 46,031 | 37 | 0,25 | 0,115 | 0,114 | 0,754 | -0,753 | 129,9899 | -129,6801 |
| опуск | 203,92 | 239,367 | 45,803 | 11 | 0,25 | 0,034 | 0,034 | 0,754 | -0,753 | 129,9855 | -129,6846 |
| под | 203,47 | 239,401 | 45,735 | 10 | 0,25 | 0,031 | 0,031 | 0,754 | -0,753 | 129,9842 | -129,6859 |
| ТК-15 | 203,17 | 239,432 | 45,673 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,889 | -0,887 | 75,0211 | -74,8525 |
|  | 203,17 | 239,435 | 45,666 | 74 | 0,2 | 0,499 | 0,497 | 0,889 | -0,887 | 75,0211 | -74,8525 |
| опуск | 203,61 | 239,932 | 44,67 | 116 | 0,2 | 0,783 | 0,779 | 0,889 | -0,887 | 75,0167 | -74,8569 |
| ТК-29 | 203,78 | 240,712 | 43,108 | 87 | 0,15 | 0,764 | 0,761 | 0,918 | -0,916 | 56,9611 | -56,8451 |
| ТК-30 | 203,12 | 241,472 | 41,583 | 30 | 0,15 | 0,258 | 0,257 | 0,909 | -0,907 | 56,3628 | -56,2563 |
| ТК-31 | 202 | 241,729 | 41,069 | 93 | 0,15 | 1,308 | 1,303 | 1,034 | -1,032 | 44,5442 | -44,46 |
| опуск | 201,36 | 243,032 | 38,458 | 2 | 0,15 | 0,028 | 0,028 | 1,034 | -1,032 | 44,5414 | -44,4628 |
| ТК-32 | 201,36 | 243,06 | 38,402 | 20 | 0,15 | 0,28 | 0,279 | 1,031 | -1,03 | 44,4248 | -44,3466 |
| ТК-33 | 201,36 | 243,339 | 37,844 | 0,5 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | 0,84 | -0,839 | 23,1668 | -23,1258 |
|  | 201,36 | 243,345 | 37,831 | 37 | 0,1 | 0,46 | 0,459 | 0,84 | -0,839 | 23,1668 | -23,1258 |
| разв | 201,74 | 243,804 | 36,913 | 68 | 0,08 | 0,339 | 0,337 | 0,333 | -0,332 | 2,2956 | -2,2909 |
|  | 201,74 | 244,141 | 36,236 | 16 | 0,08 | 0,08 | 0,079 | 0,333 | -0,332 | 2,2952 | -2,2912 |
| со | 201,74 | 244,22 | 36,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.136 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 68)

Система теплоснабжения от котельной Пестеля,32б

Расчетный путь № 69

На рисунке 2.137 представлен расчетный путь №69.

Рисунок 2.137 – Расчетный путь № 69 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.69, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.64 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 69).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Пестеля,32б | 0 | 25 | 20 | 5 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,822 | -0,822 | 274,4423 | -274,4423 |
| Задвижка | 0 | 25,18 | 19,639 | 10 | 0,35 | 0,092 | 0,092 | 0,822 | -0,822 | 274,4423 | -274,4423 |
| ТК-1 | 0 | 25,272 | 19,456 | 0,5 | 0,3 | 0,166 | 0,166 | 0,813 | -0,813 | 198,9953 | -198,9953 |
| Задвижка | 0 | 25,438 | 19,124 | 82 | 0,3 | 0,307 | 0,307 | 0,813 | -0,813 | 198,9953 | -198,9953 |
| ТК-15 | 0 | 25,745 | 18,511 | 55 | 0,2 | 1,506 | 1,506 | 1,726 | -1,726 | 186,5303 | -186,5303 |
| ТК-16 | 0 | 27,251 | 15,498 | 22 | 0,3 | 0,095 | 0,095 | 0,62 | -0,62 | 151,6895 | -151,6895 |
| УТ | 0 | 27,346 | 15,308 | 106 | 0,3 | 0,239 | 0,239 | 0,62 | -0,62 | 151,6834 | -151,6834 |
| ТК-17 | 0 | 27,585 | 14,83 | 0,5 | 0,3 | 0,096 | 0,096 | 0,62 | -0,62 | 151,6834 | -151,6834 |
| Задвижка | 0 | 27,681 | 14,638 | 52 | 0,3 | 0,127 | 0,127 | 0,62 | -0,62 | 151,6834 | -151,6834 |
| Т-17' | 0 | 27,808 | 14,383 | 60 | 0,25 | 0,143 | 0,143 | 0,572 | -0,572 | 97,0539 | -97,0539 |
| УТ | 0 | 27,951 | 14,097 | 39 | 0,2 | 0,206 | 0,206 | 0,728 | -0,728 | 78,6473 | -78,6473 |
| Т-18' | 0 | 28,157 | 13,685 | 40 | 0,2 | 0,108 | 0,108 | 0,522 | -0,522 | 56,4598 | -56,4598 |
| Т-19 | 0 | 28,266 | 13,468 | 0,5 | 0,25 | 0,022 | 0,022 | 0,293 | -0,293 | 49,6998 | -49,6998 |
| Задвижка | 0 | 28,287 | 13,425 | 37 | 0,25 | 0,027 | 0,027 | 0,293 | -0,293 | 49,6998 | -49,6998 |
| ТК-20 | 0 | 28,314 | 13,372 | 86 | 0,2 | 0,093 | 0,093 | 0,354 | -0,354 | 38,2964 | -38,2964 |
| ТК-21 | 0 | 28,407 | 13,185 | 58 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,354 | -0,354 | 38,2964 | -38,2964 |
| ТК-24 | 0 | 28,475 | 13,051 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,094 | -0,094 | 2,496 | -2,496 |
| Задвижка | 0 | 28,477 | 13,046 | 70 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,094 | -0,094 | 2,496 | -2,496 |
| смена прокладки | 0 | 28,489 | 13,021 | 5 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,094 | -0,094 | 2,496 | -2,496 |
| магазин | 0 | 28,495 | 13,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.138 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 69)

Система теплоснабжения от котельной Ул.Баррикад,181

Расчетный путь № 70

На рисунке 2.139 представлен расчетный путь №70.

Рисунок 2.139 – Расчетный путь № 70 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.70, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.65 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 70).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Баррикад,181 | 185,26 | 200,26 | 6 | 0,5 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 1,498 | -1,495 | 10,3208 | -10,3028 |
| уп | 185,26 | 200,305 | 5,91 | 44,56 | 0,05 | 1,223 | 1,218 | 0,824 | -0,823 | 5,6804 | -5,6705 |
| уп | 185,12 | 201,523 | 3,469 | 14 | 0,05 | 0 | 0 | 0,012 | -0,012 | 0,0801 | -0,0797 |
| уп | 185,26 | 201,523 | 3,469 | 8,3 | 0,07 | 0 | 0 | 0,006 | -0,006 | 0,0801 | -0,0798 |
| СО | 185,26 | 201,52 | 3,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.140 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 70)

Расчетный путь № 71

На рисунке 2.141 представлен расчетный путь №71.

Рисунок 2.141 – Расчетный путь № 71 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.71, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.66 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 71).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Баррикад,181 | 185,26 | 200,26 | 6 | 0,5 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | 1,498 | -1,495 | 10,3208 | -10,3028 |
| уп | 185,26 | 200,305 | 5,91 | 2,21 | 0,05 | 0,041 | 0,04 | 0,673 | -0,672 | 4,6404 | -4,6323 |
| задвижка | 185,26 | 200,345 | 5,829 | 8,39 | 0,05 | 0,154 | 0,154 | 0,673 | -0,672 | 4,6404 | -4,6323 |
| уп | 186,17 | 200,499 | 5,521 | 51,45 | 0,05 | 0,047 | 0,046 | 0,145 | -0,145 | 1,0003 | -0,9982 |
| СО | 186,25 | 200,55 | 5,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.142 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 71)

Система теплоснабжения от котельной Московская14

Расчетный путь № 72

На рисунке 2.143 представлен расчетный путь №72.

Рисунок 2.143 – Расчетный путь № 72 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.72, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.67 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 72).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Московская14 | 196 | 221 | 20 | 10 | 0,25 | 0,124 | 0,124 | 1,483 | -1,483 | 235,48 | -235,48 |
| ТК1 | 196 | 221,124 | 19,752 | 46 | 0,2 | 0,314 | 0,314 | 0,947 | -0,947 | 94,28 | -94,28 |
| ТКсм | 196 | 221,438 | 19,124 | 15 | 0,2 | 0,102 | 0,102 | 0,947 | -0,947 | 94,28 | -94,28 |
| ТК28 | 195 | 221,54 | 18,92 | 32 | 0,2 | 0,198 | 0,198 | 0,903 | -0,903 | 89,84 | -89,84 |
| Уз28 | 195 | 221,738 | 18,523 | 69 | 0,2 | 0,427 | 0,427 | 0,903 | -0,903 | 89,84 | -89,84 |
| ТК29 | 196 | 222,166 | 17,668 | 15 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,887 | -0,887 | 88,32 | -88,32 |
| ТК30 | 196 | 222,256 | 17,489 | 0,5 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
|  | 196 | 222,258 | 17,484 | 19 | 0,2 | 0,089 | 0,089 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
| Уз1Суд | 195 | 222,347 | 17,306 | 60 | 0,2 | 0,281 | 0,281 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
| Уз2Суд | 195 | 222,628 | 16,744 | 12 | 0,2 | 0,056 | 0,056 | 0,784 | -0,784 | 78,04 | -78,04 |
| ТК31а | 193 | 222,684 | 16,631 | 19 | 0,125 | 0,131 | 0,131 | 0,694 | -0,694 | 25,32 | -25,32 |
| ТК34 | 191 | 222,815 | 16,369 | 0,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,645 | -0,645 | 23,52 | -23,52 |
|  | 191 | 222,818 | 16,363 | 70 | 0,125 | 0,417 | 0,417 | 0,645 | -0,645 | 23,52 | -23,52 |
| ТК35см | 192 | 223,235 | 15,529 | 28 | 0,15 | 0,036 | 0,036 | 0,338 | -0,338 | 18,24 | -18,24 |
| Уз1Л100 | 189 | 223,272 | 15,456 | 9 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,338 | -0,338 | 18,24 | -18,24 |
| Уз2Л100 | 189 | 223,283 | 15,433 | 6 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,464 | -0,464 | 10,36 | -10,36 |
| Уз3Л100 | 189 | 223,309 | 15,382 | 45 | 0,1 | 0,19 | 0,19 | 0,464 | -0,464 | 10,36 | -10,36 |
| ТК36 | 187 | 223,499 | 15,003 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,382 | -0,382 | 8,52 | -8,52 |
| Уз1Л102 | 187 | 223,511 | 14,977 | 5 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,382 | -0,382 | 8,52 | -8,52 |
| Уз2Л102 | 187 | 223,526 | 14,948 | 6 | 0,05 | 0,403 | 0,403 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
| Уз3Л102 | 187 | 223,929 | 14,142 | 33 | 0,05 | 2,218 | 2,218 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
|  | 186 | 226,148 | 9,705 | 8 | 0,05 | 0,538 | 0,538 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
| Уз1Л104 | 186 | 226,685 | 8,629 | 2 | 0,05 | 0,134 | 0,134 | 1,125 | -1,125 | 4,96 | -4,96 |
| Уз2Л104 | 186 | 226,82 | 8,36 | 23 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,218 | -0,218 | 0,96 | -0,96 |
| Уз3Л104 | 186 | 226,88 | 8,239 | 50 | 0,05 | 0,131 | 0,131 | 0,218 | -0,218 | 0,96 | -0,96 |
| Уз4Л104 | 186 | 227,012 | 7,976 | 6 | 0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,091 | -0,091 | 0,4 | -0,4 |
| со | 185 | 227,015 | 7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.144 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 72)

Расчетный путь № 73

На рисунке 2.145 представлен расчетный путь №73.

Рисунок 2.145 – Расчетный путь № 73 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.73, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.68 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 73).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Московская14 | 196 | 221 | 20 | 10 | 0,25 | 0,124 | 0,124 | 1,483 | -1,483 | 235,48 | -235,48 |
| ТК1 | 196 | 221,124 | 19,752 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,804 | -0,804 | 127,68 | -127,68 |
|  | 196 | 221,126 | 19,748 | 50 | 0,25 | 0,184 | 0,184 | 0,804 | -0,804 | 127,68 | -127,68 |
| УзМ18 | 196 | 221,31 | 19,38 | 13 | 0,25 | 0,048 | 0,048 | 0,804 | -0,804 | 127,68 | -127,68 |
| ТК2 | 196 | 221,358 | 19,285 | 54 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 1,241 | -1,241 | 123,48 | -123,48 |
| ТК4 | 195 | 221,987 | 18,026 | 43 | 0,2 | 0,462 | 0,462 | 1,191 | -1,191 | 118,48 | -118,48 |
| ТК5 | 195 | 222,449 | 17,102 | 0,6 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,454 | -0,454 | 45,16 | -45,16 |
| Уз1Д49 | 195 | 222,544 | 16,913 | 6 | 0,15 | 0,047 | 0,047 | 0,836 | -0,836 | 45,16 | -45,16 |
| Уз2Д49 | 195 | 222,59 | 16,82 | 31 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,391 | -0,391 | 38,92 | -38,92 |
| Уз3Д49 | 195 | 222,627 | 16,746 | 31 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,391 | -0,391 | 38,92 | -38,92 |
| ТК20 | 195 | 222,664 | 16,673 | 6 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,273 | -0,273 | 27,12 | -27,12 |
| ТК21 | 195 | 222,667 | 16,666 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,237 | -0,237 | 23,56 | -23,56 |
| Уз4Д49 | 195 | 222,678 | 16,643 | 20 | 0,15 | 0,043 | 0,043 | 0,436 | -0,436 | 23,56 | -23,56 |
| Уз5Д49 | 195 | 222,721 | 16,557 | 8 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,436 | -0,436 | 23,56 | -23,56 |
| Уз21а | 195 | 222,739 | 16,523 | 26 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,226 | -0,226 | 12,2 | -12,2 |
| ТК22а | 192 | 222,754 | 16,492 | 12 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,546 | -0,546 | 12,2 | -12,2 |
| Уз22а | 192 | 222,824 | 16,352 | 7 | 0,1 | 0,041 | 0,041 | 0,546 | -0,546 | 12,2 | -12,2 |
| Уз23 | 192 | 222,865 | 16,271 | 10 | 0,1 | 0,053 | 0,053 | 0,523 | -0,523 | 11,68 | -11,68 |
| ТК22 | 192 | 222,918 | 16,164 | 22 | 0,1 | 0,103 | 0,103 | 0,489 | -0,489 | 10,92 | -10,92 |
| УзТ17/1 | 189 | 223,021 | 15,958 | 5 | 0,1 | 0,022 | 0,022 | 0,478 | -0,478 | 10,68 | -10,68 |
| УзТ17/2 | 190 | 223,043 | 15,913 | 10 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,451 | -0,451 | 10,08 | -10,08 |
| УзТ17/3 | 190 | 223,083 | 15,833 | 12 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,423 | -0,423 | 9,44 | -9,44 |
|  | 190 | 223,125 | 15,749 | 2 | 0,1 | 0,007 | 0,007 | 0,423 | -0,423 | 9,44 | -9,44 |
| УзТ17/4 | 190 | 223,133 | 15,735 | 4 | 0,1 | 0,008 | 0,008 | 0,324 | -0,324 | 7,24 | -7,24 |
| ТК24 | 190 | 223,141 | 15,717 | 41 | 0,08 | 0,051 | 0,051 | 0,213 | -0,213 | 2,88 | -2,88 |
| ТК27 | 190 | 223,193 | 15,614 | 0,6 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
|  | 190 | 223,194 | 15,612 | 22 | 0,05 | 0,041 | 0,041 | 0,181 | -0,181 | 0,8 | -0,8 |
| со | 194 | 223,235 | 15,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.146 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 73)

Система теплоснабжения от котельной гр. Шоссе,22б

Расчетный путь № 74

На рисунке 2.147 представлен расчетный путь №74.

Рисунок 2.147 – Расчетный путь № 74 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.74, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.69 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 74).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО гр.Шоссе,22б | 178,5 | 200,5 | 10 | 4 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,461 | -0,46 | 28,6044 | -28,5584 |
| УП | 178,5 | 200,509 | 9,982 | 4 | 0,15 | 0,009 | 0,009 | 0,461 | -0,46 | 28,6043 | -28,5586 |
| ТК-1 | 179 | 200,518 | 9,965 | 15 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,461 | -0,46 | 28,6041 | -28,5587 |
| ТК-2 | 178,84 | 200,55 | 9,899 | 34 | 0,15 | 0,011 | 0,01 | 0,169 | -0,169 | 10,5031 | -10,4829 |
| задвижка | 179,45 | 200,561 | 9,878 | 7 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,169 | -0,169 | 10,5017 | -10,4844 |
| ТК-3 | 179,45 | 200,563 | 9,874 | 60 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,381 | -0,38 | 10,5014 | -10,4847 |
| ТК-4 см | 180,4 | 200,713 | 9,573 | 10 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,381 | -0,38 | 10,5002 | -10,4859 |
| УП | 180,4 | 200,738 | 9,523 | 4,5 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,222 | -0,222 | 3,0001 | -2,9958 |
| задвижка | 180,4 | 200,744 | 9,511 | 17 | 0,07 | 0,023 | 0,023 | 0,222 | -0,222 | 3,0001 | -2,9959 |
| СО | 179,5 | 200,77 | 9,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.148 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 74)

Система теплоснабжения от котельной Маяковского,59

Расчетный путь № 75

На рисунке 2.149 представлен расчетный путь №75.

Рисунок 2.149 – Расчетный путь № 75 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.75, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.70 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 75).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Маяковского,59 | 184,5 | 200,5 | 49,8 | 5 | 0,15 | 0,729 | 0,729 | 2,172 | -2,172 | 117,35 | -117,35 |
| УП | 184,59 | 201,229 | 48,341 | 8 | 0,15 | 0,155 | 0,155 | 0,906 | -0,906 | 48,95 | -48,95 |
| УТ-21 | 183,21 | 201,384 | 48,032 | 40 | 0,15 | 0,317 | 0,317 | 0,763 | -0,763 | 41,2 | -41,2 |
| УП | 181,69 | 201,701 | 47,397 | 0,5 | 0,15 | 0,048 | 0,048 | 0,676 | -0,676 | 36,55 | -36,55 |
| задвижка | 181,69 | 201,749 | 47,301 | 120 | 0,15 | 0,66 | 0,66 | 0,676 | -0,676 | 36,55 | -36,55 |
| УТ-7 | 182,7 | 202,409 | 45,982 | 40 | 0,15 | 0,223 | 0,223 | 0,639 | -0,639 | 34,5 | -34,5 |
| УТ-8 | 182,7 | 202,632 | 45,535 | 34 | 0,15 | 0,174 | 0,174 | 0,601 | -0,601 | 32,5 | -32,5 |
| УТ-9 | 182 | 202,806 | 45,188 | 0,8 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,407 | -0,407 | 22 | -22 |
| УП | 182 | 202,824 | 45,152 | 5 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,274 | -0,274 | 14,8 | -14,8 |
| УП | 182 | 202,836 | 45,128 | 0,8 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,763 | -0,763 | 10,3 | -10,3 |
| задвижка | 182 | 202,906 | 44,988 | 30 | 0,08 | 0,521 | 0,521 | 0,763 | -0,763 | 10,3 | -10,3 |
| УТ-15 | 181,5 | 203,427 | 43,946 | 32 | 0,08 | 0,552 | 0,552 | 0,763 | -0,763 | 10,3 | -10,3 |
| УТ-16 | 181 | 203,979 | 42,842 | 282 | 0,08 | 0,144 | 0,144 | 0,133 | -0,133 | 1,8 | -1,8 |
| СО | 176 | 204,123 | 42,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.150 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 75)

  - Система теплоснабжения от котельной В.Андриановой ,64

Расчетный путь № 64

На рисунке 2.127 представлен расчетный путь №64.

Рисунок 2.127 – Расчетный путь № 64 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.64, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.71 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 64).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная В.Андриановой ,64 | 194,11 | 219 | 25 | 12 | 0,25 | 0,132 | 0,131 | 1,429 | -1,426 | 246,2121 | -245,6347 |
| УП | 194,11 | 219,131 | 24,738 | 34 | 0,3 | 0,092 | 0,092 | 0,794 | -0,793 | 197,114 | -196,6502 |
| УТ-12 | 193,6 | 219,223 | 24,553 | 0,5 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 1,168 | -1,165 | 128,7711 | -128,4597 |
| задвижка | 193,6 | 219,228 | 24,544 | 15 | 0,2 | 0,145 | 0,145 | 1,168 | -1,165 | 128,7711 | -128,4597 |
| УТ-13 | 193,8 | 219,372 | 24,254 | 16 | 0,2 | 0,155 | 0,154 | 1,168 | -1,165 | 128,7699 | -128,4609 |
| УТ-14 | 195,1 | 219,527 | 23,944 | 1,41 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,87 | -0,868 | 95,9237 | -95,6805 |
| задвижка | 195,1 | 219,534 | 23,929 | 91 | 0,2 | 0,491 | 0,489 | 0,87 | -0,868 | 95,9236 | -95,6806 |
| ТК-1 | 193,4 | 220,023 | 22,949 | 130 | 0,2 | 0,702 | 0,698 | 0,87 | -0,868 | 95,9167 | -95,6875 |
| ТК-2 | 194,5 | 220,721 | 21,549 | 63 | 0,2 | 0,203 | 0,202 | 0,671 | -0,669 | 73,9439 | -73,7762 |
| ТК-3 | 196 | 220,923 | 21,144 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,705 | -0,703 | 43,7367 | -43,6323 |
| задвижка | 196 | 220,926 | 21,139 | 36 | 0,15 | 0,184 | 0,183 | 0,705 | -0,703 | 43,7367 | -43,6323 |
| ТК-4 | 197,5 | 221,109 | 20,773 | 55 | 0,15 | 0,28 | 0,279 | 0,705 | -0,703 | 43,7351 | -43,6339 |
| УП | 197,5 | 221,388 | 20,213 | 50 | 0,15 | 0,109 | 0,108 | 0,459 | -0,458 | 28,4531 | -28,3813 |
| ТК-5 | 196,7 | 221,496 | 19,996 | 25 | 0,15 | 0,052 | 0,052 | 0,447 | -0,446 | 27,7308 | -27,6645 |
| Тк-5а | 197,5 | 221,548 | 19,893 | 39 | 0,15 | 0,079 | 0,078 | 0,441 | -0,44 | 27,3697 | -27,3062 |
| ТК-6 | 197,5 | 221,626 | 19,736 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,441 | -0,44 | 27,368 | -27,3078 |
| задвижка | 197,5 | 221,627 | 19,734 | 50 | 0,15 | 0,101 | 0,1 | 0,441 | -0,44 | 27,368 | -27,3079 |
| УП | 196,8 | 221,727 | 19,532 | 133 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,13 | -0,13 | 8,0861 | -8,0614 |
| ТК-7 | 197,5 | 221,752 | 19,483 | 8 | 0,08 | 0,038 | 0,038 | 0,458 | -0,457 | 8,0803 | -8,0671 |
| СО | 197,5 | 221,79 | 19,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.128 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 64)

Расчетный путь № 65

На рисунке 2.129 представлен расчетный путь №65.

Рисунок 2.129 – Расчетный путь № 65 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.65, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.72 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 65).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная В.Андриановой ,64 | 194,11 | 219 | 25 | 12 | 0,25 | 0,132 | 0,131 | 1,429 | -1,426 | 246,2121 | -245,6347 |
| УП | 194,11 | 219,131 | 24,738 | 16 | 0,15 | 0,103 | 0,102 | 0,792 | -0,79 | 49,0966 | -48,986 |
| задвижка | 194,2 | 219,233 | 24,533 | 6 | 0,15 | 0,038 | 0,038 | 0,792 | -0,79 | 49,096 | -48,9866 |
| задвижка | 194,2 | 219,271 | 24,456 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,792 | -0,79 | 49,0957 | -48,9869 |
| УТ-2 | 194,2 | 219,275 | 24,45 | 11 | 0,15 | 0,071 | 0,07 | 0,792 | -0,79 | 49,0957 | -48,9869 |
| УТ-3 | 194,5 | 219,345 | 24,309 | 4 | 0,15 | 0,014 | 0,014 | 0,581 | -0,579 | 36,0128 | -35,9305 |
| УП | 194,5 | 219,359 | 24,281 | 17 | 0,15 | 0,037 | 0,037 | 0,46 | -0,459 | 28,5317 | -28,4634 |
| УП | 194,4 | 219,396 | 24,207 | 15,5 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,452 | -0,451 | 28,011 | -27,9451 |
| УП | 194 | 219,428 | 24,142 | 12 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | -0,399 | 24,8099 | -24,7508 |
| УП | 193,4 | 219,448 | 24,102 | 120 | 0,125 | 0,276 | 0,274 | 0,42 | -0,419 | 18,0889 | -18,0418 |
| задвижка | 199,5 | 219,722 | 23,552 | 154,5 | 0,1 | 1,133 | 1,129 | 0,656 | -0,655 | 18,0853 | -18,0454 |
| УП | 199,5 | 220,851 | 21,29 | 15 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,522 | -0,521 | 14,4023 | -14,3742 |
| УП | 200,5 | 220,921 | 21,15 | 20 | 0,1 | 0,093 | 0,093 | 0,522 | -0,521 | 14,402 | -14,3745 |
| УП | 200,3 | 221,014 | 20,963 | 40 | 0,08 | 0,395 | 0,394 | 0,662 | -0,661 | 11,6815 | -11,6593 |
| УП | 200,3 | 221,407 | 20,174 | 44 | 0,08 | 0,21 | 0,209 | 0,458 | -0,457 | 8,0809 | -8,0655 |
| УП | 200,3 | 221,616 | 19,756 | 43 | 0,08 | 0,094 | 0,094 | 0,308 | -0,308 | 5,4405 | -5,4304 |
| УП | 200,3 | 221,71 | 19,568 | 25,7 | 0,05 | 0,199 | 0,199 | 0,435 | -0,435 | 2,9999 | -2,9948 |
| СО | 200,3 | 221,91 | 19,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.130 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 65)

Расчетный путь № 76

На рисунке 2.151 представлен расчетный путь №76.

Рисунок 2.151 – Расчетный путь № 76 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.76, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.73 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 76).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Маяковского,59 | 184,5 | 200,5 | 49,8 | 5 | 0,15 | 0,729 | 0,729 | 2,172 | -2,172 | 117,35 | -117,35 |
| УП | 184,59 | 201,229 | 48,341 | 18 | 0,15 | 0,479 | 0,479 | 1,266 | -1,266 | 68,4 | -68,4 |
| задвижка | 183,84 | 201,708 | 47,383 | 21 | 0,15 | 0,533 | 0,533 | 1,266 | -1,266 | 68,4 | -68,4 |
| УТ-1 | 184,5 | 202,241 | 46,318 | 1 | 0,125 | 0,362 | 0,362 | 1,786 | -1,786 | 65,1 | -65,1 |
| задвижка | 184,5 | 202,603 | 45,594 | 96 | 0,125 | 4,645 | 4,645 | 1,786 | -1,786 | 65,1 | -65,1 |
| УТ-2 | 184,9 | 207,248 | 36,304 | 55 | 0,1 | 3,774 | 3,774 | 1,807 | -1,807 | 40,35 | -40,35 |
| УП | 185,8 | 211,022 | 28,755 | 0,5 | 0,08 | 0,361 | 0,361 | 1,792 | -1,792 | 24,2 | -24,2 |
| задвижка | 185,8 | 211,384 | 28,033 | 80 | 0,08 | 7,072 | 7,072 | 1,792 | -1,792 | 24,2 | -24,2 |
| УП | 185,8 | 218,455 | 13,889 | 7 | 0,08 | 0,91 | 0,91 | 1,792 | -1,792 | 24,2 | -24,2 |
| СО | 185,8 | 219,365 | 12,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.152 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 76)

Система теплоснабжения от котельной Муратовский щебзавод, 19а

Расчетный путь № 77

На рисунке 2.153 представлен расчетный путь №77.

Рисунок 2.153 – Расчетный путь № 77 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.77, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.74 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 77).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Муратовский_щебзавод_19а | 0 | 20 | 16 | 5 | 0,125 | 0,199 | 0,199 | 1,082 | -1,082 | 39,44 | -39,44 |
| Уз1 | 0 | 20,199 | 15,601 | 0,7 | 0,125 | 0,036 | 0,036 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| Задвижка | 0 | 20,236 | 15,528 | 92 | 0,125 | 0,473 | 0,473 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| ТК7 | 0 | 20,709 | 14,583 | 0,5 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| Задвижка | 0 | 20,744 | 14,512 | 75 | 0,125 | 0,392 | 0,392 | 0,577 | -0,577 | 21,04 | -21,04 |
| ТК8 | 0 | 21,136 | 13,729 | 90 | 0,125 | 0,437 | 0,437 | 0,561 | -0,561 | 20,44 | -20,44 |
| ТК9 | 0 | 21,573 | 12,854 | 35 | 0,125 | 0,127 | 0,127 | 0,459 | -0,459 | 16,72 | -16,72 |
| ТК10 | 0 | 21,7 | 12,599 | 68 | 0,1 | 0,601 | 0,601 | 0,65 | -0,65 | 14,52 | -14,52 |
| ТК11 | 0 | 22,302 | 11,397 | 17 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,554 | -0,554 | 7,48 | -7,48 |
| ТК12 | 0 | 22,471 | 11,057 | 0,5 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,335 | -0,335 | 7,48 | -7,48 |
| Задвижка | 0 | 22,484 | 11,033 | 32 | 0,1 | 0,082 | 0,082 | 0,335 | -0,335 | 7,48 | -7,48 |
| ТК13 | 0 | 22,566 | 10,868 | 9 | 0,05 | 0,116 | 0,116 | 0,444 | -0,444 | 1,96 | -1,96 |
| Уз4 | 0 | 22,681 | 10,637 | 17 | 0,05 | 0,201 | 0,201 | 0,444 | -0,444 | 1,96 | -1,96 |
| ТК14 | 0 | 22,883 | 10,235 | 60 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | 0,064 | -0,064 | 1,44 | -1,44 |
| ТК15 | 0 | 22,889 | 10,223 | 0,4 | 0,08 | 0 | 0 | 0,003 | -0,003 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 22,889 | 10,223 | 90 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 22,889 | 10,222 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,04 | -0,04 |
| со | 0 | 22,889 | 10,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.154 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 77)

Расчетный путь № 78

На рисунке 2.155 представлен расчетный путь №78.

Рисунок 2.155 – Расчетный путь № 78 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.78, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.75 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 78).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО_Муратовский_щебзавод_19а | 0 | 20 | 16 | 5 | 0,125 | 0,199 | 0,199 | 1,082 | -1,082 | 39,44 | -39,44 |
| Уз1 | 0 | 20,199 | 15,601 | 0,5 | 0,125 | 0,027 | 0,027 | 0,505 | -0,505 | 18,4 | -18,4 |
| Задвижка | 0 | 20,227 | 15,547 | 17 | 0,125 | 0,088 | 0,088 | 0,505 | -0,505 | 18,4 | -18,4 |
| Уз2 | 0 | 20,314 | 15,372 | 20 | 0,125 | 0,099 | 0,099 | 0,505 | -0,505 | 18,4 | -18,4 |
| Уз3 | 0 | 20,413 | 15,174 | 35 | 0,125 | 0,122 | 0,122 | 0,449 | -0,449 | 16,36 | -16,36 |
| ТК1 | 0 | 20,535 | 14,931 | 36 | 0,1 | 0,214 | 0,214 | 0,516 | -0,516 | 11,52 | -11,52 |
| Уз4 | 0 | 20,748 | 14,503 | 5 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,416 | -0,416 | 9,28 | -9,28 |
| ТК3 | 0 | 20,782 | 14,435 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,106 | -0,106 | 3,88 | -3,88 |
| Задвижка | 0 | 20,784 | 14,433 | 40 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 0,106 | -0,106 | 3,88 | -3,88 |
| ТК4 | 0 | 20,792 | 14,416 | 0,6 | 0,1 | 0 | 0 | 0,064 | -0,064 | 1,44 | -1,44 |
| Задвижка | 0 | 20,792 | 14,415 | 55 | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,064 | -0,064 | 1,44 | -1,44 |
| ТК5 | 0 | 20,798 | 14,404 | 0,5 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,064 | -0,064 | 0,04 | -0,04 |
| Задвижка | 0 | 20,799 | 14,403 | 29 | 0,025 | 0,016 | 0,016 | 0,064 | -0,064 | 0,04 | -0,04 |
| со | 0 | 20,814 | 14,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.156 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 78)

Система теплоснабжения от котельной Новая,41

Расчетный путь № 79

На рисунке 2.157 представлен расчетный путь №79.

Рисунок 2.157 – Расчетный путь № 79 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.79, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.76 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 79).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Новая,41 | 0 | 25 | 15 | 22 | 0,2 | 0,061 | 0,061 | 0,48 | -0,48 | 51,9086 | -51,9086 |
| смена прокладки | 0 | 25,061 | 14,878 | 42 | 0,2 | 0,095 | 0,095 | 0,48 | -0,48 | 51,9086 | -51,9086 |
| ТК-1 | 0 | 25,156 | 14,688 | 15 | 0,2 | 0,035 | 0,035 | 0,462 | -0,462 | 49,952 | -49,952 |
| ТКсм1 | 0 | 25,191 | 14,619 | 19 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,462 | -0,462 | 49,952 | -49,952 |
| ТВ1 | 0 | 25,242 | 14,516 | 117 | 0,2 | 0,218 | 0,218 | 0,462 | -0,462 | 49,9154 | -49,9154 |
| ТКсм2 | 0 | 25,46 | 14,08 | 70 | 0,2 | 0,133 | 0,133 | 0,462 | -0,462 | 49,9154 | -49,9154 |
| ТК-2 | 0 | 25,593 | 13,814 | 15 | 0,15 | 0,078 | 0,078 | 0,548 | -0,548 | 33,1154 | -33,1154 |
| ТК3 | 0 | 25,671 | 13,658 | 32 | 0,15 | 0,113 | 0,113 | 0,506 | -0,506 | 30,5707 | -30,5707 |
| ТК4-Г | 0 | 25,784 | 13,431 | 22 | 0,125 | 0,142 | 0,142 | 0,599 | -0,599 | 24,9835 | -24,9835 |
| ТК5-Г | 0 | 25,927 | 13,147 | 55 | 0,125 | 0,194 | 0,194 | 0,479 | -0,479 | 19,9864 | -19,9864 |
| ТК-6 | 0 | 26,12 | 12,759 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,194 | -0,194 | 5,1283 | -5,1283 |
| Задвижка | 0 | 26,13 | 12,74 | 50 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,194 | -0,194 | 5,1283 | -5,1283 |
| ТВ2 | 0 | 26,172 | 12,656 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,088 | -0,088 | 2,3283 | -2,3283 |
| Задвижка | 0 | 26,174 | 12,652 | 200 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,088 | -0,088 | 2,3283 | -2,3283 |
| смена прокладки | 0 | 26,204 | 12,592 | 8 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,088 | -0,088 | 2,3283 | -2,3283 |
| УТ | 0 | 26,206 | 12,588 | 5 | 0,08 | 0,012 | 0,012 | 0,139 | -0,139 | 2,3283 | -2,3283 |
| гостиница | 0 | 26,218 | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.158 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 79)

Система теплоснабжения от котельной Тульское шоссе, 28а

Расчетный путь № 80

На рисунке 2.159 представлен расчетный путь №80.

Рисунок 2.159 – Расчетный путь № 80 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.80, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.77 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 80).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тульское шоссе, 28а | 200,9 | 224 | 20 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,59 | -0,59 | 36,6 | -36,6 |
|  | 202 | 224,002 | 19,996 | 30,7 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,306 | -0,306 | 19 | -19 |
| У14 | 202 | 224,032 | 19,936 | 130 | 0,125 | 0,271 | 0,271 | 0,399 | -0,399 | 17,2 | -17,2 |
| У1 | 202 | 224,303 | 19,395 | 30 | 0,125 | 0,053 | 0,053 | 0,367 | -0,367 | 15,8 | -15,8 |
| У2 | 202 | 224,355 | 19,289 | 40 | 0,125 | 0,06 | 0,06 | 0,337 | -0,337 | 14,52 | -14,52 |
| У3 | 202 | 224,415 | 19,17 | 70 | 0,125 | 0,086 | 0,086 | 0,305 | -0,305 | 13,12 | -13,12 |
| У4 | 202 | 224,5 | 18,999 | 40 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,256 | -0,256 | 11,04 | -11,04 |
| У5 | 202 | 224,535 | 18,929 | 60 | 0,125 | 0,044 | 0,044 | 0,235 | -0,235 | 10,12 | -10,12 |
| У6 | 202 | 224,579 | 18,841 | 80 | 0,125 | 0,053 | 0,053 | 0,223 | -0,223 | 9,6 | -9,6 |
| У6 | 202 | 224,632 | 18,735 | 21 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,201 | -0,201 | 8,64 | -8,64 |
| У8 | 202 | 224,644 | 18,712 | 0,5 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 1,126 | -1,126 | 7,76 | -7,76 |
|  | 202 | 224,669 | 18,661 | 30 | 0,08 | 0,132 | 0,132 | 0,44 | -0,44 | 7,76 | -7,76 |
| У9 | 202 | 224,801 | 18,398 | 30 | 0,07 | 0,143 | 0,143 | 0,42 | -0,42 | 5,68 | -5,68 |
| У9а | 202 | 224,944 | 18,112 | 47 | 0,07 | 0,224 | 0,224 | 0,42 | -0,42 | 5,68 | -5,68 |
| ТК4 | 202 | 225,167 | 17,665 | 28 | 0,07 | 0,043 | 0,043 | 0,237 | -0,237 | 3,2 | -3,2 |
| ТК5 | 202 | 225,211 | 17,579 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,232 | -0,232 | 1,6 | -1,6 |
|  | 202 | 225,212 | 17,577 | 30 | 0,05 | 0,068 | 0,068 | 0,232 | -0,232 | 1,6 | -1,6 |
| со | 204 | 225,279 | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.160 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 80)

Расчетный путь № 81

На рисунке 2.161 представлен расчетный путь №81.

Рисунок 2.161 – Расчетный путь № 81 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.81, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.78 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 81).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Тульское шоссе, 28а | 200,9 | 224 | 20 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,59 | -0,59 | 36,6 | -36,6 |
|  | 202 | 224,002 | 19,996 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,284 | -0,284 | 17,6 | -17,6 |
| У1-1 | 202 | 224,002 | 19,996 | 173 | 0,1 | 0,583 | 0,583 | 0,443 | -0,443 | 12,2 | -12,2 |
| У10 | 202 | 224,585 | 18,83 | 22 | 0,1 | 0,041 | 0,041 | 0,329 | -0,329 | 9,08 | -9,08 |
| У11 | 202 | 224,626 | 18,747 | 25 | 0,07 | 0,131 | 0,131 | 0,441 | -0,441 | 5,96 | -5,96 |
| У12 | 202 | 224,757 | 18,486 | 59 | 0,05 | 0,434 | 0,434 | 0,424 | -0,424 | 2,92 | -2,92 |
| У13 | 202 | 225,191 | 17,618 | 4 | 0,05 | 0,029 | 0,029 | 0,424 | -0,424 | 2,92 | -2,92 |
|  | 202 | 225,22 | 17,559 | 0,5 | 0,05 | 0,004 | 0,004 | 0,424 | -0,424 | 2,92 | -2,92 |
| со | 200,8 | 225,224 | 17,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.162 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 81)

Система теплоснабжения от котельной Новослободская,25а

Расчетный путь № 82

На рисунке 2.163 представлен расчетный путь №82.

Рисунок 2.163 – Расчетный путь № 82 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.82, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.79 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 82).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Новослободская,25а | 223,3 | 248,3 | 24,6 | 1,5 | 0,2 | 0,018 | 0,018 | 1,265 | -1,263 | 125,8713 | -125,6554 |
| УП | 223,3 | 248,318 | 24,564 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,923 | -0,922 | 91,8711 | -91,7104 |
| задвижка | 223,3 | 248,321 | 24,557 | 12 | 0,2 | 0,078 | 0,077 | 0,923 | -0,922 | 91,8711 | -91,7104 |
| УП | 223 | 248,399 | 24,402 | 30,5 | 0,2 | 0,198 | 0,197 | 0,923 | -0,922 | 91,8703 | -91,7112 |
| УТ-1 | 222,5 | 248,596 | 24,008 | 2 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,887 | -0,885 | 88,2681 | -88,1181 |
| ТК | 222,5 | 248,608 | 23,984 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,846 | -0,844 | 84,1679 | -84,0236 |
| задвижка | 222,5 | 248,61 | 23,978 | 63,5 | 0,2 | 0,346 | 0,344 | 0,846 | -0,844 | 84,1679 | -84,0236 |
| УТ-2 | 222 | 248,955 | 23,288 | 0,5 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 1,494 | -1,491 | 80,713 | -80,5829 |
| задвижка | 222 | 248,967 | 23,264 | 60 | 0,15 | 1,483 | 1,478 | 1,494 | -1,491 | 80,713 | -80,5829 |
| УТ-3 | 221,8 | 250,445 | 20,303 | 30 | 0,15 | 0,376 | 0,374 | 1,062 | -1,06 | 57,3607 | -57,2653 |
| УТ-3 | 221,5 | 250,819 | 19,553 | 74 | 0,15 | 0,927 | 0,924 | 1,062 | -1,06 | 57,3596 | -57,2664 |
| УП | 221 | 251,743 | 17,703 | 27,5 | 0,15 | 0,201 | 0,201 | 0,81 | -0,809 | 43,7568 | -43,6867 |
| УП | 220,5 | 251,944 | 17,301 | 0,5 | 0,125 | 0,007 | 0,007 | 1,026 | -1,024 | 37,4057 | -37,3461 |
| задвижка | 220,5 | 251,951 | 17,286 | 90 | 0,125 | 1,347 | 1,343 | 1,026 | -1,024 | 37,4057 | -37,3461 |
| УП | 220 | 253,294 | 14,597 | 25 | 0,125 | 0,207 | 0,206 | 0,761 | -0,76 | 27,7534 | -27,7108 |
| ТК | 220 | 253,5 | 14,184 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,436 | -0,435 | 15,9027 | -15,8768 |
| задвижка | 220 | 253,501 | 14,181 | 31 | 0,125 | 0,085 | 0,085 | 0,436 | -0,435 | 15,9027 | -15,8768 |
| т"Б" | 219 | 253,586 | 14,011 | 36 | 0,125 | 0,099 | 0,099 | 0,436 | -0,436 | 15,9019 | -15,8776 |
| УП | 219 | 253,685 | 13,813 | 30 | 0,125 | 0,017 | 0,017 | 0,196 | -0,196 | 7,151 | -7,1398 |
| УП | 218,5 | 253,702 | 13,779 | 11 | 0,05 | 1,531 | 1,527 | 1,621 | -1,619 | 7,1502 | -7,1406 |
| УП | 218,5 | 255,229 | 10,72 | 24 | 0,05 | 2,763 | 2,756 | 1,474 | -1,472 | 6,5002 | -6,4914 |
| УП | 218,2 | 257,985 | 5,201 | 24 | 0,05 | 0,926 | 0,923 | 0,85 | -0,849 | 3,7501 | -3,7451 |
| УП | 218,2 | 258,908 | 3,352 | 4 | 0,05 | 0,154 | 0,154 | 0,85 | -0,849 | 3,75 | -3,7452 |
| СО | 218,2 | 259,062 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.164 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 82)

Система теплоснабжения от котельной б. Энтузиастов,6б

Расчетный путь № 83

На рисунке 2.165 представлен расчетный путь №83.

Рисунок 2.165 – Расчетный путь № 83 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.83, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.80 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 83).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0 | 35 | 35 | 9 | 0,3 | 0,057 | 0,057 | 0,549 | -0,549 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-1 | 0 | 35,057 | 34,886 | 0,5 | 0,25 | 0,158 | 0,158 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| Задвижка | 0 | 35,215 | 34,57 | 32 | 0,25 | 0,206 | 0,206 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-2 | 0 | 35,421 | 34,158 | 70 | 0,2 | 0,098 | 0,098 | 0,382 | -0,382 | 41,2569 | -41,2569 |
| ТК-3 | 0 | 35,519 | 33,962 | 0,5 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,287 | -0,287 | 30,9906 | -30,9906 |
| Задвижка | 0 | 35,54 | 33,92 | 110 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,287 | -0,287 | 30,9906 | -30,9906 |
| См. прокладки | 0 | 35,62 | 33,76 | 17 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,513 | -0,513 | 30,9906 | -30,9906 |
| УТ | 0 | 35,694 | 33,611 | 17 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,513 | -0,513 | 30,9906 | -30,9906 |
| УТ | 0 | 35,769 | 33,463 | 17 | 0,15 | 0,074 | 0,074 | 0,513 | -0,513 | 30,9906 | -30,9906 |
| УТ | 0 | 35,843 | 33,314 | 3 | 0,15 | 0,021 | 0,021 | 0,396 | -0,396 | 23,9031 | -23,9031 |
| ТВ-1 | 0 | 35,863 | 33,273 | 5 | 0,1 | 0,044 | 0,044 | 0,482 | -0,482 | 12,7491 | -12,7491 |
| См. прокладки | 0 | 35,907 | 33,185 | 35 | 0,1 | 0,18 | 0,18 | 0,482 | -0,482 | 12,7491 | -12,7491 |
| ТК-4 | 0 | 36,088 | 32,825 | 0,5 | 0,1 | 0,054 | 0,054 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| Задвижка | 0 | 36,142 | 32,716 | 18 | 0,1 | 0,089 | 0,089 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| См. прокладки | 0 | 36,231 | 32,538 | 7 | 0,1 | 0,048 | 0,048 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| УТ | 0 | 36,279 | 32,442 | 8 | 0,1 | 0,062 | 0,062 | 0,459 | -0,459 | 12,1591 | -12,1591 |
| УТ | 0 | 36,341 | 32,319 | 15 | 0,1 | 0,049 | 0,049 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| См. прокладки | 0 | 36,389 | 32,222 | 9 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| ТКСМ1 | 0 | 36,424 | 32,153 | 14 | 0,1 | 0,046 | 0,046 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| См. прокладки | 0 | 36,47 | 32,06 | 12 | 0,1 | 0,042 | 0,042 | 0,363 | -0,363 | 9,6004 | -9,6004 |
| УТ | 0 | 36,511 | 31,977 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| Задвижка | 0 | 36,537 | 31,927 | 20 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| Задвижка | 0 | 36,587 | 31,827 | 20 | 0,1 | 0,045 | 0,045 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| УТ | 0 | 36,632 | 31,737 | 15 | 0,1 | 0,036 | 0,036 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| УТ | 0 | 36,668 | 31,664 | 15 | 0,1 | 0,036 | 0,036 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| УТ | 0 | 36,704 | 31,591 | 5 | 0,1 | 0,057 | 0,057 | 0,313 | -0,313 | 8,2804 | -8,2804 |
| жилой дом | 0 | 36,762 | 31,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.166 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 83)

Расчетный путь № 84

На рисунке 2.167 представлен расчетный путь №84.

Рисунок 2.167 – Расчетный путь № 84 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.84, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.81 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 84).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная б. Энтузиастов,6б | 0 | 35 | 35 | 9 | 0,3 | 0,057 | 0,057 | 0,549 | -0,549 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-1 | 0 | 35,057 | 34,886 | 0,5 | 0,25 | 0,158 | 0,158 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| Задвижка | 0 | 35,215 | 34,57 | 32 | 0,25 | 0,206 | 0,206 | 0,793 | -0,793 | 134,374 | -134,374 |
| ТК-2 | 0 | 35,421 | 34,158 | 0,5 | 0,2 | 0,187 | 0,187 | 0,862 | -0,862 | 93,1171 | -93,1171 |
| Задвижка | 0 | 35,608 | 33,783 | 106 | 0,2 | 0,657 | 0,657 | 0,862 | -0,862 | 93,1171 | -93,1171 |
| ТК-5 | 0 | 36,266 | 32,469 | 30 | 0,2 | 0,205 | 0,205 | 0,798 | -0,798 | 86,2571 | -86,2571 |
| ТК-6 | 0 | 36,471 | 32,059 | 7 | 0,2 | 0,083 | 0,083 | 0,74 | -0,74 | 79,9571 | -79,9571 |
| смена прокладки | 0 | 36,554 | 31,893 | 7,5 | 0,2 | 0,085 | 0,085 | 0,74 | -0,74 | 79,9571 | -79,9571 |
| УТ | 0 | 36,638 | 31,723 | 20 | 0,2 | 0,136 | 0,136 | 0,74 | -0,74 | 79,9571 | -79,9571 |
| УТ | 0 | 36,774 | 31,452 | 20 | 0,2 | 0,121 | 0,121 | 0,698 | -0,698 | 75,445 | -75,445 |
| УТ | 0 | 36,895 | 31,21 | 7,5 | 0,2 | 0,076 | 0,076 | 0,698 | -0,698 | 75,445 | -75,445 |
| смена прокладки | 0 | 36,971 | 31,059 | 16 | 0,2 | 0,106 | 0,106 | 0,698 | -0,698 | 75,445 | -75,445 |
| ТК-7 | 0 | 37,077 | 30,846 | 8 | 0,2 | 0,035 | 0,035 | 0,466 | -0,466 | 50,3672 | -50,3672 |
| смена прокладки | 0 | 37,111 | 30,777 | 20 | 0,2 | 0,054 | 0,054 | 0,466 | -0,466 | 50,3672 | -50,3672 |
| УТ | 0 | 37,165 | 30,669 | 20 | 0,2 | 0,046 | 0,046 | 0,431 | -0,431 | 46,5855 | -46,5855 |
| УТ | 0 | 37,212 | 30,577 | 10 | 0,15 | 0,123 | 0,123 | 0,771 | -0,771 | 46,5855 | -46,5855 |
| смена прокладки | 0 | 37,334 | 30,331 | 10 | 0,15 | 0,152 | 0,152 | 0,771 | -0,771 | 46,5855 | -46,5855 |
| ТК-8 | 0 | 37,487 | 30,027 | 5 | 0,15 | 0,084 | 0,084 | 0,742 | -0,742 | 44,7769 | -44,7769 |
| ТК-9 | 0 | 37,571 | 29,858 | 0,5 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,33 | -0,33 | 35,6515 | -35,6515 |
| Задвижка | 0 | 37,598 | 29,804 | 5 | 0,2 | 0,015 | 0,015 | 0,33 | -0,33 | 35,6515 | -35,6515 |
| смена прокладки | 0 | 37,613 | 29,774 | 15 | 0,2 | 0,023 | 0,023 | 0,33 | -0,33 | 35,6515 | -35,6515 |
| УТ | 0 | 37,636 | 29,728 | 20 | 0,2 | 0,025 | 0,025 | 0,315 | -0,315 | 34,0765 | -34,0765 |
| УТ | 0 | 37,661 | 29,678 | 20 | 0,2 | 0,061 | 0,061 | 0,308 | -0,308 | 33,2757 | -33,2757 |
| УТ | 0 | 37,722 | 29,555 | 20 | 0,2 | 0,023 | 0,023 | 0,302 | -0,302 | 32,5857 | -32,5857 |
| УТ | 0 | 37,745 | 29,51 | 20 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 0,294 | -0,294 | 31,8051 | -31,8051 |
| УТ | 0 | 37,767 | 29,467 | 20 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 0,287 | -0,287 | 31,0244 | -31,0244 |
| УТ | 0 | 37,787 | 29,425 | 77 | 0,15 | 0,232 | 0,232 | 0,5 | -0,5 | 30,2215 | -30,2215 |
| ТК-10 | 0 | 38,019 | 28,962 | 60 | 0,125 | 0,114 | 0,114 | 0,353 | -0,353 | 14,7385 | -14,7385 |
| ТК-11 | 0 | 38,133 | 28,733 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| Задвижка | 0 | 38,143 | 28,714 | 20 | 0,1 | 0,018 | 0,018 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| смена прокладки | 0 | 38,161 | 28,678 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| Задвижка | 0 | 38,171 | 28,658 | 10 | 0,1 | 0,011 | 0,011 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| УТ | 0 | 38,182 | 28,636 | 10 | 0,1 | 0,011 | 0,011 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| УТ | 0 | 38,193 | 28,614 | 5 | 0,1 | 0,023 | 0,023 | 0,196 | -0,196 | 5,1929 | -5,1929 |
| жилой дом | 0 | 38,215 | 28,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.168 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 84)

Система теплоснабжения от котельной Тульская .78

Расчетный путь № 85

На рисунке 2.169 представлен расчетный путь №85.

Рисунок 2.169 – Расчетный путь № 85 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.85, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.82 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 85).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная Тульская .78 | 187,2 | 217,2 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 1,021 | -1,019 | 253,4404 | -252,8317 |
| УП | 187,2 | 217,202 | 49,996 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,997 | -0,995 | 247,4431 | -246,8461 |
| задвижка | 187,2 | 217,204 | 49,991 | 26 | 0,3 | 0,111 | 0,11 | 0,997 | -0,995 | 247,443 | -246,8462 |
| УП-1 | 187,2 | 217,315 | 49,77 | 11 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,997 | -0,995 | 247,4386 | -246,8507 |
| УП-2 | 189 | 217,361 | 49,676 | 19 | 0,3 | 0,042 | 0,041 | 0,712 | -0,711 | 176,7531 | -176,3254 |
|  | 187,2 | 217,403 | 49,593 | 5 | 0,2 | 0,077 | 0,076 | 1,471 | -1,467 | 162,1661 | -161,77 |
| У.П.-17 | 187,2 | 217,479 | 49,44 | 69 | 0,25 | 0,33 | 0,328 | 0,941 | -0,939 | 162,1657 | -161,7704 |
| ТК-14 | 187,2 | 217,807 | 48,783 | 36 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,802 | -0,8 | 138,2522 | -137,9131 |
| ТК-15 | 187,2 | 217,932 | 48,533 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,802 | -0,8 | 138,2479 | -137,9174 |
| задвижка | 187,2 | 217,933 | 48,529 | 48 | 0,25 | 0,167 | 0,166 | 0,802 | -0,8 | 138,2478 | -137,9174 |
| ТК-16 | 187,2 | 218,1 | 48,196 | 22 | 0,25 | 0,077 | 0,076 | 0,802 | -0,8 | 138,2421 | -137,9232 |
| ТК-17 | 187,2 | 218,176 | 48,044 | 12 | 0,25 | 0,042 | 0,042 | 0,802 | -0,801 | 138,2394 | -137,9258 |
| ТК-18 | 187,2 | 218,217 | 47,96 | 15 | 0,2 | 0,108 | 0,107 | 1,004 | -1,002 | 110,7327 | -110,4751 |
| ТК-22 | 187,2 | 218,325 | 47,745 | 78 | 0,2 | 0,312 | 0,31 | 0,747 | -0,746 | 82,4118 | -82,2296 |
| ТК-28 | 187,2 | 218,635 | 47,124 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,539 | -0,538 | 59,4019 | -59,271 |
| задвижка | 187,2 | 218,636 | 47,122 | 28 | 0,2 | 0,058 | 0,058 | 0,539 | -0,538 | 59,4018 | -59,271 |
| ТК-30 | 187,2 | 218,694 | 47,005 | 35 | 0,2 | 0,037 | 0,037 | 0,381 | -0,38 | 42,0134 | -41,917 |
| ТК-31 | 187,2 | 218,731 | 46,931 | 10 | 0,2 | 0,007 | 0,007 | 0,305 | -0,304 | 33,6496 | -33,5737 |
| ТК-32 | 187,2 | 218,738 | 46,918 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,316 | -0,315 | 19,5933 | -19,5454 |
| задвижка | 187,2 | 218,738 | 46,917 | 105 | 0,15 | 0,11 | 0,109 | 0,316 | -0,315 | 19,5933 | -19,5454 |
| УП | 187,2 | 218,847 | 46,698 | 45 | 0,15 | 0,047 | 0,047 | 0,316 | -0,315 | 19,5888 | -19,5499 |
| УП | 187,2 | 218,894 | 46,604 | 25 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,316 | -0,315 | 19,5868 | -19,5519 |
| УП | 187,2 | 218,92 | 46,552 | 20 | 0,125 | 0,054 | 0,054 | 0,455 | -0,454 | 19,5858 | -19,553 |
| УП | 187,2 | 218,974 | 46,444 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,455 | -0,454 | 19,5852 | -19,5536 |
| СО | 187,2 | 218,98 | 46,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.170 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 85)

Расчетный путь № 86

На рисунке 2.171 представлен расчетный путь №86.

Рисунок 2.171 – Расчетный путь № 86 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.86, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.83 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 86).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная Тульская .78 | 187,2 | 217,2 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 1,021 | -1,019 | 253,4404 | -252,8317 |
| УП | 187,2 | 217,202 | 49,996 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,997 | -0,995 | 247,4431 | -246,8461 |
| задвижка | 187,2 | 217,204 | 49,991 | 26 | 0,3 | 0,111 | 0,11 | 0,997 | -0,995 | 247,443 | -246,8462 |
| УП-1 | 187,2 | 217,315 | 49,77 | 11 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,997 | -0,995 | 247,4386 | -246,8507 |
| УП-2 | 189 | 217,361 | 49,676 | 19 | 0,3 | 0,042 | 0,041 | 0,712 | -0,711 | 176,7531 | -176,3254 |
|  | 187,2 | 217,403 | 49,593 | 5 | 0,2 | 0,077 | 0,076 | 1,471 | -1,467 | 162,1661 | -161,77 |
| У.П.-17 | 187,2 | 217,479 | 49,44 | 69 | 0,25 | 0,33 | 0,328 | 0,941 | -0,939 | 162,1657 | -161,7704 |
| ТК-14 | 187,2 | 217,807 | 48,783 | 36 | 0,25 | 0,125 | 0,125 | 0,802 | -0,8 | 138,2522 | -137,9131 |
| ТК-15 | 187,2 | 217,932 | 48,533 | 0,5 | 0,25 | 0,002 | 0,002 | 0,802 | -0,8 | 138,2479 | -137,9174 |
| задвижка | 187,2 | 217,933 | 48,529 | 48 | 0,25 | 0,167 | 0,166 | 0,802 | -0,8 | 138,2478 | -137,9174 |
| ТК-16 | 187,2 | 218,1 | 48,196 | 22 | 0,25 | 0,077 | 0,076 | 0,802 | -0,8 | 138,2421 | -137,9232 |
| ТК-17 | 187,2 | 218,176 | 48,044 | 12 | 0,25 | 0,042 | 0,042 | 0,802 | -0,801 | 138,2394 | -137,9258 |
| ТК-18 | 187,2 | 218,217 | 47,96 | 15 | 0,2 | 0,108 | 0,107 | 1,004 | -1,002 | 110,7327 | -110,4751 |
| ТК-22 | 187,2 | 218,325 | 47,745 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,457 | -0,455 | 28,3197 | -28,2467 |
| задвижка | 187,2 | 218,326 | 47,743 | 28 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,457 | -0,455 | 28,3197 | -28,2467 |
|  | 203,2 | 218,386 | 47,623 | 40 | 0,15 | 0,086 | 0,086 | 0,457 | -0,455 | 28,3185 | -28,2479 |
| ТК-23 | 187,2 | 218,472 | 47,45 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,308 | -0,307 | 19,116 | -19,0663 |
| задвижка | 187,2 | 218,472 | 47,449 | 131 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,308 | -0,307 | 19,116 | -19,0664 |
| ТК-24 | 187,2 | 218,602 | 47,189 | 55 | 0,1 | 0,173 | 0,173 | 0,428 | -0,427 | 11,7993 | -11,7749 |
| ТК-25 | 187,2 | 218,775 | 46,843 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,069 | -0,069 | 1,9051 | -1,8997 |
| задвижка | 187,2 | 218,775 | 46,843 | 9 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,069 | -0,069 | 1,9051 | -1,8997 |
| УП | 187,2 | 218,776 | 46,841 | 47 | 0,076 | 0,017 | 0,017 | 0,12 | -0,119 | 1,9049 | -1,8999 |
| УП-Тульская | 187,2 | 218,793 | 46,807 | 8 | 0,076 | 0 | 0 | 0,028 | -0,028 | 0,4442 | -0,4426 |
| задвижка | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 0,5 | 0,076 | 0 | 0 | 0,028 | -0,028 | 0,4441 | -0,4427 |
| ТК-26 | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 0,5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 0,4441 | -0,4427 |
| задвижка | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 20 | 0,08 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 0,4441 | -0,4427 |
| УП-27 | 187,2 | 218,793 | 46,806 | 5 | 0,08 | 0 | 0 | 0,025 | -0,025 | 0,4438 | -0,443 |
| задвижка | 187,2 | 218,794 | 46,805 | 5 | 0,032 | 0,009 | 0,009 | 0,157 | -0,157 | 0,4438 | -0,443 |
| СО | 187,2 | 218,8 | 46,787 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.172 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 86)

Расчетный путь № 87

На рисунке 2.173 представлен расчетный путь №87.

Рисунок 2.173 – Расчетный путь № 87 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.87, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.84 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 87).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная Тульская .78 | 187,2 | 217,2 | 50 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 1,021 | -1,019 | 253,4404 | -252,8317 |
| УП | 187,2 | 217,202 | 49,996 | 0,5 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,997 | -0,995 | 247,4431 | -246,8461 |
| задвижка | 187,2 | 217,204 | 49,991 | 26 | 0,3 | 0,111 | 0,11 | 0,997 | -0,995 | 247,443 | -246,8462 |
| УП-1 | 187,2 | 217,315 | 49,77 | 11 | 0,3 | 0,047 | 0,047 | 0,997 | -0,995 | 247,4386 | -246,8507 |
| УП-2 | 189 | 217,361 | 49,676 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,635 | -0,633 | 69,9675 | -69,8137 |
| Задвижка | 187,2 | 217,363 | 49,673 | 11 | 0,2 | 0,032 | 0,032 | 0,635 | -0,633 | 69,9674 | -69,8137 |
| ТК-4 | 187,2 | 217,395 | 49,61 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,635 | -0,633 | 69,9666 | -69,8145 |
| задвижка | 187,2 | 217,396 | 49,607 | 13 | 0,2 | 0,038 | 0,037 | 0,635 | -0,633 | 69,9666 | -69,8146 |
| ТК-4а | 187,2 | 217,433 | 49,532 | 20 | 0,2 | 0,058 | 0,057 | 0,633 | -0,632 | 69,8274 | -69,6776 |
| ТК-5 | 187,2 | 217,491 | 49,417 | 32 | 0,2 | 0,066 | 0,066 | 0,536 | -0,535 | 59,106 | -58,9767 |
| ТК-6 | 187,2 | 217,556 | 49,285 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,549 | -0,548 | 34,0476 | -33,975 |
| задвижка | 187,2 | 217,558 | 49,282 | 83 | 0,15 | 0,258 | 0,257 | 0,549 | -0,548 | 34,0476 | -33,9751 |
| ТК-8 | 187,2 | 217,815 | 48,768 | 22 | 0,125 | 0,177 | 0,176 | 0,79 | -0,789 | 34,044 | -33,9786 |
| ТК-9 | 187,2 | 217,991 | 48,415 | 11 | 0,125 | 0,088 | 0,088 | 0,79 | -0,789 | 34,0433 | -33,9793 |
| УП-10 СО | 187,2 | 218,079 | 48,239 | 20 | 0,15 | 0,062 | 0,062 | 0,549 | -0,548 | 34,043 | -33,9796 |
| УП-10 | 187,2 | 218,141 | 48,115 | 55 | 0,125 | 0,105 | 0,104 | 0,382 | -0,381 | 16,443 | -16,4098 |
| УП-Тульская,92 | 203,2 | 218,245 | 47,906 | 40 | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,265 | -0,265 | 16,4414 | -16,4114 |
| СО | 187,2 | 218,27 | 47,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.174 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 87)

Система теплоснабжения от котельной Болотникова,29

Расчетный путь № 88

На рисунке 2.175 представлен расчетный путь №88.

Рисунок 2.175 – Расчетный путь № 88 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.88, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.85 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 88).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Болотникова,29 | 183,57 | 207,57 | 24,4 | 5,6 | 0,2 | 0,087 | 0,087 | 1,436 | -1,436 | 142,92 | -142,92 |
| УП | 183,57 | 207,657 | 24,225 | 45,6 | 0,2 | 0,672 | 0,672 | 1,396 | -1,396 | 138,92 | -138,92 |
| ТК-1 | 181,5 | 208,329 | 22,881 | 39 | 0,2 | 0,43 | 0,43 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| ТК-2 | 181,15 | 208,76 | 22,02 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| задвижка | 181,15 | 208,765 | 22,009 | 2 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| УП | 180,5 | 208,787 | 21,965 | 58,8 | 0,2 | 0,526 | 0,526 | 1,086 | -1,086 | 108,12 | -108,12 |
| ТК-3 | 181,88 | 209,314 | 20,912 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| задвижка | 181,88 | 209,316 | 20,909 | 96 | 0,15 | 0,345 | 0,345 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| ТК-4 | 183,56 | 209,66 | 20,219 | 14,5 | 0,1 | 0,36 | 0,36 | 1,134 | -1,134 | 25,32 | -25,32 |
| ТК-5 | 183,12 | 210,02 | 19,5 | 61,8 | 0,1 | 0,449 | 0,449 | 0,611 | -0,611 | 13,64 | -13,64 |
| ТК-7 | 182,36 | 210,469 | 18,602 | 0,5 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,373 | -0,373 | 5,04 | -5,04 |
| задвижка | 182,36 | 210,471 | 18,598 | 78,2 | 0,08 | 0,294 | 0,294 | 0,373 | -0,373 | 5,04 | -5,04 |
| СО | 180,5 | 210,765 | 18,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.176 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 88)

Расчетный путь № 89

На рисунке 2.177 представлен расчетный путь №89.

Рисунок 2.177 – Расчетный путь № 89 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.89, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.86 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 89).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Болотникова,29 | 183,57 | 207,57 | 24,4 | 5,6 | 0,2 | 0,087 | 0,087 | 1,436 | -1,436 | 142,92 | -142,92 |
| УП | 183,57 | 207,657 | 24,225 | 45,6 | 0,2 | 0,672 | 0,672 | 1,396 | -1,396 | 138,92 | -138,92 |
| ТК-1 | 181,5 | 208,329 | 22,881 | 39 | 0,2 | 0,43 | 0,43 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| ТК-2 | 181,15 | 208,76 | 22,02 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| задвижка | 181,15 | 208,765 | 22,009 | 2 | 0,2 | 0,022 | 0,022 | 1,207 | -1,207 | 120,12 | -120,12 |
| УП | 180,5 | 208,787 | 21,965 | 58,8 | 0,2 | 0,526 | 0,526 | 1,086 | -1,086 | 108,12 | -108,12 |
| ТК-3 | 181,88 | 209,314 | 20,912 | 51 | 0,15 | 1,164 | 1,164 | 1,435 | -1,435 | 77,56 | -77,56 |
| ТК-8 | 181,5 | 210,478 | 18,584 | 0,5 | 0,15 | 0,011 | 0,011 | 1,435 | -1,435 | 77,56 | -77,56 |
| задвижка | 181,5 | 210,489 | 18,561 | 46 | 0,15 | 1,05 | 1,05 | 1,435 | -1,435 | 77,56 | -77,56 |
| ТК-8а | 180,4 | 211,539 | 16,461 | 39 | 0,1 | 5,036 | 5,036 | 2,596 | -2,596 | 57,96 | -57,96 |
| УП | 180,4 | 216,575 | 6,389 | 29 | 0,15 | 0,266 | 0,266 | 0,907 | -0,907 | 49 | -49 |
| задвижка | 180,4 | 216,841 | 5,858 | 2,2 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,907 | -0,907 | 49 | -49 |
| УП | 180,4 | 216,861 | 5,818 | 1 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,795 | -0,795 | 42,96 | -42,96 |
| задвижка | 180,4 | 216,868 | 5,804 | 34 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,795 | -0,795 | 42,96 | -42,96 |
| ТК-11 | 180,2 | 217,108 | 5,324 | 40 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,537 | -0,537 | 29 | -29 |
| ТК-13 | 179 | 217,238 | 5,065 | 30,5 | 0,125 | 0,136 | 0,136 | 0,556 | -0,556 | 20,28 | -20,28 |
| ТК-14 | 178,5 | 217,373 | 4,794 | 55 | 0,1 | 0,426 | 0,426 | 0,631 | -0,631 | 14,08 | -14,08 |
| ТК-15 | 178,4 | 217,799 | 3,943 | 0,5 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,646 | -0,646 | 8,72 | -8,72 |
| задвижка | 178,4 | 217,804 | 3,932 | 41,6 | 0,08 | 0,462 | 0,462 | 0,646 | -0,646 | 8,72 | -8,72 |
| СО | 178,3 | 218,266 | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.178 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 89)

Система теплоснабжения от котельной Кожедуба,11

Расчетный путь № 90

На рисунке 2.179 представлен расчетный путь №90.

Рисунок 2.179 – Расчетный путь № 90 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.90, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.87 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 90).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Кожедуба,11 | 186,4 | 211,4 | 12 | 11 | 0,15 | 0,128 | 0,127 | 1,067 | -1,065 | 66,2076 | -66,0656 |
| УП | 186,4 | 211,527 | 11,745 | 1 | 0,15 | 0,005 | 0,005 | 0,669 | -0,668 | 41,5186 | -41,4269 |
| задвижка | 186,4 | 211,532 | 11,736 | 76 | 0,15 | 0,35 | 0,348 | 0,669 | -0,668 | 41,5185 | -41,4269 |
| УТ-1 | 188 | 211,88 | 11,038 | 100 | 0,15 | 0,452 | 0,45 | 0,664 | -0,662 | 41,1651 | -41,0807 |
| УТ-2 | 190,25 | 212,33 | 10,136 | 9,5 | 0,125 | 0,034 | 0,034 | 0,525 | -0,524 | 22,6089 | -22,5614 |
| задвижка | 190,29 | 212,364 | 10,068 | 62 | 0,125 | 0,221 | 0,22 | 0,525 | -0,524 | 22,6086 | -22,5617 |
| УТ-3 | 190,57 | 212,584 | 9,626 | 44 | 0,125 | 0,136 | 0,135 | 0,488 | -0,487 | 21,0066 | -20,9658 |
| УТ-4 | 190,77 | 212,72 | 9,355 | 64 | 0,125 | 0,198 | 0,197 | 0,488 | -0,487 | 21,0053 | -20,9672 |
| УП | 191,5 | 212,917 | 8,961 | 177 | 0,1 | 0,31 | 0,309 | 0,318 | -0,317 | 8,7533 | -8,7348 |
| УП | 192,5 | 213,225 | 8,342 | 0,5 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,124 | -0,124 | 0,3501 | -0,3494 |
| задвижка | 192,5 | 213,226 | 8,341 | 50 | 0,032 | 0,058 | 0,058 | 0,124 | -0,124 | 0,3501 | -0,3494 |
| СО | 192 | 213,28 | 8,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.180 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 90)

Расчетный путь № 91

На рисунке 2.181 представлен расчетный путь №91.

Рисунок 2.181 – Расчетный путь № 91 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.91, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.88 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 91).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Кожедуба,11 | 186,4 | 211,4 | 12 | 11 | 0,15 | 0,128 | 0,127 | 1,067 | -1,065 | 66,2076 | -66,0656 |
| УП | 186,4 | 211,527 | 11,745 | 2 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,398 | -0,397 | 24,6886 | -24,6392 |
| задвижка | 186,4 | 211,53 | 11,738 | 101 | 0,15 | 0,166 | 0,166 | 0,398 | -0,397 | 24,6885 | -24,6393 |
| УП | 187 | 211,696 | 11,407 | 46 | 0,1 | 0,625 | 0,623 | 0,895 | -0,894 | 24,6842 | -24,6436 |
| УП | 187 | 212,32 | 10,158 | 36 | 0,1 | 0,305 | 0,304 | 0,705 | -0,704 | 19,4342 | -19,4023 |
| уп | 186,5 | 212,623 | 9,549 | 107 | 0,1 | 0,436 | 0,435 | 0,487 | -0,487 | 13,4353 | -13,4127 |
| УП | 186,8 | 213,058 | 8,679 | 59 | 0,07 | 1,543 | 1,539 | 0,994 | -0,993 | 13,4332 | -13,4148 |
| УП | 186,8 | 214,597 | 5,596 | 0,5 | 0,05 | 0,076 | 0,076 | 1,949 | -1,947 | 13,4327 | -13,4153 |
| задвижка | 186,8 | 214,673 | 5,444 | 8 | 0,05 | 1,216 | 1,213 | 1,949 | -1,947 | 13,4327 | -13,4153 |
| СО | 186,8 | 215,89 | 3,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.182 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 91)

Система теплоснабжения от котельной Мичурина 9в

Расчетный путь № 92

На рисунке 2.183 представлен расчетный путь №92.

Рисунок 2.183 – Расчетный путь № 92 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.92, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.89 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 92).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мичурина 9в | 191,24 | 219,24 | 20 | 3 | 0,2 | 0,099 | 0,098 | 2,088 | -2,084 | 207,8413 | -207,4004 |
| разв | 191,24 | 219,338 | 19,803 | 4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 1,261 | -1,258 | 125,4724 | -125,1817 |
| разв | 191,24 | 219,386 | 19,707 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,431 | -0,43 | 42,8996 | -42,7916 |
|  | 191,24 | 219,387 | 19,706 | 50 | 0,2 | 0,072 | 0,071 | 0,431 | -0,43 | 42,8996 | -42,7916 |
| ТК-8 | 189,64 | 219,458 | 19,563 | 0,5 | 0,125 | 0,007 | 0,006 | 0,957 | -0,955 | 34,8957 | -34,8084 |
|  | 189,64 | 219,465 | 19,55 | 30 | 0,125 | 0,391 | 0,389 | 0,957 | -0,955 | 34,8957 | -34,8084 |
| разв | 189,77 | 219,854 | 18,769 | 48 | 0,125 | 0,526 | 0,523 | 0,877 | -0,875 | 31,9744 | -31,8944 |
| ТК-9 | 187,32 | 220,377 | 17,72 | 20 | 0,125 | 0,219 | 0,218 | 0,877 | -0,875 | 31,9732 | -31,8957 |
| ТК-10 | 187,22 | 220,595 | 17,283 | 98 | 0,15 | 0,385 | 0,383 | 0,592 | -0,59 | 31,9727 | -31,8962 |
| ТК-12 | 183,63 | 220,978 | 16,515 | 5 | 0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,702 | -0,701 | 25,6089 | -25,5502 |
| под | 183,63 | 221,013 | 16,445 | 40 | 0,125 | 0,282 | 0,281 | 0,702 | -0,701 | 25,6087 | -25,5504 |
| опуск | 181,92 | 221,294 | 15,882 | 20 | 0,15 | 0,051 | 0,05 | 0,474 | -0,473 | 25,6077 | -25,5514 |
| ТК-13 | 181,92 | 221,345 | 15,78 | 23 | 0,125 | 0,044 | 0,044 | 0,362 | -0,361 | 13,2028 | -13,1762 |
| разв | 180,93 | 221,388 | 15,693 | 23 | 0,1 | 0,012 | 0,044 | 0,161 | -0,266 | 3,6017 | -3,5926 |
|  | 180,93 | 221,433 | 15,636 | 141 | 0,08 | 0,274 | 0,273 | 0,267 | -0,266 | 3,6014 | -3,5928 |
| ТК-14 | 178,6 | 221,705 | 15,09 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,363 | -0,362 | 3,6 | -3,5942 |
|  | 178,6 | 221,708 | 15,086 | 4 | 0,07 | 0,017 | 0,017 | 0,363 | -0,362 | 3,6 | -3,5942 |
| со | 178,6 | 221,725 | 15,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.184 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 92)

Расчетный путь № 93

На рисунке 2.185 представлен расчетный путь №93.

Рисунок 2.185 – Расчетный путь № 93 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.93, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.90 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 93).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мичурина 9в | 191,24 | 219,24 | 20 | 3 | 0,2 | 0,099 | 0,098 | 2,088 | -2,084 | 207,8413 | -207,4004 |
| разв | 191,24 | 219,338 | 19,803 | 4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 1,261 | -1,258 | 125,4724 | -125,1817 |
| разв | 191,24 | 219,386 | 19,707 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,83 | -0,828 | 82,5725 | -82,3904 |
|  | 191,24 | 219,389 | 19,702 | 137 | 0,2 | 0,718 | 0,715 | 0,83 | -0,828 | 82,5724 | -82,3905 |
| разв | 191,59 | 220,104 | 18,269 | 29 | 0,2 | 0,128 | 0,128 | 0,761 | -0,76 | 75,7627 | -75,6111 |
| ТК-2 | 191,07 | 220,231 | 18,013 | 52 | 0,15 | 0,504 | 0,502 | 0,933 | -0,931 | 50,4067 | -50,312 |
| ТК-3 | 191,83 | 220,733 | 17,008 | 0,5 | 0,125 | 0,008 | 0,008 | 1,075 | -1,073 | 39,2043 | -39,1325 |
|  | 191,83 | 220,741 | 16,991 | 56 | 0,125 | 0,92 | 0,917 | 1,075 | -1,073 | 39,2043 | -39,1325 |
| разв | 190,88 | 221,658 | 15,155 | 0,5 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 1,218 | -1,216 | 27,2029 | -27,1533 |
|  | 190,88 | 221,672 | 15,126 | 70 | 0,1 | 2,002 | 1,995 | 1,218 | -1,216 | 27,2029 | -27,1533 |
| разв | 190,51 | 223,667 | 11,129 | 54 | 0,125 | 0,136 | 0,135 | 0,417 | -0,416 | 15,2018 | -15,1737 |
| ТК-4 | 187,94 | 223,803 | 10,858 | 0,5 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,563 | -0,562 | 7,6003 | -7,5875 |
|  | 187,94 | 223,807 | 10,849 | 27 | 0,08 | 0,228 | 0,228 | 0,563 | -0,562 | 7,6003 | -7,5875 |
| со | 187,88 | 224,034 | 10,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.186 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 93)

Система теплоснабжения от котельной пл. Победы,9а

Расчетный путь № 94

На рисунке 2.187 представлен расчетный путь №94.

Рисунок 2.187 – Расчетный путь № 94 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.94, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.91 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 94).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пл. Победы,9а | 0 | 26 | 20 | 10 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК | 0 | 26,18 | 19,639 | 20 | 0,35 | 0,229 | 0,229 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК-1 | 0 | 26,41 | 19,181 | 0,5 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 1,275 | -1,275 | 216,156 | -216,156 |
| ТК-1' | 0 | 26,495 | 19,01 | 0,5 | 0,25 | 0,375 | 0,375 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| Задвижка | 0 | 26,87 | 18,26 | 65 | 0,25 | 0,691 | 0,691 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| ТК-1а | 0 | 27,561 | 16,878 | 5 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,625 | -0,625 | 106,0476 | -106,0476 |
| ТК11 | 0 | 27,611 | 16,778 | 53 | 0,25 | 0,163 | 0,163 | 0,604 | -0,604 | 102,4749 | -102,4749 |
| ТК-14 | 0 | 27,774 | 16,452 | 50 | 0,25 | 0,099 | 0,099 | 0,509 | -0,509 | 86,2844 | -86,2844 |
| ТК-15 | 0 | 27,873 | 16,255 | 0,5 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,577 | -0,577 | 62,3341 | -62,3341 |
| Задвижка | 0 | 27,957 | 16,087 | 67 | 0,2 | 0,199 | 0,199 | 0,577 | -0,577 | 62,3341 | -62,3341 |
| ТК-21 | 0 | 28,156 | 15,689 | 40 | 0,2 | 0,124 | 0,124 | 0,558 | -0,558 | 60,2953 | -60,2953 |
| УТ | 0 | 28,279 | 15,442 | 64 | 0,15 | 0,338 | 0,338 | 0,657 | -0,657 | 39,6591 | -39,6591 |
| ТК-20 | 0 | 28,617 | 14,765 | 15 | 0,15 | 0,064 | 0,064 | 0,497 | -0,497 | 29,9991 | -29,9991 |
| ТК-20а | 0 | 28,682 | 14,637 | 20 | 0,15 | 0,077 | 0,077 | 0,497 | -0,497 | 29,9991 | -29,9991 |
| ТК-19 | 0 | 28,759 | 14,482 | 0,5 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,32 | -0,32 | 19,3367 | -19,3367 |
| Задвижка | 0 | 28,785 | 14,43 | 4,5 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,32 | -0,32 | 19,3367 | -19,3367 |
| смена прокладки | 0 | 28,8 | 14,399 | 33 | 0,15 | 0,047 | 0,047 | 0,32 | -0,32 | 19,3367 | -19,3367 |
| УТ | 0 | 28,847 | 14,306 | 29 | 0,08 | 0,212 | 0,212 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| Задвижка | 0 | 29,059 | 13,882 | 1 | 0,08 | 0,073 | 0,073 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| смена прокладки | 0 | 29,132 | 13,737 | 17,5 | 0,08 | 0,138 | 0,138 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| смена прокладки | 0 | 29,27 | 13,46 | 33,5 | 0,08 | 0,241 | 0,241 | 0,517 | -0,517 | 8,6743 | -8,6743 |
| УТ | 0 | 29,511 | 12,979 | 0,5 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,097 | -0,097 | 1,62 | -1,62 |
| Задвижка | 0 | 29,513 | 12,974 | 25 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,097 | -0,097 | 1,62 | -1,62 |
| смена прокладки | 0 | 29,52 | 12,96 | 25 | 0,08 | 0,007 | 0,007 | 0,097 | -0,097 | 1,62 | -1,62 |
| смена прокладки | 0 | 29,527 | 12,947 | 5 | 0,08 | 0,006 | 0,047 | 0,097 | -0,255 | 1,62 | -1,62 |
| жилой дом | 0 | 29,573 | 12,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.188 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 94)

Расчетный путь № 95

На рисунке 2.189 представлен расчетный путь №95.

Рисунок 2.189 – Расчетный путь № 95 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.95, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.92 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 95).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пл. Победы,9а | 0 | 26 | 20 | 10 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК | 0 | 26,18 | 19,639 | 20 | 0,35 | 0,229 | 0,229 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК-1 | 0 | 26,41 | 19,181 | 33 | 0,35 | 0,055 | 0,055 | 0,501 | -0,501 | 167,3114 | -167,3114 |
| ТК-2 | 0 | 26,465 | 19,07 | 3 | 0,3 | 0,084 | 0,084 | 0,566 | -0,566 | 138,672 | -138,672 |
| Задвижка | 0 | 26,549 | 18,902 | 32 | 0,3 | 0,078 | 0,078 | 0,566 | -0,566 | 138,672 | -138,672 |
| ТК-9 | 0 | 26,627 | 18,746 | 80 | 0,25 | 0,282 | 0,282 | 0,687 | -0,687 | 116,5086 | -116,5086 |
| смена прокладки | 0 | 26,909 | 18,182 | 8 | 0,25 | 0,068 | 0,068 | 0,687 | -0,687 | 116,5086 | -116,5086 |
| УТ | 0 | 26,977 | 18,046 | 2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,663 | -0,663 | 71,6084 | -71,6084 |
| смена прокладки | 0 | 27,027 | 17,945 | 15 | 0,2 | 0,093 | 0,093 | 0,663 | -0,663 | 71,6084 | -71,6084 |
| ТК-4 | 0 | 27,12 | 17,76 | 0,5 | 0,2 | 0,086 | 0,086 | 0,583 | -0,583 | 63,0003 | -63,0003 |
| Задвижка | 0 | 27,206 | 17,589 | 18 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,583 | -0,583 | 63,0003 | -63,0003 |
| смена прокладки | 0 | 27,285 | 17,43 | 5 | 0,2 | 0,046 | 0,046 | 0,583 | -0,583 | 63,0003 | -63,0003 |
| УТ | 0 | 27,331 | 17,337 | 0,5 | 0,15 | 0,197 | 0,197 | 0,882 | -0,882 | 53,2431 | -53,2431 |
| Задвижка | 0 | 27,529 | 16,943 | 5 | 0,15 | 0,119 | 0,119 | 0,882 | -0,882 | 53,2431 | -53,2431 |
| смена прокладки | 0 | 27,647 | 16,705 | 25 | 0,15 | 0,285 | 0,285 | 0,882 | -0,882 | 53,2431 | -53,2431 |
| ТК-5 | 0 | 27,932 | 16,136 | 15 | 0,15 | 0,101 | 0,101 | 0,623 | -0,623 | 37,5982 | -37,5982 |
| ТК-6 | 0 | 28,033 | 15,935 | 40 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,435 | -0,435 | 26,2586 | -26,2586 |
| ТК-8 | 0 | 28,133 | 15,734 | 0,5 | 0,08 | 0,121 | 0,121 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| Задвижка | 0 | 28,254 | 15,491 | 32 | 0,08 | 0,402 | 0,402 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| ТК-9 | 0 | 28,656 | 14,688 | 0,5 | 0,08 | 0,121 | 0,121 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| Задвижка | 0 | 28,778 | 14,445 | 42 | 0,08 | 0,513 | 0,513 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| смена прокладки | 0 | 29,291 | 13,419 | 5 | 0,08 | 0,287 | 0,287 | 0,683 | -0,683 | 11,4568 | -11,4568 |
| жилой дом | 0 | 29,578 | 12,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.190 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 95)

Расчетный путь № 96

На рисунке 2.191 представлен расчетный путь №96.

Рисунок 2.191 – Расчетный путь № 96 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.96, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.93 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 96).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пл. Победы,9а | 0 | 26 | 20 | 10 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК | 0 | 26,18 | 19,639 | 20 | 0,35 | 0,229 | 0,229 | 1,152 | -1,152 | 384,6355 | -384,6355 |
| ТК-1 | 0 | 26,41 | 19,181 | 0,5 | 0,25 | 0,085 | 0,085 | 1,275 | -1,275 | 216,156 | -216,156 |
| ТК-1' | 0 | 26,495 | 19,01 | 0,5 | 0,25 | 0,375 | 0,375 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| Задвижка | 0 | 26,87 | 18,26 | 65 | 0,25 | 0,691 | 0,691 | 1,222 | -1,222 | 207,2484 | -207,2484 |
| ТК-1а | 0 | 27,561 | 16,878 | 0,5 | 0,2 | 0,221 | 0,221 | 0,936 | -0,936 | 101,2008 | -101,2008 |
| Задвижка | 0 | 27,782 | 16,436 | 32 | 0,2 | 0,295 | 0,295 | 0,936 | -0,936 | 101,2008 | -101,2008 |
| ТК-12 | 0 | 28,077 | 15,845 | 35 | 0,2 | 0,247 | 0,247 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| ТК-13 | 0 | 28,324 | 15,352 | 0,5 | 0,2 | 0,173 | 0,173 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| Задвижка | 0 | 28,497 | 15,005 | 73 | 0,2 | 0,475 | 0,475 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| смена прокладки | 0 | 28,972 | 14,056 | 3 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,055 | 13,889 | 12 | 0,2 | 0,129 | 0,129 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,185 | 13,63 | 30 | 0,2 | 0,221 | 0,221 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,406 | 13,188 | 30 | 0,2 | 0,221 | 0,221 | 0,829 | -0,829 | 89,5896 | -89,5896 |
| УТ | 0 | 29,627 | 12,745 | 9 | 0,2 | 0,067 | 0,067 | 0,633 | -0,633 | 68,4095 | -68,4095 |
| УТ | 0 | 29,694 | 12,612 | 10 | 0,15 | 0,179 | 0,179 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| УТ | 0 | 29,873 | 12,254 | 5 | 0,15 | 0,133 | 0,133 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| смена прокладки | 0 | 30,006 | 11,988 | 18 | 0,15 | 0,253 | 0,253 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| смена прокладки | 0 | 30,259 | 11,481 | 15 | 0,15 | 0,226 | 0,226 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| УТ | 0 | 30,485 | 11,03 | 15 | 0,15 | 0,226 | 0,226 | 0,933 | -0,933 | 56,317 | -56,317 |
| УТ | 0 | 30,711 | 10,579 | 2 | 0,15 | 0,041 | 0,041 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| УТ | 0 | 30,752 | 10,496 | 5 | 0,15 | 0,053 | 0,053 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| смена прокладки | 0 | 30,805 | 10,391 | 45 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| смена прокладки | 0 | 31,004 | 9,992 | 5 | 0,15 | 0,053 | 0,053 | 0,586 | -0,586 | 35,3809 | -35,3809 |
| УТ | 0 | 31,057 | 9,887 | 5 | 0,125 | 0,053 | 0,053 | 0,564 | -0,564 | 23,5022 | -23,5022 |
| смена прокладки | 0 | 31,11 | 9,781 | 12 | 0,125 | 0,083 | 0,083 | 0,564 | -0,564 | 23,5022 | -23,5022 |
| Задвижка | 0 | 31,193 | 9,615 | 0,5 | 0,125 | 0,081 | 0,081 | 0,564 | -0,564 | 23,5022 | -23,5022 |
| ТК-27 | 0 | 31,274 | 9,453 | 0,5 | 0,1 | 0,049 | 0,049 | 0,435 | -0,435 | 11,5144 | -11,5144 |
| Задвижка | 0 | 31,322 | 9,355 | 52 | 0,1 | 0,196 | 0,196 | 0,435 | -0,435 | 11,5144 | -11,5144 |
| смена прокладки | 0 | 31,518 | 8,964 | 18 | 0,1 | 0,155 | 0,155 | 0,435 | -0,435 | 11,5144 | -11,5144 |
| жилой дом | 0 | 31,673 | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.192 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 96)

Система теплоснабжения от котельной Калужка 6а

Расчетный путь № 97

На рисунке 2.193 представлен расчетный путь №97.

Рисунок 2.193 – Расчетный путь № 97 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.97, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.94 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 97).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужка 6а | 154 | 169 | 35 | 134 | 0,1 | 0,66 | 0,657 | 0,502 | -0,501 | 11,2049 | -11,177 |
| т 8 | 154 | 169,657 | 33,683 | 29 | 0,1 | 0,082 | 0,082 | 0,38 | -0,379 | 8,4828 | -8,4635 |
| т 1 | 154 | 169,739 | 33,519 | 0,5 | 0,05 | 0,019 | 0,019 | 0,844 | -0,842 | 3,7213 | -3,7127 |
|  | 154 | 169,758 | 33,481 | 40 | 0,05 | 1,519 | 1,512 | 0,844 | -0,842 | 3,7213 | -3,7127 |
| т 3 | 154 | 171,27 | 30,449 | 90 | 0,05 | 2,663 | 2,651 | 0,744 | -0,742 | 3,2812 | -3,2735 |
| т 4 | 154 | 173,921 | 25,136 | 110 | 0,05 | 2,311 | 2,301 | 0,626 | -0,625 | 2,7608 | -2,7548 |
| т 6 | 154 | 176,222 | 20,523 | 0,5 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,599 | -0,597 | 2,6404 | -2,6354 |
|  | 154 | 176,232 | 20,504 | 38 | 0,05 | 0,731 | 0,728 | 0,599 | -0,597 | 2,6404 | -2,6354 |
| т 7 | 154 | 176,96 | 19,045 | 0,5 | 0,05 | 0,007 | 0,007 | 0,499 | -0,498 | 2,2002 | -2,1962 |
|  | 154 | 176,967 | 19,031 | 58 | 0,05 | 0,778 | 0,775 | 0,499 | -0,498 | 2,2002 | -2,1963 |
| т 11 | 154 | 177,742 | 17,478 | 6 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,499 | -0,498 | 2,2 | -2,1964 |
|  | 154 | 177,822 | 17,317 | 2 | 0,05 | 0,027 | 0,027 | 0,499 | -0,498 | 2,2 | -2,1964 |
| со | 154 | 177,849 | 17,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.194 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 97)

Система теплоснабжения от котельной Московская,317а

Расчетный путь № 98

На рисунке 2.195 представлен расчетный путь №98.

Рисунок 2.195 – Расчетный путь № 98 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.98, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.95 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 98).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,317а | 0 | 36 | 30 | 12 | 0,2 | 0,051 | 0,051 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| Задвижка | 0 | 36,051 | 29,897 | 0,5 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| ТК-1 | 0 | 36,12 | 29,76 | 123 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | -0,21 | 22,7116 | -22,7116 |
| Задвижка | 0 | 36,17 | 29,66 | 0,5 | 0,2 | 0,011 | 0,011 | 0,21 | -0,21 | 22,7116 | -22,7116 |
| ТК-2 | 0 | 36,181 | 29,638 | 0,5 | 0,08 | 0,212 | 0,212 | 0,902 | -0,902 | 15,1298 | -15,1298 |
| Задвижка | 0 | 36,393 | 29,214 | 75 | 0,08 | 1,531 | 1,531 | 0,902 | -0,902 | 15,1298 | -15,1298 |
| ТВ-6 | 0 | 37,924 | 26,153 | 10 | 0,08 | 0,097 | 0,097 | 0,499 | -0,499 | 8,3648 | -8,3648 |
| смена прокладки | 0 | 38,02 | 25,96 | 92 | 0,08 | 0,596 | 0,596 | 0,499 | -0,499 | 8,3648 | -8,3648 |
| ТК-3 | 0 | 38,616 | 24,767 | 150 | 0,08 | 0,175 | 0,175 | 0,211 | -0,211 | 3,5306 | -3,5306 |
| смена прокладки | 0 | 38,791 | 24,418 | 5 | 0,08 | 0,027 | 0,027 | 0,211 | -0,211 | 3,5306 | -3,5306 |
| административное здание | 0 | 38,818 | 24,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.196 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 98)

Расчетный путь № 99

На рисунке 2.197 представлен расчетный путь №99.

Рисунок 2.197 – Расчетный путь № 99 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.99, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.96 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 99).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,317а | 0 | 36 | 30 | 12 | 0,2 | 0,051 | 0,051 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| Задвижка | 0 | 36,051 | 29,897 | 0,5 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 0,522 | -0,522 | 56,3822 | -56,3822 |
| ТК-1 | 0 | 36,12 | 29,76 | 0,5 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,27 | -0,27 | 16,2964 | -16,2964 |
| Задвижка | 0 | 36,139 | 29,723 | 102 | 0,15 | 0,091 | 0,091 | 0,27 | -0,27 | 16,2964 | -16,2964 |
| ТВ-1 | 0 | 36,23 | 29,54 | 49 | 0,15 | 0,024 | 0,024 | 0,196 | -0,196 | 11,8455 | -11,8455 |
| УТ | 0 | 36,254 | 29,491 | 104 | 0,1 | 0,159 | 0,159 | 0,279 | -0,279 | 7,3933 | -7,3933 |
| ТВ-3 | 0 | 36,413 | 29,174 | 130 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,223 | -0,223 | 5,8946 | -5,8946 |
| ТВ-4 | 0 | 36,538 | 28,924 | 0,5 | 0,08 | 0,011 | 0,011 | 0,204 | -0,204 | 3,428 | -3,428 |
| Задвижка | 0 | 36,549 | 28,902 | 180 | 0,08 | 0,191 | 0,191 | 0,204 | -0,204 | 3,428 | -3,428 |
| смена прокладки | 0 | 36,74 | 28,52 | 5 | 0,08 | 0,026 | 0,026 | 0,204 | -0,204 | 3,428 | -3,428 |
| жилой дом | 0 | 36,766 | 28,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.198 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 99)

Система теплоснабжения от котельной Кирова,57а

Расчетный путь № 100

На рисунке 2.199 представлен расчетный путь №100.

Рисунок 2.199 – Расчетный путь № 100 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.100, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.97 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 100).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кирова,57а | 0 | 32 | 25 | 32,5 | 0,3 | 0,148 | 0,148 | 0,78 | -0,78 | 190,8594 | -190,8594 |
| ТК-13 | 0 | 32,148 | 24,703 | 46 | 0,3 | 0,118 | 0,118 | 0,623 | -0,623 | 152,4873 | -152,4873 |
| ТК-19 | 0 | 32,267 | 24,467 | 76 | 0,2 | 0,821 | 0,821 | 1,114 | -1,114 | 120,3651 | -120,3651 |
| ТК-22 | 0 | 33,088 | 22,825 | 0,5 | 0,2 | 0,258 | 0,258 | 1,012 | -1,012 | 109,3251 | -109,3251 |
| Задвижка | 0 | 33,346 | 22,308 | 28 | 0,2 | 0,314 | 0,314 | 1,012 | -1,012 | 109,3251 | -109,3251 |
| смена прокладки | 0 | 33,66 | 21,681 | 5 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 1,012 | -1,012 | 109,3251 | -109,3251 |
| УТ | 0 | 33,799 | 21,401 | 5 | 0,2 | 0,109 | 0,109 | 0,896 | -0,896 | 96,8074 | -96,8074 |
| смена прокладки | 0 | 33,909 | 21,182 | 40 | 0,2 | 0,318 | 0,318 | 0,896 | -0,896 | 96,8074 | -96,8074 |
| смена прокладки | 0 | 34,226 | 20,547 | 3 | 0,2 | 0,098 | 0,098 | 0,896 | -0,896 | 96,8074 | -96,8074 |
| УТ | 0 | 34,324 | 20,352 | 5 | 0,2 | 0,084 | 0,084 | 0,783 | -0,783 | 84,616 | -84,616 |
| смена прокладки | 0 | 34,408 | 20,184 | 37 | 0,2 | 0,229 | 0,229 | 0,783 | -0,783 | 84,616 | -84,616 |
| ТК-31 | 0 | 34,637 | 19,726 | 0,5 | 0,15 | 0,087 | 0,087 | 0,586 | -0,586 | 35,3875 | -35,3875 |
| Задвижка | 0 | 34,724 | 19,552 | 48 | 0,15 | 0,211 | 0,211 | 0,586 | -0,586 | 35,3875 | -35,3875 |
| ТК-31а | 0 | 34,935 | 19,13 | 60 | 0,15 | 0,142 | 0,142 | 0,437 | -0,437 | 26,3675 | -26,3675 |
| ТК-27 | 0 | 35,077 | 18,847 | 0,5 | 0,15 | 0,029 | 0,029 | 0,337 | -0,337 | 20,3371 | -20,3371 |
| Задвижка | 0 | 35,106 | 18,789 | 38 | 0,15 | 0,058 | 0,058 | 0,337 | -0,337 | 20,3371 | -20,3371 |
| ТК-28 | 0 | 35,163 | 18,673 | 45 | 0,15 | 0,017 | 0,017 | 0,171 | -0,171 | 10,3324 | -10,3324 |
| ТК-29 | 0 | 35,181 | 18,639 | 0,5 | 0,07 | 0,081 | 0,081 | 0,557 | -0,557 | 7,1 | -7,1 |
| Задвижка | 0 | 35,262 | 18,476 | 60 | 0,07 | 0,558 | 0,558 | 0,557 | -0,557 | 7,1 | -7,1 |
| смена прокладки | 0 | 35,82 | 17,36 | 5 | 0,07 | 0,198 | 0,198 | 0,557 | -0,557 | 7,1 | -7,1 |
| жилой дом , аптека | 0 | 36,018 | 16,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.200 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 100)

Расчетный путь № 101

На рисунке 2.201 представлен расчетный путь №101.

Рисунок 2.201 – Расчетный путь № 101 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.101, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.98 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 101).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кирова,57а | 0 | 32 | 25 | 5 | 0,25 | 0,087 | 0,087 | 0,827 | -0,827 | 140,2403 | -140,2403 |
| ТК | 0 | 32,087 | 24,826 | 5 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,684 | -0,684 | 115,9254 | -115,9254 |
| смена прокладки | 0 | 32,147 | 24,707 | 5 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,684 | -0,684 | 115,9254 | -115,9254 |
| УТ | 0 | 32,206 | 24,587 | 5 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 0,556 | -0,556 | 94,2548 | -94,2548 |
| смена прокладки | 0 | 32,246 | 24,509 | 18 | 0,25 | 0,062 | 0,062 | 0,556 | -0,556 | 94,2548 | -94,2548 |
| ТК-1 | 0 | 32,308 | 24,385 | 53 | 0,2 | 0,248 | 0,248 | 0,71 | -0,71 | 76,6802 | -76,6802 |
| ТК-2 | 0 | 32,556 | 23,888 | 8 | 0,25 | 0,021 | 0,021 | 0,385 | -0,385 | 65,2362 | -65,2362 |
| УТ | 0 | 32,577 | 23,845 | 60 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,351 | -0,351 | 59,4381 | -59,4381 |
| ТК-3 | 0 | 32,637 | 23,725 | 45 | 0,15 | 0,263 | 0,263 | 0,673 | -0,673 | 40,6448 | -40,6448 |
| ТК-5 | 0 | 32,9 | 23,199 | 52 | 0,15 | 0,168 | 0,168 | 0,506 | -0,506 | 30,5464 | -30,5464 |
| ТК-6 | 0 | 33,069 | 22,863 | 0,5 | 0,08 | 0,096 | 0,096 | 0,608 | -0,608 | 10,1894 | -10,1894 |
| Задвижка | 0 | 33,165 | 22,671 | 5 | 0,08 | 0,081 | 0,081 | 0,608 | -0,608 | 10,1894 | -10,1894 |
| смена прокладки | 0 | 33,245 | 22,509 | 30 | 0,08 | 0,301 | 0,301 | 0,608 | -0,608 | 10,1894 | -10,1894 |
| УТ | 0 | 33,546 | 21,908 | 0,5 | 0,05 | 0,049 | 0,049 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| Задвижка | 0 | 33,595 | 21,811 | 30 | 0,05 | 0,255 | 0,255 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| смена прокладки | 0 | 33,85 | 21,301 | 52 | 0,05 | 0,438 | 0,438 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| смена прокладки | 0 | 34,287 | 20,425 | 5 | 0,05 | 0,129 | 0,129 | 0,424 | -0,424 | 2,694 | -2,694 |
| ателье | 0 | 34,416 | 20,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.202 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 101)

Система теплоснабжения от котельной 65летПобеды_51

Расчетный путь № 102

На рисунке 2.203 представлен расчетный путь №102.

Рисунок 2.203 – Расчетный путь № 102 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.102, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.99 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 102).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная_65летПобеды_51 | 203,78 | 265,78 | 34,138 | 25 | 0,25 | 0,339 | 0,339 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| УП1 | 203,78 | 266,119 | 33,461 | 224 | 0,25 | 3,035 | 3,035 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| УП5 | 202,68 | 269,154 | 27,391 | 45 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| Задвижка | 202,59 | 269,763 | 26,171 | 45 | 0,25 | 0,61 | 0,61 | 1,549 | -1,549 | 246,037 | -246,037 |
| УТ2 | 203,58 | 270,373 | 24,952 | 72 | 0,2 | 1,283 | 1,283 | 1,536 | -1,536 | 152,8377 | -152,8377 |
| УТ3 | 204,8 | 271,657 | 22,385 | 0,5 | 0,125 | 0,006 | 0,006 | 0,922 | -0,922 | 33,6156 | -33,6156 |
| Задвижка | 204,8 | 271,663 | 22,373 | 58 | 0,125 | 0,702 | 0,702 | 0,922 | -0,922 | 33,6156 | -33,6156 |
| со | 205 | 272,365 | 20,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.204 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 102)

Система теплоснабжения от котельной Ромодановские Дворики

Расчетный путь № 103

На рисунке 2.205 представлен расчетный путь №103.

Рисунок 2.205 – Расчетный путь № 103 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.103, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.100 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 103).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельнаяРомодановскиеДворики | 186,22 | 206,22 | 25 | 10 | 0,12 | 0,068 | 0,067 | 0,668 | -0,667 | 22,29 | -22,234 |
|  | 186,22 | 206,287 | 24,865 | 46 | 0,12 | 0,311 | 0,309 | 0,668 | -0,667 | 22,2898 | -22,2343 |
| тА | 184 | 206,596 | 24,245 | 33 | 0,12 | 0,223 | 0,222 | 0,668 | -0,667 | 22,2887 | -22,2353 |
| тВ | 183 | 206,818 | 23,801 | 40 | 0,12 | 0,258 | 0,257 | 0,653 | -0,651 | 21,7679 | -21,717 |
| УЗ1 | 183 | 207,075 | 23,286 | 2 | 0,12 | 0,012 | 0,012 | 0,626 | -0,625 | 20,8867 | -20,8396 |
| ТК1 | 183 | 207,087 | 23,263 | 73 | 0,12 | 0,433 | 0,432 | 0,626 | -0,625 | 20,8867 | -20,8396 |
| ТК2 | 183 | 207,518 | 22,398 | 20 | 0,12 | 0,119 | 0,118 | 0,626 | -0,625 | 20,885 | -20,8413 |
| У1 | 183 | 207,636 | 22,161 | 24 | 0,12 | 0,139 | 0,138 | 0,618 | -0,616 | 20,6045 | -20,5622 |
| ТК3 | 183 | 207,775 | 21,884 | 0,5 | 0,07 | 0,062 | 0,062 | 1,975 | -1,971 | 19,6028 | -19,5656 |
|  | 183 | 207,837 | 21,76 | 7 | 0,1 | 0,104 | 0,104 | 0,878 | -0,876 | 19,6028 | -19,5656 |
| Уз3 | 183 | 207,941 | 21,551 | 47 | 0,1 | 0,423 | 0,422 | 0,681 | -0,679 | 15,2026 | -15,1729 |
| Уз4 | 183 | 208,362 | 20,706 | 25 | 0,1 | 0,115 | 0,114 | 0,484 | -0,483 | 10,8019 | -10,7807 |
| Уз5 | 183 | 208,476 | 20,477 | 28 | 0,1 | 0,112 | 0,112 | 0,451 | -0,451 | 10,0813 | -10,0625 |
| ТК4 | 183 | 208,588 | 20,254 | 21 | 0,1 | 0,081 | 0,081 | 0,444 | -0,443 | 9,9208 | -9,9032 |
|  | 183 | 208,669 | 20,092 | 23 | 0,1 | 0,089 | 0,089 | 0,444 | -0,444 | 9,9205 | -9,9035 |
| Уз8 | 183 | 208,758 | 19,914 | 20 | 0,05 | 0,129 | 0,129 | 0,345 | -0,344 | 1,5202 | -1,5174 |
| Уз7 | 183 | 208,887 | 19,656 | 11 | 0,05 | 0,018 | 0,018 | 0,172 | -0,172 | 0,7601 | -0,7587 |
|  | 183 | 208,905 | 19,619 | 24 | 0,04 | 0,177 | 0,176 | 0,306 | -0,306 | 0,76 | -0,7587 |
| со | 183 | 209,081 | 19,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.206 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 103)

Система теплоснабжения от котельной Ул.Ленина,26а

Расчетный путь № 104

На рисунке 2.207 представлен расчетный путь №104.

Рисунок 2.207 – Расчетный путь № 104 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.104, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.101 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 104).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Ленина,26а | 192,93 | 217 | 10 | 3,63 | 0,3 | 0,005 | 0,005 | 0,577 | -0,576 | 143,1345 | -142,7967 |
| УП | 192,93 | 217,005 | 9,99 | 3,16 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,347 | -0,346 | 86,111 | -85,9103 |
| УП | 192,93 | 217,007 | 9,986 | 5 | 0,3 | 0,003 | 0,003 | 0,347 | -0,346 | 86,1105 | -85,9109 |
| УП | 193,93 | 217,009 | 9,981 | 3,5 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,2 | -0,199 | 34,4183 | -34,3249 |
| УП | 192,93 | 217,01 | 9,979 | 0,5 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,503 | -0,502 | 86,6762 | -86,4644 |
| задвижка | 192,93 | 217,011 | 9,978 | 35 | 0,25 | 0,048 | 0,048 | 0,503 | -0,502 | 86,6762 | -86,4645 |
| УП | 192,93 | 217,059 | 9,882 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,475 | -0,473 | 52,345 | -52,2107 |
| задвижка | 192,93 | 217,06 | 9,88 | 54 | 0,2 | 0,088 | 0,087 | 0,475 | -0,473 | 52,345 | -52,2107 |
| ТК-10 | 192,93 | 217,147 | 9,705 | 18 | 0,15 | 0,131 | 0,13 | 0,844 | -0,842 | 52,3408 | -52,2148 |
| УП | 193,93 | 217,278 | 9,443 | 55 | 0,15 | 0,4 | 0,399 | 0,844 | -0,842 | 52,34 | -52,2156 |
| УП | 190,93 | 217,676 | 8,644 | 79 | 0,15 | 0,575 | 0,573 | 0,844 | -0,842 | 52,3377 | -52,218 |
| ТК-14 | 192,93 | 218,249 | 7,497 | 25 | 0,15 | 0,153 | 0,152 | 0,772 | -0,77 | 47,8942 | -47,7886 |
| задвижка | 190,93 | 218,401 | 7,192 | 33 | 0,15 | 0,201 | 0,201 | 0,772 | -0,77 | 47,8931 | -47,7897 |
| задвижка | 190,93 | 218,601 | 6,79 | 1,24 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,772 | -0,77 | 47,8917 | -47,7911 |
| УП | 190,93 | 218,609 | 6,775 | 101,5 | 0,125 | 0,311 | 0,31 | 0,486 | -0,485 | 20,9252 | -20,8812 |
| ТК-17 | 192,93 | 218,919 | 6,154 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,437 | -0,436 | 12,0418 | -12,019 |
| задвижка | 193,93 | 218,92 | 6,151 | 65 | 0,1 | 0,213 | 0,213 | 0,437 | -0,436 | 12,0418 | -12,019 |
| УП | 196,93 | 219,133 | 5,725 | 23 | 0,1 | 0,075 | 0,075 | 0,437 | -0,436 | 12,0406 | -12,0203 |
| СО | 196,93 | 219,21 | 5,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.208 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 104)

Система теплоснабжения от котельной пер. Воскресенский 2б

Расчетный путь № 105

На рисунке 2.209 представлен расчетный путь №105.

Рисунок 2.209 – Расчетный путь № 105 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.105, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.102 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 105).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер воскресенский 2б | 193 | 213 | 25 | 12 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,996 | -0,996 | 99,08 | -99,08 |
| ТК -1 | 192,74 | 213,09 | 24,819 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,731 | -0,731 | 39,52 | -39,52 |
|  | 192,74 | 213,093 | 24,813 | 11 | 0,15 | 0,066 | 0,066 | 0,731 | -0,731 | 39,52 | -39,52 |
|  | 193,63 | 213,159 | 24,682 | 1 | 0,15 | 0,006 | 0,006 | 0,731 | -0,731 | 39,52 | -39,52 |
| ТК-2 | 193,63 | 213,165 | 24,67 | 5 | 0,15 | 0,024 | 0,024 | 0,65 | -0,65 | 35,12 | -35,12 |
| ТК-2а | 193,63 | 213,189 | 24,623 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,48 | -0,48 | 25,92 | -25,92 |
|  | 193,63 | 213,19 | 24,62 | 52 | 0,15 | 0,135 | 0,135 | 0,48 | -0,48 | 25,92 | -25,92 |
| ТК-5 | 191,42 | 213,325 | 24,35 | 45 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,465 | -0,465 | 25,12 | -25,12 |
| ТК-6 | 190,49 | 213,435 | 24,131 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 1,035 | -1,035 | 23,12 | -23,12 |
|  | 190,49 | 213,445 | 24,11 | 96 | 0,1 | 1,987 | 1,987 | 1,035 | -1,035 | 23,12 | -23,12 |
| ТК-7 | 190,65 | 215,432 | 20,136 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,341 | -0,341 | 12,44 | -12,44 |
|  | 190,65 | 215,433 | 20,134 | 27 | 0,125 | 0,046 | 0,046 | 0,341 | -0,341 | 12,44 | -12,44 |
| опуск | 191,23 | 215,479 | 20,042 | 23 | 0,125 | 0,026 | 0,026 | 0,276 | -0,276 | 10,08 | -10,08 |
| разв | 191,88 | 215,505 | 19,991 | 17 | 0,1 | 0,016 | 0,016 | 0,219 | -0,219 | 4,88 | -4,88 |
|  | 191,88 | 215,521 | 19,958 | 20 | 0,1 | 0,019 | 0,019 | 0,219 | -0,219 | 4,88 | -4,88 |
|  | 191,88 | 215,54 | 19,92 | 33 | 0,08 | 0,116 | 0,116 | 0,361 | -0,361 | 4,88 | -4,88 |
| ТК-10 | 192,63 | 215,657 | 19,687 | 0,5 | 0,08 | 0,001 | 0,001 | 0,243 | -0,243 | 3,28 | -3,28 |
|  | 192,63 | 215,657 | 19,685 | 32 | 0,08 | 0,052 | 0,052 | 0,243 | -0,243 | 3,28 | -3,28 |
| ТК-11 | 193,65 | 215,709 | 19,582 | 12 | 0,07 | 0,023 | 0,023 | 0,242 | -0,242 | 2,4 | -2,4 |
|  | 194 | 215,733 | 19,535 | 3 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,242 | -0,242 | 2,4 | -2,4 |
| со | 194 | 215,738 | 19,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.210 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 105)

Расчетный путь № 106

На рисунке 2.211 представлен расчетный путь №106.

Рисунок 2.211 – Расчетный путь № 106 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.106, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.103 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 106).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер воскресенский 2б | 193 | 213 | 25 | 12 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,996 | -0,996 | 99,08 | -99,08 |
| ТК -1 | 192,74 | 213,09 | 24,819 | 0,5 | 0,15 | 0,007 | 0,068 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
|  | 192,74 | 213,158 | 24,744 | 8 | 0,15 | 0,108 | 1,091 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
| ТК-12 | 192,66 | 214,249 | 23,546 | 19 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,948 | -0,948 | 51,24 | -51,24 |
| ТК-13 | 192,59 | 214,439 | 23,165 | 0,5 | 0,1 | 0,009 | 0,009 | 0,942 | -0,942 | 21,04 | -21,04 |
|  | 192,59 | 214,448 | 23,148 | 11 | 0,1 | 0,189 | 0,189 | 0,942 | -0,942 | 21,04 | -21,04 |
| ТК-14 | 192,25 | 214,637 | 22,771 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,424 | -0,424 | 15,44 | -15,44 |
|  | 192,25 | 214,638 | 22,768 | 74 | 0,125 | 0,192 | 0,192 | 0,424 | -0,424 | 15,44 | -15,44 |
| тк см | 187,27 | 214,83 | 22,384 | 64 | 0,1 | 0,19 | 0,19 | 0,389 | -0,389 | 8,68 | -8,68 |
| тк | 186,34 | 215,02 | 22,003 | 62 | 0,1 | 0,012 | 0,012 | 0,095 | -0,095 | 2,12 | -2,12 |
| тк | 183,48 | 215,032 | 21,98 | 0,5 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,481 | -0,481 | 2,12 | -2,12 |
|  | 183,48 | 215,039 | 21,967 | 9 | 0,05 | 0,112 | 0,112 | 0,481 | -0,481 | 2,12 | -2,12 |
| разв | 184,58 | 215,151 | 21,743 | 15 | 0,032 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | -0,09 | 0,12 | -0,12 |
| со | 184,58 | 215,166 | 21,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.212 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 106)

Расчетный путь № 107

На рисунке 2.213 представлен расчетный путь №107.

Рисунок 2.213 – Расчетный путь № 107 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.107, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.104 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 107).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер воскресенский 2б | 193 | 213 | 25 | 12 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,996 | -0,996 | 99,08 | -99,08 |
| ТК -1 | 192,74 | 213,09 | 24,819 | 0,5 | 0,15 | 0,007 | 0,068 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
|  | 192,74 | 213,158 | 24,744 | 8 | 0,15 | 0,108 | 1,091 | 1,102 | -2,667 | 59,56 | -59,56 |
| ТК-12 | 192,66 | 214,249 | 23,546 | 19 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,948 | -0,948 | 51,24 | -51,24 |
| ТК-13 | 192,59 | 214,439 | 23,165 | 0,5 | 0,125 | 0,005 | 0,005 | 0,828 | -0,828 | 30,2 | -30,2 |
|  | 192,59 | 214,444 | 23,156 | 69 | 0,125 | 0,675 | 0,675 | 0,828 | -0,828 | 30,2 | -30,2 |
| разв | 192,46 | 215,119 | 21,806 | 24 | 0,125 | 0,206 | 0,206 | 0,775 | -0,775 | 28,24 | -28,24 |
| ТК-15 | 192,52 | 215,325 | 21,395 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,735 | -0,735 | 26,8 | -26,8 |
|  | 192,52 | 215,329 | 21,387 | 21 | 0,125 | 0,162 | 0,162 | 0,735 | -0,735 | 26,8 | -26,8 |
|  | 192,52 | 215,491 | 21,063 | 0,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,735 | -0,735 | 26,8 | -26,8 |
| ТК-16 | 192,52 | 215,495 | 21,055 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,45 | -0,45 | 16,4 | -16,4 |
|  | 192,52 | 215,496 | 21,052 | 65 | 0,125 | 0,19 | 0,19 | 0,45 | -0,45 | 16,4 | -16,4 |
| ТК-17 | 192,23 | 215,686 | 20,672 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,519 | -0,519 | 11,6 | -11,6 |
|  | 192,23 | 215,689 | 20,667 | 32 | 0,1 | 0,169 | 0,169 | 0,519 | -0,519 | 11,6 | -11,6 |
| ТК-18 | 190,6 | 215,857 | 20,329 | 21 | 0,1 | 0,043 | 0,043 | 0,322 | -0,322 | 7,2 | -7,2 |
| ТК-19 | 190,32 | 215,901 | 20,243 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,193 | -0,193 | 4,32 | -4,32 |
|  | 190,32 | 215,901 | 20,242 | 28 | 0,1 | 0,021 | 0,021 | 0,193 | -0,193 | 4,32 | -4,32 |
| ТК-20 | 189,92 | 215,922 | 20,2 | 11 | 0,05 | 0,193 | 0,193 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| ТК-20/1 | 189,72 | 216,115 | 19,814 | 11 | 0,05 | 0,193 | 0,193 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| ТК-20/2 | 189,64 | 216,308 | 19,428 | 20 | 0,05 | 0,351 | 0,351 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| ТК-23 | 189,77 | 216,659 | 18,726 | 0,5 | 0,05 | 0,009 | 0,009 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
|  | 189,77 | 216,668 | 18,709 | 11 | 0,05 | 0,193 | 0,193 | 0,571 | -0,571 | 2,52 | -2,52 |
| со | 191,05 | 216,861 | 18,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.214 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 107)

Система теплоснабжения от котельной Фридриха Энг.13

Расчетный путь № 108

На рисунке 2.215 представлен расчетный путь №108.

Рисунок 2.215 – Расчетный путь № 108 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.108, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.105 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 108).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная ФридрихаЭнг.13 | 189,85 | 209 | 10 | 2,65 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 1,068 | -1,065 | 117,7209 | -117,4494 |
| УП | 189,85 | 209,021 | 9,957 | 20 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 1,042 | -1,039 | 114,8787 | -114,6159 |
| УП | 189,85 | 209,175 | 9,649 | 11 | 0,2 | 0,082 | 0,081 | 1,02 | -1,018 | 112,5169 | -112,2615 |
| ТК-1 | 189,85 | 209,256 | 9,486 | 42 | 0,2 | 0,133 | 0,132 | 0,664 | -0,663 | 73,267 | -73,095 |
| УП | 189,85 | 209,389 | 9,221 | 25 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,664 | -0,663 | 73,2638 | -73,0983 |
| УП | 189,85 | 209,467 | 9,063 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,588 | -0,587 | 64,8215 | -64,6746 |
| задвижка | 189,85 | 209,469 | 9,061 | 12 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,588 | -0,587 | 64,8214 | -64,6746 |
| УП | 189,85 | 209,498 | 9,001 | 3,15 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,581 | -0,58 | 64,0605 | -63,9168 |
| УП | 189,85 | 209,506 | 8,986 | 13,1 | 0,125 | 0,318 | 0,317 | 1,379 | -1,376 | 59,4136 | -59,2911 |
| ТК-4 | 189,85 | 209,823 | 8,351 | 32,4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 0,454 | -0,453 | 50,0931 | -49,9867 |
| ТК-5 | 193,85 | 209,871 | 8,255 | 0,5 | 0,125 | 0,003 | 0,003 | 0,68 | -0,678 | 29,2874 | -29,2257 |
| задвижка | 193,85 | 209,874 | 8,249 | 82 | 0,125 | 0,489 | 0,487 | 0,68 | -0,678 | 29,2874 | -29,2257 |
| УП | 185,85 | 210,36 | 7,273 | 80 | 0,125 | 0,174 | 0,173 | 0,408 | -0,407 | 17,5648 | -17,527 |
| ТК-5а | 185,85 | 210,533 | 6,927 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,408 | -0,407 | 17,5624 | -17,5294 |
| задвижка | 185,85 | 210,534 | 6,925 | 34 | 0,125 | 0,074 | 0,073 | 0,408 | -0,407 | 17,5624 | -17,5294 |
| УП | 185,85 | 210,608 | 6,778 | 77,5 | 0,08 | 0,791 | 0,789 | 0,673 | -0,672 | 11,8813 | -11,8596 |
| УП | 185,85 | 211,396 | 5,198 | 52 | 0,05 | 0,481 | 0,479 | 0,476 | -0,475 | 3,2802 | -3,2745 |
| СО | 188,85 | 211,88 | 4,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.216 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 108)

Расчетный путь № 109

На рисунке 2.217 представлен расчетный путь №109.

Рисунок 2.217 – Расчетный путь № 109 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.109, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.106 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 109).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Котельная ФридрихаЭнг.13 | 189,85 | 209 | 10 | 2,65 | 0,2 | 0,021 | 0,021 | 1,068 | -1,065 | 117,7209 | -117,4494 |
| УП | 189,85 | 209,021 | 9,957 | 20 | 0,2 | 0,154 | 0,154 | 1,042 | -1,039 | 114,8787 | -114,6159 |
| УП | 189,85 | 209,175 | 9,649 | 11 | 0,2 | 0,082 | 0,081 | 1,02 | -1,018 | 112,5169 | -112,2615 |
| ТК-1 | 189,85 | 209,256 | 9,486 | 42 | 0,2 | 0,133 | 0,132 | 0,664 | -0,663 | 73,267 | -73,095 |
| УП | 189,85 | 209,389 | 9,221 | 25 | 0,2 | 0,079 | 0,079 | 0,664 | -0,663 | 73,2638 | -73,0983 |
| УП | 189,85 | 209,467 | 9,063 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,588 | -0,587 | 64,8215 | -64,6746 |
| задвижка | 189,85 | 209,469 | 9,061 | 12 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,588 | -0,587 | 64,8214 | -64,6746 |
| УП | 189,85 | 209,498 | 9,001 | 3,15 | 0,2 | 0,008 | 0,008 | 0,581 | -0,58 | 64,0605 | -63,9168 |
| УП | 189,85 | 209,506 | 8,986 | 13,1 | 0,125 | 0,318 | 0,317 | 1,379 | -1,376 | 59,4136 | -59,2911 |
| ТК-4 | 189,85 | 209,823 | 8,351 | 32,4 | 0,2 | 0,048 | 0,048 | 0,454 | -0,453 | 50,0931 | -49,9867 |
| ТК-5 | 193,85 | 209,871 | 8,255 | 0,5 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,483 | -0,482 | 20,8032 | -20,7634 |
| задвижка | 193,85 | 209,872 | 8,252 | 64 | 0,125 | 0,194 | 0,193 | 0,483 | -0,482 | 20,8032 | -20,7635 |
| УП | 193,85 | 210,065 | 7,865 | 95 | 0,08 | 0,545 | 0,543 | 0,503 | -0,502 | 8,881 | -8,8644 |
| СО | 194,85 | 210,61 | 6,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.218 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 109)

Система теплоснабжения от котельной Кирпичный завод МПС, 3а

Расчетный путь № 110

На рисунке 2.219 представлен расчетный путь №110.

Рисунок 2.219 – Расчетный путь № 110 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.110, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.107 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 110).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Кирпичный завод МПС,3а | 200 | 214 | 10 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,092 | -0,092 | 10,149 | -10,1082 |
| УП | 200 | 214 | 10 | 30 | 0,2 | 0,002 | 0,002 | 0,092 | -0,092 | 10,1489 | -10,1083 |
| ТК-1 | 200 | 214,002 | 9,996 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,107 | -0,106 | 4,5962 | -4,5679 |
| Задвижка | 200 | 214,002 | 9,996 | 57 | 0,125 | 0,009 | 0,009 | 0,107 | -0,106 | 4,5962 | -4,5679 |
| УП | 199,5 | 214,011 | 9,978 | 210 | 0,125 | 0,033 | 0,033 | 0,107 | -0,106 | 4,5945 | -4,5696 |
| УП-1 | 196,4 | 214,044 | 9,911 | 30 | 0,1 | 0,013 | 0,012 | 0,152 | -0,152 | 4,203 | -4,1916 |
| ТК-3 | 195,5 | 214,057 | 9,886 | 78 | 0,1 | 0,022 | 0,022 | 0,125 | -0,125 | 3,4523 | -3,4435 |
| ТК-4 | 195,5 | 214,079 | 9,841 | 0,5 | 0,05 | 0 | 0 | 0,073 | -0,072 | 0,5002 | -0,4991 |
| Задвижка | 195,5 | 214,079 | 9,841 | 51 | 0,05 | 0,012 | 0,012 | 0,073 | -0,072 | 0,5002 | -0,4991 |
| СО | 195,9 | 214,09 | 9,817 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.220 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 110)

Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,50а

Расчетный путь № 111

На рисунке 2.221 представлен расчетный путь №111.

Рисунок 2.221 – Расчетный путь № 111 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.111, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.108 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 111).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Хрустальная,50а | 166,5 | 186,5 | 11,6 | 5,5 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 1,15 | -1,148 | 198,1149 | -197,7552 |
| УП | 166,5 | 186,539 | 11,522 | 7 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,148 | 198,1142 | -197,7558 |
| ТК-1 | 167,33 | 186,589 | 11,423 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,414 | -0,413 | 25,6676 | -25,5999 |
| задвижка | 167,33 | 186,589 | 11,421 | 247,6 | 0,15 | 0,44 | 0,438 | 0,414 | -0,413 | 25,6676 | -25,5999 |
| ТК-6 | 162,23 | 187,027 | 10,543 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,29 | -0,29 | 18,0066 | -17,9708 |
| задвижка | 162,23 | 187,028 | 10,542 | 48 | 0,15 | 0,042 | 0,042 | 0,29 | -0,29 | 18,0066 | -17,9708 |
| ТК-7 | 161,56 | 187,07 | 10,457 | 32 | 0,15 | 0,018 | 0,018 | 0,231 | -0,231 | 14,3537 | -14,3281 |
| ТК-8 | 161,5 | 187,088 | 10,421 | 59 | 0,125 | 0,007 | 0,007 | 0,089 | -0,089 | 3,8521 | -3,8432 |
| ТК-9 | 160,8 | 187,095 | 10,407 | 0,5 | 0,05 | 0,006 | 0,006 | 0,559 | -0,558 | 3,8504 | -3,845 |
| задвижка | 160,8 | 187,101 | 10,395 | 42,5 | 0,05 | 0,54 | 0,538 | 0,559 | -0,558 | 3,8504 | -3,845 |
| СО | 160,5 | 187,64 | 9,317 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.222 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 111)

Расчетный путь № 112

На рисунке 2.223 представлен расчетный путь №112.

Рисунок 2.223 – Расчетный путь № 112 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.112, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.109 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 112).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Хрустальная,50а | 166,5 | 186,5 | 11,6 | 5,5 | 0,25 | 0,039 | 0,039 | 1,15 | -1,148 | 198,1149 | -197,7552 |
| УП | 166,5 | 186,539 | 11,522 | 7 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 1,15 | -1,148 | 198,1142 | -197,7558 |
| ТК-1 | 167,33 | 186,589 | 11,423 | 0,5 | 0,25 | 0,003 | 0,003 | 1,001 | -0,999 | 172,4458 | -172,1568 |
| задвижка | 167,33 | 186,591 | 11,417 | 48 | 0,25 | 0,259 | 0,258 | 1,001 | -0,999 | 172,4457 | -172,1569 |
| УП | 167,75 | 186,849 | 10,9 | 12 | 0,25 | 0,057 | 0,057 | 0,938 | -0,937 | 161,69 | -161,4265 |
| ТК2 | 168,27 | 186,906 | 10,786 | 60 | 0,25 | 0,234 | 0,233 | 0,849 | -0,848 | 146,2888 | -146,0484 |
| ТК-3 | 167,06 | 187,139 | 10,32 | 7 | 0,15 | 0,319 | 0,318 | 2,121 | -2,118 | 131,5815 | -131,3755 |
| ТК-10 | 166,8 | 187,457 | 9,682 | 50 | 0,15 | 1,3 | 1,297 | 1,6 | -1,598 | 99,2735 | -99,1263 |
| ТК-4 | 165,51 | 188,754 | 7,086 | 63 | 0,15 | 0,653 | 0,651 | 1,008 | -1,007 | 62,5221 | -62,431 |
| ТК-5 | 162,45 | 189,405 | 5,782 | 32 | 0,1 | 0,87 | 0,867 | 1,269 | -1,267 | 34,9729 | -34,9235 |
| ТК-12 | 161,55 | 190,272 | 4,044 | 0,5 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,632 | -0,631 | 17,4299 | -17,4057 |
| задвижка | 161,55 | 190,276 | 4,038 | 37 | 0,1 | 0,252 | 0,252 | 0,632 | -0,631 | 17,4299 | -17,4057 |
| ТК-см | 160,63 | 190,527 | 3,534 | 12 | 0,08 | 0,262 | 0,261 | 0,988 | -0,987 | 17,4292 | -17,4064 |
| СО | 161 | 190,79 | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.224 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 112)

Система теплоснабжения от котельной Жукова,40а

Расчетный путь № 113

На рисунке 2.225 представлен расчетный путь №113.

Рисунок 2.225 – Расчетный путь № 113 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.113, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.110 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 113).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Жукова,40а | 171,98 | 194,98 | 16,2 | 2,7 | 0,25 | 0,052 | 0,052 | 1,902 | -1,899 | 327,7227 | -327,1559 |
| УП | 171,98 | 195,032 | 16,096 | 8,8 | 0,2 | 0,097 | 0,097 | 1,247 | -1,245 | 137,4858 | -137,238 |
| УП | 171,98 | 195,129 | 15,902 | 20,8 | 0,2 | 0,23 | 0,229 | 1,247 | -1,245 | 137,4851 | -137,2387 |
| УП | 172,24 | 195,358 | 15,443 | 7,6 | 0,2 | 0,069 | 0,069 | 1,132 | -1,13 | 124,7818 | -124,5578 |
| ТК-17 | 172,7 | 195,427 | 15,305 | 89 | 0,2 | 0,769 | 0,767 | 1,103 | -1,101 | 121,5807 | -121,3626 |
| ТК-19 | 172,5 | 196,193 | 13,769 | 51,5 | 0,2 | 0,264 | 0,263 | 0,848 | -0,846 | 93,4698 | -93,3105 |
| ТК-22 | 174,05 | 196,457 | 13,242 | 0,5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,866 | -0,864 | 53,7114 | -53,6204 |
| задвижка | 174,05 | 196,46 | 13,234 | 40 | 0,15 | 0,307 | 0,306 | 0,866 | -0,864 | 53,7114 | -53,6204 |
| ТК-28 | 175,3 | 196,766 | 12,622 | 57 | 0,15 | 0,233 | 0,232 | 0,631 | -0,629 | 39,1095 | -39,0411 |
| ТК-29 | 176,72 | 196,998 | 12,157 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,242 | -0,241 | 15,0048 | -14,9761 |
| задвижка | 176,72 | 196,998 | 12,156 | 42 | 0,15 | 0,026 | 0,026 | 0,242 | -0,241 | 15,0048 | -14,9762 |
| ТК-31 | 178 | 197,024 | 12,104 | 45 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,177 | -0,177 | 11,0027 | -10,983 |
| ТК-32 | 178,71 | 197,039 | 12,074 | 0,5 | 0,08 | 0,004 | 0,004 | 0,624 | -0,623 | 11,0007 | -10,9849 |
| задвижка | 178,71 | 197,044 | 12,065 | 65 | 0,08 | 0,57 | 0,568 | 0,624 | -0,623 | 11,0007 | -10,985 |
| СО | 180 | 197,61 | 10,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.226 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 113)

Расчетный путь № 114

На рисунке 2.227 представлен расчетный путь №114.

Рисунок 2.227 – Расчетный путь № 114 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.114, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.111 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 114).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Жукова,40а | 171,98 | 194,98 | 16,2 | 2,7 | 0,25 | 0,052 | 0,052 | 1,902 | -1,899 | 327,7227 | -327,1559 |
| УП | 171,98 | 195,032 | 16,096 | 8 | 0,25 | 0,052 | 0,052 | 1,104 | -1,102 | 190,2366 | -189,9182 |
| УП | 171,98 | 195,084 | 15,991 | 21 | 0,25 | 0,138 | 0,137 | 1,104 | -1,102 | 190,2357 | -189,9192 |
| ТК-1 | 171,14 | 195,222 | 15,716 | 12 | 0,25 | 0,07 | 0,069 | 1,039 | -1,037 | 178,9327 | -178,6364 |
| ТК-2 | 171,8 | 195,291 | 15,577 | 27 | 0,2 | 0,37 | 0,369 | 1,39 | -1,388 | 153,3275 | -153,0749 |
| ТК3 | 172 | 195,66 | 14,837 | 0,5 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,626 | -0,625 | 69,064 | -68,9486 |
| задвижка | 172 | 195,662 | 14,834 | 79,2 | 0,2 | 0,223 | 0,222 | 0,626 | -0,625 | 69,064 | -68,9486 |
| ТК-12 | 175,1 | 195,884 | 14,389 | 32,2 | 0,15 | 0,308 | 0,307 | 0,968 | -0,967 | 60,0576 | -59,9662 |
| ТК-13 | 175,53 | 196,191 | 13,774 | 44,5 | 0,15 | 0,195 | 0,194 | 0,653 | -0,652 | 40,5054 | -40,4428 |
| ТК-14 | 176,69 | 196,385 | 13,385 | 0,5 | 0,1 | 0,018 | 0,018 | 1,469 | -1,467 | 40,5035 | -40,4447 |
| задвижка | 176,69 | 196,403 | 13,348 | 47 | 0,1 | 1,711 | 1,706 | 1,469 | -1,467 | 40,5035 | -40,4447 |
| ТК-15 | 176,87 | 198,11 | 9,931 | 67,5 | 0,07 | 2,921 | 2,912 | 1,281 | -1,279 | 17,3019 | -17,2757 |
| ТК | 176,28 | 201,022 | 4,098 | 0,5 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,485 | -0,484 | 8,5512 | -8,5378 |
| задвижка | 176,28 | 201,024 | 4,093 | 54,5 | 0,08 | 0,29 | 0,289 | 0,485 | -0,484 | 8,5512 | -8,5378 |
| ТК-см | 174,5 | 201,314 | 3,513 | 42 | 0,08 | 0,224 | 0,223 | 0,485 | -0,484 | 8,5505 | -8,5384 |
| СО | 173,91 | 201,54 | 3,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.228 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 114)

Система теплоснабжения от котельной ул. Вишневского,1

Расчетный путь № 115

На рисунке 2.229 представлен расчетный путь №115.

Рисунок 2.229 – Расчетный путь № 115 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.115, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.112 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 115).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Вишневского,1 | 0 | 30 | 20 | 13 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,268 | -0,268 | 116,9158 | -116,9158 |
| ТК-1 | 0 | 30,01 | 19,98 | 0,5 | 0,4 | 0,012 | 0,012 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| Задвижка | 0 | 30,022 | 19,955 | 63 | 0,4 | 0,015 | 0,015 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| ТК-2 | 0 | 30,037 | 19,926 | 0,5 | 0,3 | 0,015 | 0,015 | 0,244 | -0,244 | 59,6664 | -59,6664 |
| Задвижка | 0 | 30,052 | 19,896 | 62 | 0,3 | 0,023 | 0,023 | 0,244 | -0,244 | 59,6664 | -59,6664 |
| ТК-4 | 0 | 30,075 | 19,851 | 10 | 0,2 | 0,078 | 0,078 | 0,491 | -0,491 | 53,1064 | -53,1064 |
| Задвижка | 0 | 30,153 | 19,695 | 17 | 0,25 | 0,019 | 0,019 | 0,313 | -0,313 | 53,1064 | -53,1064 |
| ТК-4а | 0 | 30,172 | 19,656 | 31 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,491 | -0,491 | 53,1064 | -53,1064 |
| смена прокладки | 0 | 30,252 | 19,497 | 38 | 0,2 | 0,104 | 0,104 | 0,491 | -0,491 | 53,1064 | -53,1064 |
| УТ | 0 | 30,356 | 19,288 | 0,5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| Задвижка | 0 | 30,431 | 19,137 | 15 | 0,15 | 0,077 | 0,077 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| смена прокладки | 0 | 30,508 | 18,983 | 60 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| смена прокладки | 0 | 30,728 | 18,544 | 5 | 0,15 | 0,045 | 0,045 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| Задвижка | 0 | 30,773 | 18,453 | 0,5 | 0,15 | 0,075 | 0,075 | 0,544 | -0,544 | 32,8584 | -32,8584 |
| УТ | 0 | 30,849 | 18,303 | 54 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,109 | -0,109 | 6,5936 | -6,5936 |
| УТ | 0 | 30,857 | 18,286 | 0,5 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,393 | -0,393 | 6,5936 | -6,5936 |
| Задвижка | 0 | 30,897 | 18,206 | 50 | 0,08 | 0,262 | 0,262 | 0,393 | -0,393 | 6,5936 | -6,5936 |
| Поликлиника | 0 | 31,159 | 17,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.230 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 115)

Расчетный путь № 116

На рисунке 2.231 представлен расчетный путь №116.

Рисунок 2.231 – Расчетный путь № 116 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.116, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.113 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 116).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Вишневского,1 | 0 | 30 | 20 | 13 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,268 | -0,268 | 116,9158 | -116,9158 |
| ТК-1 | 0 | 30,01 | 19,98 | 0,5 | 0,4 | 0,012 | 0,012 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| Задвижка | 0 | 30,022 | 19,955 | 63 | 0,4 | 0,015 | 0,015 | 0,222 | -0,222 | 97,0266 | -97,0266 |
| ТК-2 | 0 | 30,037 | 19,926 | 0,5 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,346 | -0,346 | 37,3602 | -37,3602 |
| Задвижка | 0 | 30,067 | 19,865 | 20 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 0,346 | -0,346 | 37,3602 | -37,3602 |
| ТК-6 | 0 | 30,097 | 19,806 | 45 | 0,2 | 0,052 | 0,052 | 0,346 | -0,346 | 37,3602 | -37,3602 |
| УТ | 0 | 30,149 | 19,701 | 23 | 0,2 | 0,029 | 0,029 | 0,326 | -0,326 | 35,2402 | -35,2402 |
| УТ | 0 | 30,178 | 19,644 | 8 | 0,2 | 0,017 | 0,017 | 0,326 | -0,326 | 35,2402 | -35,2402 |
| ТК-7 | 0 | 30,195 | 19,61 | 43 | 0,2 | 0,028 | 0,028 | 0,259 | -0,259 | 28,0042 | -28,0042 |
| Задвижка | 0 | 30,224 | 19,553 | 0,5 | 0,2 | 0,017 | 0,017 | 0,259 | -0,259 | 28,0042 | -28,0042 |
| ТК-8 | 0 | 30,241 | 19,519 | 0,5 | 0,125 | 0,021 | 0,021 | 0,286 | -0,286 | 11,9158 | -11,9158 |
| Задвижка | 0 | 30,261 | 19,477 | 134,4 | 0,125 | 0,162 | 0,162 | 0,286 | -0,286 | 11,9158 | -11,9158 |
| УТ | 0 | 30,423 | 19,153 | 5 | 0,1 | 0,038 | 0,038 | 0,45 | -0,45 | 11,9158 | -11,9158 |
| смена прокладки | 0 | 30,462 | 19,077 | 27 | 0,1 | 0,199 | 0,199 | 0,45 | -0,45 | 11,9158 | -11,9158 |
| Онкология,луч. корпус | 0 | 30,661 | 18,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.232 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 116)

Система теплоснабжения от котельной Московская 31

Расчетный путь № 117

На рисунке 2.233 представлен расчетный путь №117.

Рисунок 2.233 – Расчетный путь № 117 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.117, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.114 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 117).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| московская 31 | 195,83 | 230,83 | 65 | 4 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 1,044 | -1,042 | 259,0704 | -258,512 |
| выход | 197,41 | 230,849 | 64,963 | 21 | 0,3 | 0,054 | 0,054 | 0,773 | -0,771 | 191,7765 | -191,3543 |
| Т.А | 196,7 | 230,903 | 64,854 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | -0,721 | 179,3722 | -178,9786 |
|  | 196,7 | 230,904 | 64,852 | 10 | 0,3 | 0,023 | 0,023 | 0,723 | -0,721 | 179,3721 | -178,9787 |
| Т.Г | 196,34 | 230,926 | 64,807 | 22 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,721 | -0,719 | 178,85 | -178,4617 |
| Т.Д | 197,94 | 230,976 | 64,708 | 5 | 0,3 | 0,009 | 0,009 | 0,65 | -0,648 | 161,2436 | -160,8964 |
| ТК-1 | 197,94 | 230,985 | 64,69 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,608 | -0,607 | 150,8413 | -150,5156 |
|  | 197,94 | 230,985 | 64,688 | 43 | 0,3 | 0,069 | 0,069 | 0,608 | -0,607 | 150,8412 | -150,5156 |
| опуск | 198,33 | 231,054 | 64,551 | 20 | 0,25 | 0,083 | 0,083 | 0,875 | -0,874 | 150,8338 | -150,523 |
| ТК-5 | 197,84 | 231,137 | 64,385 | 18 | 0,2 | 0,241 | 0,24 | 1,365 | -1,362 | 150,5114 | -150,206 |
| Т.Е | 198,07 | 231,377 | 63,905 | 27 | 0,2 | 0,139 | 0,139 | 0,846 | -0,844 | 93,3005 | -93,1091 |
| ТК-7 | 198,09 | 231,515 | 63,626 | 0,5 | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,846 | -0,844 | 93,2984 | -93,1112 |
|  | 198,09 | 231,518 | 63,621 | 36 | 0,2 | 0,186 | 0,185 | 0,846 | -0,844 | 93,2983 | -93,1112 |
| ТК-8 | 198,1 | 231,703 | 63,25 | 16 | 0,2 | 0,053 | 0,053 | 0,679 | -0,678 | 74,8949 | -74,7443 |
| ТК-9 | 197,95 | 231,756 | 63,144 | 22 | 0,2 | 0,062 | 0,062 | 0,624 | -0,623 | 68,8119 | -68,6772 |
| разв | 197,15 | 231,818 | 63,02 | 43 | 0,2 | 0,059 | 0,058 | 0,432 | -0,431 | 47,61 | -47,5133 |
| ТК-12 | 196,85 | 231,876 | 62,903 | 0,5 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,377 | -0,377 | 10,4028 | -10,3804 |
|  | 196,85 | 231,878 | 62,9 | 40 | 0,1 | 0,102 | 0,102 | 0,377 | -0,377 | 10,4028 | -10,3804 |
| Т.З | 195,97 | 231,979 | 62,697 | 24 | 0,1 | 0,033 | 0,033 | 0,276 | -0,275 | 7,6017 | -7,586 |
| Т.И | 195,67 | 232,012 | 62,631 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,044 | -0,043 | 1,2012 | -1,1968 |
|  | 195,67 | 232,012 | 62,631 | 64 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,044 | -0,043 | 1,2012 | -1,1968 |
| со | 196 | 232,015 | 62,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.234 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 117)

Расчетный путь № 118

На рисунке 2.235 представлен расчетный путь №118.

Рисунок 2.235 – Расчетный путь № 118 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.118, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.115 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 118).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| московская 31 | 195,83 | 230,83 | 65 | 4 | 0,3 | 0,019 | 0,019 | 1,044 | -1,042 | 259,0704 | -258,512 |
| выход | 197,41 | 230,849 | 64,963 | 21 | 0,3 | 0,054 | 0,054 | 0,773 | -0,771 | 191,7765 | -191,3543 |
| Т.А | 196,7 | 230,903 | 64,854 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | -0,721 | 179,3722 | -178,9786 |
|  | 196,7 | 230,904 | 64,852 | 10 | 0,3 | 0,023 | 0,023 | 0,723 | -0,721 | 179,3721 | -178,9787 |
| Т.Г | 196,34 | 230,926 | 64,807 | 22 | 0,3 | 0,049 | 0,049 | 0,721 | -0,719 | 178,85 | -178,4617 |
| Т.Д | 197,94 | 230,976 | 64,708 | 5 | 0,3 | 0,009 | 0,009 | 0,65 | -0,648 | 161,2436 | -160,8964 |
| ТК-1 | 197,94 | 230,985 | 64,69 | 0,5 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,608 | -0,607 | 150,8413 | -150,5156 |
|  | 197,94 | 230,985 | 64,688 | 43 | 0,3 | 0,069 | 0,069 | 0,608 | -0,607 | 150,8412 | -150,5156 |
| опуск | 198,33 | 231,054 | 64,551 | 20 | 0,25 | 0,083 | 0,083 | 0,875 | -0,874 | 150,8338 | -150,523 |
| ТК-5 | 197,84 | 231,137 | 64,385 | 18 | 0,2 | 0,241 | 0,24 | 1,365 | -1,362 | 150,5114 | -150,206 |
| Т.Е | 198,07 | 231,377 | 63,905 | 14 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,519 | -0,518 | 57,2095 | -57,0982 |
| разв | 198,37 | 231,404 | 63,85 | 36 | 0,125 | 0,765 | 0,762 | 1,272 | -1,27 | 54,8083 | -54,7034 |
| ТК-15 | 198,32 | 232,166 | 62,324 | 0,5 | 0,125 | 0,01 | 0,01 | 1,235 | -1,233 | 53,2057 | -53,1086 |
|  | 198,32 | 232,176 | 62,304 | 36 | 0,15 | 0,276 | 0,275 | 0,858 | -0,856 | 53,2056 | -53,1086 |
| Т.К | 198,15 | 232,451 | 61,753 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,651 | -0,65 | 40,4039 | -40,331 |
|  | 198,15 | 232,453 | 61,748 | 60 | 0,15 | 0,266 | 0,265 | 0,651 | -0,65 | 40,4039 | -40,331 |
| ТК-16 | 198,43 | 232,718 | 61,216 | 15 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,11 | -0,109 | 6,8011 | -6,7879 |
| ТК-17 | 198,43 | 232,72 | 61,212 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,032 | -0,032 | 2,0004 | -1,9963 |
|  | 198,43 | 232,72 | 61,212 | 22 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,073 | -0,072 | 2,0004 | -1,9964 |
| со | 198,56 | 232,723 | 61,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.236 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 118)

Система теплоснабжения от котельной Чижевского 12а

Расчетный путь № 119

На рисунке 2.237 представлен расчетный путь №119.

Рисунок 2.237 – Расчетный путь № 119 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.119, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.116 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 119).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чижевского 12а | 192,68 | 226,68 | 47 | 3 | 0,3 | 0,018 | 0,018 | 1,064 | -1,062 | 183,3444 | -182,9906 |
| разв | 192,68 | 226,698 | 46,963 | 11 | 0,3 | 0,048 | 0,047 | 0,893 | -0,891 | 153,8965 | -153,5975 |
| ТК-1 | 192,97 | 226,746 | 46,868 | 0,5 | 0,25 | 0,004 | 0,004 | 0,917 | -0,916 | 77,4481 | -77,2924 |
|  | 192,97 | 226,749 | 46,861 | 29 | 0,2 | 0,208 | 0,208 | 0,917 | -0,916 | 77,448 | -77,2924 |
| ТК-2 | 193,19 | 226,957 | 46,445 | 16 | 0,2 | 0,092 | 0,092 | 0,822 | -0,82 | 69,377 | -69,2386 |
| ТК-3 | 193,32 | 227,049 | 46,26 | 23 | 0,2 | 0,259 | 0,258 | 1,042 | -1,04 | 64,6154 | -64,4868 |
| ТК-4 | 193,32 | 227,307 | 45,743 | 36 | 0,2 | 0,31 | 0,309 | 0,909 | -0,908 | 56,4078 | -56,2962 |
| ТК-5 | 193,79 | 227,616 | 45,124 | 8 | 0,2 | 0,125 | 0,124 | 1,09 | -1,088 | 46,9471 | -46,8542 |
| ТК-6 | 194,02 | 227,741 | 44,875 | 46 | 0,2 | 0,582 | 0,58 | 0,981 | -0,979 | 42,2373 | -42,1527 |
| ТК-7 | 193,58 | 228,32 | 43,713 | 46 | 0,2 | 0,354 | 0,353 | 0,764 | -0,762 | 32,9057 | -32,8394 |
| ТК-8 | 193,78 | 228,673 | 43,006 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 0,858 | -0,856 | 23,6512 | -23,6034 |
|  | 193,78 | 228,68 | 42,993 | 54 | 0,15 | 0,7 | 0,697 | 0,858 | -0,856 | 23,6512 | -23,6034 |
| ТК-10 | 193,46 | 229,377 | 41,596 | 46 | 0,15 | 0,47 | 0,469 | 0,761 | -0,76 | 20,9918 | -20,9507 |
| ТК-11 | 192,36 | 229,845 | 40,657 | 0,5 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,634 | -0,633 | 8,5655 | -8,5491 |
|  | 192,36 | 229,851 | 40,646 | 70 | 0,08 | 0,795 | 0,792 | 0,634 | -0,633 | 8,5655 | -8,5491 |
| ТК-12 | 193,25 | 230,643 | 39,059 | 13 | 0,08 | 0,148 | 0,147 | 0,634 | -0,633 | 8,5648 | -8,5497 |
|  | 193,5 | 230,79 | 38,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.238 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 119)

Расчетный путь № 120

На рисунке 2.239 представлен расчетный путь №120.

Рисунок 2.239 – Расчетный путь № 120 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.120, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.117 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 120).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чижевского 12а | 192,68 | 226,68 | 47 | 3 | 0,3 | 0,018 | 0,018 | 1,064 | -1,062 | 183,3444 | -182,9906 |
| разв | 192,68 | 226,698 | 46,963 | 11 | 0,3 | 0,048 | 0,047 | 0,893 | -0,891 | 153,8965 | -153,5975 |
| ТК-1 | 192,97 | 226,746 | 46,868 | 0,5 | 0,2 | 0,006 | 0,006 | 1,079 | -1,077 | 66,9209 | -66,7965 |
|  | 192,97 | 226,752 | 46,856 | 80 | 0,2 | 0,967 | 0,964 | 1,079 | -1,077 | 66,9208 | -66,7965 |
| ТК -14 | 194,88 | 227,716 | 44,925 | 0,5 | 0,2 | 0,005 | 0,005 | 0,984 | -0,982 | 61,0447 | -60,937 |
|  | 194,88 | 227,721 | 44,915 | 20 | 0,2 | 0,201 | 0,201 | 0,984 | -0,982 | 61,0447 | -60,937 |
| ТК-15 | 194,6 | 227,921 | 44,513 | 0,5 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 1,158 | -1,156 | 31,9352 | -31,8793 |
|  | 194,6 | 227,933 | 44,489 | 26 | 0,15 | 0,612 | 0,61 | 1,158 | -1,156 | 31,9351 | -31,8793 |
| смена | 194,69 | 228,543 | 43,267 | 23 | 0,2 | 0,541 | 0,54 | 1,158 | -1,156 | 31,9346 | -31,8798 |
| разв | 195,25 | 229,083 | 42,186 | 9 | 0,1 | 0,126 | 0,125 | 0,704 | -0,703 | 9,5148 | -9,4965 |
|  | 195,19 | 229,208 | 41,935 | 42 | 0,1 | 0,587 | 0,585 | 0,704 | -0,703 | 9,5147 | -9,4966 |
| ТК-17 | 194,83 | 229,793 | 40,762 | 0,5 | 0,05 | 0,001 | 0,001 | 0,219 | -0,218 | 1,5066 | -1,5038 |
|  | 194,83 | 229,794 | 40,76 | 26 | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0,219 | -0,218 | 1,5066 | -1,5038 |
|  | 194,86 | 229,85 | 40,647 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.240 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 120)

Система теплоснабжения от котельной Московская,299в

Расчетный путь № 121

На рисунке 2.241 представлен расчетный путь №121.

Рисунок 2.241 – Расчетный путь № 121 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.121, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.118 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 121).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,299в | 0 | 25 | 20 | 13 | 0,15 | 0,088 | 0,088 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| Задвижка | 0 | 25,088 | 19,824 | 0,5 | 0,15 | 0,094 | 0,094 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| ТК1-Г | 0 | 25,182 | 19,637 | 11 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,337 | -0,337 | 20,3218 | -20,3218 |
| ТВ-1 | 0 | 25,206 | 19,587 | 0,5 | 0,1 | 0,101 | 0,101 | 0,628 | -0,628 | 16,6163 | -16,6163 |
| Задвижка | 0 | 25,308 | 19,385 | 105 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,628 | -0,628 | 16,6163 | -16,6163 |
| ТВ-2 | 0 | 26,107 | 17,785 | 64 | 0,1 | 0,248 | 0,248 | 0,437 | -0,437 | 11,5688 | -11,5688 |
| ТВ-4 | 0 | 26,356 | 17,289 | 47 | 0,08 | 0,226 | 0,226 | 0,421 | -0,421 | 7,0567 | -7,0567 |
| ТВ-5 | 0 | 26,581 | 16,838 | 0,5 | 0,08 | 0,029 | 0,029 | 0,331 | -0,331 | 5,5479 | -5,5479 |
| Задвижка | 0 | 26,61 | 16,781 | 49 | 0,08 | 0,151 | 0,151 | 0,331 | -0,331 | 5,5479 | -5,5479 |
| ТКсм1 | 0 | 26,76 | 16,479 | 20 | 0,07 | 0,126 | 0,126 | 0,435 | -0,435 | 5,5479 | -5,5479 |
| ТВ-6 | 0 | 26,887 | 16,226 | 6 | 0,05 | 0,073 | 0,073 | 0,448 | -0,448 | 2,8438 | -2,8438 |
| ТКсм2 | 0 | 26,96 | 16,081 | 79 | 0,05 | 0,725 | 0,725 | 0,448 | -0,448 | 2,8438 | -2,8438 |
| смена прокладки | 0 | 27,685 | 14,631 | 5 | 0,05 | 0,144 | 0,144 | 0,448 | -0,448 | 2,8438 | -2,8438 |
| жилой дом | 0 | 27,828 | 14,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.242 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 121)

Расчетный путь № 122

На рисунке 2.243 представлен расчетный путь №122.

Рисунок 2.243 – Расчетный путь № 122 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.122, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.119 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 122).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Московская,299в | 0 | 25 | 20 | 13 | 0,15 | 0,088 | 0,088 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| Задвижка | 0 | 25,088 | 19,824 | 0,5 | 0,15 | 0,094 | 0,094 | 0,607 | -0,607 | 36,6684 | -36,6684 |
| ТК1-Г | 0 | 25,182 | 19,637 | 0,5 | 0,08 | 0,055 | 0,055 | 0,461 | -0,461 | 7,7402 | -7,7402 |
| Задвижка | 0 | 25,237 | 19,526 | 156 | 0,08 | 0,848 | 0,848 | 0,461 | -0,461 | 7,7402 | -7,7402 |
| смена прокладки | 0 | 26,085 | 17,831 | 40 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | 0,461 | -0,461 | 7,7402 | -7,7402 |
| жилой дом | 0 | 26,394 | 17,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.244 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 122)

Система теплоснабжения от котельной Взлётная,46

Расчетный путь № 123

На рисунке 2.245 представлен расчетный путь №123.

Рисунок 2.245 – Расчетный путь № 123 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.123, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.120 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 123).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Взлётная,46 | 187,17 | 212,17 | 10 | 3,7 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | -0,171 | 29,5716 | -29,4897 |
| УП | 187,17 | 212,171 | 9,999 | 4,3 | 0,25 | 0,001 | 0,001 | 0,172 | -0,171 | 29,5712 | -29,4902 |
| ТК-1 | 186,92 | 212,171 | 9,997 | 30 | 0,25 | 0,005 | 0,005 | 0,172 | -0,171 | 29,5707 | -29,4907 |
| УП | 186,8 | 212,176 | 9,987 | 1 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,315 | -0,315 | 19,5661 | -19,508 |
| задвижка | 186,8 | 212,177 | 9,985 | 75 | 0,15 | 0,078 | 0,078 | 0,315 | -0,315 | 19,5661 | -19,5081 |
| ТК-3 | 189,39 | 212,255 | 9,829 | 18 | 0,15 | 0,013 | 0,012 | 0,257 | -0,256 | 15,9125 | -15,8663 |
| ТК-4 | 189,2 | 212,267 | 9,804 | 30 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,144 | -0,143 | 8,9103 | -8,8781 |
| ТК-6 | 190,5 | 212,274 | 9,791 | 52 | 0,15 | 0,012 | 0,012 | 0,144 | -0,143 | 8,909 | -8,8793 |
| ТК-7 | 191,5 | 212,286 | 9,768 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,086 | -0,086 | 5,355 | -5,3379 |
| задвижка | 191,5 | 212,286 | 9,768 | 45 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,086 | -0,086 | 5,355 | -5,3379 |
| ТК-10 | 191,4 | 212,29 | 9,76 | 23 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,081 | -0,08 | 5,003 | -4,9904 |
| ТК-11 | 191,2 | 212,291 | 9,757 | 90 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,089 | -0,089 | 2,4518 | -2,4451 |
| ТК-12 | 191,6 | 212,305 | 9,73 | 11 | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0,356 | -0,355 | 2,4501 | -2,4469 |
| СО | 191,6 | 212,36 | 9,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.246 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 123)

Система теплоснабжения от котельной Широкая,51б

Расчетный путь № 124

На рисунке 2.247 представлен расчетный путь №124.

Рисунок 2.247 – Расчетный путь № 124 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.124, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.121 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 124).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Широкая,51б | 164,48 | 180 | 18 | 3,5 | 0,125 | 0,004 | 0,004 | 0,283 | -0,283 | 12,2063 | -12,1745 |
| УП | 164,3 | 180,004 | 17,993 | 52 | 0,125 | 0,055 | 0,055 | 0,283 | -0,283 | 12,2062 | -12,1746 |
| ТК-1 | 169,04 | 180,059 | 17,883 | 0,5 | 0,125 | 0 | 0 | 0,068 | -0,068 | 2,9241 | -2,9112 |
| задвижка | 169,04 | 180,059 | 17,883 | 63,77 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,106 | -0,106 | 2,9241 | -2,9112 |
| УП | 171,02 | 180,072 | 17,856 | 165,5 | 0,08 | 0,108 | 0,107 | 0,166 | -0,165 | 2,9229 | -2,9125 |
| УП | 176,44 | 180,179 | 17,642 | 65 | 0,08 | 0,008 | 0,008 | 0,068 | -0,068 | 1,201 | -1,1974 |
| СО | 176,5 | 180,19 | 17,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.248 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 124)

Система теплоснабжения от котельной Подвойского, 7

Расчетный путь № 125

На рисунке 2.249 представлен расчетный путь №125.

Рисунок 2.249 – Расчетный путь № 125 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.125, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.122 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 125).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвойского 7 | 171 | 199 | 38 | 3 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,996 | -0,994 | 17,5785 | -17,5426 |
| разв | 171 | 199,07 | 37,86 | 20 | 0,1 | 0,428 | 0,426 | 0,953 | -0,951 | 16,819 | -16,7853 |
| разв | 171 | 199,496 | 37,006 | 25 | 0,1 | 0,396 | 0,395 | 0,75 | -0,749 | 10,1372 | -10,1165 |
| разв | 170 | 199,891 | 36,215 | 72 | 0,07 | 1,14 | 1,135 | 0,75 | -0,748 | 10,1273 | -10,1072 |
| разв | 171,5 | 201,026 | 33,94 | 0,5 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,5 | -0,499 | 3,4444 | -3,4367 |
|  | 171,5 | 201,031 | 33,929 | 77 | 0,07 | 0,854 | 0,85 | 0,5 | -0,499 | 3,4444 | -3,4367 |
| разв | 171,9 | 201,881 | 32,225 | 108 | 0,07 | 0,373 | 0,372 | 0,277 | -0,276 | 1,906 | -1,9018 |
| со | 172 | 202,25 | 31,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.250 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 125)

Система теплоснабжения от котельной Тарутинская,231а

Расчетный путь № 126

На рисунке 2.251 представлен расчетный путь №126.

Рисунок 2.251 – Расчетный путь № 126 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.126, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.123 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 126).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Тарутинская,231а | 0 | 25 | 20 | 35 | 0,15 | 0,179 | 0,179 | 0,614 | -0,614 | 37,0874 | -37,0874 |
| ТК-2 | 0 | 25,179 | 19,642 | 0,5 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,395 | -0,395 | 10,4484 | -10,4484 |
| Задвижка | 0 | 25,219 | 19,562 | 40 | 0,1 | 0,128 | 0,128 | 0,395 | -0,395 | 10,4484 | -10,4484 |
| ТК-6 | 0 | 25,347 | 19,307 | 3 | 0,07 | 0,039 | 0,039 | 0,462 | -0,462 | 5,8884 | -5,8884 |
| ТК-8 | 0 | 25,386 | 19,228 | 0,5 | 0,07 | 0,056 | 0,056 | 0,462 | -0,462 | 5,8884 | -5,8884 |
| Задвижка | 0 | 25,442 | 19,116 | 35 | 0,07 | 0,233 | 0,233 | 0,462 | -0,462 | 5,8884 | -5,8884 |
| ТК-7 | 0 | 25,675 | 18,649 | 0,5 | 0,07 | 0,015 | 0,015 | 0,242 | -0,242 | 3,0884 | -3,0884 |
| Задвижка | 0 | 25,691 | 18,619 | 95 | 0,07 | 0,166 | 0,166 | 0,242 | -0,242 | 3,0884 | -3,0884 |
| УТ-1 | 0 | 25,857 | 18,286 | 0,5 | 0,08 | 0,009 | 0,009 | 0,184 | -0,184 | 3,0884 | -3,0884 |
| Задвижка | 0 | 25,866 | 18,269 | 40 | 0,08 | 0,036 | 0,036 | 0,184 | -0,184 | 3,0884 | -3,0884 |
| УТ | 0 | 25,902 | 18,196 | 40 | 0,08 | 0,005 | 0,005 | 0,067 | -0,067 | 1,1196 | -1,1196 |
| УТ | 0 | 25,907 | 18,186 | 3 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,088 | -0,088 | 1,1196 | -1,1196 |
| смена прокладки | 0 | 25,909 | 18,183 | 5 | 0,07 | 0,005 | 0,005 | 0,088 | -0,088 | 1,1196 | -1,1196 |
| уч.комбинат | 0 | 25,914 | 18,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.252 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 126)

Система теплоснабжения от котельной Одоевское_шоссе_5а

Расчетный путь № 127

На рисунке 2.253 представлен расчетный путь №127.

Рисунок 2.253 – Расчетный путь № 127 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.127, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.124 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 127).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная_Одоевское_шоссе_5а | 207 | 242 | 10 | 5 | 0,15 | 0,008 | 0,008 | 0,391 | -0,391 | 24,24 | -24,24 |
|  | 206 | 242,008 | 9,984 | 16 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,391 | -0,391 | 24,24 | -24,24 |
| У1 | 206 | 242,033 | 9,933 | 80 | 0,125 | 0,156 | 0,156 | 0,386 | -0,386 | 16,64 | -16,64 |
| У3 | 206 | 242,189 | 9,621 | 20 | 0,125 | 0,036 | 0,036 | 0,372 | -0,372 | 16,04 | -16,04 |
| У5 | 206 | 242,226 | 9,549 | 7 | 0,125 | 0,006 | 0,006 | 0,248 | -0,248 | 10,68 | -10,68 |
| У6 | 206 | 242,231 | 9,537 | 32 | 0,125 | 0,016 | 0,016 | 0,191 | -0,191 | 8,24 | -8,24 |
| У7 | 206 | 242,247 | 9,506 | 16 | 0,08 | 0,039 | 0,039 | 0,324 | -0,324 | 5,72 | -5,72 |
| У10 | 206 | 242,286 | 9,429 | 1 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,288 | -0,288 | 5,08 | -5,08 |
|  | 206 | 242,288 | 9,425 | 55 | 0,08 | 0,105 | 0,105 | 0,288 | -0,288 | 5,08 | -5,08 |
| У11 | 206 | 242,393 | 9,215 | 21 | 0,08 | 0,036 | 0,036 | 0,272 | -0,272 | 4,8 | -4,8 |
| У12 | 206 | 242,429 | 9,143 | 17 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,118 | -0,118 | 2,08 | -2,08 |
|  | 206 | 242,434 | 9,131 | 10 | 0,08 | 0,003 | 0,003 | 0,118 | -0,118 | 2,08 | -2,08 |
|  | 206 | 242,438 | 9,125 | 15 | 0,05 | 0,057 | 0,057 | 0,302 | -0,302 | 2,08 | -2,08 |
| со | 206 | 242,494 | 9,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.254 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 127)

Расчетный путь № 128

На рисунке 2.255 представлен расчетный путь №128.

Рисунок 2.255 – Расчетный путь № 128 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.128, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.125 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 128).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная_Одоевское_шоссе_5а | 207 | 242 | 10 | 15 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,135 | -0,135 | 8,4 | -8,4 |
|  | 206 | 242,003 | 9,994 | 35 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,476 | -0,476 | 8,4 | -8,4 |
| ТК1 | 206 | 242,183 | 9,634 | 5 | 0,07 | 0,016 | 0,015 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,198 | 9,603 | 5 | 0,07 | 0,015 | 0,015 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,213 | 9,573 | 3 | 0,07 | 0,009 | 0,009 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,222 | 9,555 | 41 | 0,07 | 0,124 | 0,124 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
|  | 206 | 242,347 | 9,306 | 0,5 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,335 | -0,335 | 4,52 | -4,52 |
| ТК3 | 206 | 242,348 | 9,303 | 5 | 0,07 | 0,006 | 0,006 | 0,204 | -0,204 | 2,76 | -2,76 |
| ТК4 | 206 | 242,354 | 9,291 | 15 | 0,07 | 0,008 | 0,008 | 0,136 | -0,136 | 1,84 | -1,84 |
| ТК5 | 206 | 242,362 | 9,276 | 20 | 0,05 | 0,015 | 0,015 | 0,133 | -0,133 | 0,92 | -0,92 |
|  | 206 | 242,377 | 9,245 | 3 | 0,05 | 0,002 | 0,002 | 0,133 | -0,133 | 0,92 | -0,92 |
| со | 206 | 242,38 | 9,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.256 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 128)

Система теплоснабжения от котельной Ул.НоваяСтройка,1

Расчетный путь № 129

На рисунке 2.257 представлен расчетный путь №129.

Рисунок 2.257 – Расчетный путь № 129 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.129, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.126 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 129).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.НоваяСтройка,1 | 199 | 225 | 40 | 5 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 0,788 | -0,788 | 78,44 | -78,44 |
| ТК-1 | 199 | 225,024 | 39,953 | 0,5 | 0,15 | 0,004 | 0,004 | 0,886 | -0,886 | 47,88 | -47,88 |
| задвижка | 199 | 225,028 | 39,944 | 30 | 0,15 | 0,262 | 0,262 | 0,886 | -0,886 | 47,88 | -47,88 |
| ТК-6 | 202 | 225,29 | 39,419 | 22 | 0,15 | 0,171 | 0,171 | 0,835 | -0,835 | 45,12 | -45,12 |
| ТК-7 | 202 | 225,461 | 39,077 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,66 | -0,66 | 35,68 | -35,68 |
| задвижка | 202 | 225,464 | 39,072 | 38 | 0,15 | 0,185 | 0,185 | 0,66 | -0,66 | 35,68 | -35,68 |
| УП | 202 | 225,649 | 38,701 | 17 | 0,15 | 0,022 | 0,022 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| Тк-8см | 202 | 225,672 | 38,656 | 15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| ТК-9см | 202 | 225,692 | 38,617 | 53 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,341 | -0,341 | 18,4 | -18,4 |
| УП | 203 | 225,762 | 38,477 | 10 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | -0,3 | 16,2 | -16,2 |
| УП | 203 | 225,772 | 38,456 | 40 | 0,125 | 0 | 0 | 0,007 | -0,007 | 0,24 | -0,24 |
| УП | 204 | 225,772 | 38,456 | 22 | 0,1 | 0 | 0 | 0,004 | -0,004 | 0,08 | -0,08 |
| СО | 204 | 225,772 | 38,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.258 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 129)

Расчетный путь № 130

На рисунке 2.259 представлен расчетный путь №130.

Рисунок 2.259 – Расчетный путь № 130 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.130, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.127 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 130).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.НоваяСтройка,1 | 199 | 225 | 40 | 5 | 0,2 | 0,024 | 0,024 | 0,788 | -0,788 | 78,44 | -78,44 |
| ТК-1 | 199 | 225,024 | 39,953 | 0,5 | 0,15 | 0,002 | 0,002 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| задвижка | 199 | 225,025 | 39,949 | 16,5 | 0,15 | 0,059 | 0,059 | 0,566 | -0,566 | 30,56 | -30,56 |
| ТК-2 | 200 | 225,085 | 39,831 | 24 | 0,15 | 0,037 | 0,037 | 0,367 | -0,367 | 19,84 | -19,84 |
| ТК-3 | 201 | 225,121 | 39,757 | 0,5 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,43 | -0,43 | 15,68 | -15,68 |
| задвижка | 201 | 225,123 | 39,754 | 36 | 0,125 | 0,096 | 0,096 | 0,43 | -0,43 | 15,68 | -15,68 |
| ТК-4 | 201 | 225,219 | 39,562 | 0,5 | 0,08 | 0,018 | 0,018 | 1,161 | -1,161 | 15,68 | -15,68 |
| задвижка | 201 | 225,237 | 39,526 | 10 | 0,08 | 0,356 | 0,356 | 1,161 | -1,161 | 15,68 | -15,68 |
| УП | 201 | 225,593 | 38,815 | 70 | 0,08 | 0,636 | 0,636 | 0,583 | -0,583 | 7,88 | -7,88 |
| ТК-5 | 201 | 226,228 | 37,543 | 39 | 0,08 | 0,002 | 0,002 | 0,038 | -0,038 | 0,52 | -0,52 |
| СО | 201 | 226,23 | 37,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.260 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 130)

Система теплоснабжения от котельной Маяковского,35а

Расчетный путь № 131

На рисунке 2.261 представлен расчетный путь №131.

Рисунок 2.261 – Расчетный путь № 131 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.131, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.128 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 131).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Маяковского,35а | 0 | 25 | 20 | 7,3 | 0,2 | 0,031 | 0,031 | 0,449 | -0,449 | 48,5644 | -48,5644 |
| т.А | 0 | 25,031 | 19,938 | 0,5 | 0,2 | 0,045 | 0,045 | 0,421 | -0,421 | 45,4766 | -45,4766 |
| Задвижка | 0 | 25,076 | 19,849 | 19 | 0,2 | 0,043 | 0,043 | 0,421 | -0,421 | 45,4766 | -45,4766 |
| т.В | 0 | 25,118 | 19,763 | 12,5 | 0,2 | 0,029 | 0,029 | 0,385 | -0,385 | 41,6466 | -41,6466 |
| ТК-4 | 0 | 25,147 | 19,706 | 30 | 0,15 | 0,169 | 0,169 | 0,635 | -0,635 | 38,3254 | -38,3254 |
| ТК-5 | 0 | 25,316 | 19,367 | 0,5 | 0,125 | 0,079 | 0,079 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| Задвижка | 0 | 25,395 | 19,21 | 71,5 | 0,125 | 0,328 | 0,328 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-7 | 0 | 25,724 | 18,553 | 7,5 | 0,125 | 0,062 | 0,062 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-8 | 0 | 25,785 | 18,429 | 10 | 0,125 | 0,072 | 0,072 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-9 | 0 | 25,858 | 18,285 | 33 | 0,125 | 0,168 | 0,168 | 0,555 | -0,555 | 23,16 | -23,16 |
| ТК-10 | 0 | 26,026 | 17,949 | 32 | 0,125 | 0,056 | 0,056 | 0,323 | -0,323 | 13,48 | -13,48 |
| ТК-11 | 0 | 26,082 | 17,837 | 0,5 | 0,08 | 0,018 | 0,018 | 0,262 | -0,262 | 4,4 | -4,4 |
| Задвижка | 0 | 26,1 | 17,801 | 54 | 0,08 | 0,097 | 0,097 | 0,262 | -0,262 | 4,4 | -4,4 |
| смена прокладки | 0 | 26,196 | 17,608 | 5 | 0,08 | 0,043 | 0,043 | 0,262 | -0,262 | 4,4 | -4,4 |
| жилой дом | 0 | 26,239 | 17,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.262 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 131)

Система теплоснабжения от котельной Кропоткина 4а

Расчетный путь № 132

На рисунке 2.263 представлен расчетный путь №132.

Рисунок 2.263 – Расчетный путь № 132 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.132, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.129 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 132).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткина 4а | 176,3 | 213,3 | 47 | 2 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,828 | -0,828 | 44,72 | -44,72 |
| выход | 176,3 | 213,315 | 46,969 | 40 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,294 | -0,294 | 29,24 | -29,24 |
| тк-1 | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,084 | -0,084 | 8,36 | -8,36 |
|  | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 46 | 0,15 | 0,013 | 0,013 | 0,155 | -0,155 | 8,36 | -8,36 |
| тк см | 177,45 | 213,355 | 46,889 | 21 | 0,125 | 0,016 | 0,016 | 0,229 | -0,229 | 8,36 | -8,36 |
| тк см | 176,89 | 213,372 | 46,857 | 26 | 0,15 | 0,007 | 0,007 | 0,155 | -0,155 | 8,36 | -8,36 |
| тк-6 | 176,49 | 213,379 | 46,842 | 0,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0,118 | -0,118 | 6,36 | -6,36 |
|  | 176,49 | 213,379 | 46,842 | 22 | 0,1 | 0,036 | 0,036 | 0,285 | -0,285 | 6,36 | -6,36 |
| тк-7 | 177,45 | 213,415 | 46,771 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,072 | -0,072 | 1,6 | -1,6 |
|  | 177,45 | 213,415 | 46,771 | 45 | 0,05 | 0,322 | 0,322 | 0,363 | -0,363 | 1,6 | -1,6 |
| со | 178,2 | 213,737 | 46,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.264 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 132)

Расчетный путь № 133

На рисунке 2.265 представлен расчетный путь №133.

Рисунок 2.265 – Расчетный путь № 133 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.133, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.130 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 133).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткина 4а | 176,3 | 213,3 | 47 | 2 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,828 | -0,828 | 44,72 | -44,72 |
| выход | 176,3 | 213,315 | 46,969 | 40 | 0,2 | 0,027 | 0,027 | 0,294 | -0,294 | 29,24 | -29,24 |
| тк-1 | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0,21 | -0,21 | 20,88 | -20,88 |
|  | 177,65 | 213,342 | 46,915 | 25 | 0,2 | 0,009 | 0,009 | 0,21 | -0,21 | 20,88 | -20,88 |
| тк-2 | 178,29 | 213,351 | 46,898 | 50 | 0,2 | 0,014 | 0,014 | 0,186 | -0,186 | 18,48 | -18,48 |
| тк-8 | 178,27 | 213,365 | 46,87 | 8 | 0,1 | 0,034 | 0,034 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
| тк-9 | 178,27 | 213,399 | 46,802 | 0,5 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
|  | 178,27 | 213,401 | 46,798 | 19 | 0,1 | 0,081 | 0,081 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
| узел учета | 177,81 | 213,482 | 46,636 | 37 | 0,1 | 0,157 | 0,157 | 0,466 | -0,466 | 10,4 | -10,4 |
|  | 177,34 | 213,639 | 46,322 | 24 | 0,04 | 12,085 | 12,085 | 2,58 | -2,58 | 6,4 | -6,4 |
| тк-10 | 177 | 225,724 | 22,152 | 0,5 | 0,04 | 0,221 | 0,221 | 2,418 | -2,418 | 6 | -6 |
|  | 177 | 225,946 | 21,709 | 10 | 0,04 | 4,427 | 4,427 | 2,418 | -2,418 | 6 | -6 |
| со | 177,42 | 230,373 | 12,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.266 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 133)

Система теплоснабжения от котельной Театральная,4г

Расчетный путь № 134

На рисунке 2.267 представлен расчетный путь №134.

Рисунок 2.267 – Расчетный путь № 134 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.134, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.131 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 134).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Театральная,4г | 194,5 | 219,5 | 18 | 3,4 | 0,2 | 0,013 | 0,013 | 0,738 | -0,737 | 81,3508 | -81,2235 |
| УП | 194,5 | 219,513 | 17,974 | 3 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,738 | -0,737 | 81,3505 | -81,2237 |
| ТК-1 | 194,5 | 219,525 | 17,95 | 0,5 | 0,15 | 0,003 | 0,003 | 0,746 | -0,745 | 46,2547 | -46,1858 |
| задвижка | 194,5 | 219,528 | 17,945 | 15 | 0,15 | 0,085 | 0,085 | 0,746 | -0,745 | 46,2547 | -46,1858 |
| УП | 195,21 | 219,613 | 17,774 | 55 | 0,15 | 0,219 | 0,218 | 0,622 | -0,621 | 38,6043 | -38,5471 |
| УП | 194,05 | 219,831 | 17,337 | 8 | 0,1 | 0,256 | 0,255 | 1,377 | -1,375 | 37,9518 | -37,9003 |
| ТК-2 | 193,53 | 220,086 | 16,825 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,214 | -0,214 | 5,9012 | -5,8917 |
| задвижка | 193,53 | 220,087 | 16,825 | 12 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,214 | -0,214 | 5,9012 | -5,8917 |
| ТК-3см | 194,5 | 220,097 | 16,805 | 13 | 0,1 | 0,011 | 0,01 | 0,214 | -0,214 | 5,901 | -5,8919 |
| УП | 194,76 | 220,107 | 16,784 | 0,8 | 0,05 | 0,013 | 0,013 | 0,624 | -0,623 | 4,3004 | -4,2943 |
| задвижка | 194,76 | 220,12 | 16,759 | 7,5 | 0,05 | 0,119 | 0,118 | 0,624 | -0,623 | 4,3004 | -4,2943 |
| УП | 194,56 | 220,238 | 16,522 | 40 | 0,05 | 0,534 | 0,533 | 0,573 | -0,572 | 3,9503 | -3,9448 |
| УП | 194,56 | 220,771 | 15,455 | 10 | 0,032 | 0,768 | 0,766 | 1,045 | -1,044 | 2,95 | -2,9461 |
| СО | 194,56 | 221,54 | 13,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.268 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 134)

Расчетный путь № 135

На рисунке 2.269 представлен расчетный путь №135.

Рисунок 2.269 – Расчетный путь № 135 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.135, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.132 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 135).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Театральная,4г | 194,5 | 219,5 | 18 | 3,4 | 0,2 | 0,013 | 0,013 | 0,738 | -0,737 | 81,3508 | -81,2235 |
| УП | 194,5 | 219,513 | 17,974 | 3 | 0,2 | 0,012 | 0,012 | 0,738 | -0,737 | 81,3505 | -81,2237 |
| ТК-1 | 194,5 | 219,525 | 17,95 | 0,5 | 0,15 | 0,001 | 0,001 | 0,352 | -0,351 | 21,8048 | -21,7681 |
| задвижка | 194,5 | 219,525 | 17,949 | 12 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,352 | -0,351 | 21,8048 | -21,7681 |
| Т"Г" | 194,8 | 219,541 | 17,918 | 10 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,729 | -0,728 | 20,1037 | -20,0712 |
| Т"Д" | 195,22 | 219,631 | 17,737 | 60 | 0,1 | 0,434 | 0,432 | 0,651 | -0,65 | 17,9535 | -17,9242 |
| Т"ж" | 194,59 | 220,064 | 16,871 | 14 | 0,1 | 0,056 | 0,055 | 0,481 | -0,48 | 13,2522 | -13,2314 |
| УП | 194,97 | 220,119 | 16,76 | 19 | 0,1 | 0,021 | 0,021 | 0,254 | -0,254 | 7,0015 | -6,9898 |
| ТК-6 | 194,35 | 220,14 | 16,717 | 0,5 | 0,07 | 0 | 0 | 0,185 | -0,185 | 2,5008 | -2,4963 |
| задвижка | 194,35 | 220,141 | 16,716 | 65 | 0,07 | 0,062 | 0,062 | 0,185 | -0,185 | 2,5008 | -2,4963 |
| СО | 192,82 | 220,2 | 16,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.270 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 135)

Система теплоснабжения от котельной д. Лихун

Расчетный путь № 136

На рисунке 2.271 представлен расчетный путь №136.

Рисунок 2.271 – Расчетный путь № 136 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.136, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.133 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 136).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижка | 207 | 227,047 | 9,906 | 128 | 0,08 | 1,307 | 1,307 | 0,61 | -0,61 | 8,24 | -8,24 |
|  | 207 | 228,354 | 7,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.272 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 136)

Система теплоснабжения от котельной ул.Ленина,60а

Расчетный путь № 139

На рисунке 2.277 представлен расчетный путь №139.

Рисунок 2.277 – Расчетный путь № 139 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.139, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.134 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь № 139).

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СО Ул.Ленина,60а | 195,55 | 205 | 40,014 | 2,57 | 0,05 | 2,3 | 2,3 | 3,129 | -3,129 | 13,8 | -13,8 |
| УТ | 195,55 | 207,3 | 35,413 | 0,5 | 0,05 | 1,093 | 1,093 | 2,947 | -2,947 | 13 | -13 |
| Задвижка | 195,55 | 208,393 | 33,228 | 33,26 | 0,05 | 16,114 | 16,114 | 2,947 | -2,947 | 13 | -13 |
| СО | 195,55 | 224,507 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.278 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 139)

Система теплоснабжения от котельной Полесская 3.

Расчётный путь № 140

На рисунке 2.279 представлен расчетный путь №140.

Рисунок 2.279 – Расчетный путь № 140 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.135, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.135. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №140).

Рисунок 2.280 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 140)

Система теплоснабжения от котельной Дорожная 25.

Расчётный путь № 141

На рисунке 2.281 представлен расчетный путь №141.

Рисунок 2.281 – Расчетный путь № 141 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.136, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.136. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №141).

Рисунок 2.282 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 141)

Система теплоснабжения от котельной Проезд Юрия Круглова 3.

Расчётный путь № 142

На рисунке 2.283 представлен расчетный путь №142.

Рисунок 2.283 – Расчетный путь № 142 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.137, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.137. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №142).

Рисунок 2.284 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 142)

Система теплоснабжения от котельной Максима Горького,1б.

Расчётный путь № 143

На рисунке 2.285 представлен расчетный путь №143.

Рисунок 2.285 – Расчетный путь № 143 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Таблица 2.138. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №143).

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.138, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Рисунок 2.286 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 143)

Система теплоснабжения от котельной Ромодановские дврики 61.

Расчётный путь № 144

Рисунок 2.287 – Расчетный путь № 144 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.139, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.139. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №144).

Рисунок 2.288 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 144)

Система теплоснабжения от котельной пер. Малинники,21

Расчётный путь № 145

Рисунок 2.289 – Расчетный путь № 145 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.140, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.140. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №145).

Рисунок 2.290 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 145)

Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,18-а

Расчётный путь № 146

Рисунок 2.291 – Расчетный путь № 146 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.141, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.141. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №146).

Рисунок 2.292 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 146)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе,115 стр.21

Расчётный путь № 147

Рисунок 2.293 – Расчетный путь № 147 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.142, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.142. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №147).

Рисунок 2.294 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 147)

Система теплоснабжения от котельной Ермоловская 96

Расчётный путь № 148

Рисунок 2.294 – Расчетный путь № 148 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Рисунок 2.295 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 148)

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.143, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.143. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №148).