Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования «ГОРОД  КАЛУГА»                     до 2028 года

(актуализированная на 2025 ГОД)

Калуга, 2024

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.002.000. |
| Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления | 29401.ОМ-ПСТ.002.001. |
| Приложение 2. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.002.002. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения города | 29401.ОМ-ПСТ.003.000. |
| Приложение 1. Инструкция пользователя (Зулу Термо) | 29401.ОМ-ПСТ.003.001. |
| Приложение 2. Инструкция пользователя ГИС «Zulu 7.0» (Зулу 7.0) | 29401.ОМ-ПСТ.003.002. |
| Приложение 3. Альбом характеристик тепловых сетей | 29401.ОМ-ПСТ.003.003. |
| Приложение 4. Результаты гидравлических расчетов по состоянию базового периода разработки схемы теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.003.004. |
| Приложение 5. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.003.005. |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 29401.ОМ-ПСТ.004.000. |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние в существующих зонах действия энергоисточников) | 29401.ОМ-ПСТ.004.001. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.ОМ-ПСТ.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 29401.ОМ-ПСТ.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 29401.ОМ-ПСТ.007.000. |
| Приложение 1. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.007.001. |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей. | 29401.ОМ-ПСТ.008.000. |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения) | 29401.ОМ-ПСТ.008.001. |
| Приложение 2. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.008.002. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 29401.ОМ-ПСТ.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию | 29401.ОМ-ПСТ.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 29401.ОМ-ПСТ.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 29401.ОМ-ПСТ.015.000. |
| Приложение 1. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.015.001. |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения. | 29401.ОМ-ПСТ.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений , выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.018.000. |

Содержание

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	9

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»	11

1.1.	Общие положения	11

1.2.	Прогноз численности населения и застройки	14

1.3.	Прогноз прироста тепловых нагрузок	21

1.4.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.	27

Раздел 2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

2.1.	Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников	31

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения	38

2.3.	Описание зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии	40

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода	41

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя	43

3.1. Существующие и перспективные объемы теплоносителя	43

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	45

3.3.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	47

3.4.	Мероприятия по переводу потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую	……………………………………………………………………………………50

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	51

4.1.	Варианты, включенные в мастер-план	52

4.2.	Описание разработанных сценариев и вариантов развития системы теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности теплоисточников и производительности водоподготовительных установок в существующих зонах действия	……………………………………………………………………………………………64

4.2.1.	Сценарий № 1 «Консервативный»	64

4.2.1 Сценарий № 2 «Вариационный»	71

4.2.2.Сценарий № 3 «Когенерационный»	76

4.3 Вариант развития системы теплоснабжения с переходом на использование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	81

4.4 Сравнение вариантов развития системы  теплоснабжения	81

Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	93

5.1.	Общие положения	93

5.2.	Предложения по реконструкции теплоисточников с увеличением установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников	94

5.3.	Предложения по модернизации и реконструкции теплоисточников	96

5.4.	Предложения по строительству новых источников тепловой энергии (мощности)	100

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей	…………………………………………………………………………………………...102

6.1.	Общие положения	102

6.2.	Предложения по новому строительству для объединения котельных	103

6.3.	Предложения по реконструкции с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов	104

6.4.	Предложения по новому строительству для обеспечения надежности	105

6.5.	Предложения по новому строительству для обеспечения надежности	105

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	106

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	134

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию	137

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	139

Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………….	175

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	176

Раздел 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга»	189

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия	193

Плата за подключение к системе теплоснабжения	235

1.1.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	238

- Перечень таблиц

Таблица 1.1. Изменение величины жилищного фонда  в период до 2030 г.	17

Таблица 1.2. Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)	23

Таблица 1.3. Прирост теплопотребления при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (тыс. Гкал)	25

Таблица 1.4. Cуществующие и переспективные показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций	29

Таблица 1.5. Отпуск тепловой энергии АО «КВАДРА» «Калужская генерация»	30

Таблица 1.6. Отпуск теплоносителя энергии АО «КВАДРА» «Калужская генерация»	30

Таблица 2.1– Перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км	31

Таблица 3.1. Суммарные объемы теплоносителя по МО «Город Калуга»	44

Таблица 3.2. Суммарный перспективный баланс ВПУ и потребления теплоносителя по МО «Город Калуга»	46

Таблица 3.3. Расчет необходимой аварийной подпитки в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»	47

Таблица 3.4. Сводные капитальные затраты на установку БИТП	50

Таблица 4.1. Перспективный баланс тепловой мощности ТЭЦ  АО «КВАДРА» «Калужская генерация» и тепловой нагрузки потребителей	65

Таблица 4.2. Перспективный баланс тепловой мощности котельных МО «Город Калуга» и тепловой нагрузки потребителей	66

Таблица 4.3. Сравнение сценариев, вариантов и подвариантов развития системы теплоснабжения города Калуги, рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения	86

Таблица 5.1.  Предложения по реконструкции теплоисточников с увеличением установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников	94

Таблица 5.2.  Предложения по установке ГПА	95

Таблица 5.3. Предложения по модернизации и реконструкции теплоисточников	96

Таблица 5.4. Предложения по переоборудованию котельной в ЦТП при выводе теплоисточника из эксплуатации	98

Таблица 5.5. Реконструкция насосных станций (устройство ЦТП)………………………...100

Таблица 5.6. Предложения по реконструкции  оборудования энергоисточников…………100

Таблица 6.1.  Предложения по новому строительству для объединения котельных	103

Таблица 6.2.  Предложения по реконструкции с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов	104

Таблица 6.3.  Предложения по новому строительству для обеспечения надежности	105

Таблица 7.1.  Расчет стоимости реконструкции системы теплоснабжения с открытой на закрытую	115

Таблица 8.1.  Суммарный баланс основного топлива по источникам муниципального образования «Город Калуга»	135

Таблица 8.2. Баланс по резервному топливу для ТЭЦ АО «КВАДРА» «Калужская генерация» на перспективу до 2028 года	135

Таблица 9.1 – Капитальные затраты по группам  проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)	138

Таблица 10.1 – Реестр существующих технологически изолированных зон действия для определения единых теплоснабжающих организаций	150

Таблица 10.2 – Реестр утверждаемых существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	156

Таблица 11.1 – Список предлагаемого переключения тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения	175

Таблица 12.1 – Перечень бесхозных тепловых сетей города Калуги, переданные на обслуживание и ремонт МУП «Калугатеплосеть»	179

Таблица 14.1 – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2024 года	193

Таблица 14.2 – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2023 года	195

Таблица 14.3 – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2023 года (продолжение)…………………………………...200

Таблица 14.4 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен…………………………………………………………………………………………….203

Таблица 14.5 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен……………………………………………………………………………………………207

Таблица 14.6 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен…………………………………………………………………………………………….213

Таблица 14.7 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен…………………………………………………………………………………………… 219

Таблица 14.8 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен……………………………………………………………………………………………224

Таблица 14.9 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен…………………………………………………………………………………………….230

Таблица 14.10  Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен……………………………………………………………………………………………..231

Таблица 14.11 Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен в зоне действия филиала АО "Квадра"-"Калужская генерация"…………………….…233

Таблица 14.12  Плата за подключение в системе теплоснабжения…………………………236

Таблица 14.13  Плата за подключение в системе теплоснабжения……………………...…236

Таблица 14.14  Плата за подключение к централизованной системе теплоснабжения………………………………………………………………………….……237

- Перечень рисунков

Рисунок 1.1. Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) муниципального образования «Город Калуга» (фрагмент)	12

Рисунок 1.2. Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)  муниципального образования «Город Калуга» (общий вид)	13

Рисунок 1.3. Прогноз численности населения муниципального образования	16

Рисунок 1.4. Структура жилищного фонда, прогнозируемого к вводу	18

Рисунок 1.5. Прогнозируемая динамика изменения численности населения и обеспеченности населения жилищным фондом на период до 2030 г.	20

Рисунок 2.1. Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-1)	39

Рисунок 2.2. Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-2)	39

Рисунок 2.3. Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-3)	40

Рисунок 2.4. Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности теплоисточников города	42

Рисунок 4.1. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 1)	56

Рисунок 4.2. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 2)	57

Рисунок 4.3. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 3)	58

Рисунок 4.4. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 1)	59

Рисунок 4.5. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 2)	60

Рисунок 4.6. Письмо генерального директора АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА») (часть 1)	61

Рисунок 4.7. Письмо генерального директора АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА») (часть 2)	62

Рисунок 4.8. Соотношение установленной электрической мощности энергоисточников с выделением ведомственной принадлежности (МВт)	81

Рисцнок 4.9 Постановление Городской Управы города Калуги о выводе из эксплуатации котельной по адресу: г.Калуга, Кирпичный завод МПС, 3а……………………….…………84

Рисунок 4.10 Постановление Городской Управы города Калуги о выводе из эксплуатации котельной по адресу: г.Калуга, Хрустальная, 50 ……………………………………….…….85

Рисунок 8.1. Структура топливопотребления энергоисточниками муниципального образования               «Город Калуга»	136

Рисунок 10.1 Постановление Городской Управы города Калуги №277 от 27.07.2022 о присвоении статуса ЕТО МУП "Калугатеплосеть";  ООО "Энерготранс";  АО"КЗТА"; ООО "Тепло-сервис"…..…………………………………………………………………………….142

Рисунок 10.2 Постановление Городской Управы города Калуги №388 от 28.10.2022 о лишении статуса ЕТО АО "Калужский завод Ремпутьмаш"………………………………………………………………………….…….143

Рисунок 10.3 Постановление Городской Управы города Калуги №125 от 06.04.2023 о лишении статуса ЕТО АО "КЗТА"………………………………………………………..….144

Рисунок 10.4 Постановление Городской Управы города Калуги №194 от 06.06.2023 о присвоении статуса ЕТО  АО"Азимут"………………………………………………………………………………...145

Рисунок 10.5 Постановление Городской Управы города Калуги №277 от 02.08.2023 о присвоении статуса ЕТО ООО "ТерраИнвест";  ООО "Форик"…………………………………………………………………………………….147

Рисунок 10.6 Постановление Городской Управы города Калуги №378 от 10.10.2023 о лишении статуса ЕТО ООО "Аркаим"…………………………………………………………..……………………….148

Рисунок 10.7 Постановление Городской Управы города Калуги №478 от 19.12.2022 о присвоении статуса ЕТО МУП "Калугатеплосеть"………………………………………………………………………….149

Рисунок 11.1. Распределение присоединенной нагрузки между теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2012 году	176

Рисунок 11.2. Распределение присоединенной нагрузки между  теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2017 году	177

Рисунок 11.3. Распределение присоединенной нагрузки между  теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2022 году	177

# Рисунок 11.4.  Распределение присоединенной нагрузки между теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2027 году	178

# Рисунок 11.5.  Распределение присоединенной нагрузки между теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2024 году……………………………………………178

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

  - Общие положения

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, в состав данного раздела включаются:

- а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого           5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы);

- б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

- в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Указанные показатели приведены в Приложении 1 Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения и в Главе 2 Обосновывающих материалов.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения прогноз перспективной застройки (и прогноз перспективной тепловой нагрузки) формировался территориально-распределенным. В связи с этим возникает необходимость введения сетки расчетных элементов территориального деления, которая должна оставаться неизменной на весь расчетный период, и при этом ее элементы должны быть достаточно малы, чтобы обеспечить однозначность привязки возникающих приростов к сетям системы теплоснабжения. В качестве сетки расчетных элементов территориального деления была принята сетка кадастрового деления территории города. Использование данной сетки обеспечивает точную локализацию возникающих приростов строительных фондов (и тепловой нагрузки), что и является одной из основных задач формирования территориально-распределенного прогноза по сетке расчетных элементов территориального деления.

Территориально-распределенный прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведен в Приложении 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 2028 г. (шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.001.).

Общий вид принятой сетки расчетных элементов территориального деления приведен на рисунке 1.2, фрагмент – на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) муниципального образования «Город Калуга» (фрагмент)

Рисунок 1.2. Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)  муниципального образования «Город Калуга» (общий вид)

  - Прогноз численности населения и застройки

Прогноз перспективной застройки на территории муниципального образования «Город Калуга» сформирован на основе Генерального плана города и сведений о планируемой жилищной застройке, предоставленных Администрацией города.

Базовая величина жилищного фонда принята в соответствии со статистическими сведениями. Сведения о движении жилищного фонда в период 2007-2012 гг. получены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики и от Администрации муниципального образования.

Прогноз формировался для муниципального образования в целом с выделением города Калуги и прочих населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Прогноз, в соответствии с Генеральным планом, формировался на период 2007-2030 гг. (в целях обеспечения соответствия показателей, принимаемых для разработки схемы теплоснабжения, показателям, заданным в Генеральном плане). Впоследствии из сформированного прогноза был выделен расчетный период разработки схемы теплоснабжения (2013-2028 гг.).

В качестве базовых показателей развития муниципального образования приняты, как указано выше, данные Генерального плана:

Для города Калуги (подп. 3.3, 3.4 Генерального плана, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.10.2007 № 23, с учетом более поздних редакций):

«3.3. Объемы жилого фонда города Калуги на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд города Калуги составит 6474 тыс. кв. м.

2. К сносу за период намечается 75 тыс. кв. м ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда и 30% (236 тыс. кв. м) зданий, которые в настоящее время имеют износ 50-70% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 38 кв. м/чел.

4. Жилищный фонд нового строительства в городе Калуге составит 6656,5 тыс. кв. м.

5. Жилищный фонд города Калуги на расчетный срок составит 13130,5 тыс. кв. м.

3.4. Объемы жилищного фонда города Калуги на 1 очередь

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 6474 тыс. кв. м общей площади.

2. Сносимый за период 1 очереди жилищный фонд составит 75 тыс. кв. м общей площади.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 23,5 кв. м/чел.

4. Жилищный фонд нового строительства составит 1703,6 тыс. кв. м общей площади».

Для сельских населенных пунктов (с учетом решения Городской Думы города Калуги от 27.06.2012 № 93):

Объемы жилого фонда сельских населенных пунктов на расчетный срок.

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 373,0 тыс.кв.м.

2. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 21,3 кв.м/чел.

3. Жилищный фонд нового строительства составит 960,7 тыс.кв.м.

4. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 35,0 кв.м/чел.

5. Жилищный фонд на расчетный срок составит 1380,3 тыс.кв.м.

Объемы жилищного фонда сельских населенных пунктов на 1 очередь.

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 373,0 тыс.кв.м общей площади.

2. Жилищный фонд нового строительства составит 480,35 тыс.кв.м общей площади.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом 21,3-35,0 кв.м/чел.

Численность населения муниципального образования увеличится к 2031 году до уровня 363 тыс. чел. При вводе утвержденных Генеральным планом объемов жилищного фонда обеспеченность населения жильем возрастет до 39,1 м2/чел.

График изменения численности населения приведен на рисунке 1.3. На рисунке справочно приведена фактическая динамика изменения численности населения.

Рисунок 1.3. Прогноз численности населения муниципального образования

В соответствии с ранее описанным прогнозом были получены данные об увеличении объема жилищного фонда (таблица 1.1).

Темп сноса жилищного фонда на территории города также принят в соответствии с Генеральным планом.

Цветом в таблице выделен период, находящийся за пределами расчетного периода разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 1.1. Изменение величины жилищного фонда в период до 2030 г.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ЖФ, тыс. м2 | 7719,3 | 7900,9 | 8082,5 | 8264,2 | 8445,8 | 8627,4 | 8809 | 8990,7 | 9510,4 | 10030,1 | 10549,8 | 11069,5 | 11589,3 | 12109 | 12628,7 | 13148,4 | 13668,1 | 14187,9 |
| Ввод ЖФ, тыс. м2 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 6739,6* |
| Снос ЖФ, тыс. м2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 271,0* |
| Обеспеченности населения ЖФ, м2/чел. | 22,2 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24 | 24,5 | 24,9 | 25,4 | 26,8 | 28,2 | 29,6 | 31 | 32,3 | 33,7 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39,1 |

* - суммарный объем ввода/сноса за весь рассматриваемый период

Структура жилищного фонда, прогнозируемого к вводу в период 2013-2030 гг., представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4. Структура жилищного фонда, прогнозируемого к вводу

в эксплуатацию в период 2013-2030 гг. (тыс. м2)

Наибольший объем вводимого жилищного фонда (83%) приходится на многоквартирный жилищный фонд.

Зоны перспективной застройки, отмеченные на карте города, приведены на Листе 1 Приложения 2 «Графическая часть» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 г.» (шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.002). На указанном листе приведены границы микрорайонов (в соответствии с Генеральным планом) и номера «пятен» перспективной застройки.

Прогноз ввода общественно-делового фонда сформирован с применением коэффициента Куртоша, описывающего соотношение площади общественно-деловой и жилой застройки. Для городской территории с развитой инфраструктурой указанный коэффициент находится в диапазоне 0,25 – 0,4. Для формирования прогноза ввода общественно-делового фонда МО «Город Калуга» значение коэффициента принято 0,25. При этом в качестве исключения учтен ввод крупного нежилого объекта – стадиона в микрорайоне перспективной застройки «Спортивный». Также в качестве исключения для территории микрорайона «Губернский», для которой разработан проект планировки, значения ввода общественно-делового фонда приняты в соответствии с проектом планировки.

Ввод общественно-делового фонда на территории города прогнозируется в объеме 1353,2 тыс. м2, в том числе 125,4 тыс. м2 – в период 2013-2017 гг., 411,1 тыс. м2 – в период 2018-2022 гг., 584,9 тыс. м2 – в период 2023-2027 гг., 231,8 тыс. м2 – в период 2028-2029 гг. Ввод общественно-деловой застройки на территории поселков оценивается величиной 130,1 тыс. м2 (с учетом применения для формирования прогноза коэффициента Куртоша равного 0,15), в том числе 41,4 тыс. м2 – в период 2013-2017 гг., 38,2 тыс. м2 – в период 2018-2022 гг., 36,1 тыс. м2 – в период 2023-2027 гг., 14,4 тыс. м2 – в период  2028-2029 гг.

Прогноз сноса жилищного фонда формировался на основе темпов, предусмотренных Генеральным планом. Перечень предполагаемых к сносу зданий сформирован с учетом следующих исходных данных:

- Положений генерального плана о сносе к 2030 г. всего ветхого и аварийного жилищного фонда;

- Положений генерального плана о сносе зданий с наивысшим процентом износа;

- Перечня ветхих и аварийных зданий, предоставленных администрацией муниципального образования;

- Базы данных о жилищном фонде, предоставленной БТИ (с указанием процента износа).

Прогноз сноса формировался следующим образом:

- ежегодный темп сноса, как отмечено выше, принят в соответствии с Генеральным планом;

- в первую очередь к сносу предусматривались здания, перечень которых утвержден предоставленным Администрацией МО перечнем;

- следующая группа сносимых зданий формировалась на основе базы данных жилых зданий с учетом их характеристик (процент износа, год постройки).

Для определения объема сносимых зданий в период до 2020 года (в соответствии с первой очередью Генерального плана) определен с использованием форм статистической отчетности объем снесенных строений за период 2007-2012 гг. Площадь снесенных строений составила 40 тыс. м2; таким образом, в период 2013-2019 гг. предусмотрен снос 35 тыс. м2 жилых строений. А в период 2020-2029 гг. – 236 тыс. м2 (в соответствии с Генеральным планом).

В результате формирования прогноза перспективной застройки и прогноза сноса был сформирован прогноз изменения строительных фондов на территории города.

Динамика прогнозируемого изменения величины жилищного фонда и обеспеченности населения жилищным фондом, учитываемая при разработке схемы теплоснабжения города, представлена на рисунке 1.5.

Для удобства значения на рисунке приведены на период до 2030 года – расчетный срок Генерального плана. Также на рисунке показаны промежуточные значения, соответствующие периодам разработки схемы теплоснабжения.

Рисунок 1.5. Прогнозируемая динамика изменения численности населения и обеспеченности населения жилищным фондом на период до 2030 г.

Из рисунка видно, что планируемая величина жилищного фонда увеличится к 2030 г. до уровня 14,2 млн м2 (прирост свыше 83% от уровня 2012 года), что с учетом предполагаемого роста численности населения до 363 тыс. чел. приведет к увеличению показателя обеспеченности населения жилищным фондом с существующего (на 2013 г.) 22,2 м2/чел. до 39,1 м2/чел. к 2030 году.

  - Прогноз прироста тепловых нагрузок

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории города и на основании прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии для новых зданий.

Значения прироста тепловой нагрузки в разделении по типам вводимо застройки и по видам теплопотребления (с выделением прироста на территории города Калуги и сельских поселений). Детальный прогноз по согласованной сетке территориальных единиц города приведен в Приложении 1 к Главе 2 Обосновывающих материалов. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города с указанием номеров «пятен» перспективной застройки и кадастровых кварталов приведен в таблице 1.2. В таблицах значения прироста тепловой нагрузки справочно приведены на период действия Генерального плана (до 2030 года) с выделением срока разработки схемы теплоснабжения – 2028 года.

За весь рассматриваемый период (до 2028 года) прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки составит 323 Гкал/ч (в среднем по 21,6 Гкал/ч в год). Наибольший прирост тепловой нагрузки ожидается в 2021 году.

Прирост тепловой нагрузки, приходящийся на территорию города Калуги, составляет 273 Гкал/ч на период до 2028 года.

Расход тепла на отопление и вентиляцию новых зданий, составит 577,1 тыс. Гкал, из них на отопление жилых зданий – 435,5 тыс. Гкал, на отопление и вентиляцию общественных зданий – 141,6 тыс. Гкал. Расход тепла на нужды ГВС для новых зданий составит 366,9 тыс. Гкал к 2030 году. Суммарный прирост годового теплопотребления всеми категориями потребителей за счет ввода новой застройки оценивается величиной 944 тыс. Гкал к 2030 г.

В границах временного интервала разработки схемы теплоснабжения (до 2028 года) указанные показатели составят: расход тепла на отопление и вентиляцию новых зданий -  492,4 тыс. Гкал, из них на отопление жилых зданий – 372,4 тыс. Гкал, на отопление и вентиляцию общественных зданий – 120,0 тыс. Гкал; расход тепла на нужды ГВС для новых зданий составит 307,6 тыс. Гкал. Суммарный прирост годового теплопотребления всеми категориями потребителей за счет ввода новой застройки оценивается величиной 800 тыс. Гкал к 2028 г.

Прогноз изменения теплопотребления при вводе новой застройки приведен в таблице 1.3.

Таким образом, с учетом снижения теплопотребления при сносе зданий (порядка 85 тыс. Гкал), за весь период действия схемы теплоснабжения реализации тепла потребителям города увеличится на 720 тыс. Гкал, что составляет 32% от уровня 2012 года.

Таблица 1.2. Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)

| Прирост нагрузки, Гкал/ч | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2013-2027 | 2028 | 2029 | 2013-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу | 8,49 | 8,68 | 7,83 | 7,7 | 7,29 | 7,38 | 7,29 | 28,84 | 33,4 | 26,11 | 26,12 | 26,12 | 25,92 | 25,86 | 25,86 | 272,89 | 25,86 | 25,91 | 324,66 |
| О | 6,18 | 6,26 | 5,89 | 5,82 | 5,28 | 5,33 | 5,29 | 20,53 | 24,38 | 18,66 | 18,72 | 18,72 | 18,56 | 18,55 | 18,55 | 196,72 | 18,55 | 18,61 | 233,88 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 39,24 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 3,72 | 4,42 | 3,72 | 3,64 | 3,64 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 36,93 | 3,67 | 3,68 | 44,28 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 173,05 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 140,95 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 32,1 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,2 | 1,19 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 11,16 | 1,05 | 1,09 | 13,3 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 9,73 | 0,91 | 0,94 | 11,58 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 1,43 | 0,14 | 0,15 | 1,72 |
| ОДЗ | 2,62 | 2,78 | 1,93 | 1,82 | 2,12 | 2,21 | 2,13 | 9,32 | 13,87 | 8,39 | 8,43 | 8,43 | 8,23 | 8,2 | 8,2 | 88,68 | 8,2 | 8,2 | 105,08 |
| О | 1,2 | 1,27 | 0,89 | 0,84 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 4,44 | 8,27 | 4,36 | 4,4 | 4,4 | 4,27 | 4,29 | 4,29 | 46,04 | 4,29 | 4,31 | 54,64 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 39,24 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 1 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 3,4 | 0,27 | 0,27 | 3,94 |
| Всего по поселениям | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,12 | 3,12 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 50,43 | 2,81 | 2,81 | 56,05 |
| О | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,49 | 2,49 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 40,41 | 2,23 | 2,23 | 44,87 |
| В | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,42 | 0,23 | 0,23 | 4,88 |
| ГВС | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 5,6 | 0,35 | 0,35 | 6,3 |
| ИЖФ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,55 | 2,55 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 41,26 | 2,29 | 2,29 | 45,84 |
| О | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,22 | 2,22 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 35,96 | 1,96 | 1,96 | 39,88 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5,3 | 0,33 | 0,33 | 5,96 |
| ОДЗ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 9,17 | 0,52 | 0,52 | 10,21 |
| О | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 4,45 | 0,27 | 0,27 | 4,99 |
| В | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,42 | 0,23 | 0,23 | 4,88 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,34 |
| ИТОГО по муниципаль-ному образованию | 12,63 | 12,82 | 11,97 | 11,84 | 10,88 | 10,97 | 10,88 | 31,96 | 36,52 | 28,92 | 28,93 | 28,93 | 28,73 | 28,67 | 28,67 | 323,32 | 28,67 | 28,72 | 380,71 |
| О | 9,54 | 9,62 | 9,25 | 9,18 | 8,15 | 8,2 | 8,16 | 23,02 | 26,87 | 20,89 | 20,95 | 20,95 | 20,79 | 20,78 | 20,78 | 237,13 | 20,78 | 20,84 | 278,75 |
| В | 1,73 | 1,82 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 4,87 | 4,88 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 43,66 | 3,87 | 3,85 | 51,38 |
| ГВС | 1,36 | 1,38 | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 4,07 | 4,77 | 4,07 | 3,99 | 3,99 | 4,06 | 4,02 | 4,02 | 42,53 | 4,02 | 4,03 | 50,58 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 173,05 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 140,95 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 32,1 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,76 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,75 | 3,74 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,38 | 3,34 | 3,34 | 52,42 | 3,34 | 3,38 | 59,14 |
| О | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,27 | 3,27 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,89 | 2,87 | 2,87 | 45,69 | 2,87 | 2,9 | 51,46 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 6,73 | 0,47 | 0,48 | 7,68 |
| ОДЗ | 3,36 | 3,52 | 2,67 | 2,56 | 2,77 | 2,86 | 2,78 | 9,89 | 14,44 | 8,91 | 8,95 | 8,95 | 8,75 | 8,72 | 8,72 | 97,85 | 8,72 | 8,72 | 115,29 |
| О | 1,54 | 1,61 | 1,23 | 1,18 | 1,33 | 1,38 | 1,34 | 4,71 | 8,54 | 4,63 | 4,67 | 4,67 | 4,54 | 4,56 | 4,56 | 50,49 | 4,56 | 4,58 | 59,63 |
| В | 1,73 | 1,82 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 4,87 | 4,88 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 43,66 | 3,87 | 3,85 | 51,38 |
| ГВС | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,31 | 1,02 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 3,7 | 0,29 | 0,29 | 4,28 |

Таблица 1.3. Прирост теплопотребления при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (тыс. Гкал)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2013-2027 | 2028 | 2029 | 2013-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу | 20,44 | 21,33 | 19,95 | 19,80 | 18,43 | 18,57 | 18,43 | 71,35 | 72,47 | 65,05 | 65,04 | 65,04 | 64,72 | 64,70 | 64,70 | 670,02 | 64,70 | 64,78 | 799,50 |
| О | 11,65 | 12,00 | 11,46 | 11,39 | 9,72 | 9,78 | 9,72 | 37,34 | 38,26 | 32,32 | 32,31 | 32,31 | 32,19 | 32,18 | 32,18 | 344,81 | 32,18 | 32,22 | 409,21 |
| В | 1,73 | 2,14 | 1,49 | 1,42 | 1,58 | 1,64 | 1,58 | 6,86 | 6,90 | 5,58 | 5,59 | 5,59 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 58,42 | 5,44 | 5,45 | 69,31 |
| ГВС | 7,06 | 7,19 | 7,00 | 6,99 | 7,13 | 7,15 | 7,13 | 27,15 | 27,31 | 27,15 | 27,14 | 27,14 | 27,09 | 27,08 | 27,08 | 266,79 | 27,08 | 27,11 | 320,98 |
| МКД | 15,77 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 14,17 | 14,18 | 14,17 | 53,41 | 53,41 | 49,15 | 49,13 | 49,13 | 49,14 | 49,13 | 49,13 | 507,32 | 49,13 | 49,13 | 605,58 |
| О | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | 29,77 | 29,78 | 25,52 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 274,44 | 25,51 | 25,51 | 325,46 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 6,25 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 23,64 | 23,63 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 232,88 | 23,62 | 23,62 | 280,12 |
| ИЖФ | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 3,39 | 3,39 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 32,05 | 3,07 | 3,13 | 38,25 |
| О | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,25 | 2,25 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 20,79 | 1,93 | 1,97 | 24,69 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 11,26 | 1,14 | 1,16 | 13,56 |
| ОДЗ | 3,64 | 4,50 | 3,12 | 2,97 | 3,35 | 3,48 | 3,35 | 14,55 | 15,67 | 12,83 | 12,84 | 12,84 | 12,51 | 12,50 | 12,50 | 130,65 | 12,50 | 12,52 | 155,67 |
| О | 1,40 | 1,74 | 1,20 | 1,14 | 1,22 | 1,27 | 1,22 | 5,32 | 6,23 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,75 | 4,74 | 4,74 | 49,58 | 4,74 | 4,74 | 59,06 |
| В | 1,73 | 2,14 | 1,49 | 1,42 | 1,58 | 1,64 | 1,58 | 6,86 | 6,90 | 5,58 | 5,59 | 5,59 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 58,42 | 5,44 | 5,45 | 69,31 |
| ГВС | 0,51 | 0,62 | 0,43 | 0,41 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 2,37 | 2,54 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 22,65 | 2,32 | 2,33 | 27,30 |
| Всего по поселениям | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8,04 | 8,04 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 129,99 | 7,26 | 7,26 | 144,51 |
| О | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,08 | 5,08 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 82,56 | 4,38 | 4,38 | 91,32 |
| В | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 6,60 | 0,34 | 0,34 | 7,28 |
| ГВС | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 40,83 | 2,54 | 2,54 | 45,91 |
| ИЖФ | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,16 | 7,16 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 115,69 | 6,48 | 6,48 | 128,65 |
| О | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 4,76 | 4,76 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 77,17 | 4,08 | 4,08 | 85,33 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 38,52 | 2,40 | 2,40 | 43,32 |
| ОДЗ | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 14,30 | 0,78 | 0,78 | 15,86 |
| О | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5,39 | 0,30 | 0,30 | 5,99 |
| В | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 6,60 | 0,34 | 0,34 | 7,28 |
| ГВС | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 2,31 | 0,14 | 0,14 | 2,59 |
| ИТОГО по муниципаль-ному образованию | 31,09 | 31,98 | 30,60 | 30,45 | 27,68 | 27,82 | 27,68 | 79,39 | 80,51 | 72,31 | 72,30 | 72,30 | 71,98 | 71,96 | 71,96 | 800,01 | 71,96 | 72,04 | 944,01 |
| О | 18,80 | 19,15 | 18,61 | 18,54 | 15,56 | 15,62 | 15,56 | 42,42 | 43,34 | 36,70 | 36,69 | 36,69 | 36,57 | 36,56 | 36,56 | 427,37 | 36,56 | 36,60 | 500,53 |
| В | 2,30 | 2,71 | 2,06 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,06 | 7,28 | 7,32 | 5,92 | 5,93 | 5,93 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 65,02 | 5,78 | 5,79 | 76,59 |
| ГВС | 9,99 | 10,12 | 9,93 | 9,92 | 10,06 | 10,08 | 10,06 | 29,69 | 29,85 | 29,69 | 29,68 | 29,68 | 29,63 | 29,62 | 29,62 | 307,62 | 29,62 | 29,65 | 366,89 |
| МКД | 15,77 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 14,17 | 14,18 | 14,17 | 53,41 | 53,41 | 49,15 | 49,13 | 49,13 | 49,14 | 49,13 | 49,13 | 507,32 | 49,13 | 49,13 | 605,58 |
| О | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | 29,77 | 29,78 | 25,52 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 274,44 | 25,51 | 25,51 | 325,46 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 6,25 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 23,64 | 23,63 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 232,88 | 23,62 | 23,62 | 280,12 |
| ИЖФ | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 10,55 | 10,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 147,74 | 9,55 | 9,61 | 166,90 |
| О | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,41 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 7,01 | 7,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 97,96 | 6,01 | 6,05 | 110,02 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 49,78 | 3,54 | 3,56 | 56,88 |
| ОДЗ | 4,84 | 5,70 | 4,32 | 4,17 | 4,37 | 4,50 | 4,37 | 15,43 | 16,55 | 13,61 | 13,62 | 13,62 | 13,29 | 13,28 | 13,28 | 144,95 | 13,28 | 13,30 | 171,53 |
| О | 1,86 | 2,20 | 1,66 | 1,60 | 1,59 | 1,64 | 1,59 | 5,64 | 6,55 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 54,97 | 5,04 | 5,04 | 65,05 |
| В | 2,30 | 2,71 | 2,06 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,06 | 7,28 | 7,32 | 5,92 | 5,93 | 5,93 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 65,02 | 5,78 | 5,79 | 76,59 |
| ГВС | 0,68 | 0,79 | 0,60 | 0,58 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 2,51 | 2,68 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 24,96 | 2,46 | 2,47 | 29,89 |

  - Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.

Согласно исходящему письму № НВ-04/258-24 от 28.02.2024 от Министерства конкурентной политики Калужской области на имя Городского Головы города Калуги Д.А. Денисова представлены показатели сущетвующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность и теплоноситель в установленных границах территории теплоснабжающих организаций на 2025 год.

Таблица 1.4. Cуществующие и переспективные показателяи работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование организации | Фактичесие объемы полезного отпуска, тыс. Гкал |  |  | Плановые объемы полезного отпуска, тыс. Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Калуга |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | МУП «Калугатеплосеть» (котельные, в том числе, с категорией населения) | 1198,270 | 1273,115 | 1166,709 | 1273,43 | 1273,43 |
|  | Котельные с категорией потребителей «Бюджет», «Прочие» | 24,602 | 25,220 | 22,042 | 15,605 | 15,605 |
|  | Котельная микрорайон «Веснушки» | 11,10 | 17,202 | 17,972 | 14,747 | 17,587 |

Согласно исходящему письму № 206-010/579 от 29.02.2024г. от АО «Тайфун» на имя Заместителя начальника управления ЖКХ С.В. Шмарева, представлен прогнозный баланс отпуска тепловой энергии и теплоносителя от производственного подразделения АО «Тайфун» на 2025 год.

Согласно исходящему письму № 935-36/91-ИСХ от 29.02.2024 от АО «КВАДРА» - «Калужская генерация» на имя Городского Головы города Калуги Д.А. Денисова, представлен прогнозный баланс отпуска тепловой энергии и теплоносителя от производственного подразделения «Калужская ТЭЦ филиала АО «КВАДРА» - «Калужская генерация» на 2025год.

Таблица 1.5. Отпуск тепловой энергии АО «КВАДРА» - «Калужская генерация»

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 47,160 |
| 2 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,176 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии от источника (отпуск в сеть) | тыс. Гкал | 46,984 |
| 4 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,845 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям всего, в том числе | тыс. Гкал | 44,139 |
| 5.1 | коллекторным потребителям | тыс. Гкал | 1,695 |
| 5.2 | конечным сетевым потребителями | тыс. Гкал | 42,444 |
|  | в том числе МУП « Калугатеплосеть» | тыс. Гкал | 5,895 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии в 2021г. | тыс. Гкал | 48,284 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии в 2022г. | тыс. Гкал | 46,595 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии в 2023г. | тыс. Гкал | 41,660 |

Таблица 1.6. Отпуск теплоносителя энергии АО «КВАДРА» - «Калужская генерация»

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство теплоносителя | тыс.м3 | 58,012 |
| 2 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды | тыс.м3 | 50,447 |
| 3 | Отпуск теплоносителя в сеть | тыс.м3 | 7,565 |
| 4 | Нормативные потери при передаче теплоносителя | тыс.м3 | 7,565 |
| 5 | Объем возвращенного теплоносителя | тыс.м3 | 0 |
| 6 | Полезный отпуск теплоносителя потребителям | тыс.м3 | 0 |

- Раздел 2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.000).

  - Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников

Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1– Перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км

| Наименование котельной | Оптимальный радиус |  |  |  | Предельный радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2018 | 2023 | 2028 |  |
| Единицы измерения | км | км | км | км | км |
| Калуга-бор,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ул.Взлетная, 46 Калужский аэропорт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ул.М.Жукова, 40а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2-ой Тульский пер.,5а | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| АО "Калита" | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| АО "Калугатехремонт" | 0,7 | - | - | - | 0,7 |
| АО "КНИИТМУ" | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| АО "КЭМЗ" | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| АО "Тайфун" | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| АО «Азимут» | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| д.Лихун пос. «Молодежный» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| д.Пучково | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Калуга бор, 3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Калуга-бор, 15а | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Котельная Калугапутьмаш | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| Ленинский округ, с. Сосновый Бор, 10а (Пос. Угра) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Московский округ, жд. ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3б | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Муратовский щебзавод, 19а | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Одоевское шоссе,5а | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ОЛ «Белка» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ООО "ДОМ" | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| ООО "Сигнал" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| п. Росва, ул. Московская,9а | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| ПАО "КТЗ" | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| пер. Воскресенский, 2б | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| пер.2-ой Тульский, 5 а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| пер.Воскресенский,29б | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| пер.Малинники, 21 |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| пер.Ю. Круглова, 3 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| пл. Победы, 9а | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Пос.Куровской, ул. Шахтерская | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Пос.Резвань ул.Школьная,7а | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| с-з им. Циолковского (Ленинский округ,д.Шопино) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| С-з колледж Калужский Ленинский округ,д.Колюпаново,15а | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Сов.Ольговский д. Канищево, ул.Новая,41 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ТЭЦ «Квадра»-«Калужская генерация» | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6 |
| ул Маяковского, 29А |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ул. Котельная микрорайн «Веснушки» |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Ул. Нижняя Усадебная,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ул.1-й Академический проезд,29 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,8 |
| ул.65лет Победы, 51 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ул.Азаровская,13а | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.Аэропортовская, в/ч 15506 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ул.б. Энтузиастов, 6б | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ул.Байконурская,11 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ул.Баррикад, 181 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| ул.Беговая, 15 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.Болотникова ,29 | 0,8 | - | - | - | 0,8 |
| ул.В.Андриановой, 64а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ул.В.Андриановой,5а | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ул.В.Восстания,12 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| ул.Взлётная, 46 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Вилонова,40 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ул.Вишневского,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ул.Вишневского,3 | 1,7 | - | - | - | 1,7 |
| ул.Вишневского,3а Аненки-1 | 1,7 | - | - | - | 1,7 |
| ул.Гвардейская,15а | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.Гр. шоссе, 115 стр.21 |  |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ул.Гр. шоссе, 115а |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ул.Гр. Шоссе,35д | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ул.Гр. Шоссе,77а | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ул.Гр.Шоссе, 174 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| ул.Гр.Шоссе, 22б | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Ул.Гурьянова,18 к.2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ул.Гурьянова,71а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ул.Дзержинского,83а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Дорожная, 25 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ул.Дорожная,21 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ул.Дорожная,6а | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ул.Дубрава,14 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ул.Ермоловская, 96 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| ул.Ипподромная,37 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ул.Калужка, 6а | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| ул.Кибальчича,17а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Кирова, 67а | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| ул.Кожедуба,11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ул.Кропоткина, 4а | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
| Ул.Кубяка, д.9.к.6 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ул.Кубяка,3а | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ул.Кутузова, 4а | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ул.Ленина, 26а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Ленина, 60а | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ул.Луначарского,6а | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ул.М. Жукова, 40а | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ул.М.Горького,1б | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ул.Маяковского, 35а | 0,4 | - | - | - | 0,4 |
| ул.Маяковского, 59 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ул.Мичурина, 9в | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ул.Московская, 115а | 0,7 | - | - | - | 0,9 |
| ул.Московская, 14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| ул.Московская, 299в | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Московская, 317а | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ул.Московская, 31а | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| ул.Никитина, 95б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ул.Новая Стройка, 1а | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ул.Новая, 41 | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
| ул.Новослободская, 25а | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| ул.Ольговская,19а | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.П.Свободы,131а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Пестеля, 32б | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ул.Подвойского, 7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| ул.Полесская, 3 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.Пролетарская, 125 | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| ул.Пролетарская,111 | - | - | - | - | - |
| ул.Пухова, 56 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ул.Пухова, 5а | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| ул.Ромодановские Дворики,55 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.Ромодановские Дворики,61 |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Ул.Светлая, 58 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ул.Советская, 20в | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ул.Социалистическая,2а | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул.Тарутинская, 171 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| ул.Тарутинская, 231а | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ул.Театральная, 4г | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| ул.Телевизионная, 2б | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ул.Тульская, 78 | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| ул.Тульское шоссе, 28а | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ул.Ф.Энгельса, 13 | 0,8 | - | - | - | 0,8 |
| ул.Хрустальная, 18а | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,4 | 2,4 |
| ул.Чижевского, 12а | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| ул.Чичерина, 23а | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| ул.Чичерина,11а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ул.Шахтеров, 3а | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| ул.Широкая, 51б | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Изменения эффективного радиуса теплоснабжения в основном связаны с приростом тепловой нагрузки и изменением зоны действия источников (при переключении потребителей тепловой энергии от котельных на энергоисточники с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или на другие источники тепловой энергии).

При этом необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены в графической части схемы теплоснабжения, а именно в Приложении 1 к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Изменение зон действия на перспективу прогнозируется в связи с приростами тепловых нагрузок на источники тепловой энергии вне зон действия этих источников, а также по причине реализации мероприятий по выводу ряда источников теплоснабжения из эксплуатации и перевода их тепловых нагрузок на смежные теплоисточники.

Кроме того, схемой теплоснабжения предусмотрено строительство новых энергоисточников на территории МО «Город Калуга».

Месторасположение каждого из предлагаемых к строительству источников приведено на рисунках 2.1 – 2.3.

Зоны действия новых теплоисточников указаны в Приложении 1 Главы 6 (Графическая часть) Обосновывающих материалов.

Новый источник

Рисунок 2.1. Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-1)

Новый источник

Рисунок 2.2. Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-2)

Новый источник

Рисунок 2.3. Месторасположение предлагаемой к строительству котельной (НИ-3)

  - Описание зон действия индивидуальных  источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образовании «Город Калуга» сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, а в некоторых случаях и старыми малоэтажными зданиями (до 4-х этажей). Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с выделением аварийного резерва по годам вплоть до окончания расчетного периода схемы теплоснабжения представлены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности  источников, тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.000).

Как следует из балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, при реализации мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения резервов тепловой мощности будет достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных потребителей тепловой энергии.

На рисунке 2.4 представлена структура использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.

Рисунок 2.4. Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности теплоисточников города

Как видно из рисунка  2.4, в период до 2028 года в целом по городу при росте тепловой нагрузки на 275 Гкал/ч резервы тепловой снизятся на 190 Гкал/ч. Прирост тепловых потерь в сетях обусловлен прогнозируемым увеличением объема тепловых сетей, связанного с предлагаемым строительством и реконструкцией в соответствии с Главой 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Реализация мероприятий в соответствии с Главой 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» позволит в целом по МО снизить ограничения тепловой мощности и ее потребление на собственные нужды источников тепловой энергии.

- Раздел 3. существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

- 3.1. Существующие и перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя используемого в системах теплоснабжения МО «Город Калуга» по зонам источников тепловой энергии приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

Суммарные объемы теплоносителя по МО «Город Калуга» представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Суммарные объемы теплоносителя по МО «Город Калуга»

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1087621 | 1139903 | 1141800 | 1143697 | 1145594 | 1148351 | 1150471 | 1155859 | 1161246 | 1166634 | 1172022 | 1177410 | 1179560 | 1181710 | 1183860 | 1186010 | 1188160 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 14931 | 14931 | 14923 | 14914 | 14906 | 15785 | 15999 | 16413 | 16826 | 17239 | 17653 | 18066 | 18201 | 18336 | 18470 | 18605 | 18740 |
| нормативные утечки теплоносителя | 217991 | 217991 | 222972 | 227953 | 232934 | 237889 | 242870 | 249224 | 255578 | 261932 | 268286 | 274640 | 276776 | 278911 | 281047 | 283183 | 285319 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 906981 | 906981 | 903905 | 900829 | 897754 | 894678 | 891602 | 890222 | 888843 | 887463 | 886084 | 884705 | 884584 | 884463 | 884342 | 884221 | 884101 |

В целом по муниципальному образованию прогнозируется рост нормативных утечек в связи с увеличением объема тепловых сетей и снижение сверхнормативных утечек в результате реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы ВПУ и потребления теплоносителя по зонам теплоснабжения в МО «Город Калуга» приведены в Главе 6. «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

Суммарный перспективный баланс ВПУ и потребления теплоносителя по МО «Город Калуга» приведен в таблице 3.2. Согласно приведенному балансу производительности ВПУ и потребления теплоносителя резервы производительности ВПУ на источниках тепловой энергии составят не менее 87% от номинальной производительности ВПУ в течение всего срока действия схемы теплоснабжения.

Таблица 3.2. Суммарный перспективный баланс ВПУ и потребления теплоносителя по МО «Город Калуга»

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1087621 | 1139903 | 1141800,2 | 1143697 | 1145594 | 1148351 | 1150471 | 1155859 | 1161246 | 1166634 | 1172022 | 1177410 | 1179560 | 1181710 | 1183860 | 1186010 | 1188160 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 124,2 | 130,1 | 130,3 | 130,6 | 130,8 | 131,1 | 131,3 | 131,9 | 132,6 | 133,2 | 133,8 | 134,4 | 134,7 | 134,9 | 135,1 | 135,4 | 135,6 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 1101,4 | 1101,4 | 1101,4 | 1101,4 | 1101,4 | 1105,7 | 1105,7 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 977,2 | 971,3 | 971,1 | 970,8 | 970,6 | 974,6 | 974,4 | 977,1 | 976,4 | 975,8 | 975,2 | 974,6 | 974,3 | 974,1 | 973,9 | 973,6 | 973,4 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве аварийной подпитки могут быть предусмотрены баки-аккумуляторы подпиточной воды. Расчет необходимой аварийной подпитки тепловых сетей (объемов необходимых баков-аккумуляторов) на конец расчетного периода схемы теплоснабжения для централизованных систем теплоснабжения МО «Город Калуга» приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Расчет необходимой аварийной подпитки в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

| Источник | Объем ТС | Расчетный объем баков-аккумуляторов, м3 |
| --- | --- | --- |
| ул.Вишневского, 1 | 101.63 | 2.03 |
| Пер.Воскресенский, 29б | 28.35 | 0.57 |
| ул. Вилонова,40 | 145.81 | 2.92 |
| 2-ой Тульский пер., 5а | 107.97 | 2.16 |
| ул. Тульская, 78в | 85.98 | 1.72 |
| ул. Чижевского, 12а | 37.70 | 0.75 |
| ул. Калужка, 6а | 5.43 | 0.11 |
| ул. Школьная, 7а | 57.76 | 1.16 |
| ул. Московская, 31а | 67.88 | 1.36 |
| ул. Московская, 14 | 90.66 | 1.81 |
| ул. Никитина, 95б | 188.75 | 3.77 |
| ул. Кирова, 67а | 12.59 | 0.25 |
| ул. Мичурина, 9в | 67.70 | 1.35 |
| с.Росва, ул.Московская, 9а | 99.95 | 2.00 |
| ул.Театральная, 4г | 10.80 | 0.22 |
| ул.Кутузова, 4а | 164.69 | 3.29 |
| ул.Кропоткина, 4а | 20.15 | 0.40 |
| пер.Воскресенский, 2б | 33.80 | 0.68 |
| ОЛ «Белка» | 1.88 | 0.04 |
| ул. Беговая, 15 | 74.53 | 1.49 |
| Сан. Калуга-Бор, 3 | 22.46 | 0.45 |
| пер.Вишневского, 3 | 255.88 | 5.12 |
| ул.Калуга-Бор, 15а | 10.45 | 0.21 |
| ул.Светлая, 58 | 55.92 | 1.12 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 12.07 | 0.24 |
| ул.Советская, 20в | 261.98 | 5.24 |
| ул.Гвардейская, 15а | 46.86 | 0.94 |
| ул.Подвойского, 7 | 4.61 | 0.09 |
| ул.Пролетарская, 125 | 83.89 | 1.68 |
| ул.П.Свободы, 131а | 108.23 | 2.16 |
| ул.Шахтеров, 3а | 105.60 | 2.11 |
| пер.Аэропортовский, 1а | 1.21 | 0.02 |
| ул.В.Андриановой, 5а | 191.00 | 3.82 |
| ул.Ф.Энгельса, 13а | 51.57 | 1.03 |
| ул.М.Горького, 1б | 74.07 | 1.48 |
| ул.Ленина, 26а | 46.22 | 0.92 |
| ул.Московская, 115а | 76.98 | 1.54 |
| ул.Тарутинская, 171 | 0.54 | 0.01 |
| ул.Аэропортовская, в/ч 15506 | 57.00 | 1.14 |
| ул.Чичерина, 23а | 229.04 | 4.58 |
| ул.Баррикад, 181а | 0.79 | 0.02 |
| ул.Телевизионная, 2д | 11.30 | 0.23 |
| ул.Кожедуба, 11 | 25.65 | 0.51 |
| ул.Болотникова, 29 | 31.73 | 0.63 |
| ул.Чичерина, 11а | 61.62 | 1.23 |
| ул.Ленина, 60а | 0.15 | 0.00 |
| ул.В.Андриановой, 64а | 76.79 | 1.54 |
| ул.Новослободская, 25а | 28.04 | 0.56 |
| ул.Широкая, 51б | 6.64 | 0.13 |
| ул.Новая стройка, 1а | 15.04 | 0.30 |
| ул.Пухова, 5а | 78.43 | 1.57 |
| ул.Тарутинская, 231а | 19.82 | 0.40 |
| ул.Хрустальная, 18а | 170,46 | 3,41 |
| ул.Взлетная, 46 | 18.82 | 0.38 |
| ул.Маяковского, 59 | 30.34 | 0.61 |
| ул.Маршала Жукова, 40а | 59.11 | 1.18 |
| ул.Социалистическая, 2а | 178.76 | 3.58 |
| ул.Грабцевское шоссе, 77а | 53.52 | 1.07 |
| Б/р Энтузиастов, 6б | 126.97 | 2.54 |
| ул.Байконурская, 11 | 154.77 | 3.10 |
| ул.Кибальчича, 17а | 294.18 | 5.88 |
| ул.Кубяка, 3а | 101.56 | 2.03 |
| ул.Московская, 299в | 15.04 | 0.30 |
| ул.Дорожная, 6а | 61.70 | 1.23 |
| ул.Московская, 317а | 50.24 | 1.00 |
| д.Канищево, ул.Новая, 41 | 55.81 | 1.12 |
| ул.Нижняя Усадебная, 2 | 280.39 | 5.61 |
| ул.Советская, 3б | 2.30 | 0.05 |
| Проезд 1-й Академический, 29 | 3303.84 | 66.08 |
| ул.В.Восстания, 12 | 2014.65 | 40.29 |
| д.Шопино | 104.26 | 2.09 |
| д.Колюпаново, 15а | 62.07 | 1.24 |
| ул.Тульское шоссе, 28а | 25.26 | 0.51 |
| ул.Одоевское шоссе, 5а | 11.69 | 0.23 |
| ул. 65 лет Победы, 51 | 41.29 | 0.83 |
| ТЭЦ-1 | 888.50 | 17.77 |
| Малинники | 4.45 | 0.09 |
| Новый источник № 1 | 955.94 | 19.12 |
| Новый источник № 2 | 271.65 | 5.43 |
| Гр шоссе,35 | 40.59 | 0.81 |
| Дорожная, 25 | 27,22 | 0,51 |
| Полесская, 3 | 29,53 | 0,63 |
| Ю. Круглова, 3 | 18,4 | 0,4 |
| Ромодановские Дворики,61 | 74,99 | 1,5 |
| Грабцевское шоссе, 115а | 327,7 | 6,55 |
| Малинники, 21 | 2784,6 | 55,7 |
| Грабцевское шоссе, 115 стр.21 | 51,6 | 1,03 |
| Ипподромная,37 | 229.04 | 4.58 |
| Дзержинского,83 | 0.79 | 0.02 |
| Пл.Победы,9а | 11.30 | 0.23 |
| Луначарского,6а | 25.65 | 0.51 |
| Пролетарская,111 | 31.73 | 0.63 |
| Вишневского,3а | 61.62 | 1.23 |
| Пестеля,32б | 0.15 | 0.00 |
| П.Свободы,32б | 76.79 | 1.54 |
| П.Свободы,131а | 28.04 | 0.56 |
| Гр.шоссе,22б | 6.64 | 0.13 |
| Дубрава,14 | 15.04 | 0.30 |
| Маяковского,35а | 78.43 | 1.57 |
| Муратовский щебзавод,19а | 19.82 | 0.40 |
| Дорожная,21 | 170,46 | 3,41 |
| Дер.Лихун, пос.Молодежный | 18.82 | 0.38 |
| Гурьянова,18,к.2 | 30.34 | 0.61 |
| Ольговская,19 | 59.11 | 1.18 |
| Гурьянова,71а | 51.57 | 1.03 |
| Азаровская,13а | 74.07 | 1.48 |
| Ромодановские дворики,55 | 46.22 | 0.92 |
| Д.Чижовка, Веснушки | 76.98 | 1.54 |
| Ермоловская,96 | 31,2 | 0,7 |

  - Мероприятия по переводу потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую

Общая стоимость реализации проекта составляет 622,2 млн руб.

В таблице 3.4 представлены капитальные затраты на перевод потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую по зонам действия источников тепловой энергии.

Расчет затрат на данную группу проектов приведен в Главе 6 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

Таблица 3.4. Сводные капитальные затраты на установку БИТП

| Источник теплоснабжения | Кол-во переводимых на независимую схему потребителей | Переводимая на независимую схему тепловая нагрузка потребителей | Суммарные капитальные затраты, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й Академический пр., 29 | 36 | 19,5 | 38,8 |
| ул. В. Андриановой, 5а | 15 | 3,1 | 13,8 |
| ул. В. Восстания, 12 | 258 | 79,3 | 252,7 |
| ул. Вилонова, 40 | 34 | 11,8 | 33,9 |
| Пер. Воскресенский, 2б | 11 | 1,3 | 9,7 |
| ул. Кибальчича, 17а | 46 | 14,2 | 45,4 |
| Грабцевское шоссе, 174 | 33 | 11,4 | 32,7 |
| ул. Ленина, 26а | 4 | 1,1 | 3,8 |
| ул. М.Горького, 1б | 48 | 17,4 | 48,5 |
| ул. Пролетарская, 125 | 26 | 3,0 | 22,4 |
| Пер. Малиники,21 | 51 | 16,2 | 49,0 |
| ул. Советская, 20в | 32 | 7,6 | 29,8 |
| ул. Хрустальная, 18а | 40 | 28,6 | 41,6 |
| Итого | 634 | 214,5 | 622,2 |

- РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких сценариев (вариантов) ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

В основу разработки сценариев (вариантов), включаемых в мастер-план, положены следующие основные положения:

- Требования существующего законодательства, в частности, Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (а также Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»);

- Прогнозные показатели развития электроэнергетики Калужской области, утвержденные в «Схеме и программе развития электроэнергетики Калужской области на 2014-2018 гг.», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.04.2013 г.         № 224 (далее по тексту – «Схема и программа развития электроэнергетики…»);

- Проблемы в системе теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», выявленные при анализе существующего состояния системы (Глава 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения);

- Проблемы развития системы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», определенные при выполнении предварительных расчетов перспективного состояния системы;

- Изменение зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (мощности) с целью обеспечения спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии с обеспечением требований Федерального закона   от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Предложения по развитию системы теплоснабжения муниципального

- образования «Город Калуга», утвержденные в Генеральном плане муниципального образования;

- Предложения по развитию системы теплоснабжения города Калуги, утвержденные в рамках проведенного 31.07.2013 совещания между МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги и разработчиком схемы теплоснабжения.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки  в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер - плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансов спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем,  оценка эффективности финансовых затрат.

  - Варианты, включенные в мастер-план

Структура рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения вариантов развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» включает в себя ряд предложений, общих для всех вариантов, ряд предложений в части источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, ряд предложений в части систем теплоснабжения от котельных.

Базовым условием формирования сценариев развития энергоисточников послужили сведения, приведенные в «Схеме и программе развития электроэнергетики …». В соответствии с указанным документом энергосистема Калужской области является энергодефицитной по собственной мощности -  доля выработки энергоисточников энергосистемы Калужской области в общем потреблении составляет не более 3-4%. При этом динамика и прогноз электропотребления являются положительными. Даже в соответствии с «низким» вариантом прогноза ожидается рост электропотребления в системе. «Схемой и программой развития электроэнергетики …» прогнозируется рост потребления электрической энергии и увеличение собственного максимума мощности нагрузки. При этом потребность в электроэнергии, как ожидается, будет покрываться преимущественно за счет перетоков из соседних энергосистем. Рассматриваемый документ не предусматривает строительства новых энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории МО «Город Калуга». Однако в связи с отмеченными тенденциями к росту электропотребления для рассмотрения в рамках разработки схемы теплоснабжения приняты три базовых сценария.

Сценарий № 1 «Консервативный» предусматривает функционирование энергоисточников в существующих на базовый период разработки схемы теплоснабжения зонах действия. При необходимости для обеспечения тепловой нагрузки вновь присоединяемых потребителей предусматривается увеличение установленной тепловой мощности путем установки дополнительных котлов. Основное оборудование при выработке ресурса заменяется на аналогичное оборудование.

Сценарий № 2 «Вариационный» предусматривает рассмотрение различных вариантов по изменению зон действия энергоисточников (ТЭЦ, котельных) при сохранении существующего профиля оборудования.

Сценарий № 3 «Когенерационный» предусматривает интенсивное развитие энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии: для микрорайонов новой застройки, необеспеченных тепловой мощностью от существующих энергоисточников – строительство энергоисточников с комбинированной выработкой (на базе ГТУ или ГПА); для существующих теплоисточников (котельных) – установка ГПА для обеспечения собственных нужд в электроэнергии и возможного покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения; для существующих энергоисточников (ТЭЦ) – максимально возможное экономически обоснованное увеличение установленной электрической мощности (при наличии соответствующей тепловой нагрузки).

Сценарии № 2 и № 3 предусматривали переключение потребителей части котельных на обслуживание от ТЭЦ  – рассмотрены различные варианты переключения.

Сценарии развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» сформированы с учетом территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Все рассмотренные сценарии предусматривали учет требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации с 01.01.2022 «открытых» систем горячего водоснабжения;

Для каждого из сценариев развития были рассмотрены два варианта развития системы в части потребителей. Первый вариант каждого из сценариев предусматривал сохранение существующей конфигурации присоединения потребителей к тепловой сети (за исключением потребителей, переводимых а «открытой» на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Вторым вариантом каждого из сценариев развития предусматривается установка современных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), обеспечивающих максимальную эффективность и экономичность потребления тепловой энергии абонентом (в том числе, за счет использования автоматики погодного регулирования).

При разработке сценариев развития системы теплоснабжения учитывались предложения Генерального плана в части развития системы теплоснабжения:

- сооружение котельных в новых районах строительства («Ольговский», «Силикатный», «Северный», «Организатор»);

- реконструкция котельной № 1 (1-й Академический проезд, 29) и строительство тепловых сетей для теплоснабжения района массового строительства «Правгород» («Квань»);

- сооружение котельной для теплоснабжения района массового строительства «Правобережный» («Секиотово»).

В ходе разработки схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» на основе был проведен ряд рабочих совещаний с участием администрации города и теплоснабжающих организаций. По результатам данных совещаний были сформированы соответствующие протоколы с указанием предложений по развитию систем теплоснабжения города.

Таким образом, при формировании сценариев учтены предложения по развитию системы теплоснабжения, утвержденные в ходе совместного совещания по развитию системы теплоснабжения, состоявшегося 31.07.2013 в МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги. Сканированная копия протокола совещания приведена на рисунках 4.1 – 4.3.

Также учтены предложения теплоснабжающих организаций, полученные в результате обсуждения предварительной версии мастер-плана, состоявшегося в рамках проведения совещания в Городской управе города Калуги (рисунки 4.4 – 4.5.).

Также при формировании вариантов развития систем теплоснабжения города рассмотрены и учтены предложения, содержащиеся в письме генерального директора ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» на имя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (рисунки 4.6. – 4.7.).

Рисунок 4.1. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 1)

Рисунок 4.2. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 2)

Рисунок 4.3. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 3)

Рисунок 4.4. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 1)

Рисунок 4.5. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 2)

Рисунок 4.6. Письмо генерального директора АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА») (часть 1)

Рисунок 4.7. Письмо генерального директора АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА») (часть 2)

Таким образом, при разработке схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» сформировано 3 базовых сценария развития, для каждого из которых рассмотрено два варианта. Подробное описание сценариев и вариантов развития систем теплоснабжения на территории МО «Город Калуга» приведено в разделе 3.

На следующем этапе разработки схемы теплоснабжения для каждого сценария и варианта выполнена оценка капитальных затрат на реализацию проектов, необходимых для выполнения условий сценария (варианта). Результаты выполненной оценки и сравнение вариантов служат основанием для выбора рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения, который является синтезом трех рассматриваемых сценариев.

  - Описание разработанных сценариев и вариантов развития системы теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности теплоисточников и производительности водоподготовительных установок в существующих зонах действия

    - Сценарий № 1 «Консервативный»

Рассматриваемый сценарий развития предусматривает минимально необходимый перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования, позволяющий решить основную задачу разработки схемы теплоснабжения – обеспечение теплоснабжением всех существующих и возникающих в перспективе потребителей.

В рамках разработки первого этапа схемы теплоснабжения сформированы балансы установленной тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагрузки потребителей на перспективу до 2028 г. при условии сохранения зон действия теплоисточников по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения (2012 г.). Указанные балансы приведены в таблицах 3.1 – 3.2. В зонах действия ТЭЦ ОАО «КТЗ» не планируется прироста тепловой нагрузки, в связи с чем балансы мощности по указанным зонам не приведены.

Балансы производительности водоподготовительных установок по существующему на 2012 год состоянию приведены в Главе 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Балансы водоподготовительных установок на перспективный период развития системы теплоснабжения будут сформированы на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения по нижеизложенным причинам:

- требуемая производительность ВПУ для теплоисточников будет определяться (в условиях эксплуатации «закрытых» схем присоединения систем ГВС) требуемым объемом подпитки тепловых сетей;

- объем подпитки будет определяться исходя из объема системы транспорта теплоносителя (объема тепловых сетей);

- объем тепловых сетей (изменение объема тепловых сетей для каждой системы теплоснабжения) будет определяться перечнем мероприятий (проектов) по реконструкции и новому строительству трубопроводов тепловых сетей, который будет сформирован на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1. Перспективный баланс тепловой мощности ТЭЦ АО «КВАДРА» «Калужская генерация» и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Значение, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Располагаемая мощность | 110,10 |
| Потери мощности на СН | 2,75 |
| Потери в ТС | 7,58 |
| Нагрузка | 22,93 |
| Резерв/дефицит | 76,84 |
| прирост 2013-2017 | 0,00 |
| Нагрузка 2018 | 22,93 |
| Резерв/дефицит 2018 | 76,84 |
| прирост 2018-2022 | 24,40 |
| Нагрузка 2023 | 47,33 |
| Резерв/дефицит 2023 | 52,44 |
| прирост 2023-2027 | 11,34 |
| Нагрузка 2028 | 58,67 |
| Резерв/дефицит 2028 | 41,10 |

Таблица 4.2. Перспективный баланс тепловой мощности котельных МО «Город Калуга» и тепловой нагрузки потребителей

| Адрес котельной | Располагаемая мощность | Потери мощности на СН | Потери в ТС факт | Нагрузки факт | Резерв/дефицит по факту | прирост 2013-2017 | Нагрузка 2018 | Резерв/дефицит 2018 | прирост 2018-2022 | Нагрузка 2023 | Резерв/дефицит 2023 | прирост 2023-2027 | Нагрузка 2028 | Резерв/дефицит 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Калугатеплосеть" | 852,13 | 18,42 | 64,46 | 569,30 | 199,88 | 32,15 | 601,45 | 167,80 | 30,62 | 632,07 | 137,18 | 32,48 | 664,55 | 104,70 |
| ул.Вишневского,1 | 11,07 | 0,24 | 0,86 | 4,55 | 5,42 |  | 4,55 | 5,42 |  | 4,55 | 5,42 |  | 4,55 | 5,42 |
| Ипподромная,37 | 0,42 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,37 |  | 0,04 | 0,37 |  | 0,04 | 0,37 |  | 0,04 | 0,37 |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 2,73 | 0,06 | 0,15 | 2,19 | 0,34 |  | 2,19 | 0,33 |  | 2,19 | 0,33 |  | 2,19 | 0,33 |
| Вилонова,40 | 15,79 | 0,35 | 1,10 | 10,27 | 4,07 | 0,13 | 10,40 | 3,94 | 0,00 | 10,40 | 3,94 | 0,00 | 10,40 | 3,94 |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 7,12 | 0,16 | 0,59 | 5,20 | 1,16 |  | 5,20 | 1,17 |  | 5,20 | 1,17 |  | 5,20 | 1,17 |
| Тульская,78 «в» | 8,63 | 0,19 | 0,58 | 6,45 | 1,40 |  | 6,45 | 1,41 |  | 6,45 | 1,41 |  | 6,45 | 1,41 |
| Чижевского,12 «а» | 5,16 | 0,11 | 0,26 | 4,90 | -0,11 |  | 4,90 | -0,11 |  | 4,90 | -0,11 |  | 4,90 | -0,11 |
| Калужская,6 «а» | 0,69 | 0,02 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |  | 0,28 | 0,29 |  | 0,28 | 0,29 |  | 0,28 | 0,29 |
| Школьная,7 «а» | 3,47 | 0,07 | 0,42 | 3,08 | -0,11 |  | 3,08 | -0,10 |  | 3,08 | -0,10 |  | 3,08 | -0,10 |
| Дзержинского,83 «а» | 17,52 | 0,39 | 0,93 | 10,46 | 5,74 |  | 10,46 | 5,74 |  | 10,46 | 5,74 |  | 10,46 | 5,74 |
| Московская, 31а | 7,83 | 0,17 | 4,22 | 7,27 | -3,84 |  | 7,27 | -3,83 |  | 7,27 | -3,83 |  | 7,27 | -3,83 |
| Московская,14 | 5,58 | 0,12 | 0,23 | 5,71 | -0,48 |  | 5,71 | -0,48 |  | 5,71 | -0,48 |  | 5,71 | -0,48 |
| Никитина,95б | 15,83 | 0,35 | 1,34 | 11,79 | 2,35 |  | 11,79 | 2,35 |  | 11,79 | 2,35 |  | 11,79 | 2,35 |
| Кирова,67а | 10,69 | 0,23 | 0,72 | 8,80 | 0,93 |  | 8,80 | 0,94 |  | 8,80 | 0,94 |  | 8,80 | 0,94 |
| Пл. Победы,9а | 14,40 | 0,32 | 0,77 | 10,29 | 3,01 |  | 10,29 | 3,02 |  | 10,29 | 3,02 |  | 10,29 | 3,02 |
| Мичурина,9в | 8,56 | 0,19 | 0,57 | 5,52 | 2,28 |  | 5,52 | 2,28 |  | 5,52 | 2,28 |  | 5,52 | 2,28 |
| Луначарского,6а | 4,96 | 0,11 | 0,38 | 4,78 | -0,31 |  | 4,78 | -0,31 |  | 4,78 | -0,31 |  | 4,78 | -0,31 |
| Пролетарская,111 | 0,66 | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 0,06 |  | 0,59 | 0,05 |  | 0,59 | 0,05 |  | 0,59 | 0,05 |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 8,05 | 0,18 | 1,01 | 2,87 | 3,98 |  | 2,87 | 3,99 |  | 2,87 | 3,99 |  | 2,87 | 3,99 |
| ул. Театральная,4г | 1,90 | 0,04 | 0,14 | 1,78 | -0,07 |  | 1,78 | -0,06 |  | 1,78 | -0,06 |  | 1,78 | -0,06 |
| ул. Кутузова,4а | 12,32 | 0,27 | 0,89 | 9,66 | 1,50 |  | 9,66 | 1,50 |  | 9,66 | 1,50 |  | 9,66 | 1,50 |
| ул.Кропоткина,4а | 2,55 | 0,06 | 0,21 | 1,07 | 1,21 |  | 1,07 | 1,21 |  | 1,07 | 1,21 |  | 1,07 | 1,21 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 4,20 | 0,10 | 0,36 | 2,76 | 0,99 |  | 2,76 | 0,98 |  | 2,76 | 0,98 |  | 2,76 | 0,98 |
| ОЛ« Белка » | 0,40 | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,08 |  | 0,24 | 0,08 |  | 0,24 | 0,08 |  | 0,24 | 0,08 |
| Беговая,15 | 6,09 | 0,13 | 0,79 | 2,40 | 2,77 |  | 2,40 | 2,77 |  | 2,40 | 2,77 |  | 2,40 | 2,77 |
| Сан. Калуга-бор,3 | 2,40 | 0,05 | 0,53 | 1,45 | 0,37 |  | 1,45 | 0,37 |  | 1,45 | 0,37 |  | 1,45 | 0,37 |
| ул. Вишневского,3а | 7,15 | 0,16 | 0,49 | 2,37 | 4,14 |  | 2,37 | 4,13 |  | 2,37 | 4,13 |  | 2,37 | 4,13 |
| пер. Вишневского,3 | 14,73 | 0,33 | 1,83 | 12,99 | -0,42 |  | 12,99 | -0,42 |  | 12,99 | -0,42 |  | 12,99 | -0,42 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 1,81 | 0,04 | 0,49 | 0,59 | 0,68 |  | 0,59 | 0,69 |  | 0,59 | 0,69 |  | 0,59 | 0,69 |
| ул. Светлая, 58 | 6,02 | 0,14 | 0,72 | 3,97 | 1,19 |  | 3,97 | 1,19 |  | 3,97 | 1,19 |  | 3,97 | 1,19 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 2,15 | 0,05 | 0,15 | 0,57 | 1,38 |  | 0,57 | 1,38 |  | 0,57 | 1,38 |  | 0,57 | 1,38 |
| ул. Советская, 20в | 22,65 | 0,50 | 0,45 | 7,17 | 14,53 | 4,39 | 11,56 | 10,14 | 7,99 | 19,55 | 2,15 | 9,66 | 29,21 | -7,51 |
| ул.Пестеля, 32 б | 10,68 | 0,24 | 1,37 | 8,05 | 1,03 |  | 8,05 | 1,02 |  | 8,05 | 1,02 |  | 8,05 | 1,02 |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 21,80 | 0,04 | 1,68 | 15,31 | 4,77 |  | 15,31 | 4,77 |  | 15,31 | 4,77 |  | 15,31 | 4,77 |
| Подвойского,7 | 1,30 | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 0,83 |  | 0,44 | 0,83 |  | 0,44 | 0,83 |  | 0,44 | 0,83 |
| ул.Пролетарская, 125 | 10,84 | 0,24 | 0,81 | 7,16 | 2,64 |  | 7,16 | 2,63 |  | 7,16 | 2,63 |  | 7,16 | 2,63 |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 6,99 | 0,15 | 1,00 | 6,14 | -0,30 |  | 6,14 | -0,30 |  | 6,14 | -0,30 |  | 6,14 | -0,30 |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 11,53 | 0,25 | 0,82 | 6,41 | 4,04 |  | 6,41 | 4,05 |  | 6,41 | 4,05 |  | 6,41 | 4,05 |
| Пер.Аэропортовский,1 «а» | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.В.Андриановой,5а | 9,47 | 0,21 | 0,63 | 7,42 | 1,21 |  | 7,42 | 1,21 |  | 7,42 | 1,21 |  | 7,42 | 1,21 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 4,22 | 0,09 | 0,35 | 3,29 | 0,48 |  | 3,29 | 0,49 |  | 3,29 | 0,49 |  | 3,29 | 0,49 |
| ул.Ольговская,19а | 15,24 | 0,33 | 1,16 | 10,33 | 3,41 |  | 10,33 | 3,42 |  | 10,33 | 3,42 |  | 10,33 | 3,42 |
| ул. М.Горького,1б | 19,45 | 0,43 | 0,99 | 14,47 | 3,56 |  | 14,47 | 3,56 |  | 14,47 | 3,56 |  | 14,47 | 3,56 |
| ул.Ленина,26а | 5,53 | 0,12 | 0,46 | 3,94 | 1,00 | 0,23 | 4,17 | 0,78 | 0,00 | 4,17 | 0,78 | 0,00 | 4,17 | 0,78 |
| Московская,115а | 7,09 | 0,16 | 0,54 | 7,62 | -1,24 |  | 7,62 | -1,23 |  | 7,62 | -1,23 |  | 7,62 | -1,23 |
| ул.Грабцевское шоссе,22б | 1,33 | 0,03 | 0,03 | 0,57 | 0,69 |  | 0,57 | 0,70 |  | 0,57 | 0,70 |  | 0,57 | 0,70 |
| ул.Тарутинская,171 | 0,67 | 0,02 | 0,04 | 0,25 | 0,36 |  | 0,25 | 0,36 |  | 0,25 | 0,36 |  | 0,25 | 0,36 |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 3,77 | 0,08 | 0,37 | 2,66 | 0,66 |  | 2,66 | 0,66 |  | 2,66 | 0,66 |  | 2,66 | 0,66 |
| ул.Чичерина,23а | 22,62 | 0,50 | 1,38 | 18,04 | 2,70 |  | 18,04 | 2,70 |  | 18,04 | 2,70 |  | 18,04 | 2,70 |
| ул.Баррикад,181а | 0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,37 |  | 0,29 | 0,38 |  | 0,29 | 0,38 |  | 0,29 | 0,38 |
| ул.Телевизионная, 2 д | 1,72 | 0,04 | 0,12 | 1,09 | 0,47 |  | 1,09 | 0,47 |  | 1,09 | 0,47 |  | 1,09 | 0,47 |
| ул.Кожедуба,11 | 3,48 | 0,08 | 0,13 | 1,43 | 1,84 |  | 1,43 | 1,84 |  | 1,43 | 1,84 |  | 1,43 | 1,84 |
| ул.Болотникова, 29 | 4,44 | 0,10 | 0,28 | 3,49 | 0,58 |  | 3,49 | 0,57 |  | 3,49 | 0,57 |  | 3,49 | 0,57 |
| ул.Чичерина,11 а | 5,14 | 0,11 | 0,42 | 4,82 | -0,21 |  | 4,82 | -0,21 |  | 4,82 | -0,21 |  | 4,82 | -0,21 |
| ул.Ленина,60а | 1,90 | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 1,50 |  | 0,36 | 1,50 |  | 0,36 | 1,50 |  | 0,36 | 1,50 |
| ул. В.Андриановой, 64а | 7,49 | 0,16 | 0,50 | 6,05 | 0,78 |  | 6,05 | 0,78 |  | 6,05 | 0,78 |  | 6,05 | 0,78 |
| ул. Новослободская, 25а | 3,54 | 0,08 | 0,43 | 2,04 | 0,99 |  | 2,04 | 0,99 |  | 2,04 | 0,99 |  | 2,04 | 0,99 |
| ул. Дубрава,14 | 3,47 | 0,08 | 0,49 | 2,67 | 0,23 |  | 2,67 | 0,23 |  | 2,67 | 0,23 |  | 2,67 | 0,23 |
| ул.Широкая,51б | 1,18 | 0,03 | 0,14 | 0,33 | 0,68 |  | 0,33 | 0,68 |  | 0,33 | 0,68 |  | 0,33 | 0,68 |
| ул.Новая стройка,1а | 2,26 | 0,06 | 0,16 | 1,97 | 0,08 |  | 1,97 | 0,07 |  | 1,97 | 0,07 |  | 1,97 | 0,07 |
| ул. Пухова, 5а | 5,89 | 0,13 | 0,44 | 3,90 | 1,42 |  | 3,90 | 1,42 |  | 3,90 | 1,42 |  | 3,90 | 1,42 |
| ул. Тарутинская, 231а | 1,81 | 0,04 | 0,20 | 1,27 | 0,30 | 0,31 | 1,58 | -0,01 | 0,00 | 1,58 | -0,01 | 0,00 | 1,58 | -0,01 |
| ул.Хрустальная, 18а | 7,58 | 0,18 | 0,57 | 4,36 | 2,47 |  | 4,36 | 2,47 |  | 11,26 | 0,75 |  | 11,26 | 20,75 |
| ул. Взлетная, 46 | 0,86 | 0,02 | 0,21 | 0,67 | -0,04 |  | 0,67 | -0,04 |  | 0,67 | -0,04 |  | 0,67 | -0,04 |
| ул. Маяковского, 59 | 2,93 | 0,07 | 0,56 | 2,33 | -0,03 |  | 2,33 | -0,03 |  | 2,33 | -0,03 |  | 2,33 | -0,03 |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 9,06 | 0,20 | 0,40 | 6,63 | 1,83 |  | 6,63 | 1,83 |  | 6,63 | 1,83 |  | 6,63 | 1,83 |
| ул. Маяковского, 35 | 3,67 | 0,09 | 0,16 | 1,44 | 1,98 |  | 1,44 | 1,98 |  | 1,44 | 1,98 |  | 1,44 | 1,98 |
| ул.Социалистическая, 2а | 8,68 | 0,19 | 1,09 | 6,35 | 1,05 |  | 6,35 | 1,05 |  | 6,35 | 1,05 |  | 6,35 | 1,05 |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 3,74 | 0,08 | 0,18 | 2,85 | 0,63 |  | 2,85 | 0,63 |  | 2,85 | 0,63 |  | 2,85 | 0,63 |
| Б/р Энтузиастов,6б | 15,35 | 0,35 | 0,68 | 13,17 | 1,14 |  | 13,17 | 1,15 |  | 13,17 | 1,15 |  | 13,17 | 1,15 |
| ул.Байконурская,11 | 21,00 | 0,46 | 1,29 | 7,97 | 11,28 |  | 7,97 | 11,28 |  | 7,97 | 11,28 |  | 7,97 | 11,28 |
| ул.Кибальчича,17а | 21,50 | 0,47 | 1,38 | 12,56 | 7,09 | 4,08 | 16,64 | 3,01 | 10,80 | 27,44 | -7,79 | 4,92 | 32,36 | -12,71 |
| ул.Кубяка,3а | 13,54 | 0,30 | 0,85 | 11,81 | 0,58 |  | 11,81 | 0,58 |  | 11,81 | 0,58 |  | 11,81 | 0,58 |
| ул.Московская,299в | 1,58 | 0,04 | 0,20 | 1,02 | 0,32 |  | 1,02 | 0,32 |  | 1,02 | 0,32 |  | 1,02 | 0,32 |
| ул.Дорожная,6а | 6,87 | 0,15 | 0,81 | 4,28 | 1,64 | 0,42 | 4,70 | 1,21 | 0,00 | 4,70 | 1,21 | 0,00 | 4,70 | 1,21 |
| ул.Московская,317а | 6,62 | 0,15 | 0,55 | 4,14 | 1,79 |  | 4,14 | 1,78 |  | 4,14 | 1,78 |  | 4,14 | 1,78 |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 3,34 | 0,07 | 0,33 | 1,34 | 1,59 | 0,00 | 1,34 | 1,60 | 0,35 | 1,69 | 1,25 | 0,55 | 2,24 | 0,70 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 17,20 | 0,38 | 1,09 | 11,50 | 4,23 | 0,22 | 11,72 | 4,01 | 0,00 | 11,72 | 4,01 | 0,00 | 11,72 | 4,01 |
| Муратовский щебзавод,19а | 1,40 | 0,03 | 0,54 | 0,99 | -0,16 |  | 0,99 | -0,16 |  | 0,99 | -0,16 |  | 0,99 | -0,16 |
| ул.Советская, 3б | 0,33 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,07 |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,20 | 0,07 |
| д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,09 |  | 0,14 | 0,09 |  | 0,14 | 0,09 |  | 0,14 | 0,09 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 103,97 | 2,29 | 3,61 | 51,91 | 46,16 | 18,96 | 70,87 | 27,20 | 11,11 | 81,98 | 16,09 | 17,35 | 99,33 | -1,26 |
| ул.В.Восстания,12 | 132,70 | 2,92 | 9,88 | 109,34 | 10,57 | 0,86 | 110,20 | 9,70 | 0,00 | 110,20 | 9,70 | 0,00 | 110,20 | 9,70 |
| д. Шопино | 8,14 | 0,18 | 1,73 | 3,04 | 3,19 |  | 3,04 | 3,19 |  | 3,04 | 3,19 |  | 3,04 | 3,19 |
| д.Колюпаново,15а | 3,20 | 0,07 | 0,51 | 1,90 | 0,72 |  | 1,90 | 0,72 |  | 1,90 | 0,72 |  | 1,90 | 0,72 |
| пос. Ромодановские дворики,55 | 1,57 | 0,04 | 0,16 | 0,65 | 0,72 |  | 0,65 | 0,72 |  | 0,65 | 0,72 |  | 0,65 | 0,72 |
| ул.Тульское шоссе,28а | 2,22 | 0,05 | 0,24 | 0,91 | 1,02 | 0,17 | 1,08 | 0,85 | 0,37 | 1,45 | 0,48 | 0,00 | 1,45 | 0,48 |
| ул. Одоевское шоссе,5а | 1,06 | 0,02 | 0,22 | 0,84 | -0,02 |  | 0,84 | -0,02 |  | 0,84 | -0,02 |  | 0,84 | -0,02 |
| ул. 65 лет Победы,51 | 12,32 | 0,27 | 0,00 | 4,13 | 7,92 |  | 4,13 | 7,92 |  | 4,13 | 7,92 |  | 4,13 | 7,92 |
| ул. Дорожная, 25 | 0,344 |  |  | 0,27 | 0,06 |  |  |  |  | 0,344 | 0,06 |  | 0,344 | 0,06 |
| Ул.Ермоловская,96 | 4,3 |  |  | 4,04 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 | 0,26 |
| ул. Полесская, 3 | 3,46 |  |  | 0,48 | 2,85 |  |  |  |  | 0,48 | 2,85 |  | 0,48 | 2,85 |
| ул. Ю. Круглова, 3 | 0,73 |  |  | 0,62 | 0,03 |  |  |  |  | 0,62 | 0,03 |  | 0,62 | 0,03 |
| Грабцевское шоссе, 115стр21 | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,427 | 1,565 |  | 1,427 | 1,565 |
| Котельная пер. Малинники, 21 | 42,00 | 1,34 | 6,10 | 45,72 | -11,16 |  | 45,72 | -11,16 |  | 45,72 | -11,16 |  | 45,72 | -11,16 |
| Котельная по ул. Гурьянова, 71 "а" | 7,00 | 0,17 | 0,82 | 5,43 | 0,59 |  | 5,43 | 0,58 |  | 5,43 | 0,58 |  | 5,43 | 0,58 |
| Прочие организации | 624,04 | 23,97 | 55,64 | 203,61 | 340,80 | 6,05 | 209,66 | 334,77 | 7,29 | 216,95 | 327,48 | 0,00 | 216,95 | 327,48 |
| Котельная по ул. Ленина, 23 | 122,00 | 11,20 | 16,62 | 9,59 | 84,59 |  | 9,59 | 84,59 |  | 9,59 | 84,59 |  | 9,59 | 84,59 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | 95,10 | 2,28 | 13,92 | 27,33 | 51,56 |  | 27,33 | 51,57 |  | 27,33 | 51,57 |  | 27,33 | 51,57 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | 3,87 | 0,09 | 0,23 | 1,18 | 2,37 |  | 1,18 | 2,37 |  | 1,18 | 2,37 |  | 1,18 | 2,37 |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | 1,86 | 0,04 | 0,11 | 1,86 | -0,15 |  | 1,86 | -0,15 |  | 1,86 | -0,15 |  | 1,86 | -0,15 |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 | 3,95 | 0,09 | 0,23 | 1,03 | 2,60 |  | 1,03 | 2,60 |  | 1,03 | 2,60 |  | 1,03 | 2,60 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | 79,50 | 1,91 | 2,33 | 12,88 | 62,38 | 5,51 | 18,39 | 56,87 | 7,29 | 25,68 | 49,58 |  | 25,68 | 49,58 |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 | 12,52 | 0,52 | 0,05 | 0,29 | 11,66 |  | 0,29 | 11,66 |  | 0,29 | 11,66 |  | 0,29 | 11,66 |
| Котельная по ул. Товарная,13 | 4,78 | 0,11 | 0,05 | 0,26 | 4,36 |  | 0,26 | 4,36 |  | 0,26 | 4,36 |  | 0,26 | 4,36 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | 132,00 | 3,17 | 3,86 | 29,00 | 95,97 | 0,34 | 29,34 | 95,63 | 0,00 | 29,34 | 95,63 | 0,00 | 29,34 | 95,63 |
| Котельная по ул. Московская, 302 | 44,48 | 1,07 | 5,21 | 33,01 | 5,19 |  | 33,01 | 5,19 |  | 33,01 | 5,19 |  | 33,01 | 5,19 |
| Котельная по ул. Тарутинская, 17 "а" | 6,88 | 0,17 | 0,81 | 6,71 | -0,80 |  | 6,71 | -0,81 |  | 6,71 | -0,81 |  | 6,71 | -0,81 |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | 1,30 | 0,03 | 0,15 | 1,03 | 0,08 |  | 1,03 | 0,09 |  | 1,03 | 0,09 |  | 1,03 | 0,09 |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | 1,40 | 0,03 | 0,08 | 0,43 | 0,85 |  | 0,43 | 0,86 |  | 0,43 | 0,86 |  | 0,43 | 0,86 |

Также на территории города в течение рассмотрения периода действия схемы теплоснабжения возникают две зоны перспективной застройки, не обеспеченные тепловой мощностью от существующих теплоисточников.

Зона № 1 расположена на территории микрорайона перспективной застройки «Спортивный, Научный, Пучково», прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в данной зоне составляет:

- в период 2013-2017 гг.: 0 Гкал/ч;

- в период 2018-2022 гг.: 20,25 Гкал/ч;

- в период 2023-2027 гг.: 45,22 Гкал/ч.

Зона № 2 расположена на территории микрорайона перспективной застройки «Ольговский», прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в данной зоне составляет:

- в период 2013-2017 гг.: 0 Гкал/ч;

- в период 2018-2022 гг.: 20,47 Гкал/ч;

- в период 2023-2027 гг.: 30,94 Гкал/ч.

По итогам анализа полученных результатов сделаны следующие выводы.

- При сохранении существующих зон действия теплоисточников и приросте тепловой нагрузки на период до 2028 года большинство теплоисточников МО «Город Калуга» сохраняют резервы тепловой мощности, достаточные для обеспечения теплом существующих и перспективных потребителей;

- В зонах действия ряда котельных при росте тепловой нагрузки прогнозируется возникновение дефицита установленной тепловой мощности:

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги по адресу:                             ул.Советская, д.20а – 7,5 Гкал/ч к 2027 году;

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги по адресу:                             ул.Тарутинская, д.231а – 0,01 Гкал/ч к 2017 году;

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги по адресу:                              ул.Кибальчича, д.17а – 7,8 Гкал/ч к 2022 году с увеличением дефицита до 12,7 Гкал/ч к 2027 году;

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги по адресу: 1-й Академический проезд, д.29 – 1,3 Гкал/ч к 2027 году.

- При формировании перспективной застройки в районах, удаленных от существующих теплоисточников и тепловых сетей, возникает ряд зон, не обеспеченных тепловой мощность от существующих теплоисточников:

- В микрорайоне перспективной застройки «Спортивный, Научный, Пучково» - 20,25 Гкал/ч к 2022 году с увеличением до 65,47 Гкал/ч к 2027 году;

- В микрорайоне перспективной застройки «Ольговский» - 20,47 Гкал/ч к 2022 году с увеличением до 58,41 Гкал/ч к 2027 году.

На основе вышеизложенного анализа при развитии системы теплоснабжения в соответствии со сценарием №1 предварительно предлагается реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Советская, 20а  с увеличением установленной тепловой мощности на 10 Гкал/ч (до 32,5 Гкал/ч) в период до 2025-2027 гг.;

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Тарутинская, 231а с увеличением установленной тепловой мощности на 0,7 Гкал/ч (до 2,5 Гкал/ч) в период до 2015-2017 гг.;

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Веры Андриановой, 64а  с увеличением установленной тепловой мощности на 8,9 Гкал/ч (до 9,9Гкал/ч) в период до 2022-2023гг.; для переключения потребителей тепловой энергии от котельной АО «Калугапутьмаш», в связи с согласование вывода из эксплуатации источника теплой энергии АО «Калугапутьмаш» с 11.11.2023 года и во исполнения п.3 постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2020 № 10150-пи.

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Кибальчича, 17а с увеличением установленной тепловой мощности на 10 Гкал/ч (до 31,5 Гкал/ч) в период до 2020-2022 гг. и последующим увеличением на 5 Гкал/ч до 2025-2027 гг.;

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно установленной);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольговский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 70 Гкал/ч);

- Замена устаревающего оборудования котельных по мере выработки эксплуатационного ресурса на оборудование аналогичного профиля и мощности.

## 4.2.1 Сценарий № 2 «Вариационный»

Данный сценарий развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» предусматривает, помимо реализации основной задачи разработки схемы теплоснабжения (обеспечение услугой теплоснабжения всех существующих и перспективных потребителей) повышение эффективности работы системы за счет перераспределения тепловых нагрузок между энергоисточниками.

В рамках разработки данного сценария рассматриваются следующие мероприятия по изменению зон действия теплоисточников:

- Строительство новой котельной в микрорайоне «Тепличный» с выводом из эксплуатации котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Нижняя Усадебная, 2» и «Новая, 41» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Московская, 317а»  МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 299в» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Кибальчича, 17а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Кубяка, 3а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 50 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «ул. Вооруженного восстания, 12» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельных «Кропоткина, 4а», «Театральная, 4г», «Московская, 31а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 145 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Хрустальная, 18а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Болотникова, 29» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «М. Горького, 1б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Ф. Энгельса, 13а» , «Болотникова, 1» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 25 Гкал/ч.

- Вывод их эксплуатации котельной «Баррикад, 181а» МУП «Калугатеплосеть» и строительство новой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью не менее 0,5 Гкал/ч для замещения выбывшей тепловой мощности ликвидируемой котельной.

- Реконструкция котельной «Кирова, 67а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Чижевского, 12а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Пестеля, 32б» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Тульская, 78а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Воскресенский, 2б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Луначарского, 6а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 10 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Вилонова, 40» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Воскресенский, 29б» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

- Модернизация котельной «Никитина, 95б» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Пролетарская, 125» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 115а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 18 Гкал/ч.

- Модернизация котельной «Поле Свободы, 131а» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «В. Андриановой, 5а» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «В. Андриановой, 64а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Вишневского,1» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Вишневского, 3а» и выводом в резерв котельной «Вишневского, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 26 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Калуга бор, 15а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Калуга бор, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 5 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной Маяковского, 59 с увеличением мощности для переключения новых потребителей.

- Реконструкция котельной пер. Малинники, 21  с переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной.

- Строительство новой котельной в районе Гребцовского шоссе с выводом из эксплуатации котельных «Грабцевское шоссе, 31», «»Ленина, 23», «Грабцевское шоссе, 22б» и «Маяковского, 35» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 45 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно установленной);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольговский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 70 Гкал/ч);

- Переключение потребителей котельной «КЭМЗ» (Салтыкова-Щедрина, 121) на обслуживание от котельной АО «АЗИМУТ» (БЫВ.ОАО «КЗТА») (Салтыкова -Щедрина, 141).

- Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материалов» - общежития по адресу ул. Дальняя, 1 – на обслуживание от теплоисточника смежной зоны действия.

Между АО «Квадра» - «Калужская генерация» и ПАО «Калужский турбинный завод» заключено Соглашение о намерениях заключить договор о передаче тепловых сетей и тепловых нагрузок, находящихся в зоне ответственности ПАО «Калужский турбинный завод» (по зоне присутствия №105).

## 4.2.2. Сценарий № 3 «Когенерационный»

Данный сценарий предусматривает максимальное развитие комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования.

В соответствии с данным сценарием предлагаются следующие проекты.

- Строительство новой котельной в микрорайоне «Тепличный» с выводом из эксплуатации котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Нижняя Усадебная, 2» и «Новая, 41» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Реконструкция котельной «Московская, 317а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 299в» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1,5 МВт.

- Реконструкция котельной «Кибальчича, 17а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Кубяка, 3а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 50 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 10 МВт.

- Реконструкция котельной «ул. Вооруженного восстания, 12» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельных «Кропоткина, 4а», «Театральная, 4г», «Московская, 31а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 145 Гкал/ч. Предусматривается установка ГТУ электрической мощностью до 30 МВт.

- Реконструкция котельной «Хрустальная, 18а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельных «Болотникова, 29» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

- Реконструкция котельной «М. Горького, 1б» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Ф. Энгельса, 13а», «Болотникова, 1» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 25 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

- Вывод их эксплуатации котельной «Баррикад, 181а» МУП «Калугатеплосеть» и строительство новой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью не менее 0,5 Гкал/ч для замещения выбывшей тепловой мощности ликвидируемой котельной.

- Реконструкция котельной «Кирова, 67а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Чижевского, 12а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Реконструкция котельной «Пестеля, 32б» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Тульская, 78а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

- Реконструкция котельной «Воскресенский, 2б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Луначарского, 6а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 10 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 2 МВт.

- Реконструкция котельной «Вилонова, 40» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Воскресенский, 29б» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Модернизация котельной «Никитина, 97б» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Реконструкция котельной «Пролетарская, 125» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 115а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 18 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3,5 МВт.

- Модернизация котельной «Поле Свободы, 131а» МУП «Калугатеплосеть» без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1,5 МВт.

- Реконструкция котельной «В. Андриановой, 5а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «В. Андриановой, 64а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3,5 МВт.

- Реконструкция котельной «Вишневского,1» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Вишневского, 3а» и выводом в резерв котельной «Вишневского, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 26 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 5 МВт.

- Реконструкция котельной «Калуга бор, 15а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Калуга бор, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 5 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1 МВт.

- Реконструкция котельной Маяковского, 59 с увеличением мощности для переключения новых потребителей

- Строительство БМК для переключения потребителей с котельной пер. Малинники, 21.

- Строительство новой котельной в районе Грабцевского шоссе с выводом из эксплуатации котельных «Грабцевское шоссе, 22б» и «Маяковского, 35» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 45 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 8,5 МВт.

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29 с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно установленной). Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 20 МВт.

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково» (установленная тепловая мощность 30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч); Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 15 МВт.

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольговский» (установленная тепловая мощность 30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 70 Гкал/ч); Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 15 МВт;

- Переключение потребителей котельной «КЭМЗ» (Салтыкова-Щедрина,

121) на обслуживание от котельной АО «Азимут» (БЫВ.ОАО «КЗТА») Салтыкова-Щедрина, 141).

- Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материалов» - общежития по адресу ул. Дальняя, 1 – на обслуживание от теплоисточника смежной зоны действия.

- Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной мощностью 2,5 Гкал/час, строительство тепловых сетей для потребителей котельной АО «Калугапутьмаш». В связи с согласованием вывода из эксплуатации источника теплой энергии АО «Калугапутьмаш» с 11.11.2023 года и во исполнения п.3 постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2020 № 10150-пи.

В результате реализации мероприятий установленная тепловая мощность энергоисточников, действующих в границах МО «Город Калуга», увеличится на 155,7 МВт и составит 1720 МВт.,

Соотношение электрических мощностей по источникам ведомственной принадлежности приведено на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8. Соотношение установленной электрической мощности энергоисточников с выделением ведомственной принадлежности (МВт)

Вариант развития системы теплоснабжения с переходом на использование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

Как было отмечено выше, для каждого из рассматриваемых сценариев развития системы теплоснабжения подлежат рассмотрению два варианта развития в части оборудования потребителей.

Первый вариант предусматривает изменения в составе оборудования тепловых пунктов, обусловленные необходимостью реализации требований Федерального Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации «открытых» систем ГВС. Данный вариант описан в п.3.5 Мастер-плана.

Второй вариант развития, рассмотренный для каждого из сценариев, предусматривает установку ИТП для всех потребителей города и переход на двухтрубную систему теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения

Сравнительная таблица для сценариев и вариантов развития системы теплоснабжения города Калуги представлена ниже (таблица 4.3).

На основе результатов расчетов определен рекомендованный вариант развития систем теплоснабжения города Калуги. Сравнение выполнялось в сформированных в среде MS Excel тарифно-балансовых моделях. Для каждого проекта определены эффекты и дисконтированные сроки окупаемости. Сравнение эффектов позволило определить рекомендованный вариант развития для каждой из систем теплоснабжения.

Результаты расчетов приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов:

- описание мероприятий по развитию энергоисточников города с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.007.000);

- описание мероприятий по развитию системы транспортировки теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.008.000);

- балансы тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагрузки потребителей – в Главе 4 « Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.000);

- оценка эффективности инвестиций – в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и модернизацию» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.012.000).

Для котельных, которым в таблице не присвоено мероприятие, предполагается ремонт и замена оборудования на аналогичное по достижению нормативного срока эксплуатации за счет соответствующих  амортизационных средств.

Выбор мероприятий для рекомендованного варианта осуществлялся исходя из следующих факторов:

- сравнение сроков окупаемости проектов (к реализации принимались проекты со сроком окупаемости, не превышающим 6 лет);

- анализ возможных ценовых последствий от реализации мероприятия;

- учет мнения теплоснабжающей организации.

На основе указанных факторов был произведен отбор мероприятий для формирования рекомендованного варианта развития систем теплоснабжения города Калуги.

Состав мероприятий был скорректирован при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, в связи с выводом объектов из эксплуатации:

Рисунок 4.9. Постановление Городской Управы города Калуги о выводе из эксплуатации котельной по адресу: г. Калуга, ул.Кирпичный завод МПС, 3а

Рисунок 4.10  Постановление Городской Управы города Калуги о выводе из эксплуатации котельной по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная,50а

Таблица 4.3. Сравнение сценариев, вариантов и подвариантов развития системы теплоснабжения города Калуги, рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения

| Источник | Сценарий 1 |  | Сценарий 2 |  | Сценарий 3 |  | Рекомендованный вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подвариант 1 | Подвариант "ИТП" | Подвариант 1 | Подвариант "ИТП" | Подвариант 1 | Подвариант "ИТП" |  |
| МУП "Калугатеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Вишневского,1 |  |  | Реконструкция (УТМ 26 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Вишневского, 3а" и "Вишневского, 3" |  | Реконструкция (УТМ 26 Гкал/ч). Установка ГПА (5 МВт). Переключение потребителей котельной "Вишневского, 3а" и "Вишневского, 3" |  | - |
| Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вилонова, 40" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вилонова, 40" |  | - |
| Вилонова,40 |  | Установка ИТП для 34 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Воскресенский, 29б" | Установка ИТП для 34 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельной "Воскресенский, 29б" | Установка ИТП для 34 абонентов. Модернизация котельной. | Установка ИТП для 34 абонентов. Реконструкция и модернизация котельной. |
| Тульская,78 «в» |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" |
| Чижевского,12 «а» |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" |
| Московская, 31а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |
| Никитина,95б |  |  | Модернизация котельной (УТМ 15 Гкал/ч) |  | Модернизация котельной (УТМ 15 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). |  | Модернизация котельной (УТМ 15 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). |
| Кирова,67а |  |  | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Чижевского, 12а" | Установка ИТП для 17 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (3 МВт). Переключение потребителей котельной "Чижевского, 12а" |  | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (3 МВт). Переключение потребителей котельной "Чижевского, 12а" |
| Луначарского,6а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Воскресенский, 2б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Воскресенский, 2б" |  | - |
| ул. Театральная,4г |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |
| ул.Кропоткина,4а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |
| пер.Воскресенский,2 «б» |  |  | Реконструкция (УТМ 10 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Луначарского, 6а" | Установка ИТП для 11 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 10 Гкал/ч). Установка ГПА (2 МВт). Переключение потребителей котельной "Луначарского, 6а" |  | Установка ИТП для 11 абонентов. Модернизация котельной. |
| Сан. Калуга-бор,3 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Калуга-Бор, 15а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Калуга-Бор, 15а" |  | - |
| ул. Вишневского,3а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 3" |
| пер. Вишневского,3 |  |  | Вывод в резерв. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Вывод в резерв. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Переключение потребителей котельной «Вишневского, 3а» на обслуживание от котельной. |
| ул. Калуга-Бор, 15а |  |  | Реконструкция (УТМ 5 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Калуга-Бор, 3" | Установка ИТП для 37 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 5 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1 МВт). Переключение потребителей котельной "Калуга-Бор, 3" |  | - |
| ул. Советская, 20в | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) | Установка ИТП для 24 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) | Установка ИТП для 22 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) |  | Установка ИТП для 24 абонентов. Модернизация котельной. Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) |
| ул.Пестеля, 32 б |  |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Тульская, 78в" |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Установка ГПА (4 МВт). Переключение потребителей котельной "Тульская, 78в" |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Установка ГПА (4 МВт). Переключение потребителей котельной "Тульская, 78в" |
| ул.Пролетарская, 125 |  |  | Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Московская, 115а" | Установка ИТП для 26 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "Московская, 115а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "Московская, 115а" |
| ул.П.Свободы,131 «а» |  |  | Модернизация котельной (УТМ 8 Гкал/ч) |  | Модернизация котельной (УТМ 8 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт). |  | - |
| ул.В.Андриановой,5а |  |  | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "В. Андриановой, 64а" | Установка ИТП для 15 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "В. Андриановой, 64а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "В. Андриановой, 64а" |
| ул.Ф.Энгельса,13а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" |
| ул. М.Горького,1б |  |  | Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Ф. Энгельса, 13а", «Болотникова, 1» | Установка ИТП для 48 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). Установка ГПА (4 МВт). Переключение потребителей котельной "Ф. Энгельса, 13а", «Болотникова, 1» |  | Установка ИТП. Установка ГПА (0,8 МВт на СН). Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Ф. Энгельса, 13а", «Болотникова, 1» |
| ул.Ленина,26а |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. |  |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. |
| Московская,115а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" |
| ул.Грабцевское шоссе,22б |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| ул.Баррикад,181а |  |  | Вывод из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. |  | Вывод из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. |  | Вывод из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. |
| ул.Болотникова, 29 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" |
| ул. В.Андриановой, 64а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" |
| ул. В.Андриановой, 64а | Реконструкция с увеличением УТМ на 1 Гкал/ч в период до 2022-2023гг |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новослободская, 25а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную Малинники, 21 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную Малинники, 21 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную " Малинники, 21 |
| ул. Тарутинская, 231а | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) | Установка ИТП для 7 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ на 0,7 Гкал/ч. | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) | Установка ИТП для 7 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ на 0,7 Гкал/ч. | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) |  | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) |
| ул.Хрустальная, 18а |  |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Переключение потребителей котельных "Болотникова, 29" | Установка ИТП для 40 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 4 МВт). Переключение потребителей котельных "Болотникова, 29" |  | Установка ИТП. Установка ГПА на СН (0,35 МВт). Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Переключение потребителей котельных "Болотникова, 29" |
| ул. Маяковского, 35 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| ул.Кибальчича,17а | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2020-2022 гг.) и на 5 Гкал/ч (2025-2027 гг.) | Установка ИТП для 30 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Кубяка, 3а" | Установка ИТП для 45 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 10 МВт).Переключение потребителей котельной "Кубяка, 3а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 10 МВт).Переключение потребителей котельной "Кубяка, 3а" |
| ул.Кубяка,3а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" |
| ул.Московская,299в |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Московская, 317а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Московская, 317а" |  | - |
| ул.Дорожная,6а |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" |
| ул.Московская,317а |  |  | Реконструкция (УТМ 8 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Московская, 299в" | Установка ИТП для 21 абонента. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 8 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт). Переключение потребителей котельной "Московская, 299в" |  | - |
| д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 |  | Установка ИТП для 28 абонентов. Модернизация котельной. | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |
| Проезд 1-й Академический, 29 | Установка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 МВт. | Установка ИТП для 37 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Установка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 МВт. | Установка ИТП для 36 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт + 2*1,5 МВт 20 МВт). |  | Установка ИТП. Установка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 МВт. |
| ул.В.Восстания,12 |  | Установка ИТП для 231 абонента. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). Переключение потребителей котельных "Кропоткина, 4а", "Театральная, 4г", "Московская, 31а" | Установка ИТП для 258 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). Установка ГПА (30 МВт). Переключение потребителей котельных "Кропоткина, 4а", "Театральная, 4г", "Московская, 31а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). Установка ГПА (30 МВт). Переключение потребителей котельных "Кропоткина, 4а", "Театральная, 4г", "Московская, 31а" |
| Маяковского, 59 |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности для переключением новых потребителей |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности для переключением новых потребителей |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности для переключением новых потребителей |
| Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ленина, 23 (ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов") |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| Котельная пер. Малинники, 21 |  |  | Реконструкция котельной для переключения потребителей |  | Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной |  | Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 (АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |  |  | Переключение потребителей котельной ОАО "КЭМЗ" на обслуживание от котельной. | Установка ИТП для 68 абонентов. Модернизация котельной. | Переключение потребителей котельной ОАО "КЭМЗ" на обслуживание от котельной. |  | Строительство резервирующей перемычки с сетями котельной ОАО "КЭМЗ" |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 (ОАО "КНИИТМУ") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 (ОАО "КНИИТМУ") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 (НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 ОАО "НПП "Калужский приборостроительный завод "Тайфун""") | Установка ИТП (переход на "закрытую" схему присоединения систем ГВС). | Установка ИТП для 33 абонентов. Модернизация котельной. |  | Установка ИТП для 33 абонентов. Модернизация котельной. |  |  | Установка ИТП для 33 абонентов. Модернизация котельной. |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 31 (ФГУП "НТЦ "Базис"" ФСБ России) |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 (ОАО "Калугаприбор") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Тепличная, 22 (ОАО "Тепличный") |  | Установка ИТП для 6 абонентов. Модернизация котельной. | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 (ОАО "Калужский электромеханический завод") |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |  | Строительство резервирующей перемычки с сетями котельной АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |
| Котельная по ул. Московская, 302 (ОАО "Калужский завод ЖБИ") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 "б" (ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита"") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 (ОАО "Элмат") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 (ОАО "Элмат") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Гурьянова, 71 "а" (ЗАО "Калужский завод строительных материалов") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Больничная, 5 (ЗАО "Калужский завод строительных материалов") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Белокирпичная, 20 (ЗАО "Калужский завод строительных материалов") |  |  |  |  |  |  | - |
| АО «Калугапутьмаш» | Реконструкция котельной В.Андриановой 64а с увеличением УТМ на 1 Гкал/ч в период до 2022-2023гг для переключения потребителей |  |  |  | Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной мощностью 2,5 Гкал/час, строительство тепловых сетей. |  |  |
| Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | - |
| ТЭЦ ООО "КТЗ" |  |  |  |  |  |  | - |
| Источники тепловой энергии (мощности), отсутствующие по существующему состоянию |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НК-1) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НК-2) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |
| Котельная в микрорайоне "Тепличный" (НК-3) | - |  | Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Дорожная, 6а", "Тепличная, 22", "Новая, 41", "Нижняя Усадебная, 2" | Установка ИТП для 38 абонентов. | Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных "Дорожная, 6а", "Тепличная, 22", "Новая, 41", "Нижняя Усадебная, 2" |  | Установка ИТП. Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных "Дорожная, 6а", "Тепличная, 22", "Новая, 41", "Нижняя Усадебная, 2" |
| Котельная в районе Грабцевского шоссе (НК-4) | - |  | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" | Установка ИТП для 22 абонентов. | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (8,5 МВт). Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" |  | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" |

- Раздел 5.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 г. (шифр 29401.ОМ-ПСТ.007.000).

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии были сформированы на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения города Калуги в соответствии с Главой 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.005.000).

Данные предложения систематизированы в пять групп по виду предлагаемых работ:

- Группа 1. Реконструкция теплоисточников с увеличением установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников;

- Группа 2. Установка ГПА;

- Группа 3. Модернизация и реконструкция теплоисточников;

- Группа 4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе теплоисточника из эксплуатации;

- Группа 5. Строительство новых источников тепловой энергии (мощности).

Затраты на реализацию в приведенных ниже таблицах приведены в ценах 2013 года с учетом НДС.

  - Предложения по реконструкции теплоисточников с увеличением установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников

Таблица 5.1.  Предложения по реконструкции теплоисточников с увеличением установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Вишневского,3 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. | 10 000,00 | 2014-2017 |
| ул. Пестеля, 32 б | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. | 10 500,00 | 2014-2017 |
| ул. Пролетарская, 125 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 18 Гкал/ч. | 10 500,00 | 2014-2017 |
| ул.В.Андриановой,5а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 17 Гкал/ч. | 10 500,00 | 2014-2017 |
| ул. М.Горького,1б | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 22 Гкал/ч. | 2 500,00 | 2014-2017 |
| ул. Хрустальная, 18а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. | 15 000,00 | 2014-2017 |
| ул.Кибальчича,17а | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 50 Гкал/ч. | 31 500,00 | 2014-2017 |
| Пер. Малиники,38 | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 60 Гкал/ч. | 21 000,00 | 2014-2017 |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НИ-1) | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 75 Гкал/ч. | 67 500,00 | 2022-2028 |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НИ-2) | Реконструкция котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 70 Гкал/ч. | 60 000,00 | 2022-2028 |
| Театральная, 4г | Реконструкция котельной с морально устаревшим и отслужившим срок эксплуатации котлами и с запрещенной автоматикой ПМА по ул. Театральная, 4 г с увеличением установленной мощности до 4,8 Гкал/час, с переключением потребителей тепла от насосной по ул. Кирова, 32 (с целью дальнейшей ликвидации насосной) | 66 431,00 | 2021-2024 |
| Кропоткина, 4а | Реконструкция котельной по ул. Кропоткина, 4 а, с увеличением установленной мощности до 3,0 Гкал/час для возможности подключения «Выставочного центра Эрмитажа, по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6», «Дома гражданского губернатора, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 1» и т. д. | 75 560,20 | 2021-2024 |
| пр-д 1-й Академический, д.29 | «Техническое перевооружение котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги с установкой двух котлов КВ-ГМ-23, 26-150, расположенной по адресу: г. Калуга, пр. 1-й Академический, д. 29» | 3 080,00 | 2023-2024 |

Предложения по установке ГПА

Таблица 5.2.  Предложения по установке ГПА

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НИ-1)* | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НИ-2)* | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105 000,00 | 2018-2022 |
| Котельная Дорожная,21 (НИ-3)* | Строительство котельной УТМ 4,3 Гкал/ч | 43 000,00 | 2015 |
| Котельная в районе Грабцевского шоссе д.35 (НИ-4) | Строительство котельной УТМ 23 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" | 175 000,00 | 2015-2016 |
| ул.Баррикад,181а | Строительство новой БМК на территории выводимой из эксплуатации котельной по адресу ул.Баррикад,181а | 2 000,00 | 2014-2017 |
| Микрорайон Тайфун, | Строительство новой котельной по ул. Платова,40 | 104 551,00 | 2021-2022 |
| В районе ул. Московская, 248 | Строительство котельной для переключения потребителей с выводимой из эксплуатации котельной ОАО «Калужский завод «Трансмаш» | 12000,00 | 2020-2021 |
| В районе кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана | Строительство котельной | 184700,00 | 2020-2021 |
| Итого |  | 1122100.00 |  |

  - Предложения по модернизации и реконструкции теплоисточников

Таблица 5.3. Предложения по модернизации и реконструкции теплоисточников

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Грабцевское шоссе, 174 ОАО «НПП "Калужский приборостроительный завод «Тайфун») | Модернизация зоны теплоснабжения источника тепловой энергии при переводе абонентов на независимую схему теплоснабжения | 104551 | 2022-2028 |
| ул. Советская, 20в | Реконструкция котельной - увеличение УТМ на 10 Гкал/ч для покрытия перспективных приростов тепловых нагрузок | 10500 | 2022-2028 |
| ул. Кубяка, 3а | Модернизация котельной приобретение 1-го котла жаротрубного | 11591 | 2022 - 2024 |
| б-р Энтузиастов, 6б | Модернизация котельной строительно-монтажные работы (замена 2 котлов, и строительство двух стволов дымовой трубы) | 42411 | 2022 - 2024 |
| пер.Вишневского, 3 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы (замена оставшихся 2-х котлов и строительство двух стволов дымовой трубы) | 39209 | 2022 - 2024 |
| ул.Никитина, 95 б | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 68477 | 2022 - 2024 |
| ул.Новослободская, 25 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 71074 | 2022 - 2024 |
| ул.Чичерина, 11 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 47295 | 2022 - 2024 |
| ул.Дзержинского, 83 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 17461 | 2022 - 2024 |
| ул.Тульская, 78в | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 22300 | 2022 - 2024 |
| пер.Воскресенский, 2б | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 41800 | 2022 - 2024 |
| ул Кубяка, 3а | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 65869 | 2022 - 2024 |
| ул.Ф.Энгельса, 13а | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 40948 | 2022 - 2024 |
| ул.Ленина, 26 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 56157 | 2022 - 2024 |
| ул.Пролетарская, 125 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 87920 | 2022 - 2024 |
| ул.Болотникова, 29 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 30250 | 2022 - 2024 |
| Калуга Бор, 3 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 40469 | 2022 - 2024 |
| ул.Московская, 299 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 22031 | 2022 - 2024 |
| д.Канищево, ул.Новая, 41 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 62320 | 2022 - 2024 |
| ул.Дзержинского, 83 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 58939 | 2022 - 2024 |
| ул.Тульская, 78 | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 53380 | 2022 - 2024 |
| ул.Пестеля, 32б | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 82567 | 2022 - 2024 |
| ул.Театральная, 4г | Модернизация котельной строительно-монтажные работы | 68132 | 2022 - 2024 |

Предложения по переоборудованию котельной в ЦТП при выводе теплоисточника из эксплуатации

Таблица 5.4. Предложения по переоборудованию котельной в ЦТП при выводе теплоисточника из эксплуатации

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Тульская, 78в | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Пестеля, 32б» | 3500 | 2014-2017 |
| ул.Чижевского, 12а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Кирова, 67а» | 2800 | 2014-2017 |
| ул.Московская, 31а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Вооруженного восстания, 12» | 3800 | 2014-2017 |
| ул.Театральная, 4г | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Вооруженного восстания, 12» | 1500 | 2014-2017 |
| ул.Кропоткина, 4а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Вооруженного восстания, 12» | 1200 | 2014-2017 |
| ул.Вишневского, 3а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Вишневского, 1» | 1700 | 2014-2017 |
| пер.Вишневского, 3 | Переоборудование в ЦТП при выводе в резерв. Переключение на котельную «Вишневского, 1» | 6200 | 2014-2017 |
| пер.Аэропортовский, 1а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Инфекционная больница» | 800 | 2014-2017 |
| ул.Ф.Энгельса, 13а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «М. Горького, 1б» | 2100 | 2014-2017 |
| ул.Московская, 115а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" | 4000 | 2014-2017 |
| ул.Грабцевское шоссе, 22б | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-4 | 1000 | 2014-2017 |
| ул.Баррикад, 181а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. | 900 | 2014-2017 |
| ул.Болотникова, 29 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Хрустальная, 18а» | 2200 | 2014-2017 |
| ул.В.Андриановой, 64а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «В.Андриановой, 5а» | 3300 | 2014-2017 |
| ул.Маяковского, 35 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-4 | 1300 | 2014-2017 |
| ул.Хрустальная, 50а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Хрустальная, 18а» | 2600 | 2014-2017 |
| ул.Кубяка,3а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на котельную «Кибальчича, 17а» | 5700 | 2014-2017 |
| ул.Дорожная,6а | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материалов» | 2500 | 2014-2017 |
| д.Канищево, ул.Новая, 41 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-3 | 1300 | 2014-2017 |
| ул.Нижняя Усадебная, 2 | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-3 | 5600 | 2014-2017 |
| ул.Ленина, 23 (ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов») | Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуатации. Переключение на НК-4 | 4700 | 2014-2017 |

Перечень насосных станций МУП «Калугатеплосеть», подлежащих реконструкции приведен в таблице 5.5. с указанием стоимости в ценах базового года.

Таблица 5.5–Реконструкция насосных станций (Устройство ЦТП)

| № п/п | Источника | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Грабцевское шоссе, 35 "в" (насосная) | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. | 40 592,00 | 2023-2024 |
| 2 | ул. Моложежная, 5 "а" (насосная) | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД котлов, снижение ФОТ | 25 501 | 2023-2024 |

  - Предложения по строительству новых источников тепловой энергии (мощности)

Таблица 5.6.  Предложения по реконструкции оборудования энергоисточников

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная микрорайонов «Спортивный, Научный, Пучково») (НИ-1) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 6 | 2018-2022 |
| Котельная микрорайона «Ольговский» (НИ-2) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). | 105000 | 2018-2022 |
| Котельная в микрорайоне «Тепличный» (НИ-3) | Установка ИТП. Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Новая, 41», «Нижняя Усадебная, 2» | 57000 | 2018-2022 |
| Котельная в районе Грабцевского шоссе (НИ-4) | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных «Грабцевское шоссе, 31». «Ленина, 23», «Грабцевское шоссе, 22б» и "Маяковского, 35" | 148500 | 2018-2022 |
| ул.Баррикад, 181а | Строительство новой БМК на территории выводимой из эксплуатации котельной по адресу: ул.Баррикад, 181а | 2000 | 2014-2017 |

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и МОДЕРНИЗАЦИИ тепловых сетей

  - Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 29401.ОМ-ПСТ.008.000) Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2027 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», описание которой приведено в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения города» (шифр 29401.ОМ-ПСТ.003.000)  и соответствующих приложениях.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому вооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в шесть групп:

- новое строительство для подключения новых потребителей;

- новое строительство для объединения котельных;

- реконструкция с увеличением диаметра для подключения новых потребителей;

- реконструкция с увеличением диаметра для объединения котельных;

- реконструкция с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов;

- новое строительство для обеспечения надежности.

Наименование участков, приведено в соответствии с электронной моделью систем теплоснабжения МО «Город Калуга».

  - Предложения по новому строительству для объединения котельных

Таблица 6.1.  Предложения по новому строительству для объединения котельных

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ, м | Вн. диаметр ОТ, м | Источник | Стоимость нового строительства, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42234 | УТ | ТК-1 гвс | 13,6 | 0,2 | 0,125 | Вишневского, 1 | 221 | 2014-2017 |
| 42148 | Котельная Пестеля, 32б | УП | 188 | 0,3 | 0,3 | Пестеля, 32б | 5059,08 | 2014-2017 |
| 42149 | Котельная Пестеля, 32б (ГВС) | УТ | 188 | 0,15 | 0,08 | Пестеля, 32б | 2432,72 | 2014-2017 |
| 42146 | ТК-23 | ТК-4 | 86 | 0,3 | 0,3 | Кирова, 67а | 2314,26 | 2014-2017 |
| 42133 | ТКир15 | ЦТП Театральная, 4г | 53 | 0,125 | 0,125 | В.Восстания | 725,04 | 2014-2017 |
| 42135 | ТКК14 | ЦТП Московская, 31 | 165 | 0,15 | 0,15 | В.Восстания | 2484,9 | 2014-2017 |
| 42137 | ТК154а | ЦТП Кропоткина, 4а | 260 | 0,125 | 0,125 | В.Восстания | 3556,8 | 2014-2017 |
| 42159 | ТК-23 | ТК-25 | 35 | 0,3 | 0,3 | Пролетарская, 125 | 941,85 | 2014-2017 |
| 42181 | ТК-25 | ТК-15 | 95 | 0,3 | 0,3 | Пролетарская, 125 | 2556,45 | 2014-2017 |
| 42183 | ТК-25 | УТ | 10 | 0,07 | 0,07 | Пролетарская, 125 | 89 | 2014-2017 |
| 42194 | Кот-ая инф. больницы | УТ | 55 | 0,07 | 0,07 | Инфекционная больница | 489,5 | 2014-2017 |
| 42195 | Кот-ая инф. больницы гвс | УТ | 55 | 0,05 | 0,05 | Инфекционная больница | 315,15 | 2014-2017 |
| 42161 | УТ | ТК-13 | 106 | 0,25 | 0,25 | ул.В.Андриановой, 5а | 2195,26 | 2014-2017 |
| 42145 | ТК | ЦТП Ф.Энгельса, 13 | 115 | 0,125 | 0,125 | М. Горького, 1б | 1573,2 | 2014-2017 |
| 42218 | ТК-46 | ТК-46 | 1 | 0,15 | 0,15 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 15,06 | 2014-2017 |
| 42223 | УТ | УТ | 50 | 0,125 | 0,125 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 684 | 2014-2017 |
| 42226 | ТК76 | УТ | 395 | 0,15 | 0,15 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 5948,7 | 2014-2017 |
| 42141 | тк 26 см | ЦТП Болотникова, 29 | 270 | 0,15 | 0,15 | Хрустальная, 18а | 4066,2 | 2014-2017 |
| 42143 | ТК-4а | ЦТП Хрустальная, 50а | 535 | 0,2 | 0,2 | Хрустальная, 18а | 10068,7 | выполнено |
| 42180 | ТК-4а | УП | 198 | 0,15 | 0,125 | Хрустальная, 18а | 2845,26 | выполнено |
| 42131 | ТК13 | ТК-21 | 45 | 0,2 | 0,2 | Кибальчича | 846,9 | 2014-2017 |
| 42409 | Новый Тепличный | УТ | 10 | 0,4 | 0,4 | НК-3(Тепличный) | 504,1 | 2014-2017 |
| 42413 | УТ | УТ | 387 | 0,2 | 0,2 | НК-3(Тепличный) | 7283,34 | 2014-2017 |
| 42414 | Уз3Т1 | ТК-14 | 236 | 0,25 | 0,25 | НК-3(Тепличный) | 4887,56 | 2014-2017 |
| 42525 | ТК1 | ТК-3 | 256 | 0,35 | 0,35 | НК-3(Тепличный) | 7577,6 | 2014-2017 |
| 42528 | ТК18к | ЦТП Гурьянова, 59а | 168 | 0,125 | 0,125 | ТЭЦ-1 | 2298,24 | 2014-2017 |
| Итого | 4225,6 | - | - | - | 75307,37 | - |  |  |

  - Предложения по реконструкции с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов

Таблица 6.2.  Предложения по реконструкции с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ до реконструкции, м | Предлагаемый диаметр к реконструкции, м | Источник | Стоимость реконструкции, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7119 | ТК-6 | ТК-16 | 20 | 0,08 | 0,1 | Пролетарская, 125 | 286,2 | 2014-2017 |
| 7121 | ТК-16 | задвижка | 0,5 | 0,08 | 0,1 | Пролетарская, 125 | 7,155 | 2014-2017 |
| 7123 | задвижка | ТК-17 | 42 | 0,08 | 0,1 | Пролетарская, 125 | 601,02 | 2014-2017 |
| 6075 | УП | СО | 3,95 | 0,05 | 0,1 | В.Андриановой, 5а | 56,5245 | 2014-2017 |
| 39779 | ТК | со | 30 | 0,05 | 0,08 | М.Горького, 1б | 373,2 | 2014-2017 |
| 39790 | смена прокладки | УТ | 5 | 0,08 | 0,1 | М.Горького, 1б | 71,55 | 2014-2017 |
| 39794 | УТ | смена прокладки | 5 | 0,08 | 0,1 | М.Горького, 1б | 71,55 | 2014-2017 |
| 39796 | смена прокладки | ТК | 7,7 | 0,08 | 0,1 | М.Горького, 1б | 110,187 | 2014-2017 |
| 39797 | Задвижка | смена прокладки | 25 | 0,08 | 0,1 | М.Горького, 1б | 357,75 | 2014-2017 |
| 39906 | ТК-3а | Задвижка | 0,5 | 0,08 | 0,1 | М.Горького, 1б | 7,155 | 2014-2017 |
| 40016 | ТК-2а | ТК-3 | 82 | 0,15 | 0,2 | М.Горького, 1б | 1775,3 | 2014-2017 |
| 30468 | смена прокладки | ТК8 | 45 | 0,2 | 0,25 | Кибальчича, 17а | 1071 | 2014-2017 |
| 15396 | ТК-83 | Задвижка | 0,5 | 0,05 | 0,1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 7,155 | 2018-2022 |
| 15398 | Задвижка | ТК82 | 47 | 0,05 | 0,1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 672,57 | 2018-2022 |
| 15404 | ТК82 | разв | 50 | 0,07 | 0,1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 715,5 | 2018-2022 |
| 15416 | разв | со | 67 | 0,07 | 0,1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 958,77 | 2018-2022 |
| 15668 | ТК51 | ТК94 | 138 | 0,25 | 0,3 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 4271,1 | 2018-2022 |
| 15678 | ТК94 | ТК68 | 95 | 0,25 | 0,3 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 2940,25 | 2018-2022 |
| 42226 | ТК76 | УТ | 395 | 0,15 | 0,175 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 7694,6 | 2018-2022 |
| Итого |  |  | 1059,15 | - | - | - | 22048,537 | - |

  - Предложения по новому строительству для обеспечения надежности

Таблица 6.3.  Предложения по новому строительству для обеспечения надежности

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ, м | Вн. диаметр ОТ, м | Источник | Стоимость нового строительства, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКП4 | У7 | 1000 | 0,2 | 0,2 | 1-й Академический пр., 29 | 18820 | 2014-2017 |
| 42527 | разв | ТК1 | 10 | 0,3 | 0,3 | КЭМЗ | 269,1 | 2014-2017 |
| Итого |  |  | 1010 | - | - | - | 19089,1 | - |

  - Предложения по новому строительству для обеспечения надежности

В условиях отсутствия исходных данных о сроках службы каждого участка тепловых сетей была выполнена экспертная оценка стоимости требуемой реконструкции трубопроводов. Оценка выполнена на основе анализа разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований, сопоставимых по характеристикам с системами централизованного теплоснабжения города Калуги. Величина затрат на выполнение такой реконструкции ориентировочно составит минимум 1 млрд рублей с учетом НДС в ценах 2013 года. Составление программы перекладок в связи с исчерпанием ресурса должно быть реализовано в процессе ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, предусмотренной действующим законодательством. Для этого потребуется предоставление корректных сведений о годах прокладки участков трубопроводов тепловых сетей.

- раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время потребители большинства теплоисточников города подключены по «закрытой» схеме присоединения систем ГВС. Только потребители котельной завода «Тайфун» подключены по открытой схеме ГВС, т.е. теплоноситель отбирается непосредственно из тепловой сети.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12. 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 года № 417- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении»:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

1. С 01.01. 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

1. С 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов осуществлять подачу горячей воды через водоподогреватели ГВС.

Подробный перечень мероприятий по обеспечению перехода на «закрытую» схему присоединения систем ГВС будет приведен на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

На территории МО «Город Калуга» имеется централизованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) открытого типа в микрорайоне «Тайфун».

По информации руководителей АО «Тайфун», котельная, с установленной мощностью 60 Гкал/час, имеет присоединенную мощность 73,7 Гкал/час, дефицит мощности при этом составляет 13 Гкал/час. АО «Тайфун» предлагает отключить участки тепловой сети (теплоснабжение ж/д по ул. Клюквина, д.30; ж/д по ул. Клюквина, д.30, корп.1; ж/д по ул. Пригородная, д.29; МБДОУ №80 «Медвеженок»; ж/д по ул. Платова, д.40 с суммарной присоединенной мощностью 1,26 Гкал/час и переключить вышеуказанных потребителей к источникам теплоснабжения МУП «Калугатеплосеть».

В настоящее время не определены источник финансирования и сроки проведения вышеуказанных мероприятий.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения микрорайона «Тайфун».

Во исполнение требований пункта 9 статьи 29 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «ТАЙФУН» планирует переводить потребителей, получающих теплоноситель от  котельной предприятия по способу присоединения местных систем горячего водоснабжения, обеспечивающих санитарно-бытовые и технологические нужды, с открытой схемы на закрытую схему теплоснабжения.

Для теплоснабжения удаленных потребителей, а именно: общежитие по ул. Платова, 40, детский сад, ясли №80 «медвежонок» по ул. Пригородная, 27, ж/д по ул. Пригородная, 29, ж/д по ул. Клюквина, 30, ж/д по ул. Клюквина, 30/1 необходимо построить блочно-модульную котельную мощностью 1,3 Гкал/час. Для снабжения горячей водой вышеуказанных потребителей необходимо предусмотреть автоматизированные индивидуальные пункты, так как прокладка тепловых сетей по территории детских дошкольных учреждений не допускается.

Ориентировочная стоимость:

1. Для теплоснабжения удаленных потребителей тепла от котельной АО "НПП КПЗ "Тайфун», строительство блочно-модульной котельной по адресу: Калуга, ул. Платова, в районе д. 40   с установленной тепловой мощностью   1,382 Гкал/ч:

- ПИР – 2 500 363,17 руб.

- Госэкспертиза – 600 000,00 руб.

- СМР – 17 213 631,68 руб.

2. 	Строительство и реконструкция магистральных и внутриквартальных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения микрорайона "Тайфун" общей протяженностью 3,951 км, с целью перевода схемы теплоснабжения с открытой на закрытую схему теплоснабжения, от котельной по адресу: Калуга, Грабцевское шоссе, 174.:

- ПИР – 6 042 770,30 руб.

- Госэкспертиза – 1 500 000,00 руб.

- СМР – 70 427 703,02 руб.

3. 	Строительство ИТП в микрорайоне "Тайфун", с целью перевода схемы теплоснабжения с открытой на закрытую схему теплоснабжения, от котельной по адресу: Калуга, Грабцевское шоссе, 174.:

- ПИР – 18 840 432,82 руб.

- Госэкспертиза – 1  500 000,00 руб.

- СМР – 133 404 328,20 руб.

Таким образом, для выполнения вышеуказанных мероприятий требуется 252 029 229,20 руб. Более точная стоимость сложится по результатам проектирования.

Жизненный цикл проекта (горизонт расчета).

Горизонт расчета определяется нормативным сроком службы основного средства. После  окончания срока службы основного средства возникнет необходимость в его обновлении, следовательно, и новых инвестиций.

Жизненный цикл проекта по котельной определяется - 10 лет

Жизненный цикл проекта по сетям определяется - 20 лет.

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги оказывает услуги по передаче тепловой энергии от источника АО «Тайфун», по принадлежащим МУП  «Калугатеплосеть»  тепловым сетям на праве хозяйственного ведения. Услуги оказываются согласно утвержденному тарифу Министерством конкурентной политики Калужской области.

В свою очередь МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги оплачивает АО «Тайфун» компенсацию потерь при передаче тепловой энергии. Тарифная деятельность по услуге  передачи тепловой энергии от ведомственных источников является убыточной. Затраты предприятия превышают необходимую валовую выручку по тарифу. Убыток предприятия по факту 2020 года по оказанию услуг по передаче составил 29,3 млн. руб. При утвержденном тарифе на услугу по передаче в 2020г. в размере 282,43 руб./Гкал, фактически сложившийся тариф составил 377,71 руб./Гкал.

Аналитика формирования тарифа по годам представлена в таблице

| Период | Прогнозный к утверждению тариф, руб./Гкал | Прогнозный фактический тариф, руб./Гкал | Убыток по деятельности, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 322,52 | 417,16 | - 26,11 |
| 2025 | 333,81 | 431,76 | - 27,03 |
| 2026 | 345,49 | 446,87 | - 27,97 |
| 2027 | 357,58 | 462,51 | - 28,95 |
| 2028 | 370,10 | 478,70 | - 29,96 |
| 2029 | 383,05 | 495,46 | - 31,01 |
| 2030 | 396,46 | 512,80 | - 32,10 |
| 2031 | 410,34 | 530,74 | - 33,22 |
| 2032 | 424,70 | 549,32 | - 34,39 |
| 2033 | 439,56 | 568,55 | - 35,59 |
| Итого за 10 лет |  |  | - 306,33 |

Деятельности в части услуг по передаче тепловой энергии является убыточной. Реализация проекта по перекладке тепловых сетей, дополнительно ляжет на затраты предприятия. Учитывая жизненный цикл проекта по тепловым сетям (20 лет) затраты предприятия будут увеличены за счет амортизации основных средств. Убытки предприятия возрастут до 412,12 млн. руб. за 10 лет.

Также, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 997 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1242; 2018, N 16, ст. 2364; 2019, N 12, ст. 1317), дополненных пунктами 68(1) и 68(2) следующего содержания:

"68(1). Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

Вывод: Предельный рост тарифа не позволит окупить вложения в проект по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения.

Таблица 7.1.  Расчет стоимости реконструкции системы теплоснаюжения с открытой на закрытую

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии по зонам действия приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.010.000).

В таблице 8.1 представлен суммарный баланс основного топлива по источникам муниципального образования.

Как видно из таблицы 8.1, при реализации мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения в целом по муниципальному образованию прогнозируется снижение УРУТа на выработку тепловой и электрической энергии за счет ввода и дозагрузки более новых мощностей. В таблице 8.2 представлен баланс резервного топлива ТЭЦ АО «Квадра» - «Калужская генерация».

Структура топливопотребления энергоисточниками муниципального образования «Города Калуга» показана на рисунке 8.1.

Таблица 8.1.  Суммарный баланс основного топлива по источникам муниципального образования «Город Калуга»

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2467957 | 2472613 | 2494999 | 2539184 | 2604471 | 2816930 | 2925888 | 3054726 | 3204145 | 3429820 | 3732643 | 4104751 | 4545988 | 5056680 | 5636734 | 6286107 | 7004800 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 113090 | 125726 | 138362 | 138362 | 138362 | 765950 | 765950 | 765950 | 765950 | 1018670 | 1018670 | 1018670 | 1018670 | 1031306 | 1031306 | 1031306 | 1031306 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 463.2 | 459.5 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 357.4 | 357.4 | 357.4 | 357.4 | 357.2 | 357.2 | 357.2 | 357.2 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 416023 | 416951 | 421438 | 429509 | 441074 | 469366 | 487574 | 509235 | 534336 | 572430 | 623677 | 686812 | 761320 | 844997 | 942009 | 1050022 | 1169051 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 52378 | 57768 | 62102 | 62102 | 62102 | 277365 | 277365 | 277365 | 277365 | 364048 | 364048 | 364048 | 364048 | 368382 | 368382 | 368382 | 368382 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 448845 | 455164 | 463946 | 471977 | 483503 | 727057 | 745266 | 766926 | 792028 | 916805 | 968052 | 1031187 | 1105695 | 1193706 | 1290718 | 1398731 | 1517760 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 7726.2 | 7721.5 | 7726.6 | 7727.0 | 7728.6 | 7842.9 | 7840.2 | 7836.8 | 7831.7 | 8248.4 | 8264.4 | 8293.8 | 8342.4 | 8405.4 | 8481.7 | 8572.0 | 8672.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 406658 | 412631 | 420316 | 427571 | 437919 | 648919 | 665403 | 685034 | 707920 | 778049 | 819943 | 870328 | 927772 | 994117 | 1065238 | 1142226 | 1225093 |

Таблица 8.2. Баланс по резервному топливу для ТЭЦ ОАО «Квадра» на перспективу до 2028 года

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива в режиме «выживания» за 1 сутки, т.у.т/сут | 0,480 | 0,481 | 0,482 | 0,483 | 0,484 | 0,546 | 0,547 | 0,548 | 0,549 | 0,809 | 1,039 | 1,278 | 1,393 | 1,509 | 1,625 | 1,628 | 1,631 |
| Теплота сгорания топочного мазута | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива, т.н.т. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,73 | 2,22 | 2,73 | 2,98 | 3,23 | 3,47 | 3,48 | 3,49 |

Рисунок 8.1. Структура топливопотребления энергоисточниками муниципального образования               «Город Калуга»

Таким образом, при реализации мероприятий в рамках схемы теплоснабжения основной прирост потребления топлива придется на второй расчетный период схемы теплоснабжения, после реализации мероприятий по установке ГПА на котельных, при этом после реализации мероприятий выработка электроэнергии энергоисточниками МО «Город Калуга» вырастет в 5-5,5 раз.

Как видно из таблицы 8.1 реализация мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, повлечет за собой существенное снижение УРУТа на выработанную тепловую энергию. Кроме того, реализация мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведет к своевременному обновлению тепловых мощностей, что позитивно скажется не только на надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии МО «Город Калуга», но и остановит прогнозируемый рост УРУТ на отпущенное тепло, вызванный старением оборудования.

В целом, структура топливопотребления по видам топлива к 2028 году не изменится и основным топливом для энергоисточников останется природный газ.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, указанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: в Главе 5. «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года» и Главе 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Предложения по развитию тепловых сетей приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Реестр проектов схемы теплоснабжения приведен Главе 16 «Реестр мероприяти	 схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей города Калуги представлены в таблице 9.1.

Общий объем капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения (без учета затрат на реконструкцию тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного ресурса)  составит 6279,2 млн руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет, из них 4843,5  млн руб. – затраты по источникам и 
1435,8  млн руб. – затраты по сетям. Основные затраты по источникам относятся на группу строительства ГПА (3,106 млрд руб.).

С учетом дополнительных затрат, определенных в результате выполнения экспертной оценки величины затрат на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей по причине исчерпания ресурса эксплуатации (1,36 млрд руб.), затраты по сетям составят 2,8 млрд руб., а в целом по системам теплоснабжения -  7,64 млрд руб.

Таблица 9.1 – Капитальные затраты по группам  проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения по группам проектов | 958,7 | 1006,8 | 732,9 | 766,9 | 593,3 | 599,5 | 618,4 | 626,9 | 643,8 | 212,9 | 216,4 | 219,5 | 222,5 | 225,5 | 7644,0 |
| Всего по источникам | 772,2 | 812,2 | 568,4 | 590,8 | 357,0 | 369,1 | 381,7 | 390,4 | 399,4 | 39,2 | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 41,7 | 4843,5 |
| Группа № 1. Реконструкция источников тепловой энергии (мощности) с увеличением УТМ при объединении зон действия | 40,2 | 42,2 | 29,6 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | 38,0 | 38,6 | 329,6 |
| Группа № 2. Установка ГПА | 494,6 | 520,3 | 364,1 | 378,4 | 253,8 | 262,4 | 271,3 | 277,5 | 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3106,3 |
| Группа № 3. Модернизация и реконструкция теплоисточников | 215,2 | 226,4 | 158,4 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 780,0 |
| Группа № 4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе котельной из эксплуатации | 21,5 | 22,7 | 15,9 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 |
| Группа № 5. Строительство новых источников тепловой энергии (мощности) | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 103,2 | 106,7 | 110,4 | 112,9 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,9 |
| Всего по сетям | 186,5 | 194,6 | 164,5 | 176,1 | 236,3 | 230,4 | 236,7 | 236,6 | 244,4 | 173,7 | 176,6 | 179,0 | 181,4 | 183,8 | 2800,6 |
| Группа № 1. Новое строительство для подключения новых потребителей | 71,9 | 75,1 | 52,5 | 56,2 | 79,0 | 77,0 | 79,1 | 79,1 | 81,7 | 65,8 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,7 | 990,8 |
| Группа № 2. Новое строительство для объединения котельных | 24,5 | 25,6 | 17,9 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| Группа № 3. Реконструкция с увеличением диаметра для подключения новых потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 52,5 | 54,0 | 53,9 | 55,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 289,6 |
| Группа № 4. Реконструкция с увеличением диаметра для объединения котельных | 6,1 | 6,4 | 4,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,9 |
| Группа № 5. Реконструкция с увеличением диаметра для нормализации существующих гидравлических режимов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 |
| Группа № 6. Новое строительство и реконструкция для обеспечения надежности теплоснабжения | 6,2 | 6,5 | 4,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
| Группа № 7. Реконструкция по причине исчерпания эксплуатационного ресурса | 77,6 | 81,0 | 85,0 | 91,0 | 98,6 | 96,2 | 98,8 | 98,8 | 102,0 | 104,0 | 105,8 | 107,3 | 108,7 | 110,1 | 1364,8 |

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр границ технологически изолированных зон действия, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 10.1. Подробное описание зон деятельности приведено в Главе 15 «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.015.000). Границы зон деятельности приведены в Приложении 1 «Графическая часть» Главы 15 (шифр 63401.ОМ-ПСТ.015.000).

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение (после опубликования на официальном сайте муниципального образования) теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. В соответствии с ч. 6 ст. 6 ФЗ-190 для городов с численностью населения менее пятисот тысяч человек присвоение статуса единой теплоснабжающей организации относится к полномочиям органа местного самоуправления.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В соответствии с действующим законодательством проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» размещено на официальном сайте города.

Для прочих зон действия (для которых не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО) в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 08.08.2013 № 808  «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» органом местного самоуправления городского округа при утверждении схемы теплоснабжения.

С учетом указанных выше требований законодательства статус ЕТО при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года присваивается в соответствии с таблицей 10.2.-10.3

Рисунок 10.1. Постановление №277п от 27.07.2022 «О присвоении статуса ЕТО  МУП «Калугатеплосеть», ООО «Энерготранс», АО «КЗТА», ООО «Тепло-сервис»

Рисунок 10.2. Постановление №388п от 28.10.2022 «О лишении статуса ЕТО АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Рисунок 10.3. Постановление №125п от 06.04.2023 «О лишении статуса ЕТО АО «КЗТА»»

Рисунок 10.4. Постановление №194п от 06.06.2023 «О присвоении статуса ЕТО АО «Азимут»

Рисунок 10.5. Постановление №277п от 02.08.2023  «О присвоении статуса ЕТО ООО «ТерраИнвест», ООО «Форик»

Рисунок 10.6. Постановление №378п от 10.10.2023 «О лишении статуса ЕТО ООО «Аркаим»»

Рисунок 10.7. Постановление №478п от 19.12.2022  «О присвоении статуса ЕТО МУП «Калугатеплосеть»

Таблица 10.1 – Реестр существующих технологически изолированных зон действия для определения единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны действия | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне действия | Энергоисточники в зоне действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Вишневского, 3, ул. Вишневского, 3 «а» |
| 2 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Вишневского, 1 |
| 3 | МУП «Калугатеплосеть» | с. Сосновый Бор, 10 «а» |
| 4 | МУП «Калугатеплосеть» | Беговая, 15 |
| 5 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Калуга-бор, 3 |
| 6 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Калуга-Бор, 15 «а» |
| 7 | МУП «Калугатеплосеть» | ОЛ «Белка» |
| 8 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Ипподромная, 37 |
| 9 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Московская, 31 «а» |
| 10 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Театральная, 4 «г» |
| 11 | МУП «Калугатеплосеть» | ул.Кропоткина, 4 «а» |
| 12 | МУП «Калугатеплосеть» | пер.Воскресенский, 29 «б» |
| 13 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Вилонова, 40 |
| 14 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Кутузова, 4а |
| 15 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Подвойского, 7 |
| 16 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Никитина, 95 «б» |
| 17 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Тульская, 78 «в» |
| 18 | МУП «Калугатеплосеть» | 2-ой Тульский пер., 5 «а» |
| 19 | МУП «Калугатеплосеть» | пл. Победы, 9 «а» |
| 20 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Кирова, 67 «а» |
| 21 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Чижевского, 12 «а» |
| 22 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Пролетарская,111 |
| 23 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Пестеля, 32 «б» |
| 24 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Мичурина, 9 «в» |
| 25 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Луначарского, 6 «а» |
| 26 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Советская, 20 «в» |
| 27 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Калужская, 6 «а» |
| 28 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Гвардейская,15 «а» |
| 29 | МУП «Калугатеплосеть» | с. Росва, ул. Московская, 9 «а» |
| 30 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Школьная,7 «а» |
| 31 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Светлая, 58 |
| 32 | МУП «Калугатеплосеть» | пер. Воскресенский, 2 «б» |
| 33 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Московская,14 |
| 34 | МУП «Калугатеплосеть» | ул.В.Восстания,12 |
| 35 | МУП «Калугатеплосеть» | проезд 1-й Академический, 29 |
| 36 | МУП «Калугатеплосеть» | д. Шопино |
| 37 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. 65 лет Победы, 51 |
| 38 | МУП «Калугатеплосеть» | Тульское шоссе, 28 «а» |
| 39 | МУП «Калугатеплосеть» | д. Колюпаново, 15 «а» |
| 40 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Одоевское шоссе, 5 «а» |
| 41 | МУП «Калугатеплосеть» | пос. Ромодановские дворики, 55 |
| 42 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Байконурская, 11 |
| 43 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Кубяка, 3 «а» |
| 44 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Энтузиастов, 6 «б» |
| 45 | МУП «Калугатеплосеть» | д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская, 25 |
| 46 | МУП «Калугатеплосеть» | д. Чижовка, мкрн. «Веснушки» |
| 47 | МУП «Калугатеплосеть» | жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» |
| 48 | МУП «Калугатеплосеть» | пос. Муратовский щебзавод, 19 «а» |
| 49 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Дорожная, 6 «а» |
| 50 | МУП «Калугатеплосеть» | д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 2 |
| 51 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Московская, 299 «в» |
| 52 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Московская, 317 «а» |
| 53 | МУП «Калугатеплосеть» | д. Канищево, ул. Новая,41 |
| 54 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. М.Горького,1 «б» |
| 55 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Пролетарская, 125 |
| 56 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Ф. Энгельса, 13 «а» |
| 57 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. В. Андриановой, 64 «а» |
| 58 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. В. Андриановой, 5 «а» |
| 59 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Баррикад, 181 «а» |
| 60 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Ленина, 60 «а» |
| 61 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Ленина, 26 «а» |
| 62 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Московская, 115 «а» |
| 63 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Новая стройка,1 «а» |
| 64 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. П.Свободы,131 «а» |
| 65 | МУП «Калугатеплосеть» | ул.Широкая,51 «б» |
| 66 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Социалистическая, 2 «а» |
| 67 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Чичерина, 11 «а» |
| 68 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Телевизионная, 2 «д» |
| 69 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Маяковского, 59 |
| 70 | МУП «Калугатеплосеть» | Грабцевское шоссе, 77 «а» |
| 71 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Хрустальная, 18 «а» |
| 72 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Маяковского, 35 |
| 73 | МУП «Калугатеплосеть» | ул.Тарутинская,171 |
| 74 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Тарутинская, 231 «а» |
| 75 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Новослободская, 25 «а» |
| 76 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Чичерина, 23 «а» |
| 77 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Пухова, 5 «а» |
| 78 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Шахтеров,3 «а» |
| 79 |  |  |
| 80 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Взлетная, 46 |
| 81 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Дубрава, 14 |
| 82 |  |  |
| 83 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Кожедуба, 11 |
| 84 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Аэропортовская, в/ч 15506 |
| 85 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Маршала Жукова, 40 «а» |
| 86 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Болотникова, 29 |
| 87 |  |  |
| 88 | МУП «Калугатеплосеть» | Грабцевское шоссе, 22 «б» |
| 89 |  |  |
| 90 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Дзержинского, 83 «а» |
| 91 | МУП «Калугатеплосеть» | пос. Куровское |
| 92 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | ул. Привокзальная 4 «а» |
| 93 | «ООО Сетевые компания» | ул Георгия Амелина 43а |
| 94 | ОАО «Калужский Электромеханический Завод» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | ул. С. Щедрина, 121 |
| 95 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Болотникова, 1 |
| 96 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | ул. Товарная, 13 |
| 97 | МУП «Калугатеплосеть» | Грабцевское шоссе,в районе дома 35 |
| 98 | «ООО Сетевые компания» | ул. Бориса Литвинчука стр4 |
| 99 | ОАО «НПП» Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | Грабцевское шоссе, 174 |
| 100 | МУП «Калугатеплосеть» | пер. Маллинники, 21 |
| 101 | ОАО «Калугатехремонт» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | ул. Механизаторов, 38 |
| 102 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Азаровская, 13,15 |
| 103 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Дорожная,21 |
| 104 | Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» (источник), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | КВАДРА ул. Московская, 286 «а» |
| 105 | ОАО «Калужский турбинный завод» (источник), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | КТЗ (цех 25) ул.Московская, 241 |
| 106 | ОАО «Калужский турбинный завод» (источник), МУП «Калугатеплосеть» (сети) | КТЗ (цех 55) пос. Турынино ул. Турбостроителей, 30 |
| 107 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Кибальчича, 17 «а» |
| 108 |  |  |
| 109 | МУП «Калугатеплосеть» | Грабцевское шоссе,115 |
| 110 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | п. Железнодорожников |
| 111 | ОАО «Элмат» | 1-й Академический проезд, 23 |
| 112 | ОАО «Элмат» | 2-й Академический проезд, 13 |
| 114 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Гурьянова 18к2 |
| 115 |  |  |
| 116 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Гурьянова 71»а» |
| 117 | ОАО «КНИИТМУ» | ул. Карла Маркса, д.4 |
| 118 | ООО «Дом» | ул. Кибальчича, 8 |
| 119 |  |  |
| 120 | ООО «КП«Сигнал» | ул. Никитина, д. 39 «а» |
| 121 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Ольговская, 19 «а» |
| 122 | ОАО «КНИИТМУ» | ул. Пушкина, д.19 |
| 123 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Ромодановские дворики, 61 |
| 124 | ОАО «Калужская обувная фабрика «Калита» | ул. Тарутинская, 171 «б» |
|  | Государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации» | Военные городки №№ 1, 2, 3, 56, 56х |
| 125 |  |  |
| 126 |  |  |
| 127 |  |  |
| 128 |  |  |
|  | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | Военные городки №№ 5, 10, 12, 15, 25 и в/ч 86283 |
| 129 |  |  |
| 130 |  |  |
| 131 |  |  |
| 132 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Дорожная, 25 |
| 133 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Полесская, 3 |
| 134 | МУП «Калугатеплосеть» | Пр. Ю. Круглова, 3 |
| 135 | ООО «ЭНЕРГОТРАНС» | р-н ул.Анненки |
| 136 | АО «Азимут» (Быв.КЗТА) | Ул. Салтыкова- Щедрина, 141 |
| 137 | ООО «Тепло-Сервис» | Ул. Молодежная, 8А |
| 138 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Грабцевское шоссе, 115 стр21 |
| 139 |  | Ул. Маяковского, 29А |
| 140 | ООО «ТерраИнвест» | Ул. Пухова, 56 |
| 141 | ООО «Форик» | Ул. Кубяка, д.9.к.6 |
| 142 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Ермоловская,96 |

Таблица 10.2 – Реестр утверждаемых существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Код зоны действия | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации в зоне действия | Энергоисточники в зоне действия | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Вишневского, 3 ул.Вишневского, 3а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 2 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Вишневского, 1 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 3 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | с.Сосновый Бор, 10а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 4 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Беговая, 15 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 5 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Калуга-бор, 3 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 6 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Калуга-Бор, 15а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 7 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ОЛ «Белка» | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 8 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Ипподромная, 37 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 9 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Московская, 31а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 10 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Театральная, 4г | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 11 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Кропоткина, 4а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 12 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пер.Воскресенский, 29б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 13 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Вилонова, 40 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 14 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Кутузова, 4а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 15 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Подвойского, 7 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 16 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Никитина, 95б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 17 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул. Тульская, 78в | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 18 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | 2-ой Тульский пер., 5а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 19 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пл.Победы, 9а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 20 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул Кирова, 67а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 21 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Чижевского, 12а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 22 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Пролетарская,111 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 23 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Пестеля, 32б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 24 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Мичурина, 9в | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 25 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Луначарского, 6а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 26 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Советская, 20в | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 27 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Калужка, 6а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 28 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Гвардейская, 15а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 29 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | с.Росва, ул.Московская, 9а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 30 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Школьная, 7а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 31 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Светлая, 58 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 32 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пер.Воскресенский, 2б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 33 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Московская, 14 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 34 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.В.Восстания, 12 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 35 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | проезд 1-й Академический, 29 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 36 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | д.Шопино | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 37 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.65 лет Победы, 51 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 38 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Тульское шоссе, 28а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 39 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | д.Колюпаново, 15а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 40 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Одоевское шоссе, 5а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 41 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пос.Ромодановские дворики, 55 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 42 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Байконурская, 11 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 43 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Кубяка, 3а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 44 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул. Энтузиастов, 6б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 45 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | д.Лихун, п.Молодежный, ул.Губернская, 25 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 46 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | д. Чижовка, мкрн. «Веснушки». «Веснушки» | Заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 47 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | жд.ст.Тихонова Пустынь, ул.Советская, 3б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 48 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пос.Муратовский щебзавод, 19а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 49 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Дорожная, 6а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 50 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | д.Канищево, ул.Нижняя Усадебная, 2 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 51 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Московская, 299 «в» | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 52 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Московская, 317а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 53 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | д.Канищево, ул.Новая, 41 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 54 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.М.Горького, 1б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 55 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Пролетарская, 125 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 56 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Ф.Энгельса, 13а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 57 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул В.Андриановой, 64а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 58 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.В.Андриановой, 5а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 59 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Баррикад, 181а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 60 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Ленина, 60а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 61 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Ленина, 26а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 62 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Московская, 115а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 63 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул Новая стройка, 1а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 64 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.П.Свободы, 131а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 65 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Широкая, 51б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 66 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Социалистическая, 2а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 67 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Чичерина, 11а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 68 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Телевизионная, 2д | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 69 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Маяковского, 59 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 70 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Грабцевское шоссе, 77а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 71 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Хрустальная, 18а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 72 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул Маяковского, 35 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 73 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Тарутинская, 171 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 74 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Тарутинская, 231а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 75 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Новослободская, 25а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 76 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Чичерина, 23а | Единственная заявка МУП г.Калуги «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 77 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Пухова, 5а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 78 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Шахтеров, 3а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Взлетная, 46 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 81 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Дубрава, 14 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 83 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Кожедуба, 11 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 84 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Аэропортовская, в/ч 15506 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 85 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул Маршала Жукова, 40а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 86 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Болотникова, 29 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 87 |  |  |  |  |
| 88 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Грабцевское шоссе, 22б | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 89 |  |  |  |  |
| 90 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Дзержинского, 83а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 91 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пос.Куровское | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 92 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | ул.Привокзальная 4а | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |
| 93 | ООО «Сетевая компания» | Кошелев проект | Единственная заявка | ООО «Сетевая компания» |
| 94 | ОАО «Калужский Электромеханический Завод» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | ул.С. Щедрина, 121 | Единственная заявка ОАО «Калужский Электромеханический Завод» | ОАО «Калужский Электромеханический Завод» |
| 95 | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Болотникова, 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 96 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | ул.Товарная, 13 | Владение единственным источником тепловой энергии | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) |
| 97 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Грабцевское шоссе, 35Д | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 98 | «ООО Сетевые компании» | ул. Бориса Литвинчука стр.4 | Единственная заявка | «ООО Сетевые компании» |
| 99 | ОАО «НПП» Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | Грабцевское шоссе, 174 | Владение единственным источником тепловой энергии | ОАО «НПП» Калужский приборостроительный завод «Тайфун» |
| 100 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | пер.Маллинники, 21 | Владение единственным источником тепловой энергии | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 101 | ОАО «Калугатехремонт» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | ул.Механизаторов, 38 | Единственная заявка | ОАО «Калугатехремонт» |
| 102 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Азаровская, 13 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 103 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Дорожная,21 | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 104 | Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» (источник), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | КВАДРА ул.Московская, 286а | Владение единственным источником тепловой энергии | Филиал ПАО «КВАДРА» |
| 105 | ОАО «Калужский турбинный завод» (источник), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | КТЗ (цех 25) ул.Московская, 241 | Владение единственным источником тепловой энергии | ОАО «Калужский турбинный завод» |
| 106 | ОАО «Калужский турбинный завод» (источник), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети) | КТЗ (цех 55) пос.Турынино ул.Турбостроителей, 30 | Владение единственным источником тепловой энергии | ОАО «Калужский турбинный завод» |
| 107 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Кибальчича, 17а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 108 |  |  |  |  |
| 109 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Инфекционная больница Грабцевское шоссе | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги |
| 110 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | п.Железнодорожников | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» |
| 111 | ОАО «Элмат» | 1-й Академический проезд, 23 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ОАО «Элмат» |
| 112 | ОАО «Элмат» | 2-й Академический проезд, 13 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ОАО «Элмат» |
| 114 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Гурьянова, 18, к.2 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» |
| 115 |  |  |  |  |
| 116 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Гурьянова, 71а | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МУП «Калугатеплосеть» |
| 117 | ОАО «КНИИТМУ» | ул.Карла Маркса, 4 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ОАО «КНИИТМУ» |
| 118 | ООО «Дом» | ул.Кибальчича, 8 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «Дом» |
| 119 |  |  |  |  |
| 120 | ООО «КП«Сигнал» | ул.Никитина, д. 39а | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «КП«Сигнал» |
| 121 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | ул.Ольговская, 19а | Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» | МУП «Калугатеплосеть» |
| 122 | ОАО «КНИИТМУ» | ул.Пушкина, 19 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ОАО «КНИИТМУ» |
| 123 | МУП «Калугатеплосеть» | ул.Ромодановские дворики, 61 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» |
| 124 | ОАО «Калужская обувная фабрика «Калита» | ул.Тарутинская, 171б | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ОАО «Калужская обувная фабрика «Калита» |
|  | ГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ | Военные городки № 1, 2, 3, 56, 56х | Единственная заявка | ГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ |
|  | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | Военные городки № 5, 10, 12, 15, 25 и в/ч 86283 | Единственная заявка | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| 125 |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  |
| 132 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Дорожная, 25 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» |
| 133 | МУП «Калугатеплосеть» | ул. Полесская, 3 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» |
| 134 | МУП «Калугатеплосеть» | Пр. Ю. Круглова, 3 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» |
| 135 | ООО «ЭНЕРГОТРАНС» | р-н ул.Анненки | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «ЭНЕРГОТРАНС» |
| 136 | АО «Азимут» (быв. КЗТА) | Ул. Салтыкова- Щедрина, 141 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (АО «Азимут») |
| 137 | ООО «Тепло-Сервис» | Ул. Молодежная, 8А | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «Тепло-Сервис» |
| 138 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Грабцевское шоссе, 115 стр21 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» |
| 139 |  | Ул. Маяковского, 29А | Владение источником тепловой энергии и тепловыми сетями МУП «Калугатеплосеть» |  |
| 140 | ООО «ТерраИнвест» | Ул. Пухова, 56 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «ТерраИнвест» |
| 141 | ООО «Форик» | Ул. Кубяка, д.9.к.6 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | ООО «Форик» |
| 142 | МУП «Калугатеплосеть» | Ул. Ермоловская, 96 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Калугатеплосеть» |

- Раздел 11.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой при обеспечении наиболее эффективного режима работы станций предлагается изменение зон действия энергоисточников в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1. Список предлагаемого переключения тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения

| Базовый источник | Вывод из эксплуатации | Год перевода |
| --- | --- | --- |
| Новая котельная в мкр. Тепличный | ул.Дорожная, 6а | 2017 |
| Новая котельная в мкр. Тепличный | Котельная по ул.Тепличная, 22 | 2017 |
| Новая котельная в мкр. Тепличный | д.Канищево, ул.Новая, 41 | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Кибальчича, 17а | ул.Кубяка, 3а | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Вооруженного восстания, 12 | ул.Кропоткина, 4а | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Вооруженного восстания, 12 | ул Театральная ,4г | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Вооруженного восстания, 12 | ул.Московская, 31а | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Хрустальная, 18а | ул.Болотникова, 29 | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.М.Горького, 1б | ул.Ф.Энгельса, 13а | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Кирова, 67а | ул.Чижевского,12а | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Пестеля, 32б | ул.Тульская,78в | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.Пролетарская, 125 | Московская,115а | 2017 |
| Реконстрируемая котельная ул.В.Андриановой, 5а | ул.В.Андриановой, 64а | 2017 |
| пер.Вишневского, 3 | ул.Вишневского, 3а | 2017 |
| Малинники, 21 | ул.Новослободская, 25а | 2017 |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) | Котельная по ул.Грабцевское шоссе, 31 | 2017 |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) | Котельная по ул.Ленина, 23 | 2017 |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) | ул.Грабцевское шоссе, 22б | 2017 |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) | ул.Маяковского, 35 | 2017 |
| Переключение на ТЭЦ Квадра | ул.Гурьянова, 59а | 2017 |

На рисунках 11.1 – 11.5 представлено распределение тепловой нагрузки между теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» на период с 2012 по 2024 годы. Перспективная тепловая нагрузка на каждый период складывалась из фактической тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии в базовом 2012 году и прогнозного прироста тепловой нагрузки в зоне действия этого энергоисточника.

В целом предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки предполагает во всем рассматриваемом периоде максимальную загрузку наиболее эффективных из существующих источников тепловой энергии.

Рисунок 11.1. Распределение присоединенной нагрузки между теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2012 году

Рисунок 11.2. Распределение присоединенной нагрузки между  теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2017 году

Рисунок 11.3. Распределение присоединенной нагрузки между  теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2022 году

Рисунок 11.4. Распределение присоединенной нагрузки между  теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2023 году

Рисунок 11.5.  Распределение присоединенной нагрузки между теплоснабжающими организациями МО «Город Калуга» в 2024 году

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно поручения Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги предприятие МУП «Калугатеплосеть» приняло на обслуживание и ремонт бесхозяйные тепловые сети, приведенные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Перечень бесхозных тепловых сетей города Калуги, переданные на обслуживание и ремонт МУП «Калугатеплосеть»

| № п/п | Адрес котельной | Адрес бесхозяйных тепловых сетей | Диаметр | Длина, п.м. | Длинабесхозяйных при принятия в хоз.ведение | Дата выявленных бесхозяйных тепловых сетей (письмо в Упралвения) | Письмо от Управления ЭиИО | Письмо от Управления ЖКХ | Решение суда о признание бесхозяйных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Хрустальная 18 | ул. Хрустальная 44 корп. 2 | 2д 273 = 65 п.м, | 65 |  | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 13.12.2019г. № 9938/17-19 - поручение | Решение суда дело №2-1-5473/2020 от 31.07.2020 |
|  |  |  | 2д 108=5,9 п.м | 5,9 |  |  | № 4897/16-19 |  |  |
|  |  | ул. Хрустальная 44 корп. 3 | 2д 273 = 50,8 п.м, | 50,8 |  | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 13.12.2019г. № 9938/17-19 - поручение |  |
|  |  |  | 2д 108=8,7 п.м | 8,7 |  |  | № 4897/16-19 |  |  |
|  |  | ул. Хрустальная 44 корп. 4 | 2д 273 = 48 п.м, | 48 |  | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 13.12.2019г. № 9938/17-19 - поручение |  |
|  |  |  | 2д 133=4,8 п.м | 4,8 |  |  | № 4897/16-19 |  |  |
|  |  | ул. Хрустальная 44 корп. 5 | 2д 219 = 107 п.м, | 107 |  | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 13.12.2019г. № 9938/17-19 - поручение |  |
|  |  | ул. Хрустальная 44 корп. 6 | 2д 133=11,5 п.м | 11,5 |  |  | № 4897/16-19 |  |  |
| 2 | ул. Дзержинского, 83а | ул. Н-Козинская 22а | 3,0 п.м | 3 |  | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 13.12.2019г. № 9938/17-19 | Решение суда дело №2-1-5080/2020 от 17.07.2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | № 4897/16-19 |  |  |
| 3 | ул. Никитина 95б | ул. Никитина 97 | 2д 57 | 22 |  | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 13.12.2019г. № 9938/17-19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 4897/16-19 |  |  |
| 4 | ул. Кирова, 67а | Ул. Суворова 147 | 2д 133 = 19 п.м, | 19 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  |  | 100/89=19 п.м. | 19 |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
|  |  |  | 89/32=24 п.м | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | От Суворова 151 до Суворова 147 («Ташир») | 89/57=16 п.м | 16 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
| 5 | пл. Победы, 9а | Ул. Ст. Разина, 64 | 2д 89 = 68 п.м, | 68 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  |  | 76/57=68 п.м | 68 |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
|  |  | От ТК-11 до Диспансера | 2д59=2 п.м | 2 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  | От УВ до Диспансера | 57/57=33 п.м | 33 |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
|  |  | Н. Козинская 3 до Кирова 96 | 2д89=26 п.м | 26 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
| 6 | ул. Московская, 31 а | Ул. Суворова 123 – Московская 52 | 2д57=40 п.м. | 40 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
|  |  | Тк-16 – Московская 52а | 2д57=18 п.м. | 18 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
| 7 | ул. Чижевского, 12а | Ул. Суворова 153 корп. 5 | 2д57=50 п.м. | 50 |  | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Письмо от Управления ЖКХ от 30.12.2019 |  |
|  |  | Ул. Суворова 153 корп. 5 до ул. Суворова 153 | 2д57=19 п.м. | 19 |  |  | № 4897/16-19 | № 10581/17-19- поручение |  |
| 8 | ул. Новослободская, 25а | Ул. Механизаторов 36а | С.О. 2д = 155 п.м. | 155 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  | ГВС 2Д = 155 п.м. | 155 |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
| 9 | ул. Пролетарская, 21 | От МТС (Плеханова, 20) до гаражей «Венера» | ГВС 2д = 163 п.м. | 163 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
| 10 | АО «Тайфун» | От УВ котельной по ул. Маяковского, 59 до ЦТП | С.О. 2д = 160 п.м. | 160 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
| 11 | ул. Воскресенская, 29Б | ОТ ТК-1 до ТВ-2 на автомойку | С.О. 2д = 38 п.м | 38 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
|  |  | От ТК-3 до пер. Воскресенский 27а | С.О. 2д = 3 п.м | 3 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
|  |  | От ТВ-3 (транзит) до пер. Воскресенский 29/1 и гаража | С.О. 2д = 30 п.м | 30 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
|  |  | Транзит общежития МГТУ | С.О. 2д = 23 п.м | 23 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
|  |  | От общежития корпус 1 до корпуса 2 | С.О. 2д = 30 п.м | 30 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
| 12 | ЦТП ул. Гагарина, 8 | От ТК-141 до ж/д Гагарина, 8а | С.О. 2д = 16 п.м | 16 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
|  |  | От ТК до ж/д Баумана, 35 | С.О. 2д = 21,5 п.м | 21,5 |  | 26.12.2019 | 06.03.2020 | Письмо от Управления ЖКХ 10.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № 922/16-20 | 70/17-20 - поручение |  |
| 13 | В. Восстания, 12 | От У-193 до ж/д. ул. Суворова 38, 44, 46 | С.О. 2д76 = 109,5 п.м. | 109,5 |  | 14.02.2020 |  | Письмо от Управления ЖКХ 18.02.2020 1199/17-20 - поручение | Письмо от Управления ЖКХ 26.11.2020 № 7820/17-20 - поручение по содержанию и эксплуатации, № 44 Суворова на балансе МО "Город Калуга" |
|  |  |  | ГВС 89/76 = 73 п.м. | 73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС 57/45 = 11,5 п.м. | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | В. Восстания 12 | от УТКО-7 до ж/д к. Королева 51 | С.О. 2д108 = 1,7 п.м. | 1,7 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ №5432/17-20 - поручение, Письмо от Управления ЖКХ №8020/17-20 от 03.12.2020- поручение |  |
|  |  |  | С.О. 2д133= 2,4 п.м. | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д89= 20,9 п.м. | 20,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д76 = 58,4 п.м. | 58,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д89= 20,9 п.м. | 20,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д76 = 58,4 п.м. | 58,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д57= 0,8 п.м. | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д32 = 35 п.м. | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС д133/89 = 17,6 п.м. | 17,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС д108/89 = 22,5 п.м. | 22,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС д57/57 =51,2 п.м. | 51,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС д57/32 =6,4 п.м. | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГВС 2д76 = 11,6 п.м. | 11,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | от УТКО-57 до ж/д Ак. Королева 49 | С.О. 2д89 = 60 п.м. | 60 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ №5432/17-20 - поручение, Письмо от Управления ЖКХ №8020/17-20 от 03.12.2020- поручение |  |
|  |  |  | ГВС 2д76 = 60 п.м. | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | От УТКО-7 д ж/д Гагарина 6А/47 | С.О. 2д76 = 28 п.м. | 28 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ №5432/17-20 - поручение, Письмо от Управления ЖКХ №8020/17-20 от 03.12.2020- поручение |  |
|  |  |  | ГВС 2д76 = 28 п.м. | 28 |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Гурьянова,71 | л. Изумрудная 24 | С.О. 2Д89,57 = 95 п.м. | 95 |  |  | Письмо «КЗСМ» № 278 от 03.06.2020 г. Письмо от Управления ЭиИо 19.11.2020 № 4713/16-20 - | Письмо от Управления ЖКХ №8465/17-20 от 18.12.2020- поручение |  |
| 16 | т/с Тайфун | Ул. Молодежная 44,46,48 |  | 389,5 |  |  |  |  | Решение суда дело №2-1-4525/2020 от 03.07.2020 |
| 17 | В. Восстания 12 | Ул. Кирова, в районе № 7а |  | 20 |  |  |  |  | Решение суда дело №2-1-4013/2020 от 02.07.2020 |
| 18 | ул. Кожедуба,11 | Ул. Кожедуба,2 (от ТК-2 до здание магазина) | С.О. д32 = 22 п.м. | 60 |  | 18.06.2020 |  | Письмо от Управления ЖКХ №8020/17-20 от 03.12.2020- поручение Письмо от Управления ЖКХ № 3446/17-20 от 09.06.2020г. - поручение |  |
|  |  | Ул. Курсантов,20 (От котельной до учебного корпуса №2 и столовой Парашютного клуба) | 265 |  |  |  | Письмо от Управления ЭиИо 03.12.2020 № 4908/16-20 - о предоставлении информации, находится в реесте ГБУ " КОСН" |  |  |
| 19 | ул. Н. Усадебная, 2 | ул. Светлая,10 |  | 81 |  |  |  |  | Решение суда дело № 2-1-3806/2020 |
| 20 | ул. Ольговская,19а | ул. Дружбы район дома,18 |  | 30 |  |  |  |  | Решение суда дело № 2-1-3542/2020 |
| 21 | КЗТА ЦТП Н.Козинская,77а | ул. Николо-Козинская,92 | ГВС д89/57=127 п.м. С.О.2д159 | 127 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 3112/17-20 от 30.04.2020 |  |
|  |  |  | С.О.2д159 | 127 |  |  |  |  |  |
| 22 | Пр. 1-й Академический,29 | Ул. Димитрова, 8 и 10 | Участок тепловой сети по ул. Димитрова,8 и 10 протяженностью 292,0 п.м. | 292 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 1932/17-20 от 1.03.2020г. |  |
| 23 | ул. 65 лет Победы, 51 | ул. 65 лет Победы , 45 | С.О. 2д159 | 41,7 |  | Письмо в УЭиО 09.09.2020 | 3947/16-20 от 29.09.2020 | Письмо от Управления ЖКХ № 1603/17-21 от 11.03.2021г. |  |
| 24 | М.Жукова 40а | ул. Подгорная 57 СШОР "Труд" Трибуны | с.о. 2д76 | 125 |  | Письмо в УЖХ от 11.11.2020 |  |  |  |
| 25 | ул. Московская, 317а | от ТВ-10 до ул. Московская, 311 | с.о 2д 76 | 526 |  | Письмо в УЖХ от 27.11.2020 |  |  |  |
| 26 | КЗТА ул. С.Щерина 141 (от ЦТП Болдина 20) | от запорной арматуры (ТК) до стены здания ул. Никитина 70Б | с.о 2д 57 | 93 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 7866/17-20 от 26.11.2020г. - поручение |  |
| 27 | КТЗ ул. Московская 231 | ул. Поле Свободы 18а (военкомат) | с.о 2д 25 | 19 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 7820/17-20 от 26.11.2020г. - поручение |  |
| 28 | ул. Кропоткина 4а | ул. Карпова 2 (военкомат) | с.о 2д 108 | 23 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 7820/17-20 от 26.11.2020г. - поручение |  |
|  |  |  | с.о. 2д 89 | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 29 | КЭМЗ УЛ. С.Щедрина 121 | ул. М. Горького, 87 (военкомат) | с.о 2д 32 | 11 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 7820/17-20 от 26.11.2020г. - поручение |  |
|  |  |  | с.о 2д 57 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.о 2д 76 | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.о 2д 133 | 208,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.о 2д 45 | 19 |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. В. Восстания, 12 | ул. Суворова 117 (военкомат) | с.о 2д 57 | 1,8 |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 7820/17-20 от 26.11.2020г. - поручение |  |
| 31 | Чичерина 23а | ул. Поле Свободы 31 | со 2д57 (от стены ж/д 33 п. Свободы до ж/д 31 п. Свободы | 10 |  | исх. № 151а ОТ 11.02.21 |  |  |  |
| 32 | КЭМЗ с.Щедрина 121 | ул. ФР.Энгельса 143 | со 2д89 (от сточки "А"до ж/д № 143 Фр.Энгельса | 8 |  | исх. № 487А от 20.04.21 в УЭиИО | Управление Экономики и Им.отнош. об отсутсвие в муниц. Реестре 1713/16-21 от 28.04.21 | возможный балансодержатель ОАО КЭМЗ |  |
| 33 | Кибальчича, 17а | ул.Кибальчича, 21 | ГВС. 2д89/57 | 14 |  | исх. № 1023а от 24.08.21 |  |  |  |
|  |  |  | с.о. 2д89 | 14 |  |  |  |  |  |
| 34 | В.Восстания 12 | Кирова 15/43 | с.о. 2д76 | 9 |  | исх. № 880а от 22.07.21 исх. № 1196а от 01.10.21 | Управление Экономики и Им.отнош. об отсутсвие в муниц. Реестре 3105/16-21 от 09.08.21 Управление Экономики и Им.отнош. Не определен Реестре 4244/16-21 от 28.10.21 |  |  |
| 35 | Кирова 42 | Театральная 4г | с.о. 57 гвс | 25 |  |  |  |  |  |
| 36 | Мстихино, Светлая, 58 | ул. Радужная, 5 |  |  |  |  |  |  | Решение суда дело №2-1-4492/2020 от 13.08.2021 |
| 37 | В. Восстания, 12 | ул. Труда 37а | С.О. 2д57 | 28 |  | исх. № 1444а от 16.11.21 |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д89 | 90 |  |  |  |  |  |
| 38 | Чичерина, 11а | ул. Чичерина, 13а | С.О. 2д32 | 10 |  |  |  |  |  |
| 39 | Дорожная, 6а | ул. Центральная, 12а | С.О. 2д57 | 23 |  |  |  |  |  |
| 40 | Ромодановские дворики, 61 | Ромодановские дворики, 61 | С.О. 2д159 | 135 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д108 | 493 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С.О. 2д76 | 272 |  |  |  |  |  |
| 41 | д. Чижовка, | ул. Минская, 41,42, | с.о. 2д108 | 26,8 |  | исх. № 430А от 01.04.22 |  |  |  |
|  |  |  | с.о. 2д159 | 70,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.о. 2д108 | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Минская, 4 | с.о. 2д108 | 77 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Минская, 9 | с.о. 2д108 | 58,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с.о. 2д159 | 37,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Минская, 13 | с.о. 2д108 | 93 |  |  |  |  |  |
| 42 | Ю.Круглова,3 | д.с.Дельфиненок | С.О. 2д133 | 60 |  | исх. № 559А от 22.04.22 |  |  |  |
|  |  |  | ГВС 2д 50/40 | 60 |  |  |  |  |  |
| 43 | гр.Шоссе 115 стр.21 | Больница COVID | С.О. 2д219 | 198,5 |  | исх. № 24196-ЗН-37-22 |  |  |  |
|  |  |  | ГВС 2д57 | 16,2 |  |  |  |  |  |
| 44 | котельная Монолит | ул. Молодежная д.41 |  |  |  |  |  | Письмо от Управления ЖКХ № 5429/17-21 от 27.07.2021г. - поручение |  |
|  |  | ул. Молодежная д.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б-р Солнечный, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б-р Солнечный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б-р Солнечный, д.4 к.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б-р Солнечный, д.4 к.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б-р Солнечный, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б-р Солнечный, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕл 13. Индикаторы развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга»

На основе анализа существующего состояния системы теплоснабжения МО «Город Калуга» определены базовые значения для ряда целевых показателей развития системы теплоснабжения (по состоянию базового периода – 2012 г.).

Для источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии:

- проектный часовой коэффициент теплофикации – 0,65;

- годовой коэффициент теплофикации – 1,0;

- коэффициент использования установленной электрической мощности – 15,91 %;

- доля электроэнергии, выработанной в теплофикационном цикле – 12,9 %;

- среднегодовое значение УРУТ на выработку электрической энергии – 496,4 г/кВт*ч;

- среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии – 181,17 кг/Гкал;

- расход тепла на собственные нужды (в % от выработки) – 7,9 %;

- расход электроэнергии на собственные нужды (в % от выработки) – 22,2 %.

Для источников с выработкой тепловой энергии (котельных):

- Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов – 29,3 лет;

- УРУТ на выработку тепловой энергии – 163,1 	кг у.т./Гкал;

- УРУТ на отпуск тепловой энергии – 167,5 кг у.т./Гкал;

- расход тепла на собственные нужды (в % от выработки) – 2,6%;

- удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии – 21,6 кВт*ч / Гкал;

- удельный расход воды на выработку тепловой энергии – 0,47 м3 / Гкал.

Предлагается при разработке перспективной схемы теплоснабжения МО «Город Калуга»  на расчетный срок до 2028 года установить следующие показатели целевых индикаторов развития системы теплоснабжения:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного потребление тепловой энергии при соблюдении на всем периоде действия схемы теплоснабжения нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение тепловой энергией вновь вводимой застройки (ввод площади многоквартирных жилых домов в объеме 4657 тыс. м2 до 2028 года, ввод площади индивидуальных жилых домов 771 тыс. м2, ввод площади общественно-деловых зданий – 1237 тыс. м2.

2. Для этого обеспечить на расчетный срок (к 2028 г.) тепловой энергией теплоиспользующие установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчетному сроку, с тепловой нагрузкой не менее 323 Гкал/ч ( в том числе не менее 60 Гкал/ч к 2018 г. и не менее 179 Гкал/ч к 2024 г.).

3. При разработке проектов нового строительства и реконструкции головных и линейных объектов системы теплоснабжения обеспечить нормативную экологическую безопасность населения при их эксплуатации, в том числе при эксплуатации головных объектов системы централизованного теплоснабжения муниципального образования не допускать превышения ПДВ  загрязняющих веществ в атмосферу и водную среду.

4. Обеспечить переход к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их расхода. С этой целью:

4.1. Установить приборы учета тепловой энергии на 100 % всех зданий бюджетных учреждений города к 2015 г.

4.2. Установить приборы учета топлива на 100 % всех индивидуальных жилых зданий города к 2015 г.

4.3. К 2015 г. довести уровень потребления энергоресурсов в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета до 95% по теплоэнергии. При этом для 100 % многоквартирных домов с тепловой нагрузкой выше 0,2 Гкал/ч до 2015 г. установить приборы учета.

5. Обеспечить надежность поставки тепловой энергии, для чего:

5.1. Не допускать увеличения количества инцидентов на сетях теплоснабжения по отношению к уровню 2012 года.

5.2. Не допускать увеличения времени устранения инцидента (аварии) на сетях теплоснабжения по отношению к уровню 2012 года.

5.3. Обеспечить своевременную замену или продление ресурса основного и вспомогательного оборудования источников и сетевого хозяйства систем теплоснабжения с истекающими нормативными сроками эксплуатации.

5.4. Обеспечить наличие резервов тепловой мощности энергоисточников, позволяющих осуществлять теплоснабжение потребителей в течение всего рассматриваемого периода.

5.5. Присоединение новых потребителей в районах высокоплотной застройки (тепловой нагрузки) осуществлять преимущественно к сетям систем централизованного теплоснабжения, в районах низкоплотной застройки (тепловой нагрузки) – на индивидуальное теплоснабжение с использованием современных газовых котлов.

6. Внедрить новейшие технологии предоставления коммунальных услуг и технологии управления коммунальной сферой, в том числе:

6.1. Сформировать эффективную систему управления коммунальным хозяйством города на основе муниципальной информационной базы коммунальных ресурсов.

6.2. Обеспечить технические возможности регулирования поставки услуги теплоснабжения в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.

6.3. Осуществлять обновление разработанной электронной модели системы теплоснабжения на основе проводимого мониторинга системы.

7. В целях повышения экономичности эксплуатации системы теплоснабжения  МО «Город Калуга» обеспечить соответствие величины фактических потерь теплоты при транспорте по тепловым сетям нормативным (на уровне 10-11 % от отпуска теплоты в сети).

- Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию в муниципальном образовании Город Калуга устанавливаются Министерством конкурентной политики Калужской области.

Формирование тарифов на тепловую энергию осуществляется методом индексации установленных тарифов. Затраты организаций учитываемые при формировании тарифов на тепловую энергию 2023 год приведены в таблице 14.1. В таблицах 14.2, 14.3., 14.4, 14.5 представлены тарифы на тепловую энергию организаций и динамика их изменений за 2018-2023 гг. В таблицах 14.6, 14.7., 14.8. представлена плата за подключение к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Таблица 14.1 – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2024 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тариф на т/энергию по системам теплоснабжения от собственных источников т/энергиии, кроме (ул.Баррикад,181а; ул.Вишневского,1; ул. Ипподромная,37; ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская,171; ул.Широкая,51б) |  | Тариф на т/энергию по системам теплоснабжения от собственных источников т/энергиии, по следующим (ул.Баррикад,181а; ул.Вишневского,1; ул. Ипподромная,37; ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская,171; ул.Широкая,51б) |  | Тарифы на тепловую энергию по системе теплоснабжения котельной расположенной д.Чижовка микрорайон Веснушки |  | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии |  |
|  |  |  | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
|  | Энергоресурсы (газ, электроэнергия, вода, водоотведения, покупная тепловая энергия) | Тыс. руб. | 1061077,2655 | 804496,7266 | 15746,2454 | 11815,0083 | 12345,40 | 9835,87 | 22670,8469 | 19115,2619 |
|  | З/п и отчисления на социальные нужды | Тыс. руб. | 383154,5944 | 290503,46 | 8837,5036 | 6631,1159 | 3133,9653 | 2496,8986 | 11874,3039 | 10011,996 |
|  | Расход на приобретения материалов, ремонт основных средств, услуги сторонних организаций. | Тыс. руб. | 48530,8343 | 36795,5273 | 695,6311 | 521,9586 | 252,9635 | 451,1891 | 1735,232 | 1463,0867 |
|  | Служебные командировки | Тыс. руб. | 17,7344 | 13,4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обучение персонала | Тыс. руб. | 496,0008 | 376,621 | 6,2966 | 4,7246 | 0 | 0 | 0,9089 | 0,7663 |
|  | Арендные платежи | Тыс. руб. | 981,9993 | 744,5407 | 4,5917 | 3,4453 | 0,0532 | 0,0423 | 6,5687 | 5,5385 |
|  | Налоги | Тыс. руб. | 11947,6360 | 9058,5618 | 245,6371 | 184,3108 | 1033,98 | 623,77 | 646,8711 | 545,4190 |
|  | Амортизация | Тыс. руб. | 44344,5472 | 33621,5319 | 748,8087 | 561,8598 | 62,268 | 62,268 | 978,5189 | 825,0528 |
|  | Расходы по договорам займа, кредитным договорам, процентам по ним | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Суммарная корректировка НВВ | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прибыль | Тыс. руб. | 130080,8773 | 98625,8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого расходы, в т ч. | Тыс. руб. | 1680631,4892 | 1274235,6996 | 26284,7142 | 19722,4233 | 16828,63 | 13407,77 | 37913,2504 | 31967,1212 |
|  | корректировка | Тыс. руб. |  |  |  |  |  | -124,5 | -103,0836 | -86,9164 |
|  | неподконтрольные | Тыс. руб. | 146147,2144 | 110807,1574 | 3048,9039 | 2287,7089 | 17060,96 | 1402,99 | 4386,2136 | 3698,3012 |
|  | операционные | Тыс. руб. | 343326,1321 | 260305,9724 | 7489,5649 | 5619,7061 | 2722,26 | 2168,91 | 10959,2735 | 9240,4745 |
|  | энергоресурсы | Тыс. руб. | 1061077,2655 | 804496,7266 | 15746,2454 | 11815,0083 | 12345,40 | 9835,87 | 22670,8469 | 19115,2619 |
|  | прибыль | Тыс. руб. | 130080,8773 | 98625,8431 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем тепловой энергии | Тыс./Гкал | 764,2708 | 509,1569 | 9,2515 | 6,3538 | 8,3871 | 6,3602 | 115,5293 | 80,1199 |
|  | Тариф на тепловую энергию | Руб./ Гкал | 2199,00 | 2502,64 | 2841,13 | 3104,04 | 2006,49 | 2108,07 | 328,17 | 398,99 |

Таблица 14.2 – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2023 года

| Статья расходов | АО «Калужский завод путевых машини гидроприводов» | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги (кот. д. Чижовка, мкрн. Веснушки, Тариф с категорией потребителей «население», Тариф без категории потребителей «население») |  |  | АО «КНИИТМУ» | ООО «Энерготранс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | 81440,09 | 27732,32 | 2782493,28 | 68623,19 | 6179,29 | 2210,47 |
| Налог на прибыль | 100,74 | - |  |  |  |  |
| Итого расходов | 80187,14 | 27109,98 | 2647850,44 |  | 5980,58 | 2169,15 |
| Налог по упращенной системе налогообложения |  |  |  |  |  | 22,1 |
| Итого расходов (без налога на прибыль) | 80086,4 | 27109,98 | 2647850,44 | 68623,19 | 5980,58 | 2147,05 |
| Стоимость натурального топлива | 52165,74 | 17493,21 | 1546262,76 | 29999,96 | 3214,52 | 874,86 |
| Энергия, в т.ч. | 6672,54 | 2438,17 | 296691,98 | 5956,58 |  |  |
| затраты на покупную электрическую энергию | 6672,54 |  | 292288,05 | 5956,58 | 547,81 | 312,92 |
| Затраты на оплату труда | 11503,46 | 1504,27 | 396171,27 | 18312,6 | 873,02 | 114,36 |
| Отчисления на социальные нужды | 3922,68 | 454,29 | 119643,72 | 5530,4 | 267,14 | 34,54 |
| Холодная вода | 1400,01 | 382,58 | 49015,66 | 937,32 | 68,69 | 18,22 |
| Водоотведение | 118,64 |  | 8449,18 | 161,57 | 14,21 |  |
| Расходы на приобретение материалов и сырья | 1115,71 | 2566,14 | 48291,42 | 218,09 | 0 | 100,19 |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом |  |  | 831,82 |  |  |  |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выплняемых по договорам со сторонними организациями |  |  | 22183,39 |  |  |  |
| Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | 2607,82 | 39,01 | 14132,91 | 130,26 | 273,5 | 82,47 |
| Расходы на служебные командировки |  |  | 14,86 |  |  |  |
| Расходы на обучение персонала |  |  | 920,49 |  |  |  |
| Арендная плата |  | 33,3 | 1738,99 | 30,46 |  | 588 |
| Прочие операционные расходы | 11,33 |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 364,45 | 2199,01 | 13328,96 | 2393,09 | 10,5 | 21,5 |
| Амортизация Оси нематериальных активов | 204,02 |  | 130173,01 | 4952,86 | 270,34 |  |
| Прочие неподконтрольные расходы |  |  |  |  | 440,85 |  |
| Корректировка | 850 | -382,54 | 30050 |  |  |  |
| Прибыль | 402,95 | -16,56 | 104592,84 |  | 198,71 | 41,32 |
| Нормативная прибыль | 402,95 | -16,56 | 104592,84 |  | 60,41 | 41,32 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |  |  |  | 138,3 |  |
| Сумма снижения | 0 | 1576 |  |  |  |  |

Таблица 14.2  (продолжение) – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2023 года

| Статья расходов | АО «Калужский электромеханический завод» | ООО «Тепло-Сервис» | АО «КВАДРА» | ПАО «Калужский турбинный завод» | АО «НПП Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | ООО «Постак» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | 177891,75 | 42244,01 | 98573,07 | 338754,87 | 178520,13 | 5121,46 |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |
| Итого расходов | 177891,75 | 42416,08 | 97110,83 | 336177,58 | 171378,38 | 5001,10 |
| Налог по упращенной системе налогообложения |  | 432,44 |  |  |  |  |
| Итого расходов (без налога на прибыль) | 177891,75 | 41983,64 | 97110,83 | 336177,58 | 171378,38 | 5001,10 |
| Стоимость натурального топлива | 114908,71 | 25601,04 | 56907,89 | 229870,08 | 101934,44 | 2593,89 |
| Энергия, в т.ч. | 16745,62 | 5113,14 | 8344,01 | 56966,33 | 16083,3 | 255,35 |
| затраты на покупную электрическую энергию | 16745,62 | 5113,14 | 3009,27 | 19283,92 | 16083,3 | 255,35 |
| Затраты на оплату труда | 1138,9 | 352,22 | 10321,41 | 21066,78 | 16652,92 | 232,38 |
| Отчисления на социальные нужды | 3485 | 106,37 | 3117,07 | 6909,91 | 5079,14 | 71,34 |
| Холодная вода | 3787,07 | 754,31 | 776,5 | 6442,37 | 2306,71 | 156,93 |
| Водоотведение | 442,16 |  | 74,23 | 914,62 | 596,43 |  |
| Расходы на приобретение материалов и сырья | 8820,28 | 1140,51 | 1843,26 | 2639,62 | 5799,4 | 6,8 |
| Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом |  |  | 22621,3 | 2214,45 | 12924,54 |  |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 4281,49 | 4503,4 | 754,65 |  | 1436,97 |  |
| Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | 1619,34 |  | 1184,29 | 3487,72 |  | 423,22 |
| Расходы на служебные командировки |  |  | 22,49 |  |  |  |
| Расходы на обучение персонала |  |  | 24,7 | 2219 |  |  |
| Услуги банков |  |  | 1,57 |  |  |  |
| Арендная плата |  | 1750 | 2275,89 |  |  |  |
| Прочие операционные расходы | 2039,84 | 26,06 | 636,96 |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 3568,35 | 82,6 | 1960,81 | 425,51 | 955,03 | 7,5 |
| Амортизация ОС и нематериальных активов | 6805 | 2554 | 8263,8 | 7021,2 | 5149,5 | 1253,69 |
| Прочие неподконтрольные расходы |  |  |  |  | 2460 |  |
| Корректировка |  | -1000 | 250 |  | 1710,84 |  |
| Прибыль |  | 827,93 | 1212,24 | 2577,29 | 5430,91 | 120,36 |
| Нормативная прибыль |  | 8,8 |  |  | 1958,71 |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль |  | 819,13 | 1212,24 | 2577,29 | 3472,2 | 120,36 |
| Сумма снижения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень предпринимательской рибыли |  |  |  |  |  | 5 |

Таблица 14.3    – Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2023 года

| Статья расходов | АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") | АО «Калугатехремонт» | ООО «ПрофИнжиниринг» | ООО «Сетевая Компания» | ООО «ДОМ» | ООО «ТЕРРАИНВЕСТ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НВВ | 143604,94 | 16679,76 | 3554,66 | 18425,83 | 28428,32 | 3383,89 |
| Налог на прибыль |  |  |  | 22,93 |  |  |
| Итого расходов | 141491,45 | 15285,6 | 3076,31 | 18251,71 | 27124,99 | 3298,58 |
| Налог по упращенной системе налогообложения |  |  |  |  | 277,23 |  |
| Итого расходов (без налога на прибыль) |  | 15285,6 | 3076,31 | 18 228,78 | 26847,77 | 3298,58 |
| Стоимость натурального топлива | 83421,56 | 7598,49 | 1404,01 | 9647,15 | 14893,16 | 1591,94 |
| Энергия, в т.ч. | 14035,66 | 1058,09 | 203,21 | 1628,21 | 2178,79 | 305,82 |
| затраты на покупную электрическую энергию | 14035,66 | 1058,09 | 203,21 | 1628,21 | 2178,79 | 305,82 |
| Затраты на оплату труда | 17453,49 | 2747,06 | 862,79 | 132,59 | 2431,65 | 573,41 |
| Отчисления на социальные нужды | 5340,77 | 840,6 | 260,56 | 40,04 | 729,5 | 173,17 |
| Холодная вода | 2154,4 | 220,18 | 41,15 | 65,06 | 395,7 | 43,19 |
| Водоотведение | 478,01 | 45,54 |  |  | 81,85 |  |
| Расходы на приобретение материалов и сырья | 8423,83 | 845,43 | 127,25 | 158,02 | 232,53 | 31,8 |
| Ремонт основных средств выполняемый подрядным способом |  |  |  | 22184,91 | 98,72 |  |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 1522,62 | 56,66 |  | 664,91 | 1204,86 | 386,26 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями | 958,12 | 499,99 | 88,57 | 166,5 | 1723,51 |  |
| Расходы на служебные командировки | 4,31 |  |  |  |  |  |
| Расходы на обучение персонала | 68,59 | 11,66 |  | 110,17 | 43,14 |  |
| Услуги банков |  |  |  | 11,61 |  |  |
| Арендная плата | 2,5 | 77,02 |  | 44029,23 |  |  |
| Прочие операционные расходы | 623,37 | 13,59 |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | 565,37 | 186,25 | 16,76 | 100,37 | 48,67 |  |
| Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  | 473,36 |  |
| Амортизация ОС и нематериальных активов | 6438,85 | 1085,05 | 72 |  | 2312,34 | 193 |
| Прочие неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка | -790 | 9,8 | 373,05 | -346,68 | 705,6 |  |
| Прибыль | 2903,49 | 384,36 | 105,3 | 520,8 | 597,73 | 85,29 |
| Нормативная прибыль |  |  | 21,69 | 91,72 |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 2903,49 | 384,36 | 83,61 | 429,08 | 597,73 | 85,29 |
| Сумма снижения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень предпринимательской рибыли |  |  |  |  |  |  |

|  | Таблица 14.4 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы приняты в расчет с учетом НДС. №; Наименование организаций; Примечание; 2018 год. Период действия; Величина тарифов; Структура цен (тарифов). руб./Гкал, с учетом НДС; Неподконтрольные, руб./Гкал; Операционные, руб./Гкал; Энергоресурсы, руб./Гкал; Прибыль, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Город Калуга, городской округ. 1; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ; 01.01.-30.06.; 1 972,96; 107,65; 530,95; 1 294,49; 39,88. 01.07.-31.18.; 2 054,36; 111,91; 585,88; 1 336,02; 20,54. 2; ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»; 01.01.-30.06.; 3 109,93; 984,59; 763,10; 1 346,78; 15,46. 01.07.-31.18.; 2 871,97; 812,72; 624,35; 1 420,53; 14,36. 3; МУП «Калугатеплосеть»; На территории ГО "Город Калуга" кроме ведомственных источников; 01.01.-30.06.; 1 952,55; 163,15; 437,95; 1 315,06; 36,38. 01.07.-31.18.; 2 034,54; 171,03; 452,26; 1 398,09; 13,17. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче; 01.01.-30.06.; 287,00; 21,96; 73,72; 191,32; 0,00. 01.07.-31.18.; 299,06; 20,90; 75,53; 201,92; 0,71. МУП «Калугатеплосеть»; От ведомственного источника АО «КНИИТМУ» услуги по передаче; 01.01.-30.06.; 48,95; 17,98; 30,97; -; -. 01.07.-31.18.; 51,00; 18,45; 32,54; -; -. МУП «Калугатеплосеть»; Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ"; 01.01.-30.06.; 2 125,10; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 2 214,29; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"; 01.01.-30.06.; 1 832,43; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 1 881,89; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА»); 01.01.-30.06.; 1 837,17; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 1 941,61; -; -; -; -. 4; АО «Калужская обувная фабрика «Калита»; 01.01.-30.06.; 1 733,04; 226,59; 272,84; 1 207,75; 25,86. 01.07.-31.18.; 1 952,72; 383,45; 280,11; 1 245,47; 43,70. 5; АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 749,60; 147,00; 318,21; 1 257,26; 27,12. 01.07.-31.18.; 1 784,47; 203,00; 322,26; 1 206,29; 52,92. АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии с учетом услуги МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 036,60; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 2 083,53; -; -; -; -. 6; ОАО «Калугатрансмаш»; 01.01.-30.06.; 1 625,21; 86,58; 279,90; 1 205,53; 53,20. 01.07.-31.18.; 1 731,00; 169,33; 287,36; 1 220,52; 53,80. 7; ООО «Калужское предприятие «Сигнал»; 01.01.-30.06.; 2 152,04; 298,19; 581,83; 1 248,97; 23,05. 01.07.-31.18.; 2 228,93; 327,27; 590,17; 1 287,98; 23,50. 8; АО «Калугатехремонт»; 25.06.-30.06.; 2 131,23; 236,67; 448,01; 1 410,59; 35,96. 01.07.-31.18.; 2 261,32; 478,65; 496,30; 1 281,30; 5,07. 9; ООО «Элмат»; 01.01.-30.06.; 1 927,02; 385,33; 309,60; 1 189,17; 42,92. 01.07.-31.18.; 1 989,80; 387,24; 325,98; 1 225,30; 51,28. 10; ООО "Аркаим"; 01.01.-30.06.; 2 216,70; 288,68; 683,40; 1 196,76; 47,86. 01.07.-31.18.; 2 309,80; 347,23; 707,77; 1 233,91; 20,89. 11; ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 758,41; 90,01; 291,82; 1 326,97; 49,62. 01.07.-31.18.; 1 820,20; 98,44; 299,59; 1 379,03; 43,13. 12; АО «Сыры Калужские»*; -; 01.01.-30.06.; 2 231,29; 224,14; 611,09; 1 376,18; 19,88. 01.07.-31.18.; 2 277,27; 135,81; 627,37; 1 419,79; 94,30. ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный МО «Город Калуга»; 01.01.-30.06.; 1 669,75; 90,27; 277,03; 1 251,47; 50,97. 01.07.-31.18.; 1 736,41; 107,90; 284,41; 1 302,86; 41,24. 13; ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»; 01.01.-30.06.; 1 838,10; 125,93; 395,93; 1 281,87; 34,37. 01.07.-31.18.; 1 915,23; 124,80; 438,82; 1 324,21; 27,39. 14; ООО «Тепло-Сервис»*; 01.01.-30.06.; 1 848,65; 231,05; 230,75; 1 324,05; 62,79. 01.07.-31.18.; 1 926,26; 245,38; 252,50; 1 366,66; 61,72. 15; ООО «Дом»*; 01.01.-30.06.; 1 655,73; 235,35; 334,21; 1 073,59; 12,58. 01.07.-31.18.; 1 705,84; 227,48; 343,25; 1 076,92; 58,19. 16; ПАО «Калужский двигатель»; 01.01.-30.06.; 1 688,36; 103,69; 324,21; 1 202,16; 58,30. 01.07.-31.18.; 1 832,06; 212,66; 333,25; 1 226,65; 59,50. 17; ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 647,55; 360,10; 215,67; 1 044,37; 29,85. 01.07.-31.18.; 1 715,83; 375,00; 224,59; 1 087,60; 31,09. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 989,17; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 2 070,86; -; -; -; -. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; -; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 2 369,92; -; -; -; -. 18; ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 346,52; 53,08; 135,05; 1 158,69; 28,08. 01.07.-31.18.; 1 397,72; 55,75; 140,05; 1 201,54; 29,11. ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; -; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 1 696,78; -; -; -; -. Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт»; 01.01.-30.06.; Деятельность не осуществляли. 01.07.-31.18.. 19; ООО "Монолит"; 01.01.-30.06.; 1 848,65; 622,04; -; 1 226,61; -. 01.07.-31.18.; 1 926,02; 630,82; 24,66; 1 270,54; -. 20; ГБУКО "Калужский областной медицинский центр"; 01.01.-30.06.; 1 949,03; 302,90; 258,42; 1 261,86; 125,85. 01.07.-31.18.; 2 011,13; 301,24; 297,60; 1 271,51; 140,78. 21; АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; Услуги по передаче тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 220,79; 16,48 (-41,53); 92,03; 149,32; 4,49. 01.07.-31.18.; 230,05; 15,59 (-38,91); 94,48; 155,67; 3,22. АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 726,03; 138,81; 183,91; 1 351,18; 52,14. 01.07.-31.18.; 1 798,33; 142,86; 188,81; 1 400,76; 65,90. 22; ООО «Сфера»; 01.01.-30.06.; 2 079,15; 243,31; 636,77; 1 149,31; 49,75. 01.07.-31.18.; 2 194,04; 248,59; 660,33; 1 231,57; 53,55. 23; АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; 01.01.-30.06.; 1 472,58; 61,30; 218,55; 1 171,79; 20,94. 01.07.-31.18.; 1 534,42; 52,63; 240,18; 1 219,11; 22,50. 24; АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 969,69; 304,52; 416,20; 1 215,09; 33,88. 01.07.-31.18.; 2 088,47; 360,10; 529,13; 1 199,24; 0,00. АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 018,64; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 2 139,47; -; -; -; -. 25; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 533,76; 77,38; 307,25; 1 123,47; 25,67. 01.07.-31.18.; 1 598,14; 127,12; 315,43; 1 155,59; 0,00. Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; -; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 1 897,20; -; -; -; -. 26; АО «Калужский электромеханический завод»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 545,43; 43,56; 291,60; 1 184,53; 25,74. 01.07.-31.18.; 1 582,83; 44,40; 299,36; 1 223,20; 15,86. АО «Калужский электромеханический завод»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 832,43; -; -; -; -. 01.07.-31.18.; 1 881,89; -; -; -; -. 27; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; 01.01.-30.06.; 1 550,17; 100,25; 297,10; 1 134,43; 46,64. 01.07.-31.18.; 1 642,55; 167,85; 307,67; 1 181,79; 15,47. 28; ООО «ПрофИнжиниринг»; 01.01.-30.06.; 2 230,41; 231,96; 647,91; 1 256,34; 94,19. 01.07.-31.18.; 2 301,93; 237,35; 665,39; 1 295,31; 103,88. Таблица 14.5 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен. № п/п; Наименование теплоснабжающей организации; Примечание; 2019 год. Период действия; Величина тарифов; Структура цен (тарифов). руб./Гкал, с учетом НДС; Неподконтрольные расходы, руб./Гкал; Операционные расходы, руб./Гкал; Энергоресурсы, руб./Гкал; Прибыль, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Город Калуга, городской округ. 1; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ; 01.01.-30.06.; 2 089,18; 113,81; 595,81; 1 358,66; 20,89. 01.07.-31.19.; 2 124,60; 115,87; 606,96; 1 386,89; 14,87. 2; ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»; 01.01.-30.06.; 2 920,64; 826,49; 634,93; 1 444,61; 14,60. 01.07.-31.19.; 2 773,99; 806,37; 490,18; 1 465,94; 11,50. 3; МУП «Калугатеплосеть»; на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино); 01.01.-30.06.; 2 069,03; 173,92; 459,92; 1 421,79; 13,39. 01.07.-31.19.; 2 691,76; 313,88; 822,08; 1 538,39; 17,42. МУП «Калугатеплосеть»; - на территории МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д Лихун); ул. Ипподромная, 37; 01.01.-30.06.; 2 069,03; 173,92; 459,92; 1 421,79; 13,39. 01.07.-31.19.; 2 104,62; 191,96; 399,06; 1 499,97; 13,64. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче; 01.01.-30.06.; 304,13; 21,25; 76,81; 205,34; 0,72. 01.07.-31.19.; 309,29; 29,82; 70,36; 209,11. МУП «Калугатеплосеть»; услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ»; 01.01.-30.06.; 51,86; 18,77; 33,10; -; -. 01.07.-31.19.; 52,74; 18,97; 33,77; -; -. Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ"; 01.01.-30.06.; 2 251,82; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 2 287,12; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"; 01.01.-30.06.; 1 913,78; -; -; -; -. МУП «Калугатеплосеть»; 01.07.-31.19.; 1 946,30; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА»); 01.01.-30.06.; 1 974,52; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 2 006,75; -; -; -; -. 4; АО «Калужская обувная фабрика «Калита»; 01.01.-30.06.; 1 985,82; 389,95; 284,86; 1 266,58; 44,44. 01.07.-31.19.; 2 065,25; 288,08; 453,81; 1 323,36; 0,00. 5; АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 814,71; 206,44; 327,72; 1 226,74; 53,82. 01.07.-31.19.; 1 845,31; 152,89; 401,61; 1 248,36; 42,45. АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; Производство и передача тепловой энергии с учетом услуги МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 913,78; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 1 946,30; -; -; -; -. 6; ОАО «Калугатрансмаш»; -; 01.01.-30.06.; 1 760,34; 172,20; 292,23; 1 241,21; 54,71. 01.07.-31.19.; 1 821,10; 170,27; 336,11; 1 267,34; 47,38. 7; ООО «Калужское предприятие «Сигнал»; -; 01.01.-30.06.; 2 228,93; 327,27; 590,17; 1 287,98; 23,50. 01.07.-31.19.; 2 266,64; 378,49; 524,32; 1 336,59; 27,23. 8; АО «Калугатехремонт»; -; 01.01.-30.06.; 2 299,64; 486,76; 504,71; 1 303,01; 5,15. 01.07.-31.19.; 2 335,18; 346,49; 569,62; 1 332,24; 86,82. 9; ООО «Элмат»; -; 01.01.-30.06.; 2 023,52; 393,80; 331,50; 1 246,07; 52,15. 01.07.-31.19.; 2 174,39; 330,22; 515,39; 1 268,33; 60,43. 10; ООО «Аркаим»*; -; 01.01.-30.06.; 2 309,80; 347,23; 707,77; 1 233,91; 20,89. 01.07.-31.19.; 2 349,05; 465,60; 625,09; 1 237,07; 21,30. 11; ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 851,05; 100,11; 304,67; 1 402,41; 43,86. 01.07.-31.19.; 1 880,72; 100,09; 351,13; 1 421,05; 8,46. 12; АО «Сыры Калужские»*; -; 01.01.-30.06.; 2 277,27; 135,81; 627,37; 1 419,79; 94,30. 01.07.-31.19.; 2 340,79; 184,18; 645,56; 1 450,20; 60,84. ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный МО «Город Калуга»; 01.01.-30.06.; 1 765,84; 109,73; 289,23; 1 324,94; 41,94. 01.07.-31.19.; 1 782,77; 99,23; 296,37; 1 341,32; 45,85. 13; ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»; 01.01.-30.06.; 1 947,70; 126,92; 446,26; 1 346,66; 27,85. 01.07.-31.19.; 1 977,83; 146,07; 398,36; 1 386,70; 46,70. 14; ООО «Тепло-Сервис»*; 01.01.-30.06.; 1 926,26; 245,38; 252,50; 1 366,66; 61,72. 01.07.-31.19.; 1 959,00; 251,23; 293,73; 1 387,32; 26,72. 15; ООО «Дом»*; 01.01.-30.06.; 1 705,84; 227,48; 343,25; 1 076,92; 58,19. 01.07.-31.19.; 1 734,50; 245,49; 373,41; 1 078,47; 37,13. 16; ПАО «Калужский двигатель»; 01.01.-30.06.; 1 863,11; 216,26; 338,90; 1 247,44; 60,51. 01.07.-31.19.; 1 950,47; 222,46; 356,77; 1 320,63; 50,61. 17; АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; 01.01.-30.06.; 1 828,81; 145,28; 192,01; 1 424,50; 67,02. 01.07.-31.19.; 1 925,12; 191,65; 246,39; 1 425,61; 61,47. 18; ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 744,91; 220,97; 277,72; 1 244,97; 1,36. 01.07.-31.19.; 1 795,42; 227,37; 285,76; 1 281,02; 1,40. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 105,96; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 2 146,60; -; -; -; -. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть»; 01.01.-30.06.; 2 410,09; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 2 455,88; -; -; -; -. 19; ОАО «Калужский турбинный завод»; производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 421,41; 63,11; 155,92; 1 219,65; 12,18. 01.07.-31.19.; 1 445,58; 64,18; 158,58; 1 240,42; 12,39. ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача с учетом услуги по передачи МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 725,54; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 1 754,87. 20; Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт»; 01.01.-30.06.; 1 936,42; 389,74; 119,06; 1 383,39; 44,23. 01.07.-31.19.; 1 965,86; 389,89; 119,66; 1 411,35; 44,97. 21; ООО «Сфера»; 01.01.-30.06.; 2 231,23; 252,81; 671,52; 1 252,44; 54,46. 01.07.-31.19.; 2 273,22; 255,62; 684,09; 1 277,91; 55,59. 22; АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; 01.01.-30.06.; 1 560,43; 53,52; 244,25; 1 239,78; 22,88. 01.07.-31.19.; 1 668,43; 120,16; 238,06; 1 269,15; 41,03. 23; АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 123,87; 366,20; 538,10; 1 219,57; 0,00. 01.07.-31.19.; 2 159,94; 460,28; 407,86; 1 270,75; 21,06. АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 175,73; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 2 212,68; -; -; -; -. 24; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 625,23; 129,28; 320,78; 1 175,18; 0,00. 01.07.-31.19.; 1 652,84; 152,96; 244,05; 1 255,83; 0,00. Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 929,36; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 1 962,13; -; -; -; -. 25; АО «Калужский электромеханический завод»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 609,66; 45,15; 304,44; 1 243,93; 16,13. 01.07.-31.19.; 1 637,02; 73,74; 272,39; 1 263,17; 27,71. АО «Калужский электромеханический завод»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 913,78; -; -; -; -. 01.07.-31.19.; 1 946,30; -; -; -; -. 26; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; Производство тепловой эжнергии; 01.01.-30.06.; 1 670,39; 170,69; 312,89; 1 201,82; 15,74. 01.07.-31.19.; 1 697,46; 134,62; 311,81; 1 238,36; 49,87. 27; ООО «ПрофИнжиниринг»; 01.01.-30.06.; 2 340,95; 241,38; 676,67; 1 317,26; 105,64. 01.07.-31.19.; 2 231,54; 206,13; 696,30; 1 214,17; 114,95. Таблица 14.6 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен. №; Наименование организации; Примечание; Период действия; 2020 год. Величина тарифов; Структура цен (тарифов). руб./Гкал, с учетом НДС; Неподконтрольные, руб./Гкал; Операционные, руб./Гкал; Энергоресурсы, руб./Гкал; Прибыль, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Город Калуга, городской округ. 1; ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ; 01.01.-30.06.; 2 124,60; 115,87; 606,96; 1 386,89; 14,87. 01.07.-31.20.; 2 168,42; 125,99; 614,83; 1 418,79; 8,86. 2; ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»; 01.01.-30.06.; 2 773,99; 806,37; 490,18; 1 465,94; 11,50. 01.07.-31.20.; 2 666,68; 718,21; 465,68; 1 471,73; 11,05. 3; МУП «Калугатеплосеть»; МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»; ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ «Белка»; ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино); 01.01.-30.06.; 2 691,76; 313,88; 822,08; 1 538,39; 17,42. 01.07.-31.20.; 2 842,32; 367,70; 870,08; 1 586,32; 18,23. МУП «Калугатеплосеть»; МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д Лихун); ул. Ипподромная, 37; 01.01.-30.06.; 2 104,62; 191,96; 399,06; 1 499,97; 13,64. 01.07.-31.20.; 2 180,39; 211,61; 406,92; 1 535,60; 26,27. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 309,29; 29,82; 70,36; 209,11. 01.07.-31.20.; 338,92; 46,44; 75,61; 216,88. МУП «Калугатеплосеть»; Услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ»; 01.01.-30.06.; 52,74; 18,97; 33,77. 01.07.-31.20.; 139,98; 19,17; 34,44; 86,37; 0,00. МУП «Калугатеплосеть»; Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ"; 01.01.-30.06.; 2 287,12; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 369,45; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"; 01.01.-30.06.; 1 946,30; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 016,37; -; -; -; -. Приобретенная тепловая энергия от АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА»); 01.01.-30.06.; 2 006,75; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 119,13; -; -; -; -. 4; АО «Калужская обувная фабрика «Калита»; -; 01.01.-30.06.; 2 065,25; 288,08; 453,81; 1 323,36; 0,00. 01.07.-31.20.; 2 180,89; 316,02; 506,85; 1 358,02; 0,00. 5; АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача, без использования тепловых сетей МУП "Калугатеплосеть"; -; 01.01.-30.06.; 1 845,31; 152,89; 401,61; 1 248,36; 42,45. 01.07.-31.20.; 1 893,25; 136,31; 409,52; 1 282,15; 65,27. АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача,с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 154,60. 01.07.-31.20.; 2 232,17. 6; ОАО «Калугатрансмаш»; -; 01.01.-30.06.; 1 821,10; 170,27; 336,11; 1 267,34; 47,38. 01.07.-31.20.; 1 916,90; 160,09; 411,03; 1 309,93; 35,85. 7; ООО «Калужское предприятие «Сигнал»; -; 01.01.-30.06.; 2 266,64; 378,49; 524,32; 1 336,59; 27,23. 01.07.-31.20.; 2 268,51; 328,92; 534,54; 1 374,37; 30,68. 8; АО «Калугатехремонт»; -; 01.01.-30.06.; 2 335,18; 346,49; 569,62; 1 332,24; 86,82. 01.07.-31.20.; 2 395,69; 347,92; 580,77; 1 355,53; 111,49. 9; ООО «Элмат»; -; 01.01.-30.06.; 2 174,39; 330,22; 515,39; 1 268,33; 60,43. 01.07.-31.20.; 2 179,10; 263,06; 551,78; 1 302,89; 61,37. 10; ООО «Аркаим»*; -; 01.01.-30.06.; 2 349,05; 465,60; 625,09; 1 237,07; 21,30. 01.07.-31.20.; 2 270,68; 348,09; 637,40; 1 263,26; 21,94. 11; ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 880,72; 100,09; 351,13; 1 421,05; 8,46. 01.07.-31.20.; 1 929,56; 100,21; 380,21; 1 449,14; 0,00. 12; АО «Сыры Калужские»*; 01.01.-30.06.; 2 340,79; 184,18; 645,56; 1 450,20; 60,84. 01.07.-31.20.; 2 466,65; 328,95; 658,28; 1 479,42; 0,00. ОАО «Российские железные дороги»; По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный; 01.01.-30.06.; 1 782,77; 99,23; 296,37; 1 341,32; 45,85. 01.07.-31.20.; 1 828,93; 110,83; 348,94; 1 369,15; 0,00. 13; ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»; 01.01.-30.06.; 1 977,83; 146,07; 398,36; 1 386,70; 46,70. 01.07.-31.20.; 2 030,53; 182,62; 395,28; 1 415,27; 37,37. 14; ООО «Тепло-Сервис»*; 01.01.-30.06.; 1 959,00; 251,23; 293,73; 1 387,32; 26,72. 01.07.-31.20.; 2 009,93; 276,28; 299,51; 1 406,63; 27,51. 15; ООО «Дом»*; 01.01.-30.06.; 1 734,50; 245,49; 373,41; 1 078,47; 37,13. 01.07.-31.20.; 1 779,68; 238,65; 380,77; 1 115,49; 44,77. 16; ПАО «Калужский двигатель»; 01.01.-30.06.; 1 950,47; 222,46; 356,77; 1 320,63; 50,61. 01.07.-31.20.; 2 084,12; 244,39; 417,08; 1 367,51; 55,14. 17; АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод; 01.01.-30.06.; 1 925,12; 191,65; 246,39; 1 425,61; 61,47. 01.07.-31.20.; 1 928,50; 180,32; 263,29; 1 406,93; 77,96. 18; ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 795,42; 260,26; 278,84; 1 229,26; 27,17. 01.07.-31.20.; 1 835,35; 266,05; 285,56; 1 256,60; 27,78. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 146,60; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 205,37. ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»); Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть»; 01.01.-30.06.; 2 455,88; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 544,29. 19; ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 445,28; 52,53; 154,60; 1 247,45; 21,00. 01.07.-31.20.; 1 514,21; 54,99; 161,84; 1 305,85; 21,98. ОАО «Калужский турбинный завод»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть»; 01.01.-30.06.; 1 754,87; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 1 853,12. 20; Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт»; -; 01.01.-30.06.; 1 965,86; 389,89; 119,66; 1 411,35; 44,97. 01.07.-31.20.; 2 000,29; 392,53; 123,24; 1 428,85; 55,68. 21; ООО «Сфера»; -; 01.01.-30.06.; 2 273,22; 255,62; 684,09; 1 277,91; 55,59. 01.07.-31.20.; 2 298,20; 212,67; 697,56; 1 308,96; 79,01. 22; ООО «Постак»; 01.01.-30.06.; 2 238,68; 658,68; 212,44; 1 314,64; 52,92. 01.07.-31.20.; 2 281,60; 658,68; 212,44; 1 357,52; 52,92. 23; АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; 01.01.-30.06.; 1 668,43; 120,16; 238,06; 1 269,15; 41,03. 01.07.-31.20.; 1 730,58; 150,42; 242,75; 1 295,12; 42,29. 24; АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 2 159,94; 460,28; 407,86; 1 270,75; 21,06. 01.07.-31.20.; 2 129,99; 307,94; 415,90; 1 307,87; 98,28. АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств»; Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 2 212,68. 01.07.-31.20.; 2 269,97. 25; Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш"; Производство тепловой энернии; 01.01.-30.06.; 1 652,84; 152,96; 244,05; 1 255,83; 0,00. 01.07.-31.20.; 1 733,10; 157,19; 248,86; 1 281,94; 45,11. Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 962,13; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 072,02. 26; АО «Калужский электромеханический завод»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 637,02; 73,74; 272,39; 1 263,17; 27,71. 01.07.-31.20.; 1 677,46; 80,40; 277,76; 1 290,75; 28,54. АО «Калужский электромеханический завод»; Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"; 01.01.-30.06.; 1 946,30; -; -; -; -. 01.07.-31.20.; 2 016,37. 27; АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»; Производство тепловой энергии; 01.01.-30.06.; 1 697,46; 134,62; 311,81; 1 238,36; 49,87. 01.07.-31.20.; 1 780,21; 155,70; 319,55; 1 263,44; 41,52. 28; ООО «ПрофИнжиниринг»; 01.01.-30.06.; 2 231,54; 206,13; 696,30; 1 214,17; 114,95. 01.07.-31.20.; 2 289,13; 194,07; 723,51; 1 255,08; 116,47. |
|  |  |  | Таблица 14.7 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование организации | Примечание | Период действия | 2021 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Величина тарифов | Структура цен (тарифов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руб./Гкал, с учетом НДС | Неподконтрольные, руб./Гкал | Операционные, руб./Гкал | Энергоресурсы, руб./Гкал | Прибыль /корректировка, руб./Гкал |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | Город Калуга, городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | 01.01.-30.06. | 2666,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2699,7 | 710,4 | 478,19 | 1490,91 | 20,66 |  |
| 3 |  |  | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б; ул.Кирпичный завод МПС 3 «в» | 01.01.-30.06. | 2 842,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 955,98 | 402,68 | 893,32 | 1 635,29 | 24,69 |  |
|  |  |  |  | МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б; ул.Кирпичный завод МПС 3 «в | 01.01.-30.06. | 2 180,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 247,46 | 190,60 | 417,35 | 1 587,60 | 51,91 |  |
|  |  |  | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 338,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 349,08 | 32,27 | 81,04 | 224,28 | 11,49 |  |
|  |  |  |  | Услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ» | 01.01.-30.06. | 139,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 143,72 | 19,44 | 35,32 | 88,96 |  |  |
|  |  |  |  | От ведомственного источника АО "КЭМЗ" | 01.01.-30.06. | 2 016,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 076,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От ведомственного источника АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА») | 01.01.-30.06. | 2 119,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 233,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МО «Город Калуга» д.Чижовка, мкрн.Веснушки | 01.01.-30.06. | 2 052,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 134,45 | 243,67 | 329,30 | 1 561,48 |  |  |
| 4 |  |  | АО «Калужская обувная фабрика «Калита» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача, без использования тепловых сетей МУП "Калугатеплосеть" | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача,с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ОАО «Калугатрансмаш» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ООО «Калужское предприятие «Сигнал» | - | 01.01.-30.06. | 2268,51 | 395,863 | 473,197 | 1399,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2336,54 | 425,86 | 490,93 | 1419,75 |  |  |
| 8 |  |  | АО «Калугатехремонт» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ООО «Элмат» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ООО «Аркаим»* | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ОАО «Российские железные дороги» | По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | АО «Сыры Калужские»* |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОАО «Российские железные дороги» | По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ООО «Тепло-Сервис»* |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ООО «Дом»* |  | 01.01.-30.06. | 1779,68 | 240,55 | 380,8 | 1115,5 | 42,78 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 1833,08 | 242,26 | 390,56 | 1155,02 | 45,24 |  |
| 16 |  |  | ПАО «Калужский двигатель» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство и передача тепловой энергии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть» | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ПАО «Калужский турбинный завод» | Производство и передача тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 1264,84 | 1657,18 | 3575,59 | 130474,49 | 1262,16 |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 1312,35 | 1149,02 | 2479,15 | 90645,09 | 875,13 |  |
|  |  |  | ПАО «Калужский турбинный завод» | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть» | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ООО «Сфера» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ООО «Постак» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 2129,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2193,52 | 631,99 | 263,73 | 1058,08 | 239,72 |  |
|  |  |  | АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" | 01.01.-30.06. | 2269,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 2337,24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш" | Производство тепловой энернии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | АО «Калужский электромеханический завод» | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 1677,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. | 1727,77 | 89,07 | 237,2 | 1111,79 | 24,62/22,86 |  |
|  |  |  | АО «Калужский электромеханический завод» | Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ООО «ПрофИнжиниринг» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |  |

|  | Таблица 14.8 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Примечание | Период действия | 2022 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Величина тарифов | Структура цен (тарифов) |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал, с учетом НДС | Неподконтрольные, руб./Гкал | Операционные, руб./Гкал | Энергоресурсы, руб./Гкал | Прибыль /корректировка, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Город Калуга, городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» |  | 01.01.-30.06. | 2666,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2699,7 | 710,4 | 478,19 | 1490,91 | 20,66 |
| 3 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б; ул.Кирпичный завод МПС 3 «в» | 01.01.-30.06. | 2 955,98 | 402,68 | 893,32 | 1 635,29 | 24,69 |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 3 074,21 | 463,656 | 922,428 | 1 688,126 | 0 |
|  |  | МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б; ул.Кирпичный завод МПС 3 «в | 01.01.-30.06. | 2 247,46 | 190,60 | 417,35 | 1 587,60 | 51,91 |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 420,96 | 243,11 | 431,72 | 1 662,63 | 83,50 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 349,08 | 32,27 | 81,04 | 224,28 | 11,49 |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 361,30 | 71,32 | 85,97 | 234,01 | 0 |
|  |  | Услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ» | 01.01.-30.06. | 143,72 | 19,44 | 35,32 | 88,96 |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 169,88 | 30,55 | 38,38 | 100,95 |  |
|  |  | От ведомственного источника АО "КЭМЗ" | 01.01.-30.06. | 2 076,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 149,50 |  |  |  |  |
|  |  | От ведомственного источника АО «Азимут» (бывший АО «КЗТА») | 01.01.-30.06. | 2 233,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 337,53 |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Калуга» д.Чижовка, мкрн.Веснушки | 01.01.-30.06. | 2 134,45 | 243,67 | 329,30 | 1 561,48 |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2 209,15 | 226,03 | 339,99 | 1 623,91 | 19,22 |
| 4 | АО «Калужская обувная фабрика «Калита» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 5 | АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача, без использования тепловых сетей МУП "Калугатеплосеть" | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
|  | АО «Научно - производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (производство и передача,с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО «Калугатрансмаш» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Калужское предприятие «Сигнал» | - | 01.01.-30.06. | 2268,51 | 395,863 | 473,197 | 1399,45 |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2336,54 | 425,86 | 490,93 | 1419,75 |  |
| 8 | АО «Калугатехремонт» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Элмат» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО «Аркаим»* | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 11 | ОАО «Российские железные дороги» | По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме п.Железнодорожный | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 12 | АО «Сыры Калужские»* |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Российские железные дороги» | По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 13 | ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 14 | ООО «Тепло-Сервис»* |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 15 | ООО «Дом»* |  | 01.01.-30.06. | 1779,68 | 240,55 | 380,8 | 1115,5 | 42,78 |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 1833,08 | 242,26 | 390,56 | 1155,02 | 45,24 |
| 16 | ПАО «Калужский двигатель» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 17 | АО «Восход» - Калужский радиоламповый завод |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 18 | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство и передача тепловой энергии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть» | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 19 | ПАО «Калужский турбинный завод» | Производство и передача тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 1264,84 | 1657,18 | 3575,59 | 130474,49 | 1262,16 |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 1312,35 | 1149,02 | 2479,15 | 90645,09 | 875,13 |
|  | ПАО «Калужский турбинный завод» | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть» | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью Совместное Предприятие «Минскстройэкспорт» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 21 | ООО «Сфера» | - | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 22 | ООО «Постак» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 23 | АО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 24 | АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 2129,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2193,52 | 631,99 | 263,73 | 1058,08 | 239,72 |
|  | АО «Калужский научно - исследовательский институт телемеханических устройств» | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" | 01.01.-30.06. | 2269,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 2337,24 |  |  |  |  |
| 25 | Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш" | Производство тепловой энернии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
|  | Акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш» | Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 26 | АО «Калужский электромеханический завод» | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. | 1677,46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. | 1727,77 | 89,07 | 237,2 | 1111,79 | 24,62/22,86 |
|  | АО «Калужский электромеханический завод» | Производство с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 27 | АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» | Производство тепловой энергии | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |
| 28 | ООО «ПрофИнжиниринг» |  | 01.01.-30.06. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01.07.-31.21. |  |  |  |  |  |

|  | Таблица 14.9 – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Примечание | Период действия | 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Величина тарифов | Структура цен (тарифов) |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал, с учетом НДС | Неподконтрольные, руб./Гкал | Операционные, руб./Гкал | Энергоресурсы, руб./Гкал | Прибыль /корректировка, руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Город Калуга, городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б | 01.01.-31.12.23. | 3409,36 | 534,444 | 772,710 | 1 534,59 | 0 |
|  |  | МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б; | 01.01.-31.23. | 2638,80 | 209,329 | 381,367 | 1 501,904 | 106,400 |
| 2 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | Услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.-31.12.23. | 393,80 | 36,299 | 81,284 | 214,544 | -3,957 |
|  |  | Услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ» | - | - | регулирование прекращено с 01 сентября 2022г. (Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 23 мая 2022г. №48-РК) |  |  |  |
|  |  | От ведомственного источника АО "КЭМЗ" | 01.01.-31.12.23. | 2342,95 |  |  |  |  |
|  |  | От ведомственного источника АО "КЗТА" | 01.01.-31.12.23. | 2547,88 |  |  |  |  |
|  |  | МО «Город Калуга» д.Чижовка, мкрн.Веснушки | 01.01.-31.12.23. | 2407,79 | 194,399 | 297,353 | 1 469,896 | 44,842 |
| 3 | ПАО «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») | Производство тепловой энергии | 01.12.22-31.12.23 | 2131,76 |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепловой энергии | 01.12.22-31.12.23 | 2588,59 |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП «Калугатеплосеть» | 01.12.22-31.12.23 | 2982,4 | - | - | - | - |

|  | Таблица 14.10. – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Примечание | Период действия | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Величина тарифов | Структура цен (тарифов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./Гкал, с учетом НДС | Неподконтрольные, руб./Гкал | Операционные, руб./Гкал | Энергоресурсы, руб./Гкал | Прибыль /корректировка, руб./Гкал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Город Калуга, городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги | МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б | 01.01.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 – 31.12.2024 | 3409,36 3724,85 | 395,47 474,56 | 971,46 1061,36 | 2042,43 2188,93 |  |  |
|  |  | МО «Город Калуга», кроме котельных по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская, 171; ул.Широкая,51б; | 01.01.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 – 31.12.2024 | 2638,80 3003,17 | 229,46 261,16 | 539,06 613,5 | 1666,02 1896,07 | 204,24 233,44 |  |
|  |  | Услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 – 31.12.2024 . | 393,80 478,79 | 45,56 55,39 | 113,83 138,40 | 234,41 285,00 |  |  |
|  |  | МО «Город Калуга» д.Чижовка, мкрн.Веснушки | 01.01.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 – 31.12.2024 . | 2407,79 2529,68 | 251,96 264,71 | 389,49 409,21 | 1766,34 1855,76 |  |  |  |
| Таблица 14.11. – Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен в зоне действия филиала АО «Квадра»-«Калужская генерация». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Из представленной информации видно, что МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги осуществляет:

- производство и передачу тепловой энергии по дифференцируемым тарифам от собственных источников тепла;

- услуги по передаче тепловой энергии от ведомственных организаций по тепловым сетям, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения;

- покупку тепловой энергии от ведомственных источников и перепродажу последней с учетом тарифа на передачу до потребителей коммунальных услуг.

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги осуществляет   оказание услуг по соглашению сторон с потребителями, в случае, когда к источнику тепловой энергии присоединен единственный потребитель. При этом тарифы для данного источника регулированию не подлежат. С 2024 года МУП «Калугатеплосеть» заключаеть договоры по соглашению сторон с потребителями от источников, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул. Дорожная, 25;

- г. Калуга, ул. Полесская, 3;

- г. Калуга, пр-д Юрия Круглова, 3

- г. Калуга, ОЛ Белка;

- г. Калуга, Калуга-Бор, 15;

- г.Калуга, Грабцевское шоссе, 115 стр. 21;

- г. Калуга, Грабцевское шоссе, 115;

- г.Калуга, Ермоловская,96

- г.Калуга, ул. Ленина, 60 а;

- г.Калуга, ул. Пролетарская, 111;

- г.Калуга, ул. Советская, 3 б;

- д.Лихун, ул. Молодежная, 58.

Теплоснабжающие организации осуществляют производство и передачу тепловой энергии от источников теплоснабжения, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения, на праве аренды, на праве собственности.

Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Тарифы на услуги теплоснабжения формируются следующим образом:

АО «Квадра»- «Калужская генерация» формировало тариф на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки для Калужской ТЭЦ по отдельности, для потребителей получающих тепловую энергию непосредственно с коллекторов станций и для потребителей, получающих тепловую энергию из сетей филиала АО «Квадра»- «Калужская генерация». Последний формировался общий для филиала АО «Квадра»- «Калужская генерация» (Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала АО «Квадра»- «Калужская генерация» тариф на производство и передачу тепловой энергии.

ПАО «Калужский турбинный завод» аналогично АО «Квадра» - «Калужская генерация» формировало тариф на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки, по отдельности, для потребителей получающих тепловую непосредственно с коллекторов ТЭЦ и для потребителей, получающих тепловую энергию из тепловых сетей.

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги формировало тариф на производство и передачу тепловой энергии от собственных источников тепла по собственным тепловым сетям, тариф на передачу тепловой энергии от сторонних теплоснабжающих организаций по собственным тепловым сетям до потребителя, тариф на перепродажу покупной тепловой энергии от ведомственных источников.

Ведомственные котельные, производящие тепловую энергию в режиме некомбинированной выработки, формировали собственные тарифы на производство и передачу тепловой энергии.

- Плата за подключение к системе теплоснабжения

На 2024г. для МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги была установлена плата за подключение (технологическое) В соответствии с Приказом Министерства Конкурентной политики Калужской области, от 18 декабря 2023г. № 395- РК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения».

Таблица 14.12– Плата за подключение к системе теплоснабжения тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 432,308 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (включая проектирование) (П2.1) | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | - |

На 2024г. для МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги была установлена плата за подключение (технологическое) В соответствии с Приказом Министерства Конкурентной политики Калужской области, от 27 ноября 2023г. № 214- РК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения».

Таблица 14.13. – Плата за подключение к системе теплоснабжения

тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 1145,372 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (включая проектирование) (П2.1) | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | - |

В соответствии с Приказом Министерства Конкурентной политики Калужской области, от 07 ноября 2023г. № 106-РК для МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги утверждена плата  на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 100 куб. метров в сутки на 2024г.

Таблица 14.14 – Плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование тарифной ставки | Единица измерения | Период действия тарифов с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, в том числе при наличии дифференциации : |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по подключению с учетом расходов на фактическое присоединение (врезку) | тыс. руб./ куб. м в сутки | 14,947 |
| 1.2. | Мероприятия по подключению без учета расходов на фактическое присоединение (врезку) | тыс. руб./ куб. м в сутки | 3,293 |
| 2. | Ставка тарифа на протяженность сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе при наличии дифференциации: |  |  |
| 2.1. | Надземная прокладка сетей в двухтрубном исчислении, без устройства водопроводного колодца: |  |  |
| 2.1.1. | диаметр 40 – 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8953,758 |
| 2.2. | Подземная прокладка сетей в двухтрубном исчислении, с устройством водопроводного колодца, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | диаметр 40 – 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 13222,232 |
| 2.2.2. | бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | диаметр 40 – 70 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8158,993 |

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, МУП «Калугатеплосеть» в рассматриваемый период  не взималась.