Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2022 ГОД )

ГЛАВА 2. Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Калуга, 2021

состав ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.002.000. |
| Приложение 1. Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления | 29401.ОМ-ПСТ.002.001. |
| Приложение 2. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.002.002. |

Содержание

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	7

2.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	8

2.1.	Формирование прогноза перспективной застройки	8

2.2.	Сетка элементов территориального деления	79

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	82

4.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	86

5.	Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	87

5.1.	Прогноз изменения тепловой нагрузки	87

5.2.	Прогноз изменения объема теплопотребления	201

5.3.	Прогноз изменения тепловой нагрузки и теплопотребления по зонам действия теплоисточников	205

5.4.	Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя	208

6.	Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	209

7.	Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	210

8.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	212

9.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	213

10.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	214

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Изменение показателей перспективной застройки при развитии в соответствии с вариантом 1	11

Таблица 2.2 Изменение показателей перспективной застройки при развитии в соответствии с вариантом 2	11

Таблица 2.3 Изменение показателей перспективной застройки при развитии в соответствии с вариантом 3	12

Таблица 2.4 Размещение объемов жилищного строительства на территории города на расчетный срок (в соответствии с Генеральным планом)	24

Таблица 2.5 Размещение объемов жилищного строительства на территории сельских населенных пунктов на расчетный срок (в соответствии с изменениями к Генеральному плану)	24

Таблица 2.6 Изменение величины жилищного фонда  в период до 2030 г.	34

Таблица 2.7 Прогноз ввода строительных фондов по территориям перспективной застройки на территории города Калуги (тыс.м2)	37

Таблица 2.8 Перечень жилых зданий, предполагаемых к сносу в период 2013-2030 гг.	60

Таблица 3.1 Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий муниципального образования «Город Калуга»	85

Таблица 5.1 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)	88

Таблица 5.2 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  на территории города Калуги (Гкал/ч)	90

Таблица 5.3 Прирост тепловой нагрузки при строительстве зданий (в границах территорий, установленных Генеральным планом) (Гкал/ч)	185

Таблица 5.4 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)	197

Таблица 5.5 Прирост теплопотребления при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (тыс. Гкал)	202

Таблица 5.6 Прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия теплоисточников города (Гкал/ч)	205

Перечень рисунков

Рисунок 2.1 Прогнозируемая динамика ввода жилищного фонда МО «Город Калуга» на период до 2030 г.	13

Рисунок 2.2 Прогнозируемая динамика изменения обеспеченности населения жилищным фондом на период до 2030 г.	14

Рисунок 2.3 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 1)	15

Рисунок 2.4 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 2)	16

Рисунок 2.5 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 3)	17

Рисунок 2.6 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 4)	18

Рисунок 2.7 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 5)	19

Рисунок 2.8 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 6)	20

Рисунок 2.9 Письмо исх. №2036/07-13 от 06.08.2013 г.	21

Рисунок 2.10 Прогноз численности населения муниципального образования	33

Рисунок 2.11 Структура жилищного фонда, прогнозируемого к вводу	35

Рисунок 2.12 Прогнозируемая динамика изменения численности населения и обеспеченности населения жилищным фондом на период до 2030 г.	77

Рисунок 2.13 Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)  муниципального образования «Город Калуга» (общий вид)	80

Рисунок 2.14 Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) муниципального образования «Город Калуга» (фрагмент)	81

Рисунок 5.1 Прирост тепловой нагрузки на период до 2028 г. (с выделением типов вводимой застройки)	196

Рисунок 5.2 Прирост тепловой нагрузки по видам теплопотребления и по типам зданий	200

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, в 2012 году составила 1031 Гкал/ч. В суммарной договорной нагрузке нагрузка потребителей по пару составляет 98,6 Гкал/ч.

Нагрузка потребителей, подключенных к котельным МУП «Калугатеплосеть», составила 607,5 Гкал/ч, ТЭЦ КТЗ – 196,5 Гкал/ч (в том числе 98,3 Гкал/ч – в паре), ТЭЦ ОАО «Квадра» - 23,24 Гкал/ч (в том числе 0,31 Гкал/ч – в паре), котельных иной балансовой принадлежности, осуществляющих теплоснабжение потребителей ЖКС – 203,6 Гкал/ч.

Нагрузка потребителей с распределением по источникам теплоснабжения приведена в Главе 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Значения тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления приведены в Приложении 1 Главы 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.001.).

Суммарный отпуск тепловой энергии на нужды потребителей жилищно-коммунального сектора в 2020 году составил 2245,997  тыс. Гкал, в том числе:

- по котельным МУП «Калугатеплосеть» - 1426,76 тыс. Гкал;

- по ТЭЦ КТЗ – 291,09 тыс. Гкал;

- по ТЭЦ ПАО «Квадра» - 39,86  тыс.  Гкал;

- по котельным прочих организаций – 488,267 тыс. Гкал (данные предоставлены не полностью).

Более подробные данные о тепловых нагрузках и выработке тепла по источникам города приведены в ГЛАВАХ 1 и 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

- Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

  - Формирование прогноза перспективной застройки

Для определения перспективного спроса на теплоту сформирован прогноз перспективной застройки и изменения численности населения города на период до 2028 года.

Прогноз перспективной застройки на территории муниципального образования «Город Калуга» сформирован на основе Генерального плана города и сведений о планируемой жилищной застройке, предоставленных Администрацией города.

Для формирования прогноза перспективной застройки на территории МО «Город Калуга» в целях разработки схемы теплоснабжения на период до 2028 года использованы следующие исходные данные:

- Генеральный план города;

- данные статистической отчетности, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (Калугастат).

При анализе данных определено, что темпы перспективной застройки, предлагаемые в Генеральном плане, существенно превосходят существующие темпы застройки.

Так, в соответствии с Генеральным планом, объем ввода жилищного фонда на период до 2030 г. на территории муниципального образования (город Калуга и сельские поселения, входящие в состав МО «Город Калуга»), составит 7617,2 тыс. м2 (или в среднем 331 тыс. м2/год в течение всего периода). На первую очередь (до 2020 года) запланирован ввод 2184 тыс. м2 (168 тыс. м2/год в период 2007-2019 гг.). При этом существующие темпы ввода жилищного фонда на территории МО за последние 5 лет составляют 144,7 тыс. м2/год (от 99 до 183 тыс. м2). Темп ввода за последние 3 года – 147,2 тыс. м2/год.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что темп ввода жилищного фонда, предусмотренный Генеральным планом в период до 2020 года, незначительно выше существующего реального темпа ввода, а темп ввода в период после 2020 года (543,3 тыс. м2/год) значительно превосходит как средний реальный темп ввода, так и максимальный за последние годы (183 тыс. м2 в 2008 г.).

Аналогичная ситуация отмечена при формировании прогноза объемов сноса жилых строений. Темп сноса в период до 2020 года практически соответствует реально сложившимся показателям (в среднем 5-7 тыс. м2/год), а в период 2020-2030 гг. темп сноса, планируемый Генеральным планом, составляет 23,6 тыс. м2/год.

В связи с вышеизложенным были сформированы три сценария прогноза перспективной застройки. Администрации города предлагается согласовать в целях разработки схемы теплоснабжения один из предложенных вариантов.

При этом для всех вариантов 2, 3 в связи с тем, что базовый период Генплана – 2007 год, учтены объемы введенного и снесенного жилищного фонда в период 2007-2012 гг. Т.е. объем планируемого к вводу/сносу в период 2013-2020 гг. жилищного фонда определялся как объем, установленный Генеральным планом для первой очереди (до 2020 года) за вычетом фактически введенных/снесенных объемов в период 2007-2012 годы.

Следует отметить, что прогноз по всем вариантам сформирован до 2030 года (в соответствии с расчетным сроком Генерального плана). После утверждения к разработке одного из вариантов прогноза в рамках разрабатываемой схемы теплоснабжения будут представлены на согласование целевые показатели развития муниципального образования в соответствии с периодами разработки схемы теплоснабжения (2013 г., 2018 г., 2023 г., 2028 г.).

Вариант 1.

Предусматривается, что ежегодные темпы изменения объемов ввода и сноса жилищного фонда на период до 2030 года будут соответствовать сложившимся за последние 5 лет темпам ввода/сноса жилищного фонда. Таким образом, в период 2013-2029 гг. предусматривается ввод жилищного фонда в объеме 145 тыс. м2/год и снос жилищного фонда в объеме 6,8 тыс. м2/год. Изменение основных показателей (в том числе, обеспеченности населения жилым фондом) для варианта 1 приведено в таблице 2.1.

Вариант 2.

Предусматривается, что ежегодные темпы изменения объемов ввода и сноса жилищного фонда на период до 2030 года будут соответствовать предложениям Генерального плана. Таким образом, в период 2013-2019 гг. предусматривается ввод жилищного фонда в объеме 186,6 тыс. м2/год и снос жилищного фонда в объеме 5 тыс. м2/год, а в период 2020-2029 гг. предусматривается ввод жилищного фонда в объеме 543,3 тыс. м2/год и снос жилищного фонда в объеме 23,6 тыс. м2/год. Изменение основных показателей (в том числе, обеспеченности населения жилым фондом) для варианта 2 приведено в таблице 2.2.

Вариант 3.

Предусматривается, что ежегодные темпы изменения объемов ввода и сноса жилищного фонда на период до 2020 года будут соответствовать предложениям Генерального плана (как достаточно близким к существующим реальным темпам). А темп ввода/сноса в период после 2020 года будет ниже установленного Генеральным планом для этого периода и будет соответствовать тому же темпу, установленному Генеральным планом на период до 2020 года. Таким образом, в период 2013-2029 гг. предусматривается ввод жилищного фонда в объеме 186,6 тыс. м2/год и снос жилищного фонда в объеме 5 тыс. м2/год. Изменение основных показателей (в том числе, обеспеченности населения жилым фондом) для варианта 3 приведено в таблице 2.3.

Таблица 2.1 Изменение показателей перспективной застройки при развитии в соответствии с вариантом 1

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 347.7 | 348.6 | 349.5 | 350.4 | 351.3 | 352.2 | 353.1 | 354.0 | 354.9 | 355.8 | 356.7 | 357.6 | 358.5 | 359.4 | 360.3 | 361.2 | 362.1 | 363.0 |
| Площадь ЖФ, тыс. м2 | 7719.3 | 7857.5 | 7995.7 | 8133.9 | 8272.1 | 8410.3 | 8548.5 | 8686.7 | 8824.9 | 8963.1 | 9101.3 | 9239.5 | 9377.7 | 9515.9 | 9654.1 | 9792.3 | 9930.5 | 10068.7 |
| Ввод ЖФ, тыс. м2 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 2465.0* |
| Снос ЖФ, тыс. м2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 115.6* |
| Обеспеченность населения ЖФ, м2/чел. | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.4 | 27.7 |

* здесь и далее со знаком «*» - суммарный объем ввода/сноса за весь рассматриваемый период

Таблица 2.2 Изменение показателей перспективной застройки при развитии в соответствии с вариантом 2

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 347.7 | 348.6 | 349.5 | 350.4 | 351.3 | 352.2 | 353.1 | 354.0 | 354.9 | 355.8 | 356.7 | 357.6 | 358.5 | 359.4 | 360.3 | 361.2 | 362.1 | 363.0 |
| Площадь ЖФ, тыс. м2 | 7719.3 | 7900.9 | 8082.5 | 8264.2 | 8445.8 | 8627.4 | 8809.0 | 8990.7 | 9510.4 | 10030.1 | 10549.8 | 11069.5 | 11589.3 | 12109.0 | 12628.7 | 13148.4 | 13668.1 | 14187.9 |
| Ввод ЖФ, тыс. м2 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 6739.6* |
| Снос ЖФ, тыс. м2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 271.0* |
| Обеспеченность населения ЖФ, м2/чел. | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 26.8 | 28.2 | 29.6 | 31.0 | 32.3 | 33.7 | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39.1 |

Таблица 2.3 Изменение показателей перспективной застройки при развитии в соответствии с вариантом 3

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 347.7 | 348.6 | 349.5 | 350.4 | 351.3 | 352.2 | 353.1 | 354.0 | 354.9 | 355.8 | 356.7 | 357.6 | 358.5 | 359.4 | 360.3 | 361.2 | 362.1 | 363.0 |
| Площадь ЖФ, тыс. м2 | 7719.3 | 7900.9 | 8082.5 | 8264.2 | 8445.8 | 8627.4 | 8809.0 | 8990.7 | 9172.3 | 9353.9 | 9535.5 | 9717.2 | 9898.8 | 10080.4 | 10262.0 | 10443.7 | 10625.3 | 10806.9 |
| Ввод ЖФ, тыс. м2 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 186.6 | 3172.6* |
| Снос ЖФ, тыс. м2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 85.0* |
| Обеспеченность населения ЖФ, м2/чел. | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.8 |

Сравнительная динамика изменения объема жилищного фонда для каждого из предложенных вариантов приведена на рисунке 2.1, динамика изменения показателя обеспеченности населения жилым фондом – на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1 Прогнозируемая динамика ввода жилищного фонда МО «Город Калуга» на период до 2030 г.

Рисунок 2.2 Прогнозируемая динамика изменения обеспеченности населения жилищным фондом на период до 2030 г.

Указанные варианты прогноза развития муниципального образования были направлены на согласование (письмо на имя заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства Калуги Л.П. Дышлевич исх. №6114-03(04)К от 15.07.2013 г.) – см. рисунки 2.3. – 2.8.

Ответным письмом начальника Управления архитектуры и градостроительства Е.А. Голышева (исх.№2036/07-13 от 06.08.2013 г. – см. рисунок 2.9.) предписывалось для разработки схемы теплоснабжения использовать второй вариант прогноза, т.е. вариант, соответствующий параметрам развития муниципального образования, принятым в Генеральном плане.

Рисунок 2.3 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 1)

Рисунок 2.4 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 2)

Рисунок 2.5 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 3)

Рисунок 2.6 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 4)

Рисунок 2.7 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 5)

Рисунок 2.8 Письмо исх. № 6114-03(04)К от 15.07.2013 г. «О согласовании варианта прогноза перспективной застройки…» (часть 6)

Рисунок 2.9 Письмо исх. №2036/07-13 от 06.08.2013 г.

Базовая величина жилищного фонда принята в соответствии со статистическими сведениями. Сведения о движении жилищного фонда в период 2007-2012 гг. получены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики и от Администрации муниципального образования.

Прогноз формировался для муниципального образования в целом с выделением города Калуги и прочих населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Прогноз, в соответствии с Генеральным планом, формировался на период 2007-2030 гг. (в целях обеспечения соответствия показателей, принимаемых для разработки схемы теплоснабжения, показателям, заданным в Генеральном плане). Впоследствии из сформированного прогноза был выделен расчетный период разработки схемы теплоснабжения (2013-2028 гг.).

В качестве базовых показателей развития муниципального образования приняты, как указано выше, данные Генерального плана:

Для города Калуги (пп. 3.3, 3.4 генерального плана, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» №23 от 31.10.2007 г. с учетом более поздних редакций):

«3.3. Объемы жилого фонда города Калуги на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд города Калуги составит 6474 тыс. кв. м.

2. К сносу за период намечается 75 тыс. кв. м ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда и 30% (236 тыс. кв. м) зданий, которые в настоящее время имеют износ 50-70% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 38 кв. м/чел.

4. Жилищный фонд нового строительства в городе Калуге составит 6656,5 тыс. кв. м.

5. Жилищный фонд города Калуги на расчетный срок составит 13130,5 тыс. кв. м.

3.4. Объемы жилищного фонда города Калуги на 1 очередь

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 6474 тыс. кв. м общей площади.

2. Сносимый за период 1 очереди жилищный фонд составит 75 тыс. кв. м общей площади.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 23,5 кв. м/чел.

4. Жилищный фонд нового строительства составит 1703,6 тыс. кв. м общей площади.».

Для сельских населенных пунктов (с учетом Решения Городской Думы города Калуги №93 от 27.06.2012 г.):

Объемы жилого фонда  сельских населенных пунктов на расчетный срок.

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 373,0 тыс.кв.м.

2. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 21,3 кв.м/чел.

3. Жилищный фонд нового строительства составит 960,7 тыс.кв.м.

4. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 35,0 кв.м/чел.

5. Жилищный фонд на расчетный срок составит 1380,3 тыс.кв.м.

Объемы жилищного фонда сельских населенных пунктов на 1 очередь.

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 373,0 тыс.кв.м общей площади.

2. Жилищный фонд нового строительства составит 480,35 тыс.кв.м общей площади.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом 21,3-35,0 кв.м/чел.

Распределение перспективной вводимой застройки по территории муниципального образования принято в соответствии с вышеуказанными документами и приведено в таблицах 2.4., 2.5.

Таблица 2.4 Размещение объемов жилищного строительства на территории города на расчетный срок (в соответствии с Генеральным планом)

| Наименование района жилой застройки | Типы застройки |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальная, тыс. кв. м | малоэтажная, тыс. кв. м | многоэтажная, тыс. кв. м | тыс. кв. м |
| "Ольговский" |  |  | 1500,7 | 1500,7 |
| "Спутник" | 60 |  |  | 60 |
| "Черносвитинский" |  | 160,9 |  | 160,9 |
| Жилой массив в районе ул. Михалевской |  | 247,6 |  | 247,6 |
| "Трудовой" |  |  | 600,1 | 600,1 |
| "Квань" ("Правгород") | 122,8 | 95 | 875,7 | 1093,5 |
| "Секиотово" ("Правгород") | 25,8 |  |  | 25,8 |
| "Спортивный", "Новый центр", "Пучково" ("Правгород") | 93,4 | 33,3 | 1521,3 | 1648 |
| "Губернский" |  |  | 584,3 | 584,3 |
| 30, 31 МРН | 4,2 |  | 390,6 | 394,8 |
| "Тайфун" |  |  | 340,8 | 340,8 |
| Всего нового строительства | 306,2 | 536,8 | 5813,5 | 6656,5 |

Таблица 2.5 Размещение объемов жилищного строительства на территории сельских населенных пунктов на расчетный срок (в соответствии с изменениями к Генеральному плану)

| Населенный пункт | Площадь жилого фонда на территории нового строительства, кв.м общей площади |  | Площадь жилого фонда уплотнительной застройки, кв.м общей площади | Площадь существующего жилого фонда, кв.м общей площади |  | Площадь жилого фонда на расчетный срок, кв.м общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мстихинская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Мстихино | 29579,2 |  |  | 47449,0 |  | 77028,2 |
| с.Сосновый бор |  |  |  | 1840,0 |  | 1840,0 |
| Итого | 29579,2 |  |  | 49289,0 |  | 78868,2 |
| Ромодановская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| с.Приокское лесничество |  |  |  | 2392,0 |  | 2392,0 |
| д.Андреевское и с.Калужской Геологоразведочной партии | 14524 |  |  | 5750,0 |  | 20273,6 |
| д.Верхняя Вырка |  |  |  | 138,0 |  | 138,0 |
| д.Георгиевское | 6677 |  |  | 770,0 |  | 7446,6 |
| с.Горенское | 26600 |  |  | 391,0 |  | 26991,0 |
| д.Животинки | 4522 |  |  | 874,0 |  | 5396,0 |
| д.Колюпаново | 68362 |  |  | 26450,0 |  | 94812,0 |
| д.Нижняя Вырка | 20376 |  |  | 230,0 |  | 20605,6 |
| Калашников хутор |  |  |  |  |  | 0,0 |
| д.Сивково | 3032 |  |  | 345,0 |  | 3377,4 |
| Переселенец | 1064 |  |  | 897,0 |  | 1961,0 |
| с.Подстанция Колюпановская |  |  |  | 621,0 |  | 621,0 |
| Итого | 145156 |  |  | 38858,0 |  | 184014,2 |
| Шопинская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Шопино | 19205,2 |  |  | 36329,0 |  | 55534,2 |
| д.Воровая | 14736,4 |  |  | 1717,0 |  | 16453,4 |
| д.Желыбино | 23780,4 |  |  | 663,0 |  | 24443,4 |
| д.Рождественно | 19152,0 |  |  | 1037,0 |  | 20189,0 |
| с.Шахты |  |  |  | 85,0 |  | 85,0 |
| д.Чижовка | 3192,0 |  |  | 1003,0 |  | 4195,0 |
| Итого | 80066,0 |  |  | 40834,0 |  | 120900,0 |
| Спасская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Городок |  |  | 9000,0 | 306,0 |  | 9306,0 |
| с.Козлово | 2287,6 |  |  | 425,0 |  | 2712,6 |
| д.Николо- Лапиносово | 13512,8 |  | 19125,0 | 459,0 |  | 33096,8 |
| д.Орешково |  |  |  | 255,0 |  | 255,0 |
| д.Сокорево |  |  |  | 221,0 |  | 221,0 |
| с.Спасс | 4947,6 |  | 6000,0 | 102000,0 |  | 112947,6 |
| д.Угра | 8246,0 |  |  | 374,0 |  | 8620,0 |
| д.Яглово | 20801,2 |  |  | 425,0 |  | 21226,2 |
| с.Росва | 14310,8 |  |  | 28339,0 |  | 42649,8 |
| Итого | 64106,0 |  | 34125,0 | 132804,0 |  | 231035,0 |
| Черносвитинская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Бабенки |  |  |  | 1403,0 |  | 1403,0 |
| д.Белая |  |  | 7500,0 | 1265,0 |  | 8765,0 |
| д.Горенское | 6703,2 |  |  | 1219,0 |  | 7922,2 |
| д.Карачево | 12395,6 |  |  | 2921,0 |  | 15316,6 |
| д.Крутицы | 36388,8 |  |  | 2875,0 |  | 39263,8 |
| с.Муратовского щебзавода |  |  |  | 14536,0 |  | 14536,0 |
| п.Новый |  |  |  | 3427,0 |  | 3427,0 |
| Новый 2 |  |  |  | 460,0 |  | 460,0 |
| с.Пригородного Лесничества |  |  |  | 2461,0 |  | 2461,0 |
| Итого | 55487,6 |  | 7500,0 | 30567,0 |  | 93554,6 |
| Новоильинская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Ильинка |  | 4256,0 |  | 4928,0 |  | 9184,0 |
| д.Аргуново |  | 8405,6 |  | 308,0 |  | 8713,6 |
| д.Жерело |  | 8618,4 | 5000,0 | 1456,0 |  | 15074,4 |
| д.Лихун |  | 167633,2 |  | 1092,0 |  | 168725,2 |
| д.Лобаново |  | 6437,2 |  | 196,0 |  | 6633,2 |
| д.Марьино |  | 36548,4 |  | 168,0 |  | 36716,4 |
| д.Новоселки |  | 1330,0 |  | 168,0 |  | 1498,0 |
| с.Рожки |  | 2660,0 |  | 336,0 |  | 2996,0 |
| Итого |  | 235888,8 | 5000,0 | 8652,0 |  | 249540,8 |
| Ольговская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| д.Григоровка |  | 8724,8 |  |  | 1904,0 | 10628,8 |
| д.Груздово |  | 30324,0 |  |  | 350,0 | 30674,0 |
| д.Доможирово |  | 13566,0 |  |  | 756,0 | 14322,0 |
| д.Заречье |  | 151620,0 |  |  | 322,0 | 151942,0 |
| д.Малая Каменка |  | 1064,0 |  |  | 378,0 | 1442,0 |
| д.Макаровка |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 |
| д.Косарево |  | 42666,4 |  |  | 714,0 | 43380,4 |
| д.Петрово |  | 20216,0 |  |  | 1092,0 | 21308,0 |
| д.Починки |  | 7767,2 |  |  | 350,0 | 8117,2 |
| д.Матюнино |  | 9044,0 |  |  | 1484,0 | 10528,0 |
| с.Уварово-Починковский карьер и д.Уварово |  | 2287,6 |  |  | 294,0 | 2581,6 |
| Итого |  | 287280,0 |  |  | 7784,0 | 295064,0 |
| Муратовская группа сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| п.Мирный | 2394,0 |  |  |  | 11350,0 | 13744,0 |
| д.Большая Каменка | 29579,2 |  |  |  | 1400,0 | 30979,2 |
| Горенская ж.-д. станция |  |  |  |  | 425,0 | 425,0 |
| с.Зеленый |  |  |  |  | 1025,0 | 1025,0 |
| с.Муратовка |  |  |  |  | 11675,0 | 11675,0 |
| с.Рябинки | 11650,8 |  |  |  | 3600,0 | 15250,8 |
| Тихонова Пустынь ж.-д. станция | 12448,8 |  |  |  | 17375,0 | 29823,8 |
| д.Юрьевка | 7022,4 |  |  |  | 17375,0 | 24397,4 |
| Итого | 63095,2 |  |  |  | 64225,0 | 127320,2 |
| Итого по всем сельским населенным пунктам | 960659,0 |  | 46625,0 |  | 373013,0 | 1380297,0 |

После определения общего объема ввода строительных фондов на территории муниципального образования (в период 2007-2030 гг.) на основе данных, предоставленных Администрацией МО, а также полученных из открытых источников информации, был определен  объем строительных фондов, введенных в эксплуатацию в период 2007-2012 гг. (для определения прогнозируемых объемов ввода в период 2013-2030 гг.). На основе полученных данных были определены показатели объемов ввода жилищного фонда на территории МО в период 2013-2030 гг.

В качестве исходных данных для формирования территориально-распределенного прогноза перспективной застройки также приняты разрешения на строительство, выданные в период 2009-2013 гг., срок действия которых составляет 2013-2015 гг. При этом из всего объема предоставленных данных были исключены те разрешения на строительство, объекты которых введены в эксплуатацию на момент разработки схемы теплоснабжения.

При формировании прогноза также учтены разработанные и утвержденные проекты планировки территории, сведения о которых предоставлены Администрацией МО и получены на официальном сайте муниципального образования.

При формировании прогноза учтены следующие проекты планировки территорий (приводятся номера постановлений об утверждении):

- от 02.12.2011 №258-п;

- от 09.04.2013 № 3694-пи;

- от 12.03.2013 № 2326-пи;

- от 15.11.2011 № 248-п;

- от 18.01.2013 № 11-п;

- от 18.03.2013 № 2680-пи;

- от 18.07.2012 № 278-п;

- от 21.02.2013 № 42-п;

- от 28.02.2012 № 45-п.

Алгоритм формирования прогноза перспективной застройки приведен ниже.

1. Определены объемы ввода строительных фондов в границах микрорайонов в соответствии с Генеральным планом (на период 2007-2030 гг.).

2. Вышеуказанные объемы скорректированы с учетом площади объектов, введенных в период 2007-2012 гг.

3. Определены объемы ввода строительных фондов в соответствии с разрешениями на строительство и проектами планировки территории.

4. Определенные в п. 2 объемы ввода строительных фондов в границах микрорайонов, указанных в Генеральном плане, скорректированы с учетом п.3.

5. Определенные в п.4 объемы ввода распределены по территории в соответствии с функциональным зонированием, утвержденным Генеральным планом.

6. Сформирован территориально-распределенный прогноз перспективной застройки на период до 2030 г. (для обеспечения соответствия интегральным показателям Генерального плана).

7. Из сформированного прогноза выделен период 2013-2028 гг. (для целей разработки схемы теплоснабжения).

Прогноз разработан территориально-распределенным (по сетке территориального деления – кадастровым кварталам). Для более точного позиционирования на территории города Калуги были сформированы пятна перспективной застройки (122 пятна). Характеристики прироста строительных фондов по пятнам перспективной застройки приводятся ниже.

В итоге разработки сформирован территориально-распределенный прогноз перспективной застройки, отвечающий следующим требованиям:

- Соответствие интегральных показателей  развития муниципального образования Генеральному плану;

- Учет введенных объемов строительных фондов в период 2007-2012 гг.;

- Учет выданных разрешений на строительство;

- Учет утвержденных проектов планировки территории.

Численность населения муниципального образования увеличится к 2031 году до уровня 363 тыс. чел. При вводе утвержденных Генеральным планом объемов жилищного фонда обеспеченность населения жильем возрастет до 39,1 м2/чел.

График изменения численности населения приведен на рисунке 2.10. На рисунке справочно приведена фактическая динамика изменения численности населения.

Рисунок 2.10 Прогноз численности населения муниципального образования

В соответствии с ранее описанным прогнозом были получены данные о увеличении объема жилищного фонда (таблица 2.6.).

Темп сноса жилищного фонда на территории города также принят в соответствии с Генеральным планом.

Цветом в таблице выделен период, находящийся за пределами расчетного периода разработки схемы теплоснабжения

Таблица 2.6 Изменение величины жилищного фонда  в период до 2030 г.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ЖФ, тыс. м2 | 7719,3 | 7900,9 | 8082,5 | 8264,2 | 8445,8 | 8627,4 | 8809 | 8990,7 | 9510,4 | 10030,1 | 10549,8 | 11069,5 | 11589,3 | 12109 | 12628,7 | 13148,4 | 13668,1 | 14187,9 |
| Ввод ЖФ, тыс. м2 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 543,3 | 6739,6* |
| Снос ЖФ, тыс. м2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 271,0* |
| Обеспеченность населения ЖФ, м2/чел. | 22,2 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24 | 24,5 | 24,9 | 25,4 | 26,8 | 28,2 | 29,6 | 31 | 32,3 | 33,7 | 35,1 | 36,4 | 37,7 | 39,1 |

* - суммарный объем ввода/сноса за весь рассматриваемый период

Структура жилищного фонда, прогнозируемого к вводу в период 2013-2030 гг., представлена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 Структура жилищного фонда, прогнозируемого к вводу

в эксплуатацию в период 2013-2030 гг. (тыс. м2)

Наибольший объем вводимого жилищного фонда (83%) приходится на многоквартирный жилищный фонд.

Зоны перспективной застройки, отмеченные на карте города, приведены на Листе 1 Приложения 2 «Графическая часть» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 г.» (шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.002.). На указанном листе приведены границы микрорайонов (в соответствии с Генеральным планом) и номера «пятен» перспективной застройки.

Прогноз ввода общественно-делового фонда сформирован с применением коэффициента Куртоша, описывающего соотношение площади общественно-деловой и жилой застройки. Для городской территории с развитой инфраструктурой указанный коэффициент находится в диапазоне 0,25 – 0,4. Для формирования прогноза ввода общественно-делового фонда МО «Город Калуга» значение коэффициента принято 0,25. При этом в качестве исключения учтен ввод крупного нежилого объекта – стадиона в микрорайоне перспективной застройки «Спортивный». Также в качестве исключения для территории микрорайона «Губернский», для которой разработан проект планировки, значения ввода общественно-делового фонда приняты в соответствии с проектом планировки.

Ввод общественно-делового фонда на территории города прогнозируется в объеме 1353,2 тыс. м2, в том числе 125,4 тыс. м2 – в период 2013-2017 гг., 411,1 тыс. м2 – в период 2018-2022 гг., 584,9 тыс. м2 – в период 2023-2027 гг., 231,8 тыс. м2 – в период 2028-2029 г. Ввод общественно-деловой застройки на территории поселков оценивается величиной 130,1 тыс. м2 (с учетом применения для формирования прогноза коэффициента Куртоша равного 0,15), в том числе 41,4 тыс. м2 – в период 2013-2017 гг., 38,2 тыс. м2 – в период 2018-2022 гг., 36,1 тыс. м2 – в период 2023-2027 гг., 14,4 тыс. м2 – в период 2028-2029 г.

Прогноз ввода строительных фондов различного назначения, распределенный по «пятнам» перспективной застройки и микрорайонам застройки в соответствии с Генеральным планом, приведен в сводной таблице 2.7.

В приведенной таблице указаны также номера кадастровых кварталов, на территории которых запланирован ввод строительных фондов.

Прогноз прироста строительных фондов на территории сельских поселений принят в соответствии с изменениями к Генеральному плану. Распределение по территории поселения осуществлялось в соответствии с функциональным градостроительным зонированием, утвержденным Генеральным планом.

Таблица 2.7 Прогноз ввода строительных фондов по территориям перспективной застройки на территории города Калуги (тыс.м2)

| Микрорайон, «пятно» застройки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 112,28 | 112,28 | 125,78 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 161,38 | 1266,96 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 22,35 | 22,35 | 28,07 | 28,07 | 31,45 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 316,77 |
| 40:26:000099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,3 | 89,4 | 89,4 | 112,3 | 112,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | 22,35 | 22,35 | 28,05 | 28,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 18,46 | 17,88 | 17,88 | 22,46 | 22,46 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 | 4,47 | 4,47 | 5,61 | 5,61 |  |  |  |  |  |  |
| 40:22:060401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,8 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,45 | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 40,35 |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,16 | 32,28 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,29 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  |
| "Спутник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 | 57,61 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 | 14,41 |
| 40:25:000105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,83 |  |
| 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,31 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 |  |
| "Черносвитинский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,89 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,23 |
| 40:26:000110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ул. Михалевская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,13 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,54 |
| 40:26:000067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Трудовой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,66 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,68 |
| 40:26:000045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,78 | 17,78 | 17,78 | 17,78 |  |  |  |  |  |
| 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |
| 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |
| 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |
| 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |
| "Квань" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 49,60 | 65,94 | 52,00 | 60,80 | 46,15 | 36,95 | 12,85 | 12,85 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 63,89 | 912,15 |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 89,12 |
| ОДЗ | 13,91 | 18 | 14,51 | 15,73 | 12,06 | 9,76 | 3,74 | 4,78 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 250,35 |
| 40:26:000394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 3,57 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0,89 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 3,57 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,89 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 34,09 | 39,16 | 47,96 | 33,3 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 8,52 | 9,79 | 11,99 | 8,33 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 34,09 | 39,16 | 47,96 | 33,3 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 8,52 | 9,79 | 11,99 | 8,33 | 6,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |
| ОДЗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
| 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 |  |  |  |  | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |  |
| ОДЗ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
| 40:26:000374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,96 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 63,9 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 1,99 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 15,98 |  |
| 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,96 | 14,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 1,99 | 3,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,9 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,98 |  |
| 40:26:000375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 12 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0 | 0 |  |
| 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 | 31,95 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 7,99 | 0 |  |
| 40:26:000376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 11,64 | 0 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 2,91 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 11,64 |  | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 2,91 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  | 2,10 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 6,42 | 6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 13,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Секиотово" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 40:25:000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| "Спортивный, Научный, Пучково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 144,86 | 144,86 | 158,36 | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 193,86 | 1494,62 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 9,40 | 93,40 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | 24,98 | 24,98 | 38,84 | 38,84 | 42,22 | 51,09 | 51,09 | 51,09 | 50,82 | 397,03 |
| 40:25:000200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 89,40 | 89,40 | 144,87 | 144,87 | 158,36 | 193,86 | 193,86 | 129,24 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,52 | 10,50 | 10,50 | 7,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,08 | 24,98 | 24,98 | 38,85 | 38,85 | 42,24 | 51,09 | 51,09 | 34,06 | 0,00 |  |
| 084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  | 30,77 | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,29 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |  |
| 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 40:25:000216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,62 | 193,86 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 9,39 |  |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,03 | 50,82 |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,62 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |
| "Губернский" |  |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 37,64 | 31,04 | 37,64 | 37,64 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 584,35 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 3,76 | 3,10 | 3,76 | 3,76 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 58,44 |
| 40:22:152601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 37,64 | 37,64 | 31,04 | 37,64 | 37,64 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 | 53,39 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 3,76 | 3,1 | 3,76 | 3,76 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |  |
| 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  | 31,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 33,95 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
| 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 | 53,39 |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 | 5,34 |  |  |  |  |
| 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 37,64 | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 3,76 | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 | 33,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |
| 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
| 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,39 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |
| "30, 31 мкр." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 33,49 | 16,16 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 33,30 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,74 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| ОДЗ | 8,37 | 4,04 | 4,71 | 0 | 0 | 3,95 | 8,33 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 88,50 |
| 40:26:000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 3,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40:26:000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 29,60 | 13,10 | 18,84 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 33,30 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |  |
| ОДЗ | 7,40 | 3,27 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 8,33 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |
| 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 18,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 4,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 29,60 | 13,10 | 0,00 |  |  | 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 7,4 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 23,215 | 23,215 | 23,22 | 23,215 | 23,215 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 5,805 | 5,805 | 5,81 | 5,805 | 5,805 |  |  |  |  |  |  |
| 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  | 16,65 | 23,215 | 23,215 | 23,22 | 23,215 | 23,215 |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  | 4,165 | 5,805 | 5,805 | 5,81 | 5,805 | 5,805 |  |  |  |  |  |  |
| 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
| "Тайфун" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 | 29,54 | 9,62 | 0,00 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,65 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 1,82 | 7,39 | 2,41 | 0 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,18 |
| 40:26:000202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 9,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОДЗ | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,29 |  |  |  | 13,85 | 13,85 | 13,85 | 13,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 1,82 |  |  |  | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0 | 29,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОДЗ | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 14,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 14,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 3,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 6,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 7,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  | 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,56 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 14,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Европейский квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:25:000215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 5,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Заводская, 57" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40:26:000245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 0,00 | 0,00 | 26,91 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,82 |
| ИЖФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОДЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД |  |  | 26,91 | 26,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ГОРОДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 125,29 | 125,29 | 125,32 | 125,35 | 125,34 | 125,34 | 125,34 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,53 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 5602,48 |
| ИЖФ | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 23,17 | 270,13 |
| ОДЗ | 25,00 | 31,08 | 21,63 | 20,47 | 27,19 | 28,18 | 27,20 | 118,20 | 118,75 | 118,75 | 118,74 | 118,74 | 115,83 | 115,82 | 115,82 | 115,82 | 115,93 | 1353,15 |

* планируемый ввод стадиона будет учтен при формировании прогноза перспективной тепловой нагрузки

Прогноз сноса жилищного фонда формировался на основе темпов, предусмотренных Генеральным планом. Перечень предполагаемых к сносу зданий сформирован с учетом следующих исходных данных:

- Положений генерального плана о сносе к 2030 г. всего ветхого и аварийного жилищного фонда;

- Положений генерального плана о сносе зданий с наивысшим процентом износа;

- Перечня ветхих и аварийных зданий, предоставленных администрацией муниципального образования;

- Базы данных о жилищном фонде, предоставленной БТИ (с указанием процента износа).

Прогноз сноса формировался следующим образом:

- ежегодный темп сноса, как отмечено выше, принят в соответствии с Генеральным планом;

- в первую очередь к сносу предусматривались здания, перечень которых утвержден предоставленным Администрацией МО перечнем;

- следующая группа сносимых зданий формировалась на основе базы данных жилых зданий с учетом их характеристик (процент износа, год постройки).

Для определения объема сносимых зданий в период до 2020 года (в соответствии с первой очередью Генерального плана) определен с использованием форм статистической отчетности объем снесенных строений за период 2007-2012 гг. Площадь снесенных строений составила 40 тыс. м2; таким образом, в период 2013-2019 гг. предусмотрен снос 35 тыс. м2 жилых строений. А в период 2020-2029 гг. – 236 тыс. м2 (в соответствии с Генеральным планом).

Таким образом, был сформирован перечень зданий, предполагаемых к сносу на период до 2030 года. Данный перечень с указанием площади зданий и предполагаемого периода сноса приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 Перечень жилых зданий, предполагаемых к сносу в период 2013-2030 гг.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь дома (кв.м.) | Период сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Знаменская д.17 | 1958 | 408 | 2013-2017 |
| 2 | пер. Григоров д.7 | 1917 | 85,4 | 2013-2017 |
| 3 | ул. Знаменская д.9 | 1958 | 419,9 | 2013-2017 |
| 4 | пер. Луначарского д.4 | 1958 | 421,2 | 2013-2017 |
| 5 | пер. Пестеля 1-й д.25 | 1958 | 431,9 | 2013-2017 |
| 6 | пер. Пестеля 1-й д.29 | 1958 | 433 | 2013-2017 |
| 7 | пер. Луначарского д.3 | 1961 | 304 | 2013-2017 |
| 8 | пер. Луначарского д.8 | 1958 | 422 | 2013-2017 |
| 9 | ул. Салтыкова-Щедрина д.77 кор.б | 1960 | 415,8 | 2013-2017 |
| 10 | пер. Воскресенский д.9 | 1917 | 546,3 | 2013-2017 |
| 11 | ул. Тульская д.16 | 1900 | 195,3 | 2013-2017 |
| 12 | ул. Дзержинского д.91 | 1959 | 417 | 2013-2017 |
| 13 | пер. Тульский д.8 кор.а | 1954 | 156,8 | 2013-2017 |
| 14 | ул. Курсантов д.4 | 1959 | 304,3 | 2013-2017 |
| 15 | ул. Дорожная д.1 | 1960 | 312,3 | 2013-2017 |
| 16 | ул. Чижевского д.18 кор.а | 1960 | 431,2 | 2013-2017 |
| 17 | ул. Коммунальная д.3 | 1957 | 141,4 | 2013-2017 |
| 18 | пер. Шахтеров д.14 | 1958 | 142 | 2013-2017 |
| 19 | ул. Молодежная д.12 | 1961 | 305,4 | 2013-2017 |
| 20 | пер. Резервный д.11 | 1961 | 312,6 | 2013-2017 |
| 21 | пер. Резервный д.11 кор.a | 1961 | 316,5 | 2013-2017 |
| 22 | ул. Коммунальная д.12 | 1957 | 133,2 | 2013-2017 |
| 23 | ул. Пухова д.14 | 1963 | 336,7 | 2013-2017 |
| 24 | ул. Московская д.276 | 1951 | 522 | 2013-2017 |
| 25 | ул. Кутузова д.19 | 1900 | 378,5 | 2013-2017 |
| 26 | ул. Салтыкова-Щедрина д.105 | 1949 | 211,4 | 2013-2017 |
| 27 | ул. Суворова д.108 кор.б | 1900 | 333,7 | 2013-2017 |
| 28 | ул. Шахтеров д.12 | 1958 | 414,3 | 2013-2017 |
| 29 | ул. Грабцевское шоссе д.38 | 1955 | 372,3 | 2013-2017 |
| 30 | ул. Труда д.19/1 | 1939 | 86,5 | 2013-2017 |
| 31 | ул. Кирпичная д.7 | 1962 | 464,5 | 2013-2017 |
| 32 | ул. Тельмана д.16 кор.а | 1929 | 283,7 | 2013-2017 |
| 33 | ул. Пригородная д.48 | 1958 | 132,3 | 2013-2017 |
| 34 | ул. Карьерная д.1 | 1957 | 361,4 | 2013-2017 |
| 35 | ул. Карьерная д.9 | 1958 | 336,8 | 2013-2017 |
| 36 | ул. Карьерная д.8 | 1957 | 329,8 | 2013-2017 |
| 37 | ул. Карьерная д.6 | 1958 | 333,5 | 2013-2017 |
| 38 | ул. Карьерная д.7 | 1958 | 336,8 | 2013-2017 |
| 39 | ул. Воронина д.14 | 1900 | 375,4 | 2013-2017 |
| 40 | ул. Московская д.63/2 | 1900 | 218,2 | 2013-2017 |
| 41 | ул. Московская д.274 | 1951 | 525,2 | 2013-2017 |
| 42 | ул. Коммунальная д.16 | 1957 | 150,2 | 2013-2017 |
| 43 | ул. Коммунальная д.11 | 1956 | 154,8 | 2013-2017 |
| 44 | ул. Коммунальная д.13 | 1957 | 181,3 | 2013-2017 |
| 45 | ул. Коммунальная д.18 | 1957 | 166,5 | 2013-2017 |
| 46 | ул. Новослободская д.19 | 1957 | 146,3 | 2013-2017 |
| 47 | ул. Новослободская д.15 | 1957 | 136,1 | 2013-2017 |
| 48 | ул. Поле Свободы д.101 | 1958 | 401,6 | 2013-2017 |
| 49 | ул. Набережная д.9 | 1917 | 133 | 2013-2017 |
| 50 | ул. Кирова д.52 | 1890 | 239,5 | 2013-2017 |
| 51 | ул. Карьерная д.5 | 1958 | 334,7 | 2013-2017 |
| 52 | ул. Карьерная д.4 | 1957 | 357,9 | 2013-2017 |
| 53 | ул. Карьерная д.3 | 1958 | 412 | 2013-2017 |
| 54 | ул. Черновская д.22 | 1953 | 372,3 | 2013-2017 |
| 55 | тер Психбольницы д.5 | 1952 | 432,8 | 2013-2017 |
| 56 | пер. Пестеля 1-й д.21 | 1956 | 431,9 | 2013-2017 |
| 57 | пер. Луначарского д.6 | 1958 | 420,4 | 2013-2017 |
| 58 | ул. Знаменская д.13 | 1957 | 424,1 | 2013-2017 |
| 59 | ул. Знаменская д.15 | 1957 | 422 | 2013-2017 |
| 60 | проезд Октябрьский д.7 | 1960 | 428,2 | 2013-2017 |
| 61 | ул. Пухова д.32 | 1959 | 59,9 | 2013-2017 |
| 62 | пер. Суворова д.20 | 1952 | 117,4 | 2013-2017 |
| 63 | ул. Новослободская д.13 | 1957 | 104,6 | 2013-2017 |
| 64 | ул. Новослободская д.8 | 1957 | 85,7 | 2013-2017 |
| 65 | ул. Маяковского д.32 | 1960 | 176,7 | 2013-2017 |
| 66 | ул. Баррикад д.171 | 1956 | 114,2 | 2013-2017 |
| 67 | ул. Кооперативная д.1 кор.а | 1959 | 214,9 | 2013-2017 |
| 68 | ул. Линейная д.1 | 1952 | 33,3 | 2013-2017 |
| 69 | пер. Врубовой д.5 кор.а | 1954 | 142,9 | 2013-2017 |
| 70 | ул. Рубежная д.5 | 1959 | 437,3 | 2013-2017 |
| 71 | ул. Моторная д.28 | 1958 | 425,7 | 2013-2017 |
| 72 | ул. Суворова д.14 | 1900 | 152,9 | 2013-2017 |
| 73 | ул. Подвойского д.6 | 1900 | 310,4 | 2013-2017 |
| 74 | ул. Дзержинского д.28 | 1918 | 188,9 | 2013-2017 |
| 75 | ул. Карьерная д.2 | 1957 | 354,2 | 2013-2017 |
| 76 | ул. Пионерская д.26 кор.а | 1958 | 419,4 | 2013-2017 |
| 77 | п Железнодорожников д.13 | 1950 | 132,1 | 2013-2017 |
| 78 | ул. Салтыкова-Щедрина д.55 | 1900 | 172,6 | 2013-2017 |
| 79 | ул. Подвойского д.4 | 1917 | 225,7 | 2013-2017 |
| 80 | ул. Черновская д.24 | 1953 | 89,1 | 2013-2017 |
| 81 | ул. Космонавта Волкова д.5 | 1917 | 374,5 | 2013-2017 |
| 82 | ул. Воронина д.6/112 | 1900 | 240,7 | 2013-2017 |
| 83 | ул. Новослободская д.16 | 1957 | 120,4 | 2013-2017 |
| 84 | ул. Новослободская д.17 | 1957 | 138,4 | 2013-2017 |
| 85 | ул. Тульская Петля д.3 | 1962 | 59,9 | 2013-2017 |
| 86 | ул. Пригородная д.44 | 1957 | 177,9 | 2013-2017 |
| 87 | ул. Пригородная д.46 | 1958 | 109,5 | 2013-2017 |
| 88 | ул. Моторная д.12 | 1961 | 304,5 | 2013-2017 |
| 89 | ул. Клюквина д.48 | 1957 | 104,6 | 2013-2017 |
| 90 | ул. Космонавта Пацаева д.10 | 1900 | 187,3 | 2013-2017 |
| 91 | ул. Вилонова д.7 | 1890 | 327,5 | 2018-2022 |
| 92 | пер. Шахтеров д.12 | 1958 | 61,6 | 2013-2017 |
| 93 | ул. Новослободская д.3 | 1960 | 80,8 | 2018-2022 |
| 94 | ул. Новослободская д.2 | 1957 | 111 | 2018-2022 |
| 95 | ул. Воробьевская д.26 | 1917 | 538,2 | 2018-2022 |
| 96 | ул. Азаровская д.15 | 1959 | 434,8 | 2018-2022 |
| 97 | ул. Азаровская д.13 | 1959 | 427 | 2018-2022 |
| 98 | ул. Рубежная д.21 | 1959 | 63,3 | 2018-2022 |
| 99 | ул. Рубежная д.27 | 1957 | 62,6 | 2018-2022 |
| 100 | ул. Рубежная д.29 | 1958 | 63,3 | 2018-2022 |
| 101 | ул. Знаменская д.7 кор.а | 1960 | 453,3 | 2018-2022 |
| 102 | ул. Платова д.18 | 1959 | 422,8 | 2018-2022 |
| 103 | ул. Платова д.20 | 1960 | 431,4 | 2018-2022 |
| 104 | ул. Рылеева д.69 кор.ж2 | 1900 | 57,8 | 2018-2022 |
| 105 | ул. Пухова д.18 | 1963 | 332,4 | 2018-2022 |
| 106 | ул. Пухова д.16 | 1963 | 336,8 | 2018-2022 |
| 107 | ул. Пухова д.22 | 1961 | 332,2 | 2018-2022 |
| 108 | ул. Рылеева д.36 | 1954 | 378,6 | 2018-2022 |
| 109 | ул. Пухова д.26 | 1957 | 127,2 | 2018-2022 |
| 110 | пер. Воскресенский д.6 | 1917 | 342 | 2018-2022 |
| 111 | пер. Григоров д.6 | 1900 | 185,5 | 2018-2022 |
| 112 | ул. Баумана д.42 | 1900 | 165,6 | 2018-2022 |
| 113 | пер. Воскресенский д.3 | 1917 | 103,8 | 2018-2022 |
| 114 | ул. Монастырская д.4 | 1900 | 394 | 2018-2022 |
| 115 | ул. Академика Королева д.37/29 | 1918 | 771,2 | 2018-2022 |
| 116 | ул. Николо-Козинская д.122 | 1958 | 374,1 | 2018-2022 |
| 117 | ул. Николо-Козинская д.120 | 1958 | 420,3 | 2018-2022 |
| 118 | ул. Плеханова д.42 | 1917 | 523,2 | 2018-2022 |
| 119 | ул. Ленина д.87 | 1900 | 267,4 | 2018-2022 |
| 120 | ул. Николо-Козинская д.126 | 1958 | 426,9 | 2018-2022 |
| 121 | ул. Николо-Козинская д.124 | 1959 | 425,1 | 2018-2022 |
| 122 | ул. Никитина д.62 кор.а | 1960 | 420,5 | 2018-2022 |
| 123 | пер. Пестеля 1-й д.35 | 1960 | 417,6 | 2018-2022 |
| 124 | ул. Первомайская д.7 кор.ж | 1900 | 64,2 | 2018-2022 |
| 125 | ул. Первомайская д.31 | 1917 | 762,5 | 2018-2022 |
| 126 | ул. Ленина д.89 | 1918 | 161,5 | 2018-2022 |
| 127 | ул. Московская д.298 | 1990 | 942,2 | 2018-2022 |
| 128 | Плеханова, д.70 | до 1917 | 172,2 | 2018-2022 |
| 129 | Луначарского, д. 24 | до 1917 | 175,1 | 2018-2022 |
| 130 | Знаменская, д. 11 | 1957 | 425,1 | 2018-2022 |
| 131 | Первомайская, д. 48 | 1958 кап.рем. | 517,5 | 2018-2022 |
| 132 | Баумана, д.37/39 | до 1990 | 196,4 | 2018-2022 |
| 133 | ул. Комарова, д. 3 | до 1900 | 380,5 | 2018-2022 |
| 134 | у. С.-Щедрина 127 | 1934 | 1203,6 | 2018-2022 |
| 135 | Белинского 5 | 1936 | 486,1 | 2018-2022 |
| 136 | Гурьянова 65а | 1936 | 385,4 | 2018-2022 |
| 137 | Труда, д. 13 | н/д | 421,4 | 2018-2022 |
| 138 | Глаголева, д. 40 | н/д | 1678,5 | 2018-2022 |
| 139 | Декабристов, д. 8 | н/д | 188,1 | 2018-2022 |
| 140 | пер. Тульский, д. 8 б | н/д | 270,4 | 2018-2022 |
| 141 | пер. Тульский, д. 8 в | н/д | 275,3 | 2018-2022 |
| 142 | пер. 1-й Берендяковский, д. 11 | 1917 | 81,4 | 2018-2022 |
| 143 | пер. Баррикад, д. 19 | 1953 | 116,6 | 2018-2022 |
| 144 | пер. Баррикад, д. 27 | 1953 | 127,9 | 2018-2022 |
| 145 | пер. Баррикад, д. 31 | 1953 | 135,2 | 2018-2022 |
| 146 | пер. Баррикад, д. 33 | 1953 | 148,1 | 2018-2022 |
| 147 | ул. Баумана, д. 35 | до 1900 | 261,1 | 2018-2022 |
| 148 | ул. Зеленый Крупец, д. 30 | 1890 | 198,4 | 2018-2022 |
| 149 | ул. Новаторская, д. 3 | 1957 | 165 | 2018-2022 |
| 150 | ул. Платова, д. 8 | 1965 | 3554,3 | 2018-2022 |
| 151 | ул. Суворова, д. 153, корп.1 | 1963 | 1618,8 | 2018-2022 |
| 152 | ул. Центральная, д. 5 | 1953 | 442,9 | 2018-2022 |
| 153 | ул. Центральная, д. 7/7 | 1953 | 443,1 | 2018-2022 |
| 154 | пер. Баррикад, д. 1 | 1953 | 154,3 | 2018-2022 |
| 155 | пер. Баррикад, д. 3 | 1953 | 65,2 | 2018-2022 |
| 156 | пер. Баррикад, д. 9 | 1953 | 68,8 | 2018-2022 |
| 157 | ул. Луначарского, д. 32/20 | 1880 | 125,4 | 2018-2022 |
| 158 | пер. Баррикад, д. 7 | 1953 | 116,2 | 2018-2022 |
| 159 | ул. Плеханова, д. 77А | 1917 | 215,2 | 2018-2022 |
| 160 | ул. Зерновая, д. 10 | н/д | 144,9 | 2018-2022 |
| 161 | ул. Подвойского, д. 10 | до1900 | 112,1 | 2018-2022 |
| 162 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22 | 1960 | 379,4 | 2018-2022 |
| 163 | ул. Ф.Энгельса, д. 113 | 1987 | 1364,9 | 2018-2022 |
| 164 | пл Мира, д. 21 | 1917 | 88,7 | 2018-2022 |
| 165 | тер Аэропорта, д. 20 | н/д | 380,9 | 2018-2022 |
| 166 | ул. Белинского, д. 7 | 1936 | 561,4 | 2018-2022 |
| 167 | ул. Знаменская, д. 46А | 1957 | 271,6 | 2018-2022 |
| 168 | ул. Космонавта Комарова, д. 35 | 1998 | 922,1 | 2018-2022 |
| 169 | ул. Московская, д. 64 | 1900 | 258,1 | 2018-2022 |
| 170 | ул. Набережная, д. 5 | 1918 | 358,5 | 2018-2022 |
| 171 | тер Психбольницы, д. 12 | 1898 | 55 | 2018-2022 |
| 172 | ул. Баумана, д. 24 | до 1900 | 323,2 | 2018-2022 |
| 173 | ул. Баумана, д. 26 | до 1900 | 247,6 | 2018-2022 |
| 174 | ул. Вилонова, д. 19 | 1990 | 216,3 | 2018-2022 |
| 175 | ул. Воскресенская, д. 12 | 1917 | 452,6 | 2018-2022 |
| 176 | ул. Воскресенская, д. 20/27 | 1917 | 391,3 | 2018-2022 |
| 177 | ул. Воскресенская, д. 6 | до1917г | 1263,3 | 2018-2022 |
| 178 | ул. Георгиевская, д. 45 | 1890 | 148,9 | 2018-2022 |
| 179 | ул. Георгиевская, д. 45б | до 1890 | 83,9 | 2018-2022 |
| 180 | ул. Достоевского, д. 30 | 1890 | 499,7 | 2018-2022 |
| 181 | ул. Космонавта Комарова, д. 28 | 1900 | 59,5 | 2018-2022 |
| 182 | ул. Космонавта Пацаева, д. 3 | до 1900 | 103,8 | 2018-2022 |
| 183 | ул. Луначарского, д. 12 | до 1917 | 132,2 | 2018-2022 |
| 184 | ул. Никитина, д. 108 | 1973 | 2497,9 | 2018-2022 |
| 185 | ул. Смоленская, д. 15 | до 1900 | 227,4 | 2018-2022 |
| 186 | ул. Труда, д. 11 | 1936 | 446,2 | 2018-2022 |
| 187 | ул. Труда, д. 2/2 | 1917 | 200,5 | 2018-2022 |
| 188 | ул. Труда, д. 31 | 1900 | 157,2 | 2018-2022 |
| 189 | ул. Тульская, д. 101 | 1900 | 181,7 | 2018-2022 |
| 190 | ул. Тульская, д. 93 | 1917 | 100,3 | 2018-2022 |
| 191 | ул. Тульская, д. 99 | 1900 | 231,2 | 2018-2022 |
| 192 | пер. 1-й Красноармейский, д. 10 | 1917 | 80,1 | 2018-2022 |
| 193 | пер. Баррикад, д. 25 | 1953 | 85,7 | 2018-2022 |
| 194 | пер. Труда, д. 4, корп. 5 | 1959 | 284,4 | 2018-2022 |
| 195 | ул. Ленина, д. 100 | 1934 | 3128,8 | 2018-2022 |
| 196 | ул. Луначарского, д. 32/20 | 1890 | 58,2 | 2018-2022 |
| 197 | ул. Академика Королева, д. 43 | до 1917 | 381,3 | 2018-2022 |
| 198 | ул. Академика Королева, д. 57 | 1917 | 74,1 | 2018-2022 |
| 199 | ул. Баумана, д. 13 | 1900 | 461,1 | 2018-2022 |
| 200 | ул. Баумана, д. 18 | н/д | 267,9 | 2018-2022 |
| 201 | ул. Вилонова, д. 9 | н/д | 348,4 | 2018-2022 |
| 202 | ул. Кирпичная, д. 5 | 1957 | 159,7 | 2018-2022 |
| 203 | ул. Космонавта Пацаева, д. 5 | 1900 | 748,2 | 2018-2022 |
| 204 | ул. Огарева, д. 34 | 1900 | 107,1 | 2018-2022 |
| 205 | ул. Первомайская, д. 51 | 1900 | 78,4 | 2018-2022 |
| 206 | ул. Первомайская, д. 99 | 1950 | 228,1 | 2018-2022 |
| 207 | ул. Плеханова, д. 38 | 1957 | 229,7 | 2018-2022 |
| 208 | ул. Пушкина, д. 6 | 1900 | 588,2 | 2018-2022 |
| 209 | ул. Суворова, д. 24 | 1900 | 72,7 | 2018-2022 |
| 210 | ул. Телевизионная, д. 11 | 1963 | 2014,5 | 2018-2022 |
| 211 | ул. Широкая, д. 49 | 1918 | 437,8 | 2018-2022 |
| 212 | ул. Академика Королева, д. 25 | 1917 | 780,5 | 2018-2022 |
| 213 | ул. Академика Королева, д. 28 | 1917 | 1345,1 | 2018-2022 |
| 214 | ул. Декабристов, д. 7 | 1900 | 242,3 | 2018-2022 |
| 215 | ул. Декабристов, д. 9 | до 1900 | 70,8 | 2018-2022 |
| 216 | ул. Карпова, д. 1 | 1900 | 452,1 | 2018-2022 |
| 217 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 6 | 1900 | 727 | 2018-2022 |
| 218 | ул. Суворова, д. 110 | 1880 | 286,6 | 2018-2022 |
| 219 | ул. Суворова, д. 124 | 1890 | 216,3 | 2018-2022 |
| 220 | ул. Театральная, д. 19 | 1900 | 161,1 | 2018-2022 |
| 221 | ул. Театральная, д. 24/36 | 1900 | 30,5 | 2018-2022 |
| 222 | Грабцевское шоссе, д. б/н (инв.№ 13191) | 1874 | 88,1 | 2018-2022 |
| 223 | пер. 1-й Берендяковский, д. 9 | 1917 | 101,2 | 2018-2022 |
| 224 | пер. 1-й Красноармейский, д. 4 | 1917 | 172 | 2018-2022 |
| 225 | пер. 2-й Больничный, д. 20 | 1952 | 51,3 | 2018-2022 |
| 226 | пер. Воробьевский, д. 8 | 1917 | 288,8 | 2018-2022 |
| 227 | пер. Воскресенский, д. 32 | 1890 | 381,7 | 2018-2022 |
| 228 | пер. Гостинорядский, д. 4 | 1900 | 334,9 | 2018-2022 |
| 229 | пер. Григоров, д. 12 | 1-я четв. XIXв. | 371,4 | 2018-2022 |
| 230 | пер. Знаменский, д. 11 | н/д | 155,2 | 2018-2022 |
| 231 | пер. Литейный, д. 1 | 1948 | 157,9 | 2018-2022 |
| 232 | пер. Старичков, д. 14 | до 1917 | 453,5 | 2018-2022 |
| 233 | пер. Тульский, д. 26 | 1917 | 189,2 | 2018-2022 |
| 234 | ул. Академика Королева, д. 31 | 1900 | 183 | 2018-2022 |
| 235 | ул. Академика Королева, д. 61 | 1917 | 86,6 | 2018-2022 |
| 236 | ул. Баррикад, д. 129 | 1-я треть XIX | 745,5 | 2018-2022 |
| 237 | ул. Баумана, д. 11А | до 1900 | 38,4 | 2018-2022 |
| 238 | ул. Баумана, д. 15Б | до 1900 | 524,6 | 2018-2022 |
| 239 | ул. Баумана, д. 49 | 1917 | 75,9 | 2018-2022 |
| 240 | ул. Беляева, д. 22 | н/д | 154,2 | 2018-2022 |
| 241 | ул. Вилонова, д. 17 | 1890 | 149,3 | 2018-2022 |
| 242 | ул. Воскресенская, д. 31 | 1900 | 155,4 | 2018-2022 |
| 243 | ул. Гурьянова, д. 59 | 1996 | 3318 | 2018-2022 |
| 244 | ул. Дарвина, д. 11 | 1900 | 187,1 | 2018-2022 |
| 245 | ул. Дарвина, д. 15 | до 1918 года | 74,4 | 2018-2022 |
| 246 | ул. Декабристов, д. 10 | 1890 | 169,3 | 2018-2022 |
| 247 | ул. Декабристов, д. 13 | 1926 | 432 | 2018-2022 |
| 248 | ул. Дзержинского, д. 51 | 1890 | 83 | 2018-2022 |
| 249 | ул. Достоевского, д. 55 | 1890 | 572,1 | 2018-2022 |
| 250 | ул. К.Маркса, д. 3 | 1890 | 765,4 | 2018-2022 |
| 251 | ул. Карачевская, д. 6 | 1966 | 737,4 | 2018-2022 |
| 252 | ул. Ленина, д. 101 | 1925 | 635,3 | 2018-2022 |
| 253 | ул. Луначарского, д. 4 | 1917 | 459,6 | 2018-2022 |
| 254 | ул. М.Горького, д. 37 | 1962 | 277,6 | 2018-2022 |
| 255 | ул. Московская, д. 2 (инв.№ 6959) | до 1880 г. | 425,5 | 2018-2022 |
| 256 | ул. Огарева, д. 67 | 1900 | 65,5 | 2018-2022 |
| 257 | ул. Первомайская, д. 24 | 1900 | 235 | 2018-2022 |
| 258 | ул. Первомайская, д. 24 | до1900г | 74,7 | 2018-2022 |
| 259 | ул. Плеханова, д. 71А | 1936 | 365,4 | 2018-2022 |
| 260 | ул. Плеханова, д. 73 | до 1917 | 893,6 | 2018-2022 |
| 261 | ул. Подвойского, д. 10а | до1900 | 91,2 | 2018-2022 |
| 262 | ул. Подвойского, д. 15 | до 1917 | 90,7 | 2018-2022 |
| 263 | ул. Поле Свободы, д. 107А | 1930 | 222,6 | 2018-2022 |
| 264 | ул. Пухова, д. 29 | 1935 | 1407,9 | 2018-2022 |
| 265 | ул. Пухова, д. 37 | 1926 | 255,1 | 2018-2022 |
| 266 | ул. Пушкина, д. 15 | 1880 | 414,6 | 2018-2022 |
| 267 | ул. Пушкина, д. 16 | до 1900 | 276,1 | 2018-2022 |
| 268 | ул. Пушкина, д. 16 | до 1900 | 548,3 | 2018-2022 |
| 269 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 79 | 1917 | 251,5 | 2018-2022 |
| 270 | ул. Театральная, д. 16 | 1900 | 227,3 | 2018-2022 |
| 271 | ул. Театральная, д. 20 | 1900 | 177,5 | 2018-2022 |
| 272 | ул. Театральная, д. 43/8 | 1917 | 1251,4 | 2018-2022 |
| 273 | ул. Труда, д. 33 | 1905 | 94,2 | 2018-2022 |
| 274 | ул. Труда, д. 4 | 1917 | 56,6 | 2018-2022 |
| 275 | ул. Тульская Петля, д. 1А | 1959 | 269,7 | 2018-2022 |
| 276 | ул. Тульская Петля, д. 1Б | 1959 | 263,6 | 2018-2022 |
| 277 | ул. Тульская, д. 13 | 1900 | 246,6 | 2018-2022 |
| 278 | ул. Тульская, д. 14 | 1812 | 94,3 | 2018-2022 |
| 279 | ул. Тульская, д. 145, корп.3 | 1959 | 413,9 | 2018-2022 |
| 280 | ул. Тульская, д. 145, корп.5 | 1959 | 413,5 | 2018-2022 |
| 281 | ул. Тульская, д. 7 | 1900 | 174,9 | 2018-2022 |
| 282 | ул. Тульская, д. 97 | 1900 | 162,2 | 2018-2022 |
| 283 | ул. Азаровская, д. 11 | 1959 | 433,6 | 2018-2022 |
| 284 | ул. Академика Королева, д. 63 | 1917 | 169,3 | 2018-2022 |
| 285 | ул. Академика Королева, д. 65/17 | 1917 | 202,3 | 2018-2022 |
| 286 | ул. Баумана, д. 15 | 1900 | 664,6 | 2018-2022 |
| 287 | ул. Достоевского, д. 28 | 1935 | 398,1 | 2018-2022 |
| 288 | ул. Московская, д. 160А | 1960 | 278,1 | 2018-2022 |
| 289 | ул. Рубежная, д. 6 | 1957 | 167,8 | 2018-2022 |
| 290 | ул. Секиотовская, д. 68 | до 1969 | 81,4 | 2018-2022 |
| 291 | ул. Тульская, д. 145, корп.1 | 1953 | 413,4 | 2018-2022 |
| 292 | пер. Вишневый, д. 6 | 1954 | 169,1 | 2018-2022 |
| 293 | пер. Воскресенский, д. 8 | 1917 | 217,5 | 2018-2022 |
| 294 | ул. Академика Королева, д. 23 | до 1917 | 260,7 | 2018-2022 |
| 295 | ул. Анненки, д. 2 (инв.№ 10064) | 1967 | 151,1 | 2018-2022 |
| 296 | ул. Космонавта Пацаева, д. 4 | 1900 | 303,9 | 2018-2022 |
| 297 | ул. Ленина, д. 88/1 | до1900 | 151,5 | 2018-2022 |
| 298 | ул. Просторная, д. 3 | 1987 | 197,7 | 2018-2022 |
| 299 | ул. Суворова, д. 102 | 1880 | 75,1 | 2018-2022 |
| 300 | ул. Центральная, д. 12/6 | н/д | 123 | 2018-2022 |
| 301 | Грабцевское шоссе, д. 48 | 1958 | 272,3 | 2018-2022 |
| 302 | ул. Газовая, д. 8/3 | 1956 | 139,3 | 2018-2022 |
| 303 | ул. Никитина, д. 93А | 1959 | 1965,4 | 2023-2027 |
| 304 | пер. Воскресенский, д. 2А | 1877 | 282,1 | 2023-2027 |
| 305 | ул. Воронина, д. 22/50 | 1890 | 210,4 | 2023-2027 |
| 306 | ул. Декабристов, д. 10 | до 1900 | 84,4 | 2023-2027 |
| 307 | ул. Кирова, д. 9 | до 1890 капремонт 1972 г | 845,6 | 2023-2027 |
| 308 | ул. Ленина, д. 117 | 1910 | 518,5 | 2023-2027 |
| 309 | ул. Ленина, д. 121 | 1949 | 1270,8 | 2023-2027 |
| 310 | ул. Московская, д. 52 | 1992 | 228,8 | 2023-2027 |
| 311 | ул. Промышленная, д. 15 | 1957 | 193,7 | 2023-2027 |
| 312 | пер. Воскресенский, д. 7 | 1900 | 160 | 2023-2027 |
| 313 | ул. Академика Королева, д. 8 | до 1890 | 207,6 | 2023-2027 |
| 314 | ул. Анненки, д. 3 | 1967 | 122,8 | 2023-2027 |
| 315 | ул. Аэропортовская, д. 5 | н/д | 52,1 | 2023-2027 |
| 316 | ул. Декабристов, д. 12 | 1957 | 221,5 | 2023-2027 |
| 317 | ул. Никитина, д. 8А | н/д | 422,2 | 2023-2027 |
| 318 | Грабцевское шоссе, д. 40 | 1956 | 708,1 | 2023-2027 |
| 319 | пер. 1-й Пестеля, д. 27 | 1960 | 716,7 | 2023-2027 |
| 320 | пер. 1-й Пестеля, д. 46 | 1959 | 424,5 | 2023-2027 |
| 321 | пер. 1-й Пестеля, д. 50 | 1959 | 1163 | 2023-2027 |
| 322 | пер. Воскресенский, д. 21 | до1900г | 352,1 | 2023-2027 |
| 323 | пер. Воскресенский, д. 27 | до 1900 | 309,1 | 2023-2027 |
| 324 | пер. Воскресенский, д. 8А | 1953 | 345,8 | 2023-2027 |
| 325 | пер. Воскресенский, д. 9А | 1942 | 452 | 2023-2027 |
| 326 | пер. Врубовой, д. 3 | 1954 | 168,9 | 2023-2027 |
| 327 | пер. Гостинорядский, д. 2 | н/д | 330,4 | 2023-2027 |
| 328 | пер. Гостинорядский, д. 5 | 1900 | 339 | 2023-2027 |
| 329 | пер. Гостинорядский, д. 6/9 | 1900 | 405,3 | 2023-2027 |
| 330 | пер. Линейный, д. 6 | 1951 | 396,4 | 2023-2027 |
| 331 | ул. 40 летия Октября, д. 2 | 1960 | 316,6 | 2023-2027 |
| 332 | ул. 40 летия Октября, д. 4 | 1960 | 312,6 | 2023-2027 |
| 333 | ул. Азаровская, д. 9 | 1958 | 423,7 | 2023-2027 |
| 334 | ул. Воронина, д. 15 | 1900 | 311,2 | 2023-2027 |
| 335 | ул. Воронина, д. 18 | н/д | 468,5 | 2023-2027 |
| 336 | ул. Газовая, д. 8/2 | н/д | 140,1 | 2023-2027 |
| 337 | ул. Дзержинского, д. 62 | 1900 | 362,7 | 2023-2027 |
| 338 | ул. Коммунальная, д. 10 | 1957 | 226,7 | 2023-2027 |
| 339 | ул. Ленина, д. 107 | 1917 | 423,5 | 2023-2027 |
| 340 | ул. Луначарского, д. 11/1 | 1996 | 677,6 | 2023-2027 |
| 341 | ул. Луначарского, д. 31 | 1890 | 211,2 | 2023-2027 |
| 342 | ул. Московская, д. 60 | 1900 | 897,1 | 2023-2027 |
| 343 | ул. Первомайская, д. 4А | 1960 | 269,4 | 2023-2027 |
| 344 | ул. Пролетарская, д. 90 | 1986 | 1204,8 | 2023-2027 |
| 345 | ул. Путейская, д. 12 | 1957 | 140,5 | 2023-2027 |
| 346 | ул. Пухова, д. 27/25 | 1932 | 2554 | 2023-2027 |
| 347 | ул. Стекольная, д. 4 | 1952 | 369,6 | 2023-2027 |
| 348 | ул. Суворова, д. 119 | до 1890 г. | 593,6 | 2023-2027 |
| 349 | ул. Театральная, д. 27 | 1978 | 1765,3 | 2023-2027 |
| 350 | ул. Труда, д. 7 | 1915 | 92,9 | 2023-2027 |
| 351 | ул. Тульская Петля, д. 1 | 1962 | 96,7 | 2023-2027 |
| 352 | ул. Тульская Петля, д. 2 | 1962 | 49,3 | 2023-2027 |
| 353 | ул. Тульская, д. 145, корп.2 | 1959 | 415,5 | 2023-2027 |
| 354 | ул. Тульская, д. 145, корп.4 | 1959 | 417 | 2023-2027 |
| 355 | ул. Баумана, д. 11/10 | до 1900 | 728,8 | 2023-2027 |
| 356 | ул. Воронина, д. 34 | 1890 | 84,7 | 2023-2027 |
| 357 | ул. Воскресенская, д. 13 | 1952 | 325,8 | 2023-2027 |
| 358 | ул. Кирова, д. 59 | 2003 | 3515,8 | 2023-2027 |
| 359 | ул. Московская, д. 233 | 1949 | 430,7 | 2023-2027 |
| 360 | ул. Московская, д. 262 | 1951 | 357,2 | 2023-2027 |
| 361 | ул. Тарутинская, д. 192, корп.1 | 1972 | 3120,1 | 2023-2027 |
| 362 | ул. Азаровская, д. 7 | 1960 | 427 | 2023-2027 |
| 363 | ул. Воронина, д. 19 | 1900 | 106,4 | 2023-2027 |
| 364 | ул. Воскресенская, д. 11/1 | 1910 | 402,9 | 2023-2027 |
| 365 | ул. Дачная, д. 14 | 1950 | 89,1 | 2023-2027 |
| 366 | ул. Знаменская, д. 46 | 1880 | 80,2 | 2023-2027 |
| 367 | ул. Московская, д. 315, корп.4 | 1993 | 4292,3 | 2023-2027 |
| 368 | ул. Никитина, д. 70 | 1950 | 698,9 | 2023-2027 |
| 369 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 54 | 1950 | 406 | 2023-2027 |
| 370 | ул. Станционная, д. 9 | 1956 | 151,9 | 2023-2027 |
| 371 | ул. Центральная, д. 14 | 1958 | 641,7 | 2023-2027 |
| 372 | Грабцевское шоссе, д. 35 | 1951 | 763,3 | 2023-2027 |
| 373 | пер. Вишневый, д. 5 | 1954 | 146 | 2023-2027 |
| 374 | пер. Ольговский, д. 9 | 1984 | 3291,5 | 2023-2027 |
| 375 | пер. Станционный, д. 15 | 1957 | 156,7 | 2023-2027 |
| 376 | ул. Азаровская, д. 5 | 1958 | 432,1 | 2023-2027 |
| 377 | ул. Баррикад, д. 117А | 1953 | 806,9 | 2023-2027 |
| 378 | ул. Баррикад, д. 176 | 1947 | 44,3 | 2023-2027 |
| 379 | ул. Бутома, д. 6 | 1950 | 731,5 | 2023-2027 |
| 380 | ул. Воинская, д. 5 | 1963 | 459,2 | 2023-2027 |
| 381 | ул. Гурьянова, д. 18, корп. 2 | 1998 | 4175,7 | 2023-2027 |
| 382 | ул. Космонавта Пацаева, д. 6 | до 1917 | 294,8 | 2023-2027 |
| 383 | ул. Промежуточная, д. 10 | 1977 | 3422 | 2023-2027 |
| 384 | ул. Стекольная, д. 9 | 1951 | 181 | 2023-2027 |
| 385 | ул. Труда, д. 3А | 1951 | 370,2 | 2023-2027 |
| 386 | ул. Широкая, д. 49, корп.1 | 1978 | 50,5 | 2023-2027 |
| 387 | ул. Широкая, д. 49, корп.1 | н/д | 50,1 | 2023-2027 |
| 388 | ул. Широкая, д. 53 | 1918 | 437,6 | 2023-2027 |
| 389 | ул. Баумана, д. 28 | 1900 | 162 | 2023-2027 |
| 390 | ул. Воробьевская, д. 14 | 1959 | 209,5 | 2023-2027 |
| 391 | ул. Гурьянова, д. 10, корп. 2 | 1978 | 2104 | 2023-2027 |
| 392 | ул. К.Либкнехта, д. 38Б | 1950 | 48,5 | 2023-2027 |
| 393 | ул. Калужская, д. 33 | 1977 | 3773,3 | 2023-2027 |
| 394 | ул. М.Горького, д. 82 | 1947 | 718,7 | 2023-2027 |
| 395 | ул. Плеханова, д. 78А | 1953 | 1755,8 | 2023-2027 |
| 396 | ул. Плеханова, д. 90 | 1896 | 96,1 | 2023-2027 |
| 397 | ул. Ромодановские Дворики, д. 61 | 1962 | 811,6 | 2023-2027 |
| 398 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 1952 | 2099,4 | 2023-2027 |
| 399 | пер. 1-й Карьерный, д. 2 | 1957 | 145,5 | 2023-2027 |
| 400 | пер. 1-й Пестеля, д. 23 | 1958 | 339,6 | 2023-2027 |
| 401 | пер. 1-й Пестеля, д. 33 | 1958 | 387,1 | 2023-2027 |
| 402 | пер. 2-й Карьерный, д. 6 | 1957 | 271,4 | 2023-2027 |
| 403 | пер. Воскресенский, д. 22 | 1953 | 584,2 | 2023-2027 |
| 404 | пер. Воскресенский, д. 24 | 1953 | 724,6 | 2023-2027 |
| 405 | пер. Воскресенский, д. 27А | 1953 | 496,6 | 2023-2027 |
| 406 | пер. Воскресенский, д. 27А (КВ.15-16) | 1953 | 114,4 | 2023-2027 |
| 407 | пер. Каракозова, д. 1 | 1953 | 49,1 | 2023-2027 |
| 408 | пер. Линейный, д. 4 | 1951 | 396,7 | 2023-2027 |
| 409 | пер. Линейный, д. 8 | 1951 | 386 | 2023-2027 |
| 410 | пер. Станционный, д. 14 | 1957 | 156,2 | 2023-2027 |
| 411 | ул. Академика Королева, д. 10А | 1958 | 416,2 | 2023-2027 |
| 412 | ул. Академика Королева, д. 16А | 1951 | 399,2 | 2023-2027 |
| 413 | ул. Баррикад, д. 115 | 1953 | 399,3 | 2023-2027 |
| 414 | ул. Баумана, д. 30 | до 1900 | 213,5 | 2023-2027 |
| 415 | ул. Баумана, д. 48б | 1947 | 123,6 | 2023-2027 |
| 416 | ул. Воронина, д. 20/55 | 1900 | 206,7 | 2023-2027 |
| 417 | ул. Гвардейская, д. 16 | 1914 | 1504,6 | 2023-2027 |
| 418 | ул. Дарвина, д. 18 | 1975 | 4261,1 | 2023-2027 |
| 419 | ул. К.Либкнехта, д. 42А | 1954 | 380,4 | 2023-2027 |
| 420 | ул. Ленина, д. 123 | 1950 | 570,1 | 2023-2027 |
| 421 | ул. Новослободская, д. 7 | 1957 | 125,2 | 2023-2027 |
| 422 | ул. Путейская, д. 13 | 1956 | 193,6 | 2023-2027 |
| 423 | ул. Суворова, д. 93/26 | 1953 | 360,6 | 2023-2027 |
| 424 | ул. Труда, д. 31а | 1896 | 72 | 2023-2027 |
| 425 | ул. Труда, д. 37 | 1956 | 26,5 | 2023-2027 |
| 426 | ул. Труда, д. 9А | 1953 | 738,7 | 2023-2027 |
| 427 | ул. Хрустальная, д. 23 | 1958 | 104,3 | 2023-2027 |
| 428 | ул. Чичерина, д. 31 | 1953 | 662,1 | 2023-2027 |
| 429 | Грабцевское шоссе, д. 32 | 1957 | 817,7 | 2023-2027 |
| 430 | Грабцевское шоссе, д. 94 | 1958 | 172,3 | 2023-2027 |
| 431 | пер. 1-й Карьерный, д. 1 | 1958 | 144,1 | 2023-2027 |
| 432 | пер. 1-й Карьерный, д. 5 | 1957 | 125,8 | 2023-2027 |
| 433 | пер. Строительный, д. 12/2 | 1963 | 535,1 | 2023-2027 |
| 434 | тер Городской Бор, д. б/н (инв.№ 9483) | н/д | 21,4 | 2023-2027 |
| 435 | ул. Карачевская, д. 3 | 1976 | 3391,6 | 2023-2027 |
| 436 | ул. Клюквина, д. 35 | 1960 | 171,4 | 2023-2027 |
| 437 | ул. Линейная, д. 11 | 1954 | 614,6 | 2023-2027 |
| 438 | ул. Суворова, д. 80 | 1954 | 422,3 | 2023-2027 |
| 439 | ул. Телевизионная, д. 6 | 1954 | 850,5 | 2023-2027 |
| 440 | пер. Воинский, д. 13 | 1958 | 60,6 | 2023-2027 |
| 441 | пер. Калинина, д. 2 | 1955 | 1180,2 | 2023-2027 |
| 442 | пер. Малинники, д. 14 | 1961 | 121,1 | 2023-2027 |
| 443 | пер. Строительный, д. 13 | 1955 | 818,9 | 2023-2027 |
| 444 | проезд 2-й Загородный, д. 44 | 1958 | 170,1 | 2023-2027 |
| 445 | ул. Баумана, д. 16 | н/д | 201,3 | 2023-2027 |
| 446 | ул. Дальняя, д. 27 | 1971 | 1101,5 | 2023-2027 |
| 447 | ул. Карпова, д. 20 | 1917 | 1359,4 | 2023-2027 |
| 448 | ул. Ленина, д. 5 | 1910 | 108,1 | 2023-2027 |
| 449 | ул. Московская, д. 337 | 1955 | 627,1 | 2023-2027 |
| 450 | ул. Плеханова, д. 79 | 1955 | 1389,6 | 2023-2027 |
| 451 | ул. Салтыкова-Щедрина, д. 60 | 1954 | 546,7 | 2023-2027 |
| 452 | ул. Труда, д. 9 | 1955 | 722,9 | 2023-2027 |
| 453 | пер. 1-й Карьерный, д. 3 | 1957 | 140,8 | 2023-2027 |
| 454 | пер. Воинский, д. 4 | до 1960 | 348,3 | 2023-2027 |
| 455 | пер. Врубовой, д. 11 | 1956 | 119,7 | 2023-2027 |
| 456 | пер. Врубовой, д. 9 | 1956 | 119,3 | 2023-2027 |
| 457 | пер. Станционный, д. 10 | 1959 | 175,9 | 2023-2027 |
| 458 | ул. Академика Королева, д. 21 | 1900 | 145,2 | 2023-2027 |
| 459 | ул. Аэропортовская, д. 4 | н/д | 52,5 | 2023-2027 |
| 460 | ул. Воскресенская, д. 9Б | 1956 | 574,8 | 2023-2027 |
| 461 | ул. К.Либкнехта, д. 10 | 1960 | 3172,7 | 2023-2027 |
| 462 | ул. Космонавта Комарова, д. 55 | 1956 | 2634,1 | 2023-2027 |
| 463 | ул. Привокзальная, д. 3А | 1960 | 105,7 | 2023-2027 |
| 464 | ул. Путейская, д. 9 | 1958 | 338,7 | 2023-2027 |
| 465 | ул. Труда, д. 5а, корп. 1 | 1956 | 724,7 | 2023-2027 |
| 466 | Грабцевское шоссе, д. 100 | 1957 | 243,6 | 2023-2027 |
| 467 | Грабцевское шоссе, д. 102 | 1957 | 153,5 | 2023-2027 |
| 468 | Грабцевское шоссе, д. 30 | 1957 | 557 | 2023-2027 |
| 469 | пер. 1-й Пестеля, д. 31 | 1957 | 393,9 | 2023-2027 |
| 470 | пер. Вагонный, д. 6 | 1957 | 144,3 | 2023-2027 |
| 471 | пер. Врубовой, д. 7 | 1957 | 120,9 | 2023-2027 |
| 472 | проезд Тульский, д. 10 | 1957 | 174,6 | 2023-2027 |
| 473 | проезд Тульский, д. 12 | 1957 | 23 | 2023-2027 |
| 474 | проезд Тульский, д. 13 | 1962 | 167,3 | 2023-2027 |
| 475 | проезд Тульский, д. 14 | 1957 | 130,9 | 2023-2027 |
| 476 | проезд Тульский, д. 2 | 1957 | 150 | 2023-2027 |
| 477 | проезд Тульский, д. 8 | 1957 | 155 | 2023-2027 |
| 478 | проезд Тульский, д. 9 | 1959 | 169,1 | 2023-2027 |
| 479 | ул. Аэропортовская, д. 8 | н/д | 52,5 | 2023-2027 |
| 480 | ул. Космонавта Комарова, д. 37Б | 1957 | 395,5 | 2023-2027 |
| 481 | ул. Космонавта Комарова, д. 53 | 1957 | 2229,7 | 2023-2027 |
| 482 | ул. Космонавта Комарова, д. 61 | 1957 | 397,1 | 2023-2027 |
| 483 | ул. Промышленная, д. 17 | 1957 | 365,8 | 2023-2027 |
| 484 | ул. Театральная, д. 17-19 | н/д | 368,8 | 2023-2027 |
| 485 | ул. Труда, д. 5а, корп. 2 | 1957 | 788,5 | 2023-2027 |
| 486 | ул. Тульская, д. 181 | 1957 | 151,3 | 2023-2027 |
| 487 | ул. Тульская, д. 183 | 1957 | 138,4 | 2023-2027 |
| 488 | ул. Тульская, д. 185 | 1957 | 148,4 | 2023-2027 |
| 489 | Грабцевское шоссе, д. 104 | 1958 | 125,3 | 2023-2027 |
| 490 | Грабцевское шоссе, д. 106 | 1958 | 148,2 | 2023-2027 |
| 491 | Грабцевское шоссе, д. 50 | 1958 | 283,7 | 2023-2027 |
| 492 | Грабцевское шоссе, д. 96 | 1958 | 182 | 2023-2027 |
| 493 | Грабцевское шоссе, д. 98 | 1957 | 144,9 | 2023-2027 |
| 494 | пер. 1-й Карьерный, д. 4 | 1957 | 120,4 | 2023-2027 |
| 495 | пер. 2-й Карьерный, д. 2 | 1957 | 80,4 | 2023-2027 |
| 496 | пер. 2-й Карьерный, д. 4 | 1957 | 126 | 2023-2027 |
| 497 | пер. Воинский, д. 1 | 1956 | 655,2 | 2023-2027 |
| 498 | пер. Воинский, д. 10 | 1958 | 212,5 | 2023-2027 |
| 499 | пер. Каракозова, д. 2А | 1953 | 68,1 | 2023-2027 |
| 500 | пер. 2-й Красноармейский, д. 3 | 1955 | 2101,4 | 2028-2029 |
| 501 | пер. Вагонный, д. 10 | 1958 | 187,9 | 2028-2029 |
| 502 | пер. Вагонный, д. 4 | 1958 | 183,6 | 2028-2029 |
| 503 | пер. Вагонный, д. 8 | 1958 | 120,9 | 2028-2029 |
| 504 | пер. Врубовой, д. 15 | 1956 | 122,7 | 2028-2029 |
| 505 | пер. Врубовой, д. 19/12 | 1958 | 633,2 | 2028-2029 |
| 506 | пер. Врубовой, д. 5 | 1956 | 117,8 | 2028-2029 |
| 507 | пер. Карпова, д. 5 | 1890 | 95,3 | 2028-2029 |
| 508 | пер. Карпова, д. 7 | 1917 | 338,9 | 2028-2029 |
| 509 | пер. Малинники, д. 12 | 1951 | 63,8 | 2028-2029 |
| 510 | пер. Ольговский, д. 3 | 1958 | 362,4 | 2028-2029 |
| 511 | пер. Парковый, д. 9 | 1958 | 864,4 | 2028-2029 |
| 512 | пер. Тульский, д. 75 | 1959 | 63,9 | 2028-2029 |
| 513 | проезд 2-й Загородный, д. 46 | 1959 | 69,2 | 2028-2029 |
| 514 | проезд Тульский, д. 4 | 1957 | 228,5 | 2028-2029 |
| 515 | проезд Тульский, д. 6 | 1957 | 139,5 | 2028-2029 |
| 516 | ул. А.Матросова, д. 34 | 1953 | 47,4 | 2028-2029 |
| 517 | ул. Белинского, д. 1 | 1958 | 428,7 | 2028-2029 |
| 518 | ул. Гурьянова, д. 59, корп. 3 | 1994 | 4352,8 | 2028-2029 |
| 519 | ул. Дубрава, д. 4 | 1958 | 720,1 | 2028-2029 |
| 520 | ул. Зеленый Крупец, д. 18 | 1958 | 186,8 | 2028-2029 |
| 521 | ул. Инженерная, д. 5/10 | 1950 | 580,2 | 2028-2029 |
| 522 | ул. Константиновых, д. 13 | 1958 | 444,5 | 2028-2029 |
| 523 | ул. Майская, д. 15 | 2002 | 4952,8 | 2028-2029 |
| 524 | ул. Московская, д. 318 | 1959 | 108,9 | 2028-2029 |
| 525 | ул. Моторная, д. 20 | 1958 | 285,2 | 2028-2029 |
| 526 | ул. Ольговская, д. 12 | 1961 | 569,1 | 2028-2029 |
| 527 | ул. Отбойная, д. 55 | 1960 | 59,3 | 2028-2029 |
| 528 | ул. Переходная, д. 11/1 | 1949 | 411,2 | 2028-2029 |
| 529 | ул. Плеханова, д. 81 | 1958 | 2373,6 | 2028-2029 |
| 530 | ул. Привокзальная, д. 5 | 1960 | 114,6 | 2028-2029 |
| 531 | ул. Рылеева, д. 44А | 1958 | 416,8 | 2028-2029 |
| 532 | ул. Суворова, д. 20 | 1900 | 102 | 2028-2029 |
| 533 | ул. Труда, д. 1 | 1900 | 76,9 | 2028-2029 |
| 534 | ул. Труда, д. 5Б | 1958 | 891,8 | 2028-2029 |
| 535 | Грабцевское шоссе, д. 24А | 1959 | 557,1 | 2028-2029 |
| 536 | Грабцевское шоссе, д. 26 | 1959 | 569,1 | 2028-2029 |
| 537 | Грабцевское шоссе, д. 28 | 1959 | 548,2 | 2028-2029 |
| 538 | Грабцевское шоссе, д. 34А | 1959 | 906,3 | 2028-2029 |
| 539 | Грабцевское шоссе, д. 56 | 1959 | 554,1 | 2028-2029 |
| 540 | Грабцевское шоссе, д. 58 | 1959 | 282,4 | 2028-2029 |
| 541 | Грабцевское шоссе, д. 62 | 1959 | 298,5 | 2028-2029 |
| 542 | Грабцевское шоссе, д. 64 | 1959 | 271,7 | 2028-2029 |
| 543 | Грабцевское шоссе, д. 86 | 1959 | 245,8 | 2028-2029 |
| 544 | пер. Вагонный, д. 18 | 1959 | 176,8 | 2028-2029 |
| 545 | пер. Строительный, д. 19 | 1959 | 975,6 | 2028-2029 |
| 546 | проезд Тульский, д. 1 | 1959 | 746,1 | 2028-2029 |
| 547 | проезд Тульский, д. 11 | 1959 | 145,4 | 2028-2029 |
| 548 | проезд Тульский, д. 3 | 1959 | 447,8 | 2028-2029 |
| 549 | ул. Аэропортовская, д. 7 | н/д | 52,6 | 2028-2029 |
| 550 | ул. Белинского, д. 1А | 1959 | 430,4 | 2028-2029 |
| 551 | ул. Белинского, д. 2 | 1957 | 430,6 | 2028-2029 |
| 552 | ул. В.Никитиной, д. 16 | 1959 | 288,1 | 2028-2029 |
| 553 | ул. Гвардейская, д. 7 | 1924 | 678 | 2028-2029 |
| 554 | ул. К.Либкнехта, д. 13 | 1936 | 638,6 | 2028-2029 |
| 555 | ул. Комсомольская, д. 4 | н/д | 106,1 | 2028-2029 |
| 556 | ул. Малинники, д. 36 | 1953 | 45,5 | 2028-2029 |
| 557 | ул. Молодежная, д. 2 | 1959 | 547 | 2028-2029 |
| 558 | ул. Московская, д. 335 | 1959 | 630,5 | 2028-2029 |
| 559 | ул. Новослободская, д. 12 | 1959 | 302,9 | 2028-2029 |
| 560 | ул. Плеханова, д. 84 | 1959 | 1003 | 2028-2029 |
| 561 | ул. Привокзальная, д. 4 | 1959 | 634 | 2028-2029 |
| 562 | ул. Пухова, д. 33 | 1927 | 248,3 | 2028-2029 |
| 563 | ул. Советская, д. 38А | 1958 | 401,5 | 2028-2029 |
| 564 | ул. Труда, д. 3 | 1959 | 1130,4 | 2028-2029 |
| 565 | Грабцевское шоссе, д. 34 | 1960 | 838,6 | 2028-2029 |
| 566 | ул. Врубовая, д. 14 | 1960 | 640,5 | 2028-2029 |
| 567 | ул. Дзержинского, д. 15А | 1960 | 1283,8 | 2028-2029 |
| 568 | ул. Инженерная, д. 2/13 | 1950 | 402,9 | 2028-2029 |
| 569 | ул. Секиотовская, д. 47 (инв.№ 10659) | 1970 | 188,5 | 2028-2029 |
| 570 | ул. Тельмана, д. 10 | 1986 | 1363,9 | 2028-2029 |
| 571 | Грабцевское шоссе, д. 24 | 1961 | 562,3 | 2028-2029 |
| 572 | Грабцевское шоссе, д. 74 | 1961 | 286,2 | 2028-2029 |
| 573 | Грабцевское шоссе, д. 84 | 1961 | 289,7 | 2028-2029 |
| 574 | ул. 40 летия Октября, д. 8 | 1961 | 561 | 2028-2029 |
| 575 | ул. Гагарина, д. 38А | 1961 | 1269,5 | 2028-2029 |
| 576 | ул. Глаголева, д. 12 | 1954 | 739,1 | 2028-2029 |
| 577 | ул. Маршала Жукова, д. 37 | 1961 | 1660,5 | 2028-2029 |

Площадь сносимых зданий  соответствует значениям, утвержденным для разработки схемы теплоснабжения (таблица 2.6.).

В результате формирования прогноза перспективной застройки и прогноза сноса был сформирован прогноз изменения строительных фондов на территории города.

Динамика прогнозируемого изменения величины жилищного фонда и обеспеченности населения жилищным фондом, учитываемая при разработке схемы теплоснабжения города, представлена на рисунке 2.12.

Для удобства значения на рисунке приведены на период до 2030 года – расчетный срок Генерального плана. Также на рисунке показаны промежуточные значения, соответствующие периодам разработки схемы теплоснабжения.

Рисунок 2.12 Прогнозируемая динамика изменения численности населения и обеспеченности населения жилищным фондом на период до 2030 г.

Из рисунка видно, что планируемая величина жилищного фонда увеличится к 2030 г. до уровня 14,2 млн. м2 (прирост свыше 83% от уровня 2012 года), что с учетом предполагаемого роста численности населения до 363 тыс. чел. приведет к увеличению показателя обеспеченности населения жилищным фондом с существующего (на 2013 г.) 22,2 м2/чел. до 39,1 м2/чел. к 2030 году.

  - Сетка элементов территориального деления

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения прогноз перспективной застройки (и прогноз перспективной тепловой нагрузки) формировался территориально-распределенным. В связи с этим возникает необходимость введения сетки расчетных элементов территориального деления, которая должна оставаться неизменной на весь расчетный период, и при этом её элементы должны быть достаточно малы, чтобы обеспечить однозначность привязки возникающих приростов к сетям системы теплоснабжения. В качестве сетки расчетных элементов территориального деления была принята сетка кадастрового деления территории города. Использование данной сетки обеспечивает точную локализацию возникающих приростов строительных фондов (и тепловой нагрузки), что и является одной из основных задач формирования территориально-распределенного прогноза по сетке расчетных элементов территориального деления.

Сетка кадастрового деления территории муниципального образования «Город Калуга» предоставлена в ответ на запросы Администрацией муниципального образования. Для уточнения номеров кадастровых кварталов была использована публичная кадастровая карта, размещенная в свободном доступе в сети «Интернет» на портале услуг по адресу http://maps.rosreestr.ru/Portal/.

Территориально-распределенный прогноз перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведен в Приложении 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 2028 г. (шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.001.).

Общий вид принятой сетки расчетных элементов территориального деления приведен на рисунке 2.13., фрагмент – на рисунке 2.14.

Рисунок 2.13 Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)  муниципального образования «Город Калуга» (общий вид)

Рисунок 2.14 Сетка расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) муниципального образования «Город Калуга» (фрагмент)

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки муниципального образования «Город Калуга» разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

- с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к  базовому уровню;

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по  отношению к базовому уровню.

Такая же степень понижения потребления энергетических ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

В данном документе в качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2013–2015 годов  - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 15 %;

- на период 2016–2019 годов  - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 30 %;

- на период с 2020 годов  - удельное теплопотребление в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», уменьшенное на 40 %.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 275):

- температура наружного воздуха для проектирования систем отопления: минус 27°С;

- продолжительность отопительного периода: 210 суток;

- средняя температура отопительного периода минус 2,9°С.

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного (5 этажей и выше) и для малоэтажного (индивидуального) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитано для каждого типа учреждений, затем на основании полученных данных  были определены средневзвешенные (по исходным данным города-аналога) величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений  удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе  95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по нижней границе диапазона, предлагаемого в указанном СНиП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии и удельных величин тепловых нагрузок представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий муниципального образования «Город Калуга»

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2 |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч*м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О* | В** | ГВС | Сумма | О* | В** | ГВС | Сумма |
| 2013 ÷ 2015 гг. | Жилая многоквартирная | 0,076 | 0 | 0,050 | 0,127 | 37,2 | 0 | 6,9 | 44,1 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,121 | 0 | 0,050 | 0,171 | 54,7 | 0 | 6,9 | 61,6 |
|  | Общественно-деловая | 0,056 | 0,069 | 0,020 | 0,144 | 41,1 | 46,3 | 2,6 | 89,9 |
| 2016 ÷ 2020 гг. | Жилая многоквартирная | 0,063 | 0 | 0,050 | 0,113 | 31,9 | 0 | 6,9 | 38,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,099 | 0 | 0,050 | 0,150 | 46,3 | 0 | 6,9 | 53,2 |
|  | Общественно-деловая | 0,045 | 0,058 | 0,020 | 0,123 | 37,4 | 38,9 | 2,6 | 78,9 |
| 2021 ÷ 2030 гг. | Жилая многоквартирная | 0,054 | 0 | 0,050 | 0,104 | 28,3 | 0 | 6,9 | 35,2 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,085 | 0 | 0,050 | 0,135 | 40,7 | 0 | 6,9 | 47,6 |
|  | Общественно-деловая | 0,041 | 0,047 | 0,020 | 0,108 | 36,9 | 31,5 | 2,6 | 70,9 |

*О – отопление

**В – вентиляция

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов, не предоставлены.

- Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

  - Прогноз изменения тепловой нагрузки

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории города и на основании прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии для новых зданий.

В таблице 5.1. приведены значения прироста тепловой нагрузки в разделении по типам вводимой застройки и по видам теплопотребления (с выделением прироста на территории города Калуги и сельских поселений). Детальный прогноз по согласованной сетке территориальных единиц города приведен в Приложении 1 к Главе 2 Обосновывающих материалов. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города с указанием номеров «пятен» перспективной застройки и кадастровых кварталов приведен в таблице 5.2. Суммарные значения прироста тепловой нагрузки в границах территорий, установленных Генеральным планом, приведены в таблице 5.3. В таблицах значения прироста тепловой нагрузки справочно приведены на период действия Генерального плана (до 2030 года) с выделением срока разработки схемы теплоснабжения – 2028 года.

За весь рассматриваемый период (до 2028 года) прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки составит 323 Гкал/ч (в среднем по 21,6 Гкал/ч в год). Наибольший прирост тепловой нагрузки ожидается в 2021 году (рисунок 5.1).

Прирост тепловой нагрузки, приходящийся на территорию города Калуги,  составляет 273 Гкал/ч на период до 2028 года.

Таблица 5.1 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)

| Прирост нагрузки, Гкал/ч | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2013-2027 | 2028 | 2029 | 2013-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу | 8,49 | 8,68 | 7,83 | 7,7 | 7,29 | 7,38 | 7,29 | 28,84 | 33,4 | 26,11 | 26,12 | 26,12 | 25,92 | 25,86 | 25,86 | 272,89 | 25,86 | 25,91 | 324,66 |
| О | 6,18 | 6,26 | 5,89 | 5,82 | 5,28 | 5,33 | 5,29 | 20,53 | 24,38 | 18,66 | 18,72 | 18,72 | 18,56 | 18,55 | 18,55 | 196,72 | 18,55 | 18,61 | 233,88 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 39,24 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 3,72 | 4,42 | 3,72 | 3,64 | 3,64 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 36,93 | 3,67 | 3,68 | 44,28 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 173,05 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 140,95 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 32,1 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,2 | 1,19 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 11,16 | 1,05 | 1,09 | 13,3 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 9,73 | 0,91 | 0,94 | 11,58 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 1,43 | 0,14 | 0,15 | 1,72 |
| ОДЗ | 2,62 | 2,78 | 1,93 | 1,82 | 2,12 | 2,21 | 2,13 | 9,32 | 13,87 | 8,39 | 8,43 | 8,43 | 8,23 | 8,2 | 8,2 | 88,68 | 8,2 | 8,2 | 105,08 |
| О | 1,2 | 1,27 | 0,89 | 0,84 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 4,44 | 8,27 | 4,36 | 4,4 | 4,4 | 4,27 | 4,29 | 4,29 | 46,04 | 4,29 | 4,31 | 54,64 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 39,24 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 1 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 3,4 | 0,27 | 0,27 | 3,94 |
| Всего по поселениям | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,12 | 3,12 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 50,43 | 2,81 | 2,81 | 56,05 |
| О | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,49 | 2,49 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 40,41 | 2,23 | 2,23 | 44,87 |
| В | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,42 | 0,23 | 0,23 | 4,88 |
| ГВС | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 5,6 | 0,35 | 0,35 | 6,3 |
| ИЖФ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,55 | 2,55 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 41,26 | 2,29 | 2,29 | 45,84 |
| О | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,22 | 2,22 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 35,96 | 1,96 | 1,96 | 39,88 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5,3 | 0,33 | 0,33 | 5,96 |
| ОДЗ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 9,17 | 0,52 | 0,52 | 10,21 |
| О | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 4,45 | 0,27 | 0,27 | 4,99 |
| В | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,42 | 0,23 | 0,23 | 4,88 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,34 |
| ИТОГО по муниципаль-ному образованию | 12,63 | 12,82 | 11,97 | 11,84 | 10,88 | 10,97 | 10,88 | 31,96 | 36,52 | 28,92 | 28,93 | 28,93 | 28,73 | 28,67 | 28,67 | 323,32 | 28,67 | 28,72 | 380,71 |
| О | 9,54 | 9,62 | 9,25 | 9,18 | 8,15 | 8,2 | 8,16 | 23,02 | 26,87 | 20,89 | 20,95 | 20,95 | 20,79 | 20,78 | 20,78 | 237,13 | 20,78 | 20,84 | 278,75 |
| В | 1,73 | 1,82 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 4,87 | 4,88 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 43,66 | 3,87 | 3,85 | 51,38 |
| ГВС | 1,36 | 1,38 | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 4,07 | 4,77 | 4,07 | 3,99 | 3,99 | 4,06 | 4,02 | 4,02 | 42,53 | 4,02 | 4,03 | 50,58 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 173,05 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 140,95 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 32,1 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,76 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,75 | 3,74 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,38 | 3,34 | 3,34 | 52,42 | 3,34 | 3,38 | 59,14 |
| О | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,27 | 3,27 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,89 | 2,87 | 2,87 | 45,69 | 2,87 | 2,9 | 51,46 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 6,73 | 0,47 | 0,48 | 7,68 |
| ОДЗ | 3,36 | 3,52 | 2,67 | 2,56 | 2,77 | 2,86 | 2,78 | 9,89 | 14,44 | 8,91 | 8,95 | 8,95 | 8,75 | 8,72 | 8,72 | 97,85 | 8,72 | 8,72 | 115,29 |
| О | 1,54 | 1,61 | 1,23 | 1,18 | 1,33 | 1,38 | 1,34 | 4,71 | 8,54 | 4,63 | 4,67 | 4,67 | 4,54 | 4,56 | 4,56 | 50,49 | 4,56 | 4,58 | 59,63 |
| В | 1,73 | 1,82 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 4,87 | 4,88 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 43,66 | 3,87 | 3,85 | 51,38 |
| ГВС | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,31 | 1,02 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 3,7 | 0,29 | 0,29 | 4,28 |

Таблица 5.2 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  на территории города Калуги (Гкал/ч)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,24 | 4,73 | 5,94 | 5,94 | 6,66 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 1,04 | 0,94 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,74 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,69 | 0,63 | 0,79 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,57 | 0,51 | 0,64 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | 1,77 | 1,58 | 1,99 | 1,99 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 1,04 | 1,04 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,87 | 0,7 | 0,88 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| "Спутник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 |
| 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,16 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Черносвитинский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 3,16 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "ул. Михалевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 1,45 | 1,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Трудовой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | 4,16 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Квань" | 4,21 | 4,89 | 3,95 | 4,19 | 2,81 | 2,29 | 0,87 | 1,17 | 4,19 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,78 |
| 026 | 0 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,17 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,15 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | 0 | 2,27 | 2,61 | 3,19 | 1,94 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 1,62 | 1,86 | 2,27 | 1,37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | 0,25 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 1,51 | 1,73 | 2,11 | 1,29 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 1,27 | 1,46 | 1,78 | 1,06 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,76 | 0,88 | 1,08 | 0,65 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,35 | 0,4 | 0,49 | 0,31 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| О | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| В | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ОДЗ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| О | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| В | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 0,53 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,38 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,09 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,35 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,3 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,18 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,08 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,09 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,25 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 031 | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,24 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 | 1,68 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 1,12 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 0,77 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,55 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,09 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,51 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,43 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,08 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,26 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,12 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,13 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Секиотово" | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Спортивный, Научный, Пучково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 10,47 | 5,4 | 8,34 | 8,34 | 9,08 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,89 |
| 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| "Губернский" | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 1,76 | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 048 | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 2,26 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,31 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
| 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| "30, 31 мкр." | 2,21 | 1,07 | 1,25 | 0 | 0 | 0,92 | 1,94 | 2,74 | 2,74 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| 058 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 061 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 1,96 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,4 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,34 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,22 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 1,3 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 1,1 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,2 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,66 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,3 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,34 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 1,37 | 1,37 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,9 | 0,9 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Тайфун" | 0,47 | 1,96 | 0,65 | 0 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | 0 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие территории | 1,6 | 0,76 | 1,98 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 074 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 078 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 083 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.3 Прирост тепловой нагрузки при строительстве зданий (в границах территорий, установленных Генеральным планом) (Гкал/ч)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Ольговский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 5,95 | 5,95 | 6,65 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 67,85 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 3,7 | 3,35 | 4,25 | 4,25 | 4,7 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 48,25 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 10,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,8 | 0,8 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,35 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3,45 | 3,15 | 3,95 | 3,95 | 4,4 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 45,1 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2,85 | 2,55 | 3,2 | 3,2 | 3,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 36,5 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,6 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,75 | 1,55 | 2 | 2 | 2,25 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 22,75 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 1,05 | 1,05 | 1,15 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 11,75 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 10,25 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,75 |
| "Спутник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,21 | 3,83 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,34 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,16 | 2,95 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,38 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,15 | 2,76 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 2,38 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,38 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 1,07 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,57 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,5 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Черносвитинский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 3,16 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,14 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,22 | 2,22 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,52 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,07 | 2,1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,07 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 1,72 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 1,06 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,07 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,52 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| "ул. Михалевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | 1,46 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1,02 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 |
| "Трудовой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,16 | 4,16 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,44 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,92 | 2,92 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,56 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 2,76 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,26 | 2,26 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,84 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,96 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,64 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
| "Квань" | 4,21 | 4,89 | 3,95 | 4,19 | 2,81 | 2,29 | 0,87 | 1,17 | 4,19 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,78 | 58,67 |
| О | 2,93 | 3,52 | 2,87 | 3,02 | 2,01 | 1,64 | 0,64 | 0,87 | 2,99 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,71 | 42,03 |
| В | 0,85 | 0,83 | 0,66 | 0,72 | 0,46 | 0,37 | 0,14 | 0,18 | 0,68 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 9,29 |
| ГВС | 0,43 | 0,54 | 0,42 | 0,45 | 0,34 | 0,28 | 0,09 | 0,12 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 7,35 |
| МКД | 2,19 | 2,91 | 2,29 | 2,67 | 1,77 | 1,42 | 0,48 | 0,48 | 2,48 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,25 | 34,62 |
| О | 1,85 | 2,45 | 1,94 | 2,26 | 1,46 | 1,17 | 0,4 | 0,4 | 2,04 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,81 | 28,38 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,34 | 0,46 | 0,35 | 0,41 | 0,31 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 6,24 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 4,54 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,98 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,56 |
| ОДЗ | 1,65 | 1,61 | 1,29 | 1,4 | 0,93 | 0,76 | 0,28 | 0,36 | 1,38 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 19,51 |
| О | 0,75 | 0,74 | 0,6 | 0,65 | 0,45 | 0,37 | 0,14 | 0,18 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 9,67 |
| В | 0,85 | 0,83 | 0,66 | 0,72 | 0,46 | 0,37 | 0,14 | 0,18 | 0,68 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 9,29 |
| ГВС | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,55 |
| "Секиотово" | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,48 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| "Спортивный, Научный, Пучково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 10,47 | 5,4 | 8,34 | 8,34 | 9,08 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,89 | 90,77 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 8,06 | 3,87 | 5,97 | 5,97 | 6,48 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,77 | 65,33 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,96 | 0,78 | 1,23 | 1,23 | 1,32 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,59 | 12,87 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 1,45 | 0,75 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 12,57 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 3,48 | 3,15 | 5,1 | 5,1 | 5,56 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 53,32 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,94 | 2,85 | 2,52 | 4,11 | 4,11 | 4,48 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 42,97 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,99 | 0,99 | 1,08 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 10,35 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 4,39 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 3,83 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,56 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 6,45 | 1,77 | 2,76 | 2,76 | 3 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,6 | 33,06 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 4,73 | 0,93 | 1,44 | 1,44 | 1,56 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 18,53 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,96 | 0,78 | 1,23 | 1,23 | 1,32 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,59 | 12,87 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,76 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,66 |
| "Губернский" | 0 | 0 | 0 | 1,99 | 1,76 | 1,45 | 1,76 | 1,76 | 1,58 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 25,92 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 1,34 | 1,11 | 1,34 | 1,34 | 1,21 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 19,71 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2,05 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 4,16 |
| МКД | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 1,46 | 1,2 | 1,46 | 1,46 | 1,31 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 21,52 |
| О | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,2 | 0,99 | 1,2 | 1,2 | 1,08 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 17,5 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 4,02 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 4,4 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,21 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2,05 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
| "30, 31 мкр." | 2,21 | 1,07 | 1,25 | 0 | 0 | 0,92 | 1,94 | 2,74 | 2,74 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 20,52 |
| О | 1,58 | 0,76 | 0,89 | 0 | 0 | 0,65 | 1,38 | 1,92 | 1,92 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 14,53 |
| В | 0,38 | 0,19 | 0,22 | 0 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 3,29 |
| ГВС | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0 | 0 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 2,7 |
| МКД | 1,47 | 0,71 | 0,83 | 0 | 0 | 0,61 | 1,28 | 1,8 | 1,8 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,42 |
| О | 1,24 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0,5 | 1,06 | 1,48 | 1,48 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,02 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,23 | 0,11 | 0,13 | 0 | 0 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| ОДЗ | 0,74 | 0,36 | 0,42 | 0 | 0 | 0,31 | 0,66 | 0,94 | 0,94 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 6,9 |
| О | 0,34 | 0,16 | 0,19 | 0 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 3,34 |
| В | 0,38 | 0,19 | 0,22 | 0 | 0 | 0,15 | 0,32 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 3,29 |
| ГВС | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 |
| "Тайфун" | 0,47 | 1,96 | 0,65 | 0 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 |
| О | 0,34 | 1,4 | 0,46 | 0 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,04 |
| В | 0,08 | 0,34 | 0,11 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 |
| ГВС | 0,05 | 0,22 | 0,08 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
| МКД | 0,32 | 1,3 | 0,43 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,53 |
| О | 0,27 | 1,1 | 0,36 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,01 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,05 | 0,2 | 0,07 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,15 | 0,66 | 0,22 | 0 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,27 |
| О | 0,07 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 |
| В | 0,08 | 0,34 | 0,11 | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 |
| ГВС | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
| Прочие территории | 1,6 | 0,76 | 1,98 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,53 |
| О | 1,33 | 0,58 | 1,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,58 |
| В | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| ГВС | 0,23 | 0,1 | 0,31 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 |
| МКД | 1,52 | 0,61 | 1,98 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| О | 1,29 | 0,51 | 1,67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,47 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,23 | 0,1 | 0,31 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 |
| ИЖФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДЗ | 0,08 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 |
| О | 0,04 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| В | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |
| ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городу | 8,49 | 8,68 | 7,83 | 7,7 | 7,29 | 7,38 | 7,29 | 28,84 | 33,4 | 26,11 | 26,12 | 26,12 | 25,92 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,91 | 324,66 |
| О | 6,18 | 6,26 | 5,89 | 5,82 | 5,28 | 5,33 | 5,29 | 20,53 | 24,38 | 18,66 | 18,72 | 18,72 | 18,56 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,61 | 233,88 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 3,72 | 4,42 | 3,72 | 3,64 | 3,64 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,68 | 44,28 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,2 | 1,19 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 13,3 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 11,58 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 1,72 |
| ОДЗ | 2,62 | 2,78 | 1,93 | 1,82 | 2,12 | 2,21 | 2,13 | 9,32 | 13,87 | 8,39 | 8,43 | 8,43 | 8,23 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 105,08 |
| О | 1,2 | 1,27 | 0,89 | 0,84 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 4,44 | 8,27 | 4,36 | 4,4 | 4,4 | 4,27 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,31 | 54,64 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 1 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 3,94 |

Рисунок 5.1 Прирост тепловой нагрузки на период до 2028 г. (с выделением типов вводимой застройки)

Нагрузка отопления за рассматриваемый период увеличится на 237 Гкал/ч, что составляет 73% от прироста нагрузки за весь период. Нагрузка вентиляции – на 35,7 Гкал/ч (13,5% от прироста нагрузки). На рисунке 5.2 показан прирост нагрузки по видам теплопотребления и по типам зданий.

Основная доля прироста тепловой нагрузки приходится на территорию города Калуги  - 272,9 Гкал/ч до  2028 года или 84,4% от суммарного прироста тепловой нагрузки в границах муниципального образования «Город Калуга».

Сводная таблица значений прироста тепловой нагрузки с выделением типа строений, вида теплопотребления, а также расчетного периода схемы теплоснабжения (2028 г.) приведена ниже.

Таблица 5.4 Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2013-2027 | 2028 | 2029 | 2013-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу | 8,49 | 8,68 | 7,83 | 7,7 | 7,29 | 7,38 | 7,29 | 28,84 | 33,4 | 26,11 | 26,12 | 26,12 | 25,92 | 25,86 | 25,86 | 272,89 | 25,86 | 25,91 | 324,66 |
| О | 6,18 | 6,26 | 5,89 | 5,82 | 5,28 | 5,33 | 5,29 | 20,53 | 24,38 | 18,66 | 18,72 | 18,72 | 18,56 | 18,55 | 18,55 | 196,72 | 18,55 | 18,61 | 233,88 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 39,24 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 3,72 | 4,42 | 3,72 | 3,64 | 3,64 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 36,93 | 3,67 | 3,68 | 44,28 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 173,05 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 140,95 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 32,1 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,2 | 1,19 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,05 | 11,16 | 1,05 | 1,09 | 13,3 |
| О | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,05 | 1,05 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 9,73 | 0,91 | 0,94 | 11,58 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 1,43 | 0,14 | 0,15 | 1,72 |
| ОДЗ | 2,62 | 2,78 | 1,93 | 1,82 | 2,12 | 2,21 | 2,13 | 9,32 | 13,87 | 8,39 | 8,43 | 8,43 | 8,23 | 8,2 | 8,2 | 88,68 | 8,2 | 8,2 | 105,08 |
| О | 1,2 | 1,27 | 0,89 | 0,84 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 4,44 | 8,27 | 4,36 | 4,4 | 4,4 | 4,27 | 4,29 | 4,29 | 46,04 | 4,29 | 4,31 | 54,64 |
| В | 1,35 | 1,44 | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 4,59 | 4,6 | 3,73 | 3,76 | 3,76 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 39,24 | 3,64 | 3,62 | 46,5 |
| ГВС | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 1 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 3,4 | 0,27 | 0,27 | 3,94 |
| Всего по поселениям | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,12 | 3,12 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 50,43 | 2,81 | 2,81 | 56,05 |
| О | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,49 | 2,49 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 40,41 | 2,23 | 2,23 | 44,87 |
| В | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,42 | 0,23 | 0,23 | 4,88 |
| ГВС | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 5,6 | 0,35 | 0,35 | 6,3 |
| ИЖФ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,55 | 2,55 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 41,26 | 2,29 | 2,29 | 45,84 |
| О | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,22 | 2,22 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 35,96 | 1,96 | 1,96 | 39,88 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 5,3 | 0,33 | 0,33 | 5,96 |
| ОДЗ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 9,17 | 0,52 | 0,52 | 10,21 |
| О | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 4,45 | 0,27 | 0,27 | 4,99 |
| В | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,42 | 0,23 | 0,23 | 4,88 |
| ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,34 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 12,63 | 12,82 | 11,97 | 11,84 | 10,88 | 10,97 | 10,88 | 31,96 | 36,52 | 28,92 | 28,93 | 28,93 | 28,73 | 28,67 | 28,67 | 323,32 | 28,67 | 28,72 | 380,71 |
| О | 9,54 | 9,62 | 9,25 | 9,18 | 8,15 | 8,2 | 8,16 | 23,02 | 26,87 | 20,89 | 20,95 | 20,95 | 20,79 | 20,78 | 20,78 | 237,13 | 20,78 | 20,84 | 278,75 |
| В | 1,73 | 1,82 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 4,87 | 4,88 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 43,66 | 3,87 | 3,85 | 51,38 |
| ГВС | 1,36 | 1,38 | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 4,07 | 4,77 | 4,07 | 3,99 | 3,99 | 4,06 | 4,02 | 4,02 | 42,53 | 4,02 | 4,03 | 50,58 |
| МКД | 5,5 | 5,53 | 5,53 | 5,52 | 4,85 | 4,85 | 4,84 | 18,32 | 18,34 | 16,67 | 16,64 | 16,64 | 16,6 | 16,61 | 16,61 | 173,05 | 16,61 | 16,62 | 206,28 |
| О | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,66 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 15,04 | 15,06 | 13,39 | 13,41 | 13,41 | 13,36 | 13,35 | 13,35 | 140,95 | 13,35 | 13,36 | 167,66 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 32,1 | 3,26 | 3,26 | 38,62 |
| ИЖФ | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,76 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,75 | 3,74 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,38 | 3,34 | 3,34 | 52,42 | 3,34 | 3,38 | 59,14 |
| О | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,27 | 3,27 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,89 | 2,87 | 2,87 | 45,69 | 2,87 | 2,9 | 51,46 |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 6,73 | 0,47 | 0,48 | 7,68 |
| ОДЗ | 3,36 | 3,52 | 2,67 | 2,56 | 2,77 | 2,86 | 2,78 | 9,89 | 14,44 | 8,91 | 8,95 | 8,95 | 8,75 | 8,72 | 8,72 | 97,85 | 8,72 | 8,72 | 115,29 |
| О | 1,54 | 1,61 | 1,23 | 1,18 | 1,33 | 1,38 | 1,34 | 4,71 | 8,54 | 4,63 | 4,67 | 4,67 | 4,54 | 4,56 | 4,56 | 50,49 | 4,56 | 4,58 | 59,63 |
| В | 1,73 | 1,82 | 1,37 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,36 | 4,87 | 4,88 | 3,96 | 3,99 | 3,99 | 3,88 | 3,87 | 3,87 | 43,66 | 3,87 | 3,85 | 51,38 |
| ГВС | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,31 | 1,02 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 3,7 | 0,29 | 0,29 | 4,28 |

Рисунок 5.2 Прирост тепловой нагрузки по видам теплопотребления и по типам зданий

При определении снижения тепловой нагрузки в результате сноса существующих зданий использованы данные о договорных нагрузках зданий, планируемых к сносу. Всего за рассматриваемый период с 2013 года предполагается снести здания общей площадью 271 тыс. м2. В том числе за период рассмотрения схемы теплоснабжения (до 2028 г.) – 223,9 тыс. м2. Их суммарная тепловая нагрузка, с учетом средней нагрузки ГВС, составит около 30  Гкал/ч.

Таким образом, с учетом сноса за весь период рассмотрения (в период 2013-2029 гг.) тепловая нагрузка по городу увеличится на 350 Гкал/ч, а за расчетный период схемы теплоснабжения (до 2028 года) – на 293 Гкал/ч.

  - Прогноз изменения объема теплопотребления

Расход тепла на отопление и вентиляцию новых зданий, рассчитанный на основании прогнозируемых удельных показателей (раздел 3), составит 577,1 тыс. Гкал, из них на отопление жилых зданий – 435,5 тыс. Гкал, на отопление и вентиляцию общественных зданий – 141,6 тыс. Гкал. Расход тепла на нужды ГВС для новых зданий составит 366,9 тыс. Гкал к 2030 году. Суммарный прирост годового теплопотребления всеми категориями потребителей за счет ввода новой застройки оценивается величиной 944 тыс. Гкал к 2030 г.

В границах временного интервала разработки схемы теплоснабжения (до 2028 года) указанные показатели составят: расход тепла на отопление и вентиляцию новых зданий -  492,4 тыс. Гкал, из них на отопление жилых зданий – 372,4 тыс. Гкал, на отопление и вентиляцию общественных зданий – 120,0 тыс. Гкал; расход тепла на нужды ГВС для новых зданий составит 307,6 тыс. Гкал. Суммарный прирост годового теплопотребления всеми категориями потребителей за счет ввода новой застройки оценивается величиной 800 тыс. Гкал к 2028 г.

Прогноз изменения теплопотребления при вводе новой застройки приведен в таблице 5.5.

Таким образом, с учетом снижения теплопотребления при сносе зданий (порядка 85 тыс. Гкал), за весь период действия схемы теплоснабжения реализации тепла потребителям города увеличится на 720  тыс. Гкал, что составляет 32% от уровня 2012 года.

Таблица 5.5 Прирост теплопотребления при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (тыс. Гкал)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2013-2027 | 2028 | 2029 | 2013-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу | 20,44 | 21,33 | 19,95 | 19,80 | 18,43 | 18,57 | 18,43 | 71,35 | 72,47 | 65,05 | 65,04 | 65,04 | 64,72 | 64,70 | 64,70 | 670,02 | 64,70 | 64,78 | 799,50 |
| О | 11,65 | 12,00 | 11,46 | 11,39 | 9,72 | 9,78 | 9,72 | 37,34 | 38,26 | 32,32 | 32,31 | 32,31 | 32,19 | 32,18 | 32,18 | 344,81 | 32,18 | 32,22 | 409,21 |
| В | 1,73 | 2,14 | 1,49 | 1,42 | 1,58 | 1,64 | 1,58 | 6,86 | 6,90 | 5,58 | 5,59 | 5,59 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 58,42 | 5,44 | 5,45 | 69,31 |
| ГВС | 7,06 | 7,19 | 7,00 | 6,99 | 7,13 | 7,15 | 7,13 | 27,15 | 27,31 | 27,15 | 27,14 | 27,14 | 27,09 | 27,08 | 27,08 | 266,79 | 27,08 | 27,11 | 320,98 |
| МКД | 15,77 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 14,17 | 14,18 | 14,17 | 53,41 | 53,41 | 49,15 | 49,13 | 49,13 | 49,14 | 49,13 | 49,13 | 507,32 | 49,13 | 49,13 | 605,58 |
| О | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | 29,77 | 29,78 | 25,52 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 274,44 | 25,51 | 25,51 | 325,46 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 6,25 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 23,64 | 23,63 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 232,88 | 23,62 | 23,62 | 280,12 |
| ИЖФ | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 3,39 | 3,39 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 32,05 | 3,07 | 3,13 | 38,25 |
| О | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,25 | 2,25 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 20,79 | 1,93 | 1,97 | 24,69 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 11,26 | 1,14 | 1,16 | 13,56 |
| ОДЗ | 3,64 | 4,50 | 3,12 | 2,97 | 3,35 | 3,48 | 3,35 | 14,55 | 15,67 | 12,83 | 12,84 | 12,84 | 12,51 | 12,50 | 12,50 | 130,65 | 12,50 | 12,52 | 155,67 |
| О | 1,40 | 1,74 | 1,20 | 1,14 | 1,22 | 1,27 | 1,22 | 5,32 | 6,23 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,75 | 4,74 | 4,74 | 49,58 | 4,74 | 4,74 | 59,06 |
| В | 1,73 | 2,14 | 1,49 | 1,42 | 1,58 | 1,64 | 1,58 | 6,86 | 6,90 | 5,58 | 5,59 | 5,59 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 58,42 | 5,44 | 5,45 | 69,31 |
| ГВС | 0,51 | 0,62 | 0,43 | 0,41 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 2,37 | 2,54 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 22,65 | 2,32 | 2,33 | 27,30 |
| Всего по поселениям | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 8,04 | 8,04 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 129,99 | 7,26 | 7,26 | 144,51 |
| О | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,08 | 5,08 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 82,56 | 4,38 | 4,38 | 91,32 |
| В | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 6,60 | 0,34 | 0,34 | 7,28 |
| ГВС | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 40,83 | 2,54 | 2,54 | 45,91 |
| ИЖФ | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,16 | 7,16 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 115,69 | 6,48 | 6,48 | 128,65 |
| О | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 4,76 | 4,76 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 77,17 | 4,08 | 4,08 | 85,33 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 38,52 | 2,40 | 2,40 | 43,32 |
| ОДЗ | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 14,30 | 0,78 | 0,78 | 15,86 |
| О | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5,39 | 0,30 | 0,30 | 5,99 |
| В | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 6,60 | 0,34 | 0,34 | 7,28 |
| ГВС | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 2,31 | 0,14 | 0,14 | 2,59 |
| ИТОГО по муниципаль-ному образованию | 31,09 | 31,98 | 30,60 | 30,45 | 27,68 | 27,82 | 27,68 | 79,39 | 80,51 | 72,31 | 72,30 | 72,30 | 71,98 | 71,96 | 71,96 | 800,01 | 71,96 | 72,04 | 944,01 |
| О | 18,80 | 19,15 | 18,61 | 18,54 | 15,56 | 15,62 | 15,56 | 42,42 | 43,34 | 36,70 | 36,69 | 36,69 | 36,57 | 36,56 | 36,56 | 427,37 | 36,56 | 36,60 | 500,53 |
| В | 2,30 | 2,71 | 2,06 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,06 | 7,28 | 7,32 | 5,92 | 5,93 | 5,93 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 65,02 | 5,78 | 5,79 | 76,59 |
| ГВС | 9,99 | 10,12 | 9,93 | 9,92 | 10,06 | 10,08 | 10,06 | 29,69 | 29,85 | 29,69 | 29,68 | 29,68 | 29,63 | 29,62 | 29,62 | 307,62 | 29,62 | 29,65 | 366,89 |
| МКД | 15,77 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 14,17 | 14,18 | 14,17 | 53,41 | 53,41 | 49,15 | 49,13 | 49,13 | 49,14 | 49,13 | 49,13 | 507,32 | 49,13 | 49,13 | 605,58 |
| О | 9,52 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 7,90 | 7,91 | 7,90 | 29,77 | 29,78 | 25,52 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 25,51 | 274,44 | 25,51 | 25,51 | 325,46 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 6,25 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 23,64 | 23,63 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 23,63 | 23,62 | 23,62 | 232,88 | 23,62 | 23,62 | 280,12 |
| ИЖФ | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 10,55 | 10,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 147,74 | 9,55 | 9,61 | 166,90 |
| О | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,41 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 7,01 | 7,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 97,96 | 6,01 | 6,05 | 110,02 |
| В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 49,78 | 3,54 | 3,56 | 56,88 |
| ОДЗ | 4,84 | 5,70 | 4,32 | 4,17 | 4,37 | 4,50 | 4,37 | 15,43 | 16,55 | 13,61 | 13,62 | 13,62 | 13,29 | 13,28 | 13,28 | 144,95 | 13,28 | 13,30 | 171,53 |
| О | 1,86 | 2,20 | 1,66 | 1,60 | 1,59 | 1,64 | 1,59 | 5,64 | 6,55 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 54,97 | 5,04 | 5,04 | 65,05 |
| В | 2,30 | 2,71 | 2,06 | 1,99 | 2,06 | 2,12 | 2,06 | 7,28 | 7,32 | 5,92 | 5,93 | 5,93 | 5,78 | 5,78 | 5,78 | 65,02 | 5,78 | 5,79 | 76,59 |
| ГВС | 0,68 | 0,79 | 0,60 | 0,58 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 2,51 | 2,68 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 24,96 | 2,46 | 2,47 | 29,89 |

  - Прогноз изменения тепловой нагрузки и теплопотребления по зонам действия теплоисточников

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения на основе сформированного территориально-распределенного прогноза перспективной застройки (п.2.1.) и существующих зон действия теплоисточников, определенных при анализе существующего состояния системы теплоснабжения (ГЛАВА 1 Обосновывающих материалов), определены значения прироста тепловой нагрузки и теплопотребления в существующих  (по состоянию отопительного периода 2012-2013 гг.) зонах действия теплоисточников. Результаты расчета приведены в таблице 5.6.

Следует отметить, что в таблице приведен прирост тепловой нагрузки, относимой на подключение к теплоисточников, т.е. не учтен прирост тепловой нагрузки в зонах индивидуального жилищного строительства (теплоснабжение которых планируется осуществлять от индивидуальных теплоисточников).

Таблица 5.6 Прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия теплоисточников города (Гкал/ч)

| Котельная/источник | Прирост тепловой нагрузки в период (Гкал/ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| Котельная Новая,41 | 0 | 0,35 | 0,55 |
| отопление | 0 | 0,18 | 0,3 |
| вентиляция | 0 | 0,17 | 0,25 |
| ГВС среднечасовая | 0 | 0 | 0 |
| ТЭЦ-1 Квадра | 0 | 24,4 | 11,34 |
| отопление | 0 | 17,2 | 8,04 |
| вентиляция | 0 | 3,91 | 1,68 |
| ГВС среднечасовая | 0 | 3,29 | 1,62 |
| Котельная Пр. 1-й Академический,29 | 18,96 | 11,11 | 17,35 |
| отопление | 13,36 | 7,8 | 12,2 |
| вентиляция | 3,52 | 1,92 | 2,75 |
| ГВС среднечасовая | 2,08 | 1,39 | 2,4 |
| Котельная Тульское шоссе,28а | 0,17 | 0,37 | 0 |
| отопление | 0,08 | 0,18 | 0 |
| вентиляция | 0,09 | 0,18 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0 | 0,01 | 0 |
| Котельная Советская,20в | 4,39 | 7,99 | 9,66 |
| отопление | 3,43 | 6,09 | 7,31 |
| вентиляция | 0,32 | 0,66 | 0,73 |
| ГВС среднечасовая | 0,64 | 1,24 | 1,62 |
| Котельная ул.Дорожная,6а | 0,42 | 0 | 0 |
| отопление | 0,32 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,04 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,06 | 0 | 0 |
| Котельная Тепличная,22 | 0,2 | 0 | 0 |
| отопление | 0,14 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,04 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,02 | 0 | 0 |
| Котельная Кибальчича,17а | 4,08 | 10,8 | 4,92 |
| отопление | 2,91 | 7,61 | 3,48 |
| вентиляция | 0,71 | 1,75 | 0,72 |
| ГВС среднечасовая | 0,46 | 1,44 | 0,72 |
| Котельная Грабцевское шоссе,174 | 5,51 | 7,29 | 0 |
| отопление | 3,91 | 5,13 | 0 |
| вентиляция | 0,92 | 1,17 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,68 | 0,99 | 0 |
| Котельная Ленина,26а | 0,23 | 0 | 0 |
| отопление | 0,17 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,04 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,02 | 0 | 0 |
| Котельная В.Восстания,12 | 0,86 | 0 | 0 |
| отопление | 0,67 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0,08 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,11 | 0 | 0 |
| КЭМЗ | 0,34 | 0 | 0 |
| отопление | 0,29 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,05 | 0 | 0 |
| Котельная Вилонова,40 | 0,13 | 0 | 0 |
| отопление | 0,11 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,02 | 0 | 0 |
| Котельная Тарутинская,231а | 0,31 | 0 | 0 |
| отопление | 0,26 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,05 | 0 | 0 |
| Котельная Хрустальная,50а | 2,38 | 0 | 0 |
| отопление | 2 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,38 | 0 | 0 |
| Котельная Н. Усадебная,2 | 0,22 | 0 | 0 |
| отопление | 0,19 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 |
| ГВС среднечасовая | 0,03 | 0 | 0 |
| Зона, не обеспеченная тепловой мощностью (микрорайон "Научный, Спортивный, Пучково") | 0 | 20,25 | 45,22 |
| отопление | 0 | 14,84 | 31,9 |
| вентиляция | 0 | 2,64 | 7,02 |
| ГВС среднечасовая | 0 | 2,77 | 6,3 |
| Зона, не обеспеченная тепловой мощностью (микрорайон "Ольговский") | 0 | 20,47 | 37,94 |
| отопление | 0 | 13,37 | 26,55 |
| вентиляция | 0 | 4,92 | 6,36 |
| ГВС среднечасовая | 0 | 2,18 | 5,03 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя

В соответствии с требованиями Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2012 г. с 01.01.2013 г. запрещено подключение потребителей систем ГВС по «открытой» схеме присоединения, а с 01.01.2022 г. запрещена эксплуатация «открытых» систем ГВС. Таким образом, при разработке схемы теплоснабжения в качестве обязательного условия принято, что объем потребления теплоносителя на нужды ГВС будет снижаться и к 2022 г. будет равен 0. Точные темпы снижения будут определены при разработке соответствующих проектов по развитию системы теплоснабжения.

- Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Данные прогнозы приведены в разделе 5.

- Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Теплоснабжение объектов, расположенных в производственных зонах города Калуги, осуществляют две группы теплоисточников:

- котельные МУП «Калугатеплосеть»;

- собственные котельные промышленных предприятий.

Существующие объемы теплопотребления определены при анализе существующего состояния систем теплоснабжения и приведены в Главе 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения и соответствующих приложениях к ней.

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено несколько направлений развития производственных зон на территории муниципального образования:

- объединение разрозненных производственных площадок, расположенных в северо-восточной части города, в единую производственную зону;

- формирование технопарка «Юг», включившего в себя корпуса завода «Volvo»;

- развитие технопарка «Грабцево», включившего в свой состав завод «Volkswagen»;

- реконструкция следующих промышленных предприятий: ЗАО «КСМК «Гигант», ООО «35 механический завод», ОАО «Автоприбор», ОАО «Кондитерско-макаронная фабрика», ОАО «Стекольный завод» (ООО «Ока-Инко»), ЗАО «Калужский фанерный завод», ОАО «Калужский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Карачевская птицефабрика»;

- диверсификация ОАО «Аромасинтез»;

- вывод предприятий, расположенных в водоохранной зоне р. Оки: ЗАО «Калужский фанерный завод» и ряда мелких предприятий (ООО «СМФ-4», ООО «Фирма СНГ-2», ООО «Этуаль», ЗАО «РД-Спецавтоматика»).

Предусматривается, что теплоснабжение предприятий на территориях вновь образуемых производственных зон будет осуществляться от собственных теплоисточников предприятий.

Снижение нагрузки существующих теплоисточников при выводе предприятий, предусмотренном Генеральным планом, будет учтено при формировании прогноза перспективной нагрузки.

Данных о возможном развитии производства организациями муниципального образования не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего теплопотребления для промышленных предприятий (за исключением выводимых) принимаются неизменными на период до 2028 г.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2028 г. установление льготных тарифов не планируется.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на 2021 г. свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на 2021 г. долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.