Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Калуга, 2014

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 29401.ОМ-ПСТ.0010.000. |

Содержание

Перечень таблиц	5

1	Общие положения	6

2	Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	8

3	Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	58

4	Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива	112

- Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Расчет годового топливопотребления на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года	8

Таблица 3.1 – Расчет максимально-часового топливопотребления на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.	59

Таблица 4.1 – Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива на перспективу для Калужской ТЭЦ ОАО «Квадра»	113

Общие положения

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с  пунктом 70 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 70 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- по каждому источнику тепловой энергии установлены перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;

- по каждому источнику тепловой энергии установлены нормативные запасы аварийных видов топлива.

Перспективное топливо потребление было рассчитано на основе прогноза спроса на тепловую энергию (мощность), приведенное в Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» (шифр 29401.СТ-ПСТ.002.000) Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

При расчете нормативных неснижаемых запасов топлива была принята средняя теплота сгорания резервного топлива за последние пять лет.

Для расчета выработки электрической и тепловой энергии, потребления топлива, а также электрических и тепловых нагрузок на энергоисточниках были приняты следующие условия:

- Перспективная выработка электроэнергии рассчитывалась для каждого энергоисточника с учетом максимального перспективного числа часов использования установленной электрической мощности.

- Перспективные тепловые нагрузки на энергоисточниках города были определены в соответствии с Главой 4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» (шифр 29401.СТ-ПСТ.004.000) Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года;

- для определения максимально возможного часового расхода топлива на выработку электроэнергии, прогнозируемые максимальные электрические нагрузки на энергоисточниках были приравнены к располагаемым электрическим мощностям энергоисточников;

- Перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии с учетом старения оборудования и его увеличения в перспективе;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с                       	номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В таблице 2.1 приведен расчет годового топливопотребления на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.

Таблица 2.1 – Расчет годового топливопотребления на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Вишневского,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 16099 | 16115 | 16131 | 16146 | 16162 | 16178 | 16194 | 16210 | 16226 | 16242 | 16258 | 16275 | 16291 | 16308 | 16324 | 16341 | 16358 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.2 | 172.5 | 172.8 | 173.2 | 173.5 | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2771.6 | 2779.8 | 2788.1 | 2796.4 | 2804.7 | 2813.1 | 2821.5 | 2829.9 | 2838.4 | 2846.9 | 2855.5 | 2864.0 | 2872.7 | 2881.3 | 2890.0 | 2898.8 | 2907.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2771.6 | 2779.8 | 2788.1 | 2796.4 | 2804.7 | 2813.1 | 2821.5 | 2829.9 | 2838.4 | 2846.9 | 2855.5 | 2864.0 | 2872.7 | 2881.3 | 2890.0 | 2898.8 | 2907.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2396.5 | 2403.6 | 2410.7 | 2417.9 | 2425.1 | 2432.3 | 2439.6 | 2446.9 | 2454.2 | 2461.6 | 2469.0 | 2476.4 | 2483.9 | 2491.3 | 2498.9 | 2506.4 | 2514.0 |
| Котельная Ипподромная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.0 | 152.3 | 152.6 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.6 | 156.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 | 8100.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Котельная Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5152 | 5153 | 5155 | 5157 | 5159 | 5161 | 5163 | 5165 | 5167 | 5169 | 5171 | 5173 | 5175 | 5177 | 5179 | 5181 | 5183 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170.8 | 171.2 | 171.5 | 171.9 | 172.2 | 172.6 | 172.9 | 173.2 | 173.6 | 173.9 | 174.3 | 174.6 | 175.0 | 175.3 | 175.7 | 176.0 | 176.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 880.1 | 882.2 | 884.3 | 886.4 | 888.5 | 890.6 | 892.7 | 894.8 | 897.0 | 899.1 | 901.3 | 903.4 | 905.6 | 907.7 | 909.9 | 912.1 | 914.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 880.1 | 882.2 | 884.3 | 886.4 | 888.5 | 890.6 | 892.7 | 894.8 | 897.0 | 899.1 | 901.3 | 903.4 | 905.6 | 907.7 | 909.9 | 912.1 | 914.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 761.2 | 763.1 | 764.9 | 766.7 | 768.5 | 770.3 | 772.2 | 774.0 | 775.9 | 777.7 | 779.6 | 781.4 | 783.3 | 785.2 | 787.1 | 788.9 | 790.8 |
| Котельная Вилонова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 27181 | 27212 | 27630 | 28048 | 28466 | 28883 | 29301 | 29706 | 30110 | 30516 | 30921 | 31326 | 31730 | 32133 | 32537 | 32942 | 33346 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.7 | 153.0 | 153.3 | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.1 | 156.4 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4149.5 | 4162.4 | 4234.9 | 4307.5 | 4380.5 | 4453.6 | 4527.0 | 4598.7 | 4670.7 | 4743.0 | 4815.6 | 4888.4 | 4961.4 | 5034.6 | 5108.1 | 5181.8 | 5255.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4149.5 | 4162.4 | 4234.9 | 4307.5 | 4380.5 | 4453.6 | 4527.0 | 4598.7 | 4670.7 | 4743.0 | 4815.6 | 4888.4 | 4961.4 | 5034.6 | 5108.1 | 5181.8 | 5255.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3588.9 | 3600.0 | 3662.7 | 3725.6 | 3788.6 | 3851.9 | 3915.4 | 3977.4 | 4039.7 | 4102.2 | 4165.0 | 4228.0 | 4291.1 | 4354.4 | 4417.9 | 4481.7 | 4545.8 |
| Котельная 2-ой Тульский пер.,5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14301 | 14311 | 14320 | 14330 | 14340 | 14349 | 14359 | 14369 | 14379 | 14389 | 14399 | 14409 | 14419 | 14429 | 14440 | 14450 | 14460 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2220.7 | 2226.6 | 2232.5 | 2238.5 | 2244.5 | 2250.5 | 2256.6 | 2262.6 | 2268.7 | 2274.9 | 2281.0 | 2287.1 | 2293.3 | 2299.5 | 2305.8 | 2312.0 | 2318.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2220.7 | 2226.6 | 2232.5 | 2238.5 | 2244.5 | 2250.5 | 2256.6 | 2262.6 | 2268.7 | 2274.9 | 2281.0 | 2287.1 | 2293.3 | 2299.5 | 2305.8 | 2312.0 | 2318.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1920.3 | 1925.4 | 1930.6 | 1935.7 | 1940.9 | 1946.1 | 1951.3 | 1956.6 | 1961.9 | 1967.1 | 1972.4 | 1977.8 | 1983.1 | 1988.5 | 1993.9 | 1999.3 | 2004.7 |
| Котельная Тульская,78 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 16546 | 16554 | 16563 | 16571 | 16580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2879.7 | 2887.0 | 2894.2 | 2901.5 | 2908.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2879.7 | 2887.0 | 2894.2 | 2901.5 | 2908.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.7 | 8093.7 | 8093.7 | 8093.7 | 8093.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2490.6 | 2496.8 | 2503.1 | 2509.4 | 2515.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Чижевского,12 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11993 | 11996 | 12000 | 12003 | 12007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.7 | 158.0 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1891.7 | 1896.0 | 1900.3 | 1904.7 | 1909.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1891.7 | 1896.0 | 1900.3 | 1904.7 | 1909.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1636.3 | 1640.0 | 1643.8 | 1647.5 | 1651.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Калужская,6 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 869 | 871 | 872 | 873 | 874 | 876 | 877 | 878 | 879 | 881 | 882 | 883 | 885 | 886 | 887 | 889 | 890 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 135.0 | 135.5 | 135.9 | 136.4 | 136.9 | 137.3 | 137.8 | 138.3 | 138.8 | 139.2 | 139.7 | 140.2 | 140.7 | 141.2 | 141.7 | 142.2 | 142.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 135.0 | 135.5 | 135.9 | 136.4 | 136.9 | 137.3 | 137.8 | 138.3 | 138.8 | 139.2 | 139.7 | 140.2 | 140.7 | 141.2 | 141.7 | 142.2 | 142.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 | 8085.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 116.9 | 117.3 | 117.7 | 118.1 | 118.5 | 118.9 | 119.3 | 119.7 | 120.1 | 120.5 | 121.0 | 121.4 | 121.8 | 122.2 | 122.7 | 123.1 | 123.5 |
| Котельная Школьная,7 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 8666 | 8672 | 8679 | 8686 | 8692 | 8699 | 8706 | 8712 | 8719 | 8726 | 8733 | 8740 | 8747 | 8754 | 8760 | 8768 | 8775 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169.9 | 170.3 | 170.6 | 171.0 | 171.3 | 171.7 | 172.0 | 172.3 | 172.7 | 173.0 | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 175.1 | 175.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1472.7 | 1476.8 | 1480.9 | 1485.0 | 1489.1 | 1493.2 | 1497.3 | 1501.5 | 1505.7 | 1509.8 | 1514.1 | 1518.3 | 1522.5 | 1526.8 | 1531.1 | 1535.3 | 1539.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1472.7 | 1476.8 | 1480.9 | 1485.0 | 1489.1 | 1493.2 | 1497.3 | 1501.5 | 1505.7 | 1509.8 | 1514.1 | 1518.3 | 1522.5 | 1526.8 | 1531.1 | 1535.3 | 1539.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1273.7 | 1277.2 | 1280.7 | 1284.2 | 1287.8 | 1291.3 | 1294.9 | 1298.5 | 1302.1 | 1305.8 | 1309.4 | 1313.0 | 1316.7 | 1320.4 | 1324.1 | 1327.8 | 1331.5 |
| Котельная Дзержинского,83 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 | 28577 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.3 | 171.6 | 172.0 | 172.3 | 172.7 | 173.0 | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.2 | 176.5 | 176.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4895.0 | 4904.7 | 4914.6 | 4924.4 | 4934.2 | 4944.1 | 4954.0 | 4963.9 | 4973.8 | 4983.8 | 4993.7 | 5003.7 | 5013.7 | 5023.8 | 5033.8 | 5043.9 | 5054.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4895.0 | 4904.7 | 4914.6 | 4924.4 | 4934.2 | 4944.1 | 4954.0 | 4963.9 | 4973.8 | 4983.8 | 4993.7 | 5003.7 | 5013.7 | 5023.8 | 5033.8 | 5043.9 | 5054.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4232.8 | 4241.3 | 4249.8 | 4258.3 | 4266.8 | 4275.3 | 4283.9 | 4292.4 | 4301.0 | 4309.6 | 4318.2 | 4326.9 | 4335.5 | 4344.2 | 4352.9 | 4361.6 | 4370.3 |
| Котельная Московская, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 13211 | 13219 | 13228 | 13236 | 13244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.8 | 173.1 | 173.4 | 173.8 | 174.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2282.2 | 2288.2 | 2294.3 | 2300.3 | 2306.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2282.2 | 2288.2 | 2294.3 | 2300.3 | 2306.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8090.6 | 8090.6 | 8090.6 | 8090.6 | 8090.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1974.6 | 1979.8 | 1985.0 | 1990.2 | 1995.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Московская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12643 | 12646 | 12650 | 12653 | 12656 | 12659 | 12662 | 12665 | 12668 | 12672 | 12675 | 12678 | 12681 | 12684 | 12688 | 12691 | 12694 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.1 | 172.4 | 172.8 | 173.1 | 173.5 | 173.8 | 174.1 | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 177.0 | 177.3 | 177.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2175.6 | 2180.5 | 2185.3 | 2190.3 | 2195.2 | 2200.1 | 2205.1 | 2210.0 | 2215.0 | 2220.0 | 2225.0 | 2230.0 | 2235.0 | 2240.1 | 2245.1 | 2250.2 | 2255.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2175.6 | 2180.5 | 2185.3 | 2190.3 | 2195.2 | 2200.1 | 2205.1 | 2210.0 | 2215.0 | 2220.0 | 2225.0 | 2230.0 | 2235.0 | 2240.1 | 2245.1 | 2250.2 | 2255.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1881.8 | 1886.1 | 1890.3 | 1894.5 | 1898.8 | 1903.1 | 1907.3 | 1911.6 | 1915.9 | 1920.2 | 1924.6 | 1928.9 | 1933.3 | 1937.6 | 1942.0 | 1946.4 | 1950.8 |
| Котельная Никитина,95б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 34791 | 34815 | 34838 | 34861 | 34885 | 34908 | 34932 | 34956 | 34980 | 35004 | 35028 | 35052 | 35077 | 35101 | 35126 | 35151 | 35176 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 177.0 | 177.4 | 177.8 | 178.1 | 178.5 | 178.9 | 179.2 | 179.6 | 180.0 | 180.4 | 180.7 | 181.1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 6031.6 | 6047.7 | 6063.8 | 6080.0 | 6096.3 | 6179.2 | 6196.3 | 6213.5 | 6230.7 | 6248.0 | 6265.4 | 6282.8 | 6300.3 | 6317.9 | 6335.5 | 6353.2 | 6371.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 6031.6 | 6047.7 | 6063.8 | 6080.0 | 6096.3 | 14847.5 | 14864.6 | 14881.8 | 14899.0 | 14916.3 | 14933.7 | 14951.1 | 14968.6 | 14986.2 | 15003.8 | 15021.5 | 15039.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 5215.2 | 5229.2 | 5243.1 | 5257.1 | 5271.2 | 12837.9 | 12852.7 | 12867.5 | 12882.4 | 12897.4 | 12912.4 | 12927.5 | 12942.6 | 12957.8 | 12973.0 | 12988.3 | 13003.7 |
| Котельная Кирова,67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 23563 | 23563 | 23563 | 23563 | 23563 | 35573 | 35577 | 35580 | 35584 | 35587 | 35591 | 35594 | 35598 | 35601 | 35605 | 35609 | 35612 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.9 | 172.2 | 172.6 | 172.9 | 173.3 | 165.9 | 166.1 | 166.3 | 166.5 | 166.7 | 167.0 | 167.2 | 167.4 | 167.6 | 167.8 | 168.1 | 168.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4050.5 | 4058.6 | 4066.8 | 4074.9 | 4083.0 | 5900.4 | 5908.7 | 5917.0 | 5925.3 | 5933.6 | 5942.0 | 5950.4 | 5958.8 | 5967.2 | 5975.6 | 5984.1 | 5992.6 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4050.5 | 4058.6 | 4066.8 | 4074.9 | 4083.0 | 14568.7 | 14577.0 | 14585.3 | 14593.6 | 14601.9 | 14610.3 | 14618.7 | 14627.1 | 14635.5 | 14643.9 | 14652.4 | 14660.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 | 8095.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3502.6 | 3509.6 | 3516.7 | 3523.7 | 3530.7 | 12598.1 | 12605.2 | 12612.4 | 12619.6 | 12626.8 | 12634.0 | 12641.3 | 12648.5 | 12655.8 | 12663.1 | 12670.4 | 12677.8 |
| Котельная Пл. Победы,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 | 27971 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151.7 | 152.0 | 152.3 | 152.6 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4242.2 | 4250.6 | 4259.1 | 4267.7 | 4276.2 | 4284.8 | 4293.3 | 4301.9 | 4310.5 | 4319.1 | 4327.8 | 4336.4 | 4345.1 | 4353.8 | 4362.5 | 4371.2 | 4380.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4242.2 | 4250.6 | 4259.1 | 4267.7 | 4276.2 | 4284.8 | 4293.3 | 4301.9 | 4310.5 | 4319.1 | 4327.8 | 4336.4 | 4345.1 | 4353.8 | 4362.5 | 4371.2 | 4380.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 | 8094.5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3668.5 | 3675.9 | 3683.2 | 3690.6 | 3698.0 | 3705.4 | 3712.8 | 3720.2 | 3727.6 | 3735.1 | 3742.6 | 3750.1 | 3757.6 | 3765.1 | 3772.6 | 3780.1 | 3787.7 |
| Котельная Мичурина,9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 15758 | 15768 | 15777 | 15787 | 15797 | 15807 | 15817 | 15827 | 15837 | 15847 | 15857 | 15867 | 15878 | 15888 | 15898 | 15909 | 15919 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.9 | 163.2 | 163.5 | 163.9 | 164.2 | 164.5 | 164.8 | 165.2 | 165.5 | 165.8 | 166.2 | 166.5 | 166.8 | 167.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2551.2 | 2557.8 | 2564.5 | 2571.3 | 2578.0 | 2584.8 | 2591.6 | 2598.4 | 2605.3 | 2612.2 | 2619.1 | 2626.0 | 2632.9 | 2639.9 | 2646.9 | 2654.0 | 2661.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2551.2 | 2557.8 | 2564.5 | 2571.3 | 2578.0 | 2584.8 | 2591.6 | 2598.4 | 2605.3 | 2612.2 | 2619.1 | 2626.0 | 2632.9 | 2639.9 | 2646.9 | 2654.0 | 2661.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2206.0 | 2211.7 | 2217.5 | 2223.4 | 2229.2 | 2235.1 | 2240.9 | 2246.8 | 2252.8 | 2258.7 | 2264.7 | 2270.7 | 2276.7 | 2282.7 | 2288.8 | 2294.9 | 2301.0 |
| Котельная Луначарского,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 | 11426 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.5 | 171.8 | 172.1 | 172.5 | 172.8 | 173.2 | 173.5 | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1959.1 | 1963.0 | 1967.0 | 1970.9 | 1974.9 | 1978.8 | 1982.8 | 1986.7 | 1990.7 | 1994.7 | 1998.7 | 2002.7 | 2006.7 | 2010.7 | 2014.7 | 2018.7 | 2022.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1959.1 | 1963.0 | 1967.0 | 1970.9 | 1974.9 | 1978.8 | 1982.8 | 1986.7 | 1990.7 | 1994.7 | 1998.7 | 2002.7 | 2006.7 | 2010.7 | 2014.7 | 2018.7 | 2022.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1694.6 | 1698.0 | 1701.4 | 1704.8 | 1708.2 | 1711.6 | 1715.1 | 1718.5 | 1721.9 | 1725.4 | 1728.8 | 1732.3 | 1735.7 | 1739.2 | 1742.7 | 1746.2 | 1749.7 |
| Котельная Пролетарская,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154.3 | 154.6 | 154.9 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.6 | 159.0 | 159.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 181.2 | 181.5 | 181.9 | 182.2 | 182.6 | 183.0 | 183.3 | 183.7 | 184.1 | 184.4 | 184.8 | 185.2 | 185.6 | 185.9 | 186.3 | 186.7 | 187.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 181.2 | 181.5 | 181.9 | 182.2 | 182.6 | 183.0 | 183.3 | 183.7 | 184.1 | 184.4 | 184.8 | 185.2 | 185.6 | 185.9 | 186.3 | 186.7 | 187.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 156.6 | 157.0 | 157.3 | 157.6 | 157.9 | 158.2 | 158.5 | 158.9 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.1 | 160.4 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.7 |
| Котельная с.Росва,ул.Московская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 10179 | 10196 | 10213 | 10230 | 10247 | 10264 | 10282 | 10299 | 10317 | 10334 | 10352 | 10370 | 10388 | 10406 | 10424 | 10442 | 10460 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 180.8 | 181.2 | 181.6 | 181.9 | 182.3 | 182.6 | 183.0 | 183.4 | 183.7 | 184.1 | 184.5 | 184.9 | 185.2 | 185.6 | 186.0 | 186.3 | 186.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1840.7 | 1847.4 | 1854.2 | 1861.0 | 1867.9 | 1874.8 | 1881.7 | 1888.6 | 1895.6 | 1902.7 | 1909.7 | 1916.8 | 1924.0 | 1931.2 | 1938.4 | 1945.6 | 1952.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1840.7 | 1847.4 | 1854.2 | 1861.0 | 1867.9 | 1874.8 | 1881.7 | 1888.6 | 1895.6 | 1902.7 | 1909.7 | 1916.8 | 1924.0 | 1931.2 | 1938.4 | 1945.6 | 1952.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1591.5 | 1597.3 | 1603.2 | 1609.1 | 1615.0 | 1621.0 | 1627.0 | 1633.0 | 1639.0 | 1645.1 | 1651.2 | 1657.4 | 1663.5 | 1669.8 | 1676.0 | 1682.3 | 1688.6 |
| Котельная ул. Театральная,4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3503 | 3505 | 3508 | 3510 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.0 | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 605.9 | 607.5 | 609.2 | 610.8 | 612.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 605.9 | 607.5 | 609.2 | 610.8 | 612.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 523.9 | 525.4 | 526.8 | 528.3 | 529.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Кутузова,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 22356 | 22370 | 22385 | 22399 | 22413 | 22428 | 22443 | 22457 | 22472 | 22487 | 22501 | 22516 | 22531 | 22546 | 22562 | 22577 | 22592 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 166.1 | 166.4 | 166.8 | 167.1 | 167.4 | 167.8 | 168.1 | 168.4 | 168.8 | 169.1 | 169.4 | 169.8 | 170.1 | 170.5 | 170.8 | 171.1 | 171.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 3713.2 | 3723.0 | 3732.8 | 3742.7 | 3752.6 | 3762.5 | 3772.5 | 3782.5 | 3792.6 | 3802.6 | 3812.8 | 3822.9 | 3833.1 | 3843.4 | 3853.6 | 3863.9 | 3874.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 3713.2 | 3723.0 | 3732.8 | 3742.7 | 3752.6 | 3762.5 | 3772.5 | 3782.5 | 3792.6 | 3802.6 | 3812.8 | 3822.9 | 3833.1 | 3843.4 | 3853.6 | 3863.9 | 3874.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3211.6 | 3220.1 | 3228.6 | 3237.1 | 3245.7 | 3254.3 | 3262.9 | 3271.6 | 3280.3 | 3289.0 | 3297.7 | 3306.5 | 3315.3 | 3324.2 | 3333.1 | 3342.0 | 3350.9 |
| Котельная ул.Кропоткина,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3050 | 3053 | 3055 | 3058 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 532.8 | 534.4 | 535.9 | 537.5 | 539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 532.8 | 534.4 | 535.9 | 537.5 | 539.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8091.9 | 8091.9 | 8091.9 | 8091.9 | 8091.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 460.9 | 462.3 | 463.6 | 465.0 | 466.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная пер.Воскресенский,2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7477 | 7505 | 7532 | 7559 | 7585 | 7611 | 7637 | 7641 | 7645 | 7650 | 7654 | 7659 | 7663 | 7668 | 7672 | 7677 | 7681 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 164.1 | 164.4 | 164.7 | 165.0 | 165.4 | 165.7 | 166.0 | 166.4 | 166.7 | 167.0 | 167.4 | 167.7 | 168.0 | 168.4 | 168.7 | 169.0 | 169.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1226.7 | 1233.7 | 1240.7 | 1247.6 | 1254.4 | 1261.2 | 1267.9 | 1271.2 | 1274.5 | 1277.8 | 1281.1 | 1284.4 | 1287.7 | 1291.0 | 1294.4 | 1297.7 | 1301.1 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1226.7 | 1233.7 | 1240.7 | 1247.6 | 1254.4 | 1261.2 | 1267.9 | 1271.2 | 1274.5 | 1277.8 | 1281.1 | 1284.4 | 1287.7 | 1291.0 | 1294.4 | 1297.7 | 1301.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1060.8 | 1066.9 | 1072.9 | 1078.9 | 1084.8 | 1090.7 | 1096.5 | 1099.3 | 1102.1 | 1105.0 | 1107.8 | 1110.7 | 1113.6 | 1116.4 | 1119.3 | 1122.2 | 1125.2 |
| Котельная ОЛ« Белка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1106 | 1108 | 1109 | 1111 | 1112 | 1114 | 1115 | 1117 | 1118 | 1120 | 1121 | 1123 | 1124 | 1126 | 1127 | 1129 | 1130 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 180.6 | 181.0 | 181.4 | 181.7 | 182.1 | 182.5 | 182.8 | 183.2 | 183.6 | 183.9 | 184.3 | 184.7 | 185.0 | 185.4 | 185.8 | 186.1 | 186.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 199.8 | 200.5 | 201.2 | 201.8 | 202.5 | 203.2 | 203.9 | 204.5 | 205.2 | 205.9 | 206.6 | 207.3 | 208.0 | 208.7 | 209.4 | 210.1 | 210.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 199.8 | 200.5 | 201.2 | 201.8 | 202.5 | 203.2 | 203.9 | 204.5 | 205.2 | 205.9 | 206.6 | 207.3 | 208.0 | 208.7 | 209.4 | 210.1 | 210.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 | 8099.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 172.7 | 173.3 | 173.9 | 174.4 | 175.0 | 175.6 | 176.2 | 176.8 | 177.4 | 178.0 | 178.6 | 179.2 | 179.8 | 180.4 | 181.0 | 181.6 | 182.2 |
| Котельная Беговая,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 9728 | 9742 | 9756 | 9770 | 9784 | 9798 | 9812 | 9826 | 9841 | 9855 | 9870 | 9884 | 9899 | 9914 | 9929 | 9943 | 9958 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168.2 | 168.5 | 168.8 | 169.2 | 169.5 | 169.8 | 170.2 | 170.5 | 170.9 | 171.2 | 171.6 | 171.9 | 172.2 | 172.6 | 172.9 | 173.3 | 173.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1635.8 | 1641.4 | 1647.1 | 1652.7 | 1658.4 | 1664.2 | 1669.9 | 1675.7 | 1681.5 | 1687.3 | 1693.2 | 1699.1 | 1705.0 | 1711.0 | 1717.0 | 1723.0 | 1729.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1635.8 | 1641.4 | 1647.1 | 1652.7 | 1658.4 | 1664.2 | 1669.9 | 1675.7 | 1681.5 | 1687.3 | 1693.2 | 1699.1 | 1705.0 | 1711.0 | 1717.0 | 1723.0 | 1729.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 | 8097.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1414.2 | 1419.0 | 1423.9 | 1428.8 | 1433.7 | 1438.7 | 1443.6 | 1448.6 | 1453.7 | 1458.7 | 1463.8 | 1468.9 | 1474.0 | 1479.1 | 1484.3 | 1489.5 | 1494.7 |
| Котельная Сан. Калуга-бор,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5408 | 5417 | 5426 | 5436 | 5445 | 5454 | 5463 | 5473 | 5482 | 5491 | 5501 | 5510 | 5520 | 5530 | 5539 | 5549 | 5559 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.2 | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 176.9 | 177.3 | 177.6 | 178.0 | 178.3 | 178.7 | 179.0 | 179.4 | 179.8 | 180.1 | 180.5 | 180.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 947.3 | 950.7 | 954.3 | 957.8 | 961.3 | 964.9 | 968.5 | 972.0 | 975.7 | 979.3 | 983.0 | 986.6 | 990.3 | 994.0 | 997.8 | 1001.5 | 1005.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 947.3 | 950.7 | 954.3 | 957.8 | 961.3 | 964.9 | 968.5 | 972.0 | 975.7 | 979.3 | 983.0 | 986.6 | 990.3 | 994.0 | 997.8 | 1001.5 | 1005.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 | 8096.6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 819.0 | 822.0 | 825.0 | 828.1 | 831.1 | 834.2 | 837.3 | 840.4 | 843.5 | 846.7 | 849.8 | 853.0 | 856.2 | 859.4 | 862.6 | 865.9 | 869.1 |
| Котельная ул. Вишневского,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168.8 | 169.1 | 169.4 | 169.8 | 170.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1984.8 | 1988.8 | 1992.8 | 1996.7 | 2000.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1984.8 | 1988.8 | 1992.8 | 1996.7 | 2000.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8103.6 | 8103.6 | 8103.6 | 8103.6 | 8103.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1714.5 | 1717.9 | 1721.4 | 1724.8 | 1728.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная пер. Вишневского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 32506 | 32530 | 32553 | 32577 | 32601 | 44386 | 44410 | 44434 | 44459 | 44483 | 44508 | 44533 | 44558 | 44583 | 44608 | 44633 | 44659 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169.1 | 169.5 | 169.8 | 170.2 | 170.5 | 166.4 | 166.6 | 166.9 | 167.1 | 167.4 | 167.7 | 167.9 | 168.2 | 168.4 | 168.7 | 168.9 | 169.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 5498.4 | 5513.4 | 5528.4 | 5543.5 | 5558.7 | 7385.1 | 7400.4 | 7415.7 | 7431.0 | 7446.4 | 7461.9 | 7477.4 | 7493.0 | 7508.6 | 7524.3 | 7540.1 | 7555.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 | 14447.2 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 5498.4 | 5513.4 | 5528.4 | 5543.5 | 5558.7 | 21832.3 | 21847.5 | 21862.8 | 21878.2 | 21893.6 | 21909.1 | 21924.6 | 21940.2 | 21955.8 | 21971.5 | 21987.2 | 22003.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4756.1 | 4769.1 | 4782.1 | 4795.2 | 4808.3 | 18885.0 | 18898.2 | 18911.4 | 18924.7 | 18938.1 | 18951.4 | 18964.9 | 18978.3 | 18991.9 | 19005.4 | 19019.1 | 19032.7 |
| Котельная ул. Калуга-Бор, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2805 | 2674 | 2540 | 2405 | 2269 | 2130 | 1990 | 1966 | 1942 | 1918 | 1893 | 1868 | 1807 | 1745 | 1682 | 1619 | 1554 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 181.1 | 181.5 | 181.9 | 182.2 | 182.6 | 183.0 | 183.3 | 183.7 | 184.1 | 184.4 | 184.8 | 185.2 | 185.5 | 185.9 | 186.3 | 186.6 | 187.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 508.1 | 485.3 | 462.0 | 438.3 | 414.2 | 389.7 | 364.7 | 361.1 | 357.5 | 353.7 | 349.8 | 345.9 | 335.3 | 324.4 | 313.4 | 302.1 | 290.6 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 508.1 | 485.3 | 462.0 | 438.3 | 414.2 | 389.7 | 364.7 | 361.1 | 357.5 | 353.7 | 349.8 | 345.9 | 335.3 | 324.4 | 313.4 | 302.1 | 290.6 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 | 8098.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 439.2 | 419.5 | 399.3 | 378.9 | 358.0 | 336.8 | 315.3 | 312.2 | 309.0 | 305.7 | 302.4 | 299.0 | 289.8 | 280.4 | 270.9 | 261.1 | 251.2 |
| Котельная ул. Светлая, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 13399 | 13413 | 13427 | 13441 | 13455 | 13469 | 13483 | 13497 | 13512 | 13526 | 13541 | 13555 | 13570 | 13584 | 13599 | 13614 | 13629 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154.0 | 154.3 | 154.6 | 154.9 | 155.2 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2063.5 | 2069.8 | 2076.1 | 2082.4 | 2088.7 | 2095.1 | 2101.5 | 2108.0 | 2114.4 | 2120.9 | 2127.4 | 2134.0 | 2140.6 | 2147.2 | 2153.8 | 2160.5 | 2167.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2063.5 | 2069.8 | 2076.1 | 2082.4 | 2088.7 | 2095.1 | 2101.5 | 2108.0 | 2114.4 | 2120.9 | 2127.4 | 2134.0 | 2140.6 | 2147.2 | 2153.8 | 2160.5 | 2167.2 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1784.0 | 1789.4 | 1794.8 | 1800.3 | 1805.8 | 1811.3 | 1816.8 | 1822.4 | 1828.0 | 1833.6 | 1839.2 | 1844.9 | 1850.6 | 1856.3 | 1862.0 | 1867.8 | 1873.6 |
| Котельная с.Сосновый Бор, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1517 | 1519 | 1521 | 1523 | 1525 | 1527 | 1529 | 1531 | 1533 | 1535 | 1537 | 1539 | 1542 | 1544 | 1546 | 1548 | 1550 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.2 | 172.5 | 172.8 | 173.2 | 173.5 | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 261.2 | 262.0 | 262.9 | 263.8 | 264.7 | 265.5 | 266.4 | 267.3 | 268.2 | 269.1 | 270.0 | 270.9 | 271.8 | 272.7 | 273.7 | 274.6 | 275.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 261.2 | 262.0 | 262.9 | 263.8 | 264.7 | 265.5 | 266.4 | 267.3 | 268.2 | 269.1 | 270.0 | 270.9 | 271.8 | 272.7 | 273.7 | 274.6 | 275.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 225.9 | 226.7 | 227.4 | 228.2 | 228.9 | 229.7 | 230.5 | 231.2 | 232.0 | 232.8 | 233.6 | 234.3 | 235.1 | 235.9 | 236.7 | 237.5 | 238.3 |
| Котельная ул. С. Щедрина, 80а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 | 3969 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151.2 | 151.5 | 151.8 | 152.1 | 152.4 | 152.7 | 153.0 | 153.3 | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.9 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 600.0 | 601.2 | 602.4 | 603.6 | 604.8 | 606.1 | 607.3 | 608.5 | 609.7 | 610.9 | 612.1 | 613.4 | 614.6 | 615.8 | 617.1 | 618.3 | 619.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 600.0 | 601.2 | 602.4 | 603.6 | 604.8 | 606.1 | 607.3 | 608.5 | 609.7 | 610.9 | 612.1 | 613.4 | 614.6 | 615.8 | 617.1 | 618.3 | 619.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 | 8092.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 519.0 | 520.1 | 521.1 | 522.2 | 523.2 | 524.3 | 525.3 | 526.4 | 527.4 | 528.5 | 529.5 | 530.6 | 531.6 | 532.7 | 533.8 | 534.8 | 535.9 |
| Котельная ул. Советская, 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 25256 | 25256 | 25256 | 25256 | 27816 | 37733 | 54217 | 76112 | 104572 | 139597 | 180549 | 226925 | 278727 | 335953 | 401706 | 475986 | 558793 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.3 | 171.7 | 172.0 | 172.4 | 172.7 | 173.1 | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 175.1 | 175.5 | 169.0 | 169.2 | 169.5 | 169.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4327.2 | 4335.9 | 4344.5 | 4353.2 | 4804.0 | 6529.9 | 9401.2 | 13224.1 | 18205.3 | 24351.7 | 31558.3 | 39743.9 | 48914.0 | 56776.2 | 67986.7 | 80674.9 | 94847.1 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4327.2 | 4335.9 | 4344.5 | 4353.2 | 4804.0 | 6529.9 | 9401.2 | 13224.1 | 18205.3 | 24351.7 | 31558.3 | 39743.9 | 48914.0 | 56776.2 | 67986.7 | 80674.9 | 94847.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 | 8095.7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3741.6 | 3749.1 | 3756.6 | 3764.1 | 4153.8 | 5646.2 | 8128.9 | 11434.4 | 15741.4 | 21056.0 | 27287.3 | 34365.0 | 42294.0 | 49092.1 | 58785.5 | 69756.4 | 82010.6 |
| Котельная ул.Пестеля, 32 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 25184 | 25184 | 25184 | 25184 | 25184 | 41772 | 41780 | 41789 | 41798 | 41806 | 41815 | 41824 | 41833 | 41842 | 41851 | 41860 | 41869 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170.3 | 170.6 | 171.0 | 171.3 | 171.7 | 163.0 | 163.2 | 163.4 | 163.6 | 163.7 | 163.9 | 164.1 | 164.3 | 164.5 | 164.7 | 164.9 | 165.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4288.9 | 4297.5 | 4306.1 | 4314.7 | 4323.3 | 6809.0 | 6818.1 | 6827.1 | 6836.3 | 6845.4 | 6854.6 | 6863.8 | 6873.0 | 6882.3 | 6891.5 | 6900.9 | 6910.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4288.9 | 4297.5 | 4306.1 | 4314.7 | 4323.3 | 18366.7 | 18375.8 | 18384.9 | 18394.0 | 18403.1 | 18412.3 | 18421.5 | 18430.7 | 18440.0 | 18449.3 | 18458.6 | 18467.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3708.8 | 3716.2 | 3723.6 | 3731.1 | 3738.6 | 15882.4 | 15890.2 | 15898.1 | 15906.0 | 15913.9 | 15921.8 | 15929.8 | 15937.8 | 15945.8 | 15953.8 | 15961.8 | 15969.9 |
| Котельная ул.Гвардейская.15 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 30985 | 31012 | 31039 | 31066 | 31093 | 31120 | 31147 | 31175 | 31202 | 31230 | 31258 | 31286 | 31314 | 31342 | 31370 | 31399 | 31428 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.2 | 161.5 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.2 | 163.5 | 163.8 | 164.1 | 164.5 | 164.8 | 165.1 | 165.5 | 165.8 | 166.1 | 166.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4995.2 | 5009.5 | 5023.8 | 5038.2 | 5052.7 | 5067.2 | 5081.8 | 5096.5 | 5111.2 | 5125.9 | 5140.8 | 5155.7 | 5170.6 | 5185.6 | 5200.7 | 5215.9 | 5231.1 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4995.2 | 5009.5 | 5023.8 | 5038.2 | 5052.7 | 5067.2 | 5081.8 | 5096.5 | 5111.2 | 5125.9 | 5140.8 | 5155.7 | 5170.6 | 5185.6 | 5200.7 | 5215.9 | 5231.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 | 8088.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4322.8 | 4335.1 | 4347.5 | 4360.0 | 4372.5 | 4385.1 | 4397.7 | 4410.4 | 4423.1 | 4435.9 | 4448.7 | 4461.6 | 4474.6 | 4487.6 | 4500.6 | 4513.7 | 4526.9 |
| Котельная Подвойского,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 161.9 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 163.6 | 163.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.5 | 50.6 | 50.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.1 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.5 | 50.6 | 50.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 | 8108.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 43.8 |
| Котельная ул.Пролетарская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 21787 | 21802 | 21817 | 21832 | 21847 | 40822 | 40844 | 40867 | 40889 | 40912 | 40935 | 40958 | 40981 | 41004 | 41027 | 41050 | 41074 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 166.5 | 166.7 | 166.9 | 167.1 | 167.3 | 167.5 | 167.7 | 167.9 | 168.1 | 168.4 | 168.6 | 168.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 3791.7 | 3801.9 | 3812.1 | 3822.3 | 3832.6 | 6795.2 | 6807.4 | 6819.7 | 6832.0 | 6844.4 | 6856.8 | 6869.3 | 6881.8 | 6894.3 | 6906.9 | 6919.6 | 6932.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 3791.7 | 3801.9 | 3812.1 | 3822.3 | 3832.6 | 16908.2 | 16920.4 | 16932.7 | 16945.0 | 16957.4 | 16969.8 | 16982.3 | 16994.8 | 17007.3 | 17019.9 | 17032.6 | 17045.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 | 8096.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3278.4 | 3287.1 | 3296.0 | 3304.8 | 3313.7 | 14619.0 | 14629.5 | 14640.2 | 14650.8 | 14661.5 | 14672.2 | 14683.0 | 14693.8 | 14704.7 | 14715.6 | 14726.5 | 14737.5 |
| Котельная ул.П.Свободы,131 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 17334 | 17349 | 17363 | 17377 | 17392 | 17406 | 17420 | 17435 | 17450 | 17465 | 17479 | 17494 | 17509 | 17524 | 17539 | 17555 | 17570 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 175.1 | 175.5 | 175.8 | 176.2 | 176.5 | 176.9 | 177.2 | 177.6 | 177.9 | 178.3 | 178.7 | 179.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 3005.5 | 3014.0 | 3022.5 | 3031.0 | 3039.6 | 3048.2 | 3056.8 | 3065.5 | 3074.2 | 3083.0 | 3091.8 | 3100.6 | 3109.5 | 3118.4 | 3127.3 | 3136.3 | 3145.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 | 4334.1 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 3005.5 | 3014.0 | 3022.5 | 3031.0 | 3039.6 | 7382.3 | 7391.0 | 7399.7 | 7408.4 | 7417.1 | 7425.9 | 7434.7 | 7443.6 | 7452.5 | 7461.4 | 7470.4 | 7479.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2599.4 | 2606.7 | 2614.1 | 2621.5 | 2628.9 | 6384.9 | 6392.4 | 6399.9 | 6407.4 | 6415.0 | 6422.6 | 6430.2 | 6437.9 | 6445.6 | 6453.3 | 6461.1 | 6468.9 |
| Котельная ул.Шахтеров,3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 17901 | 17915 | 17928 | 17941 | 17955 | 17969 | 17982 | 17996 | 18010 | 18024 | 18038 | 18052 | 18066 | 18080 | 18094 | 18109 | 18123 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.8 | 153.1 | 153.4 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2736.0 | 2743.5 | 2751.0 | 2758.6 | 2766.2 | 2773.9 | 2781.5 | 2789.2 | 2796.9 | 2804.7 | 2812.5 | 2820.3 | 2828.2 | 2836.0 | 2844.0 | 2851.9 | 2859.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2736.0 | 2743.5 | 2751.0 | 2758.6 | 2766.2 | 2773.9 | 2781.5 | 2789.2 | 2796.9 | 2804.7 | 2812.5 | 2820.3 | 2828.2 | 2836.0 | 2844.0 | 2851.9 | 2859.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2365.8 | 2372.3 | 2378.8 | 2385.4 | 2392.0 | 2398.6 | 2405.2 | 2411.9 | 2418.5 | 2425.2 | 2432.0 | 2438.7 | 2445.5 | 2452.3 | 2459.2 | 2466.1 | 2473.0 |
| Котельная Пер.Аэропортовский,1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 733 | 734 | 734 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 163.5 | 163.9 | 164.2 | 164.5 | 164.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 120.0 | 120.3 | 120.6 | 120.9 | 121.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 120.0 | 120.3 | 120.6 | 120.9 | 121.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 103.7 | 104.0 | 104.2 | 104.5 | 104.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.В.Андриановой,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 18891 | 18900 | 18910 | 18920 | 18930 | 35423 | 35441 | 35459 | 35476 | 35494 | 35512 | 35530 | 35548 | 35566 | 35585 | 35603 | 35622 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 | 29484 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.1 | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 165.3 | 165.5 | 165.7 | 165.9 | 166.1 | 166.3 | 166.5 | 166.7 | 166.9 | 167.1 | 167.3 | 167.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 3289.1 | 3297.3 | 3305.6 | 3313.9 | 3322.3 | 5856.2 | 5865.9 | 5875.6 | 5885.4 | 5895.2 | 5905.0 | 5914.9 | 5924.8 | 5934.7 | 5944.7 | 5954.7 | 5964.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 | 10113.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 3289.1 | 3297.3 | 3305.6 | 3313.9 | 3322.3 | 15969.2 | 15978.9 | 15988.7 | 15998.4 | 16008.2 | 16018.0 | 16027.9 | 16037.8 | 16047.8 | 16057.7 | 16067.7 | 16077.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 | 8089.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2846.0 | 2853.1 | 2860.3 | 2867.5 | 2874.7 | 13817.9 | 13826.3 | 13834.7 | 13843.1 | 13851.6 | 13860.1 | 13868.7 | 13877.2 | 13885.8 | 13894.5 | 13903.1 | 13911.8 |
| Котельная ул.Ф.Энгельса,13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 9617 | 9623 | 9628 | 9634 | 9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.2 | 174.5 | 174.9 | 175.2 | 175.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1675.3 | 1679.6 | 1684.0 | 1688.3 | 1692.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1675.3 | 1679.6 | 1684.0 | 1688.3 | 1692.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8091.9 | 8091.9 | 8091.9 | 8091.9 | 8091.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1449.2 | 1453.0 | 1456.7 | 1460.5 | 1464.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Кирпичный завод МПС,3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1073 | 1075 | 1078 | 1081 | 1083 | 1086 | 1088 | 1091 | 1093 | 1096 | 1099 | 1101 | 1104 | 1107 | 1109 | 1112 | 1115 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.6 | 173.9 | 174.3 | 174.6 | 175.0 | 175.3 | 175.7 | 176.0 | 176.4 | 176.7 | 177.1 | 177.5 | 177.8 | 178.2 | 178.5 | 178.9 | 179.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 186.3 | 187.1 | 187.9 | 188.7 | 189.5 | 190.4 | 191.2 | 192.0 | 192.9 | 193.7 | 194.6 | 195.4 | 196.3 | 197.2 | 198.1 | 198.9 | 199.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 186.3 | 187.1 | 187.9 | 188.7 | 189.5 | 190.4 | 191.2 | 192.0 | 192.9 | 193.7 | 194.6 | 195.4 | 196.3 | 197.2 | 198.1 | 198.9 | 199.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 161.1 | 161.8 | 162.5 | 163.2 | 163.9 | 164.7 | 165.4 | 166.1 | 166.8 | 167.6 | 168.3 | 169.1 | 169.8 | 170.6 | 171.3 | 172.1 | 172.8 |
| Котельная ул.Ольговская,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 | 30208 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.6 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.5 | 161.8 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.1 | 163.5 | 163.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4792.4 | 4802.0 | 4811.6 | 4821.2 | 4830.9 | 4840.5 | 4850.2 | 4859.9 | 4869.6 | 4879.4 | 4889.1 | 4898.9 | 4908.7 | 4918.5 | 4928.4 | 4938.2 | 4948.1 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4792.4 | 4802.0 | 4811.6 | 4821.2 | 4830.9 | 4840.5 | 4850.2 | 4859.9 | 4869.6 | 4879.4 | 4889.1 | 4898.9 | 4908.7 | 4918.5 | 4928.4 | 4938.2 | 4948.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 | 8095.6 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4143.9 | 4152.2 | 4160.5 | 4168.8 | 4177.1 | 4185.5 | 4193.9 | 4202.2 | 4210.6 | 4219.1 | 4227.5 | 4236.0 | 4244.4 | 4252.9 | 4261.4 | 4270.0 | 4278.5 |
| Котельная ул. М.Горького,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 42119 | 42138 | 42157 | 42176 | 42195 | 51860 | 51886 | 51911 | 51936 | 51962 | 51988 | 52014 | 52040 | 52066 | 52092 | 52118 | 52145 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.8 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.1 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 163.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 6690.3 | 6706.7 | 6723.1 | 6739.6 | 6756.2 | 8309.6 | 8328.7 | 8348.0 | 8367.3 | 8386.7 | 8406.2 | 8425.7 | 8445.3 | 8464.9 | 8484.6 | 8504.4 | 8524.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 6690.3 | 6706.7 | 6723.1 | 6739.6 | 6756.2 | 19867.3 | 19886.5 | 19905.7 | 19925.0 | 19944.4 | 19963.9 | 19983.4 | 20003.0 | 20022.7 | 20042.4 | 20062.2 | 20082.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 | 8095.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 5785.2 | 5799.3 | 5813.5 | 5827.8 | 5842.1 | 17179.4 | 17196.0 | 17212.6 | 17229.3 | 17246.1 | 17262.9 | 17279.8 | 17296.7 | 17313.7 | 17330.8 | 17347.9 | 17365.0 |
| Котельная ул.Ленина,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11351 | 11358 | 11957 | 12557 | 13156 | 13756 | 14356 | 14956 | 15555 | 16155 | 16755 | 17355 | 17955 | 18555 | 19155 | 19755 | 20355 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 178.4 | 178.8 | 179.1 | 179.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1973.5 | 1978.6 | 2087.2 | 2196.3 | 2305.7 | 2415.7 | 2526.0 | 2636.8 | 2748.0 | 2859.7 | 2971.8 | 3084.4 | 3197.4 | 3310.8 | 3424.7 | 3539.1 | 3653.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1973.5 | 1978.6 | 2087.2 | 2196.3 | 2305.7 | 2415.7 | 2526.0 | 2636.8 | 2748.0 | 2859.7 | 2971.8 | 3084.4 | 3197.4 | 3310.8 | 3424.7 | 3539.1 | 3653.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1706.9 | 1711.3 | 1805.3 | 1899.6 | 1994.3 | 2089.3 | 2184.8 | 2280.6 | 2376.8 | 2473.4 | 2570.4 | 2667.7 | 2765.5 | 2863.6 | 2962.1 | 3061.0 | 3160.3 |
| Котельная Московская,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 18925 | 18932 | 18939 | 18946 | 18953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.8 | 153.1 | 153.4 | 153.7 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2891.1 | 2897.9 | 2904.8 | 2911.7 | 2918.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2891.1 | 2897.9 | 2904.8 | 2911.7 | 2918.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2500.7 | 2506.6 | 2512.6 | 2518.5 | 2524.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Грабцевское шоссе,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 247.6 | 248.1 | 248.6 | 249.1 | 249.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 247.6 | 248.1 | 248.6 | 249.1 | 249.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 214.2 | 214.6 | 215.0 | 215.5 | 215.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Тарутинская,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 696 | 696 | 697 | 697 | 698 | 699 | 699 | 700 | 700 | 701 | 702 | 702 | 703 | 703 | 704 | 705 | 705 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.1 | 176.5 | 176.8 | 177.2 | 177.5 | 177.9 | 178.2 | 178.6 | 179.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 120.6 | 120.9 | 121.3 | 121.6 | 122.0 | 122.3 | 122.7 | 123.0 | 123.3 | 123.7 | 124.1 | 124.4 | 124.8 | 125.1 | 125.5 | 125.8 | 126.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 120.6 | 120.9 | 121.3 | 121.6 | 122.0 | 122.3 | 122.7 | 123.0 | 123.3 | 123.7 | 124.1 | 124.4 | 124.8 | 125.1 | 125.5 | 125.8 | 126.2 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 104.3 | 104.6 | 104.9 | 105.2 | 105.5 | 105.8 | 106.1 | 106.4 | 106.7 | 107.0 | 107.3 | 107.6 | 107.9 | 108.2 | 108.5 | 108.8 | 109.1 |
| Котельная ул.Аэропортовская,в/ч 15506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7699 | 7705 | 7711 | 7717 | 7723 | 7729 | 7735 | 7741 | 7747 | 7754 | 7760 | 7766 | 7772 | 7778 | 7785 | 7791 | 7797 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 162.9 | 163.2 | 163.6 | 163.9 | 164.2 | 164.5 | 164.9 | 165.2 | 165.5 | 165.9 | 166.2 | 166.5 | 166.9 | 167.2 | 167.5 | 167.9 | 168.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1254.2 | 1257.7 | 1261.2 | 1264.7 | 1268.2 | 1271.7 | 1275.3 | 1278.8 | 1282.4 | 1286.0 | 1289.6 | 1293.2 | 1296.8 | 1300.5 | 1304.1 | 1307.8 | 1311.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1254.2 | 1257.7 | 1261.2 | 1264.7 | 1268.2 | 1271.7 | 1275.3 | 1278.8 | 1282.4 | 1286.0 | 1289.6 | 1293.2 | 1296.8 | 1300.5 | 1304.1 | 1307.8 | 1311.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 | 8094.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1084.6 | 1087.6 | 1090.6 | 1093.6 | 1096.7 | 1099.7 | 1102.8 | 1105.9 | 1108.9 | 1112.0 | 1115.2 | 1118.3 | 1121.4 | 1124.6 | 1127.7 | 1130.9 | 1134.1 |
| Котельная ул.Чичерина,23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 47719 | 47745 | 47772 | 47798 | 47825 | 47852 | 47878 | 47905 | 47933 | 47960 | 47987 | 48015 | 48043 | 48070 | 48098 | 48127 | 48155 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.3 | 157.6 | 157.9 | 158.3 | 158.6 | 158.9 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.8 | 162.1 | 162.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 7506.7 | 7525.8 | 7545.0 | 7564.3 | 7583.7 | 7603.1 | 7622.6 | 7642.1 | 7661.7 | 7681.4 | 7701.2 | 7721.0 | 7740.9 | 7760.9 | 7781.0 | 7801.1 | 7821.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 7506.7 | 7525.8 | 7545.0 | 7564.3 | 7583.7 | 7603.1 | 7622.6 | 7642.1 | 7661.7 | 7681.4 | 7701.2 | 7721.0 | 7740.9 | 7760.9 | 7781.0 | 7801.1 | 7821.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 6491.9 | 6508.5 | 6525.1 | 6541.8 | 6558.5 | 6575.3 | 6592.2 | 6609.1 | 6626.0 | 6643.1 | 6660.2 | 6677.3 | 6694.5 | 6711.8 | 6729.2 | 6746.6 | 6764.0 |
| Котельная ул.Баррикад,181а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 840 | 841 | 841 | 841 | 841 | 842 | 842 | 842 | 842 | 843 | 843 | 843 | 843 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 166.7 | 167.0 | 167.4 | 167.7 | 168.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 140.1 | 140.4 | 140.7 | 141.1 | 141.4 | 127.9 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.2 | 128.2 | 128.3 | 128.3 | 128.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 140.1 | 140.4 | 140.7 | 141.1 | 141.4 | 127.9 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.2 | 128.2 | 128.3 | 128.3 | 128.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 | 8095.4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 121.1 | 121.4 | 121.7 | 122.0 | 122.2 | 110.6 | 110.6 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 111.0 |
| Котельная ул.Телевизионная, 2 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3133 | 3135 | 3137 | 3139 | 3141 | 3143 | 3145 | 3147 | 3150 | 3152 | 3154 | 3156 | 3158 | 3160 | 3162 | 3164 | 3167 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153.4 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 480.8 | 482.1 | 483.3 | 484.6 | 485.9 | 487.2 | 488.5 | 489.8 | 491.1 | 492.4 | 493.7 | 495.0 | 496.3 | 497.7 | 499.0 | 500.3 | 501.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 480.8 | 482.1 | 483.3 | 484.6 | 485.9 | 487.2 | 488.5 | 489.8 | 491.1 | 492.4 | 493.7 | 495.0 | 496.3 | 497.7 | 499.0 | 500.3 | 501.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 | 8095.8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 415.7 | 416.8 | 417.9 | 419.0 | 420.1 | 421.2 | 422.4 | 423.5 | 424.6 | 425.7 | 426.9 | 428.0 | 429.1 | 430.3 | 431.4 | 432.6 | 433.8 |
| Котельная ул.Кожедуба,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3797 | 3798 | 3800 | 3802 | 3803 | 3805 | 3806 | 3808 | 3810 | 3812 | 3813 | 3815 | 3817 | 3818 | 3820 | 3822 | 3824 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.0 | 174.3 | 174.7 | 175.0 | 175.4 | 175.7 | 176.1 | 176.4 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 177.8 | 178.2 | 178.5 | 178.9 | 179.2 | 179.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 660.4 | 662.0 | 663.7 | 665.3 | 666.9 | 668.5 | 670.1 | 671.8 | 673.4 | 675.1 | 676.7 | 678.4 | 680.0 | 681.7 | 683.4 | 685.1 | 686.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 660.4 | 662.0 | 663.7 | 665.3 | 666.9 | 668.5 | 670.1 | 671.8 | 673.4 | 675.1 | 676.7 | 678.4 | 680.0 | 681.7 | 683.4 | 685.1 | 686.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 | 8093.5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 571.2 | 572.6 | 574.0 | 575.4 | 576.8 | 578.2 | 579.6 | 581.0 | 582.4 | 583.9 | 585.3 | 586.7 | 588.2 | 589.6 | 591.0 | 592.5 | 594.0 |
| Котельная ул.Болотникова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 8827 | 8830 | 8834 | 8838 | 8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1559.5 | 1563.3 | 1567.0 | 1570.8 | 1574.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1559.5 | 1563.3 | 1567.0 | 1570.8 | 1574.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 8092.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1349.0 | 1352.2 | 1355.5 | 1358.8 | 1362.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Чичерина,11 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12070 | 12075 | 12081 | 12086 | 12092 | 12098 | 12103 | 12109 | 12115 | 12121 | 12126 | 12132 | 12138 | 12144 | 12150 | 12156 | 12162 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178.9 | 179.2 | 179.6 | 180.0 | 180.3 | 180.7 | 181.0 | 181.4 | 181.8 | 182.1 | 182.5 | 182.9 | 183.2 | 183.6 | 184.0 | 184.3 | 184.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2159.1 | 2164.4 | 2169.7 | 2175.0 | 2180.4 | 2185.8 | 2191.2 | 2196.6 | 2202.1 | 2207.5 | 2213.0 | 2218.5 | 2224.0 | 2229.5 | 2235.1 | 2240.6 | 2246.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2159.1 | 2164.4 | 2169.7 | 2175.0 | 2180.4 | 2185.8 | 2191.2 | 2196.6 | 2202.1 | 2207.5 | 2213.0 | 2218.5 | 2224.0 | 2229.5 | 2235.1 | 2240.6 | 2246.2 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1867.5 | 1872.1 | 1876.7 | 1881.3 | 1886.0 | 1890.6 | 1895.3 | 1900.0 | 1904.7 | 1909.4 | 1914.1 | 1918.9 | 1923.7 | 1928.4 | 1933.2 | 1938.1 | 1942.9 |
| Котельная ул.Ленина,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.7 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.3 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.5 | 161.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 129.5 | 129.8 | 130.0 | 130.3 | 130.6 | 130.8 | 131.1 | 131.4 | 131.6 | 131.9 | 132.2 | 132.5 | 132.7 | 133.0 | 133.3 | 133.6 | 133.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 129.5 | 129.8 | 130.0 | 130.3 | 130.6 | 130.8 | 131.1 | 131.4 | 131.6 | 131.9 | 132.2 | 132.5 | 132.7 | 133.0 | 133.3 | 133.6 | 133.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 | 8092.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 112.0 | 112.2 | 112.5 | 112.7 | 112.9 | 113.2 | 113.4 | 113.6 | 113.9 | 114.1 | 114.4 | 114.6 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.5 | 115.8 |
| Котельная ул. В.Андриановой, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 16446 | 16454 | 16461 | 16469 | 16476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.3 | 173.6 | 174.0 | 174.3 | 174.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2849.9 | 2856.9 | 2863.9 | 2871.0 | 2878.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2849.9 | 2856.9 | 2863.9 | 2871.0 | 2878.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.4 | 8093.4 | 8093.4 | 8093.4 | 8093.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2464.9 | 2470.9 | 2477.0 | 2483.1 | 2489.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Новослободская, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7008 | 7014 | 7021 | 7027 | 7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177.9 | 178.2 | 178.6 | 178.9 | 179.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1246.5 | 1250.1 | 1253.7 | 1257.4 | 1261.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1246.5 | 1250.1 | 1253.7 | 1257.4 | 1261.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.3 | 8095.3 | 8095.3 | 8095.3 | 8095.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1077.8 | 1081.0 | 1084.1 | 1087.3 | 1090.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул. Дубрава,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 | 7895 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.1 | 176.5 | 176.8 | 177.2 | 177.5 | 177.9 | 178.2 | 178.6 | 179.0 | 179.3 | 179.7 | 180.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1376.7 | 1379.4 | 1382.2 | 1384.9 | 1387.7 | 1390.5 | 1393.3 | 1396.1 | 1398.8 | 1401.6 | 1404.4 | 1407.3 | 1410.1 | 1412.9 | 1415.7 | 1418.5 | 1421.4 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1376.7 | 1379.4 | 1382.2 | 1384.9 | 1387.7 | 1390.5 | 1393.3 | 1396.1 | 1398.8 | 1401.6 | 1404.4 | 1407.3 | 1410.1 | 1412.9 | 1415.7 | 1418.5 | 1421.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 | 8093.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1190.7 | 1193.1 | 1195.5 | 1197.8 | 1200.2 | 1202.6 | 1205.0 | 1207.5 | 1209.9 | 1212.3 | 1214.7 | 1217.1 | 1219.6 | 1222.0 | 1224.5 | 1226.9 | 1229.4 |
| Котельная ул.Широкая,51б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1293 | 1295 | 1298 | 1300 | 1303 | 1305 | 1308 | 1310 | 1313 | 1315 | 1318 | 1320 | 1323 | 1325 | 1328 | 1331 | 1333 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177.5 | 177.8 | 178.2 | 178.6 | 178.9 | 179.3 | 179.6 | 180.0 | 180.3 | 180.7 | 181.1 | 181.4 | 181.8 | 182.2 | 182.5 | 182.9 | 183.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 229.5 | 230.4 | 231.3 | 232.2 | 233.1 | 234.0 | 234.9 | 235.8 | 236.7 | 237.7 | 238.6 | 239.5 | 240.5 | 241.4 | 242.4 | 243.3 | 244.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 229.5 | 230.4 | 231.3 | 232.2 | 233.1 | 234.0 | 234.9 | 235.8 | 236.7 | 237.7 | 238.6 | 239.5 | 240.5 | 241.4 | 242.4 | 243.3 | 244.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 | 8095.5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 198.4 | 199.2 | 200.0 | 200.8 | 201.5 | 202.3 | 203.1 | 203.9 | 204.7 | 205.5 | 206.3 | 207.1 | 207.9 | 208.7 | 209.6 | 210.4 | 211.2 |
| Котельная ул.Новая стройка,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5097 | 5099 | 5101 | 5103 | 5105 | 5107 | 5109 | 5111 | 5114 | 5116 | 5118 | 5120 | 5122 | 5124 | 5127 | 5129 | 5131 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 178.4 | 178.8 | 179.2 | 179.5 | 179.9 | 180.2 | 180.6 | 181.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 893.3 | 895.4 | 897.6 | 899.8 | 901.9 | 904.1 | 906.3 | 908.5 | 910.7 | 912.9 | 915.1 | 917.3 | 919.6 | 921.8 | 924.0 | 926.3 | 928.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 893.3 | 895.4 | 897.6 | 899.8 | 901.9 | 904.1 | 906.3 | 908.5 | 910.7 | 912.9 | 915.1 | 917.3 | 919.6 | 921.8 | 924.0 | 926.3 | 928.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 772.7 | 774.5 | 776.4 | 778.3 | 780.1 | 782.0 | 783.9 | 785.8 | 787.7 | 789.6 | 791.5 | 793.4 | 795.4 | 797.3 | 799.2 | 801.2 | 803.1 |
| Котельная ул. Пухова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 10499 | 10505 | 10510 | 10516 | 10522 | 10528 | 10534 | 10540 | 10545 | 10551 | 10557 | 10563 | 10570 | 10576 | 10582 | 10588 | 10594 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 176.9 | 177.3 | 177.7 | 178.0 | 178.4 | 178.7 | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1831.9 | 1836.6 | 1841.3 | 1846.0 | 1850.7 | 1855.4 | 1860.2 | 1864.9 | 1869.7 | 1874.5 | 1879.3 | 1884.2 | 1889.0 | 1893.9 | 1898.8 | 1903.7 | 1908.6 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1831.9 | 1836.6 | 1841.3 | 1846.0 | 1850.7 | 1855.4 | 1860.2 | 1864.9 | 1869.7 | 1874.5 | 1879.3 | 1884.2 | 1889.0 | 1893.9 | 1898.8 | 1903.7 | 1908.6 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1584.5 | 1588.6 | 1592.6 | 1596.7 | 1600.8 | 1604.9 | 1609.0 | 1613.1 | 1617.2 | 1621.4 | 1625.5 | 1629.7 | 1633.9 | 1638.1 | 1642.4 | 1646.6 | 1650.9 |
| Котельная ул. Тарутинская, 231а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3642 | 3645 | 3648 | 4561 | 5474 | 6388 | 7301 | 8214 | 9128 | 10041 | 10954 | 11868 | 12781 | 13694 | 14608 | 15521 | 16434 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178.2 | 178.6 | 178.9 | 179.3 | 179.6 | 180.0 | 180.4 | 180.7 | 181.1 | 181.4 | 181.8 | 182.2 | 182.5 | 182.9 | 183.3 | 183.6 | 184.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 649.0 | 650.9 | 652.7 | 817.8 | 983.5 | 1149.8 | 1316.8 | 1484.5 | 1652.9 | 1821.9 | 1991.6 | 2162.0 | 2333.0 | 2504.7 | 2677.1 | 2850.2 | 3024.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 649.0 | 650.9 | 652.7 | 817.8 | 983.5 | 1149.8 | 1316.8 | 1484.5 | 1652.9 | 1821.9 | 1991.6 | 2162.0 | 2333.0 | 2504.7 | 2677.1 | 2850.2 | 3024.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 | 8094.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 561.3 | 562.9 | 564.5 | 707.2 | 850.5 | 994.4 | 1138.8 | 1283.9 | 1429.5 | 1575.6 | 1722.4 | 1869.7 | 2017.7 | 2166.2 | 2315.3 | 2465.0 | 2615.2 |
| Котельная ул.Хрустальная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 13820 | 13832 | 13843 | 13855 | 13866 | 47718 | 54695 | 61672 | 68649 | 75626 | 82603 | 89581 | 96559 | 103536 | 110514 | 117492 | 124470 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 | 33696 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.9 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 156.5 | 156.6 | 156.7 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 157.2 | 157.3 | 157.4 | 157.5 | 157.7 | 157.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2238.0 | 2244.4 | 2250.7 | 2257.1 | 2263.5 | 7465.9 | 8564.1 | 9664.0 | 10765.5 | 11868.8 | 12973.9 | 14080.6 | 15189.1 | 16299.3 | 17411.3 | 18525.0 | 19640.4 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 | 11557.7 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2238.0 | 2244.4 | 2250.7 | 2257.1 | 2263.5 | 19023.7 | 20121.8 | 21221.7 | 22323.3 | 23426.6 | 24531.6 | 25638.3 | 26746.8 | 27857.0 | 28969.0 | 30082.7 | 31198.2 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 | 8097.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1934.8 | 1940.3 | 1945.8 | 1951.3 | 1956.8 | 16446.4 | 17395.8 | 18346.6 | 19299.0 | 20252.8 | 21208.1 | 22164.9 | 23123.2 | 24083.0 | 25044.3 | 26007.2 | 26971.5 |
| Котельная ул. Взлетная, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2184 | 2187 | 2190 | 2193 | 2196 | 2199 | 2202 | 2205 | 2208 | 2211 | 2214 | 2217 | 2221 | 2224 | 2227 | 2230 | 2233 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.7 | 162.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 342.6 | 343.8 | 344.9 | 346.1 | 347.3 | 348.4 | 349.6 | 350.8 | 352.0 | 353.2 | 354.4 | 355.6 | 356.9 | 358.1 | 359.3 | 360.6 | 361.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 342.6 | 343.8 | 344.9 | 346.1 | 347.3 | 348.4 | 349.6 | 350.8 | 352.0 | 353.2 | 354.4 | 355.6 | 356.9 | 358.1 | 359.3 | 360.6 | 361.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 | 8093.8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 296.3 | 297.3 | 298.3 | 299.3 | 300.3 | 301.4 | 302.4 | 303.4 | 304.4 | 305.5 | 306.5 | 307.6 | 308.6 | 309.7 | 310.8 | 311.8 | 312.9 |
| Котельная ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7854 | 7863 | 7873 | 7882 | 7892 | 7901 | 7911 | 7921 | 7930 | 7940 | 7950 | 7960 | 7970 | 7980 | 7990 | 8000 | 8010 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.0 | 156.3 | 156.6 | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1224.9 | 1228.8 | 1232.8 | 1236.7 | 1240.7 | 1244.7 | 1248.7 | 1252.7 | 1256.8 | 1260.8 | 1264.9 | 1269.0 | 1273.1 | 1277.3 | 1281.4 | 1285.6 | 1289.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1224.9 | 1228.8 | 1232.8 | 1236.7 | 1240.7 | 1244.7 | 1248.7 | 1252.7 | 1256.8 | 1260.8 | 1264.9 | 1269.0 | 1273.1 | 1277.3 | 1281.4 | 1285.6 | 1289.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 | 8094.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1059.3 | 1062.7 | 1066.1 | 1069.5 | 1073.0 | 1076.4 | 1079.9 | 1083.4 | 1086.9 | 1090.4 | 1093.9 | 1097.5 | 1101.0 | 1104.6 | 1108.2 | 1111.8 | 1115.5 |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 15768 | 15774 | 15779 | 15785 | 15790 | 15796 | 15801 | 15807 | 15812 | 15818 | 15823 | 15829 | 15835 | 15840 | 15846 | 15852 | 15858 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177.6 | 178.0 | 178.4 | 178.7 | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.1 | 180.5 | 180.9 | 181.2 | 181.6 | 181.9 | 182.3 | 182.7 | 183.0 | 183.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2801.1 | 2807.6 | 2814.2 | 2820.8 | 2827.4 | 2834.1 | 2840.7 | 2847.4 | 2854.1 | 2860.8 | 2867.6 | 2874.3 | 2881.1 | 2887.9 | 2894.7 | 2901.6 | 2908.4 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2801.1 | 2807.6 | 2814.2 | 2820.8 | 2827.4 | 2834.1 | 2840.7 | 2847.4 | 2854.1 | 2860.8 | 2867.6 | 2874.3 | 2881.1 | 2887.9 | 2894.7 | 2901.6 | 2908.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2422.8 | 2428.5 | 2434.2 | 2439.9 | 2445.6 | 2451.4 | 2457.1 | 2462.9 | 2468.7 | 2474.5 | 2480.3 | 2486.2 | 2492.0 | 2497.9 | 2503.8 | 2509.8 | 2515.7 |
| Котельная ул. Маяковского, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 4069 | 4069 | 4069 | 4069 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.3 | 175.7 | 176.0 | 176.4 | 176.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 713.4 | 714.8 | 716.2 | 717.7 | 719.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 713.4 | 714.8 | 716.2 | 717.7 | 719.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.4 | 8094.4 | 8094.4 | 8094.4 | 8094.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 616.9 | 618.2 | 619.4 | 620.6 | 621.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Хрустальная, 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14524 | 14532 | 14540 | 14548 | 18033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 176.4 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 177.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2562.4 | 2569.0 | 2575.6 | 2582.3 | 3207.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2562.4 | 2569.0 | 2575.6 | 2582.3 | 3207.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2215.5 | 2221.2 | 2226.9 | 2232.6 | 2772.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Социалистическая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 20511 | 20531 | 20551 | 20570 | 20590 | 20611 | 20631 | 20651 | 20671 | 20692 | 20713 | 20733 | 20754 | 20775 | 20796 | 20817 | 20838 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 178.4 | 178.8 | 179.1 | 179.5 | 179.9 | 180.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 3580.2 | 3590.8 | 3601.5 | 3612.2 | 3622.9 | 3633.7 | 3644.6 | 3655.4 | 3666.4 | 3677.4 | 3688.4 | 3699.4 | 3710.6 | 3721.7 | 3733.0 | 3744.2 | 3755.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 3580.2 | 3590.8 | 3601.5 | 3612.2 | 3622.9 | 3633.7 | 3644.6 | 3655.4 | 3666.4 | 3677.4 | 3688.4 | 3699.4 | 3710.6 | 3721.7 | 3733.0 | 3744.2 | 3755.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3096.8 | 3105.9 | 3115.2 | 3124.4 | 3133.7 | 3143.0 | 3152.4 | 3161.8 | 3171.3 | 3180.8 | 3190.3 | 3199.9 | 3209.5 | 3219.2 | 3228.9 | 3238.6 | 3248.4 |
| Котельная ул. Грабцевское шоссе,77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7160 | 7162 | 7164 | 7166 | 7168 | 7170 | 7173 | 7175 | 7177 | 7179 | 7181 | 7183 | 7185 | 7187 | 7190 | 7192 | 7194 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1111.8 | 1114.4 | 1116.9 | 1119.5 | 1122.0 | 1124.6 | 1127.2 | 1129.8 | 1132.4 | 1135.0 | 1137.6 | 1140.2 | 1142.8 | 1145.4 | 1148.1 | 1150.7 | 1153.4 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1111.8 | 1114.4 | 1116.9 | 1119.5 | 1122.0 | 1124.6 | 1127.2 | 1129.8 | 1132.4 | 1135.0 | 1137.6 | 1140.2 | 1142.8 | 1145.4 | 1148.1 | 1150.7 | 1153.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 961.7 | 963.8 | 966.1 | 968.3 | 970.5 | 972.7 | 974.9 | 977.2 | 979.4 | 981.7 | 983.9 | 986.2 | 988.4 | 990.7 | 993.0 | 995.3 | 997.6 |
| Котельная Б/р Энтузиастов,6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 36544 | 36557 | 36570 | 36584 | 36597 | 36610 | 36623 | 36637 | 36650 | 36664 | 36677 | 36691 | 36705 | 36719 | 36732 | 36746 | 36760 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 159.9 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.5 | 161.8 | 162.1 | 162.4 | 162.8 | 163.1 | 163.4 | 163.7 | 164.1 | 164.4 | 164.7 | 165.1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 5842.2 | 5856.0 | 5869.8 | 5883.7 | 5897.6 | 5911.5 | 5925.5 | 5939.5 | 5953.6 | 5967.7 | 5981.8 | 5996.0 | 6010.3 | 6024.6 | 6038.9 | 6053.3 | 6067.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 5842.2 | 5856.0 | 5869.8 | 5883.7 | 5897.6 | 5911.5 | 5925.5 | 5939.5 | 5953.6 | 5967.7 | 5981.8 | 5996.0 | 6010.3 | 6024.6 | 6038.9 | 6053.3 | 6067.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 | 8092.7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 5053.4 | 5065.3 | 5077.2 | 5089.2 | 5101.2 | 5113.3 | 5125.4 | 5137.5 | 5149.7 | 5161.9 | 5174.1 | 5186.4 | 5198.7 | 5211.1 | 5223.5 | 5235.9 | 5248.4 |
| Котельная ул.Байконурская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 24811 | 24834 | 24857 | 24880 | 24904 | 24927 | 24951 | 24975 | 24998 | 25022 | 25046 | 25071 | 25095 | 25119 | 25144 | 25169 | 25193 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.6 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.9 | 163.2 | 163.5 | 163.8 | 164.2 | 164.5 | 164.8 | 165.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 3968.7 | 3980.3 | 3992.0 | 4003.7 | 4015.5 | 4027.3 | 4039.2 | 4051.1 | 4063.1 | 4075.1 | 4087.2 | 4099.3 | 4111.5 | 4123.7 | 4136.0 | 4148.4 | 4160.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 3968.7 | 3980.3 | 3992.0 | 4003.7 | 4015.5 | 4027.3 | 4039.2 | 4051.1 | 4063.1 | 4075.1 | 4087.2 | 4099.3 | 4111.5 | 4123.7 | 4136.0 | 4148.4 | 4160.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 | 8092.8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 3432.8 | 3442.8 | 3452.9 | 3463.1 | 3473.3 | 3483.5 | 3493.8 | 3504.1 | 3514.4 | 3524.8 | 3535.3 | 3545.8 | 3556.3 | 3566.9 | 3577.5 | 3588.2 | 3598.9 |
| Котельная ул.Кибальчича,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 37670 | 37696 | 42630 | 49742 | 59963 | 101938 | 112175 | 124743 | 142199 | 166486 | 197603 | 234937 | 278488 | 328256 | 378024 | 427792 | 477561 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 | 84240 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.4 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 155.3 | 155.5 | 155.6 | 155.7 | 155.9 | 156.0 | 156.2 | 156.3 | 156.4 | 156.6 | 156.7 | 156.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 5930.6 | 5946.6 | 6738.4 | 7878.3 | 9516.0 | 15833.2 | 17438.7 | 19409.9 | 22145.8 | 25951.4 | 30829.4 | 36687.1 | 43526.9 | 51351.6 | 59190.5 | 67043.5 | 74910.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 | 28894.3 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 5930.6 | 5946.6 | 6738.4 | 7878.3 | 9516.0 | 44727.5 | 46333.1 | 48304.2 | 51040.2 | 54845.7 | 59723.8 | 65581.4 | 72421.2 | 80246.0 | 88084.8 | 95937.8 | 103805.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 | 8095.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 5127.8 | 5141.6 | 5826.3 | 6811.9 | 8227.9 | 38673.1 | 40061.4 | 41765.7 | 44131.3 | 47421.7 | 51639.5 | 56704.2 | 62618.2 | 69383.8 | 76161.5 | 82951.6 | 89753.9 |
| Котельная ул.Кубяка,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 31676 | 31692 | 31707 | 31723 | 31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.7 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 5121.5 | 5134.2 | 5147.0 | 5159.9 | 5172.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 5121.5 | 5134.2 | 5147.0 | 5159.9 | 5172.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 8094.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4428.9 | 4439.9 | 4451.0 | 4462.1 | 4473.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Московская,299в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3058 | 3061 | 3064 | 3067 | 3070 | 3073 | 3076 | 3079 | 3081 | 3084 | 3087 | 3090 | 3093 | 3096 | 3099 | 3102 | 3105 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.2 | 175.6 | 175.9 | 176.3 | 176.6 | 177.0 | 177.3 | 177.7 | 178.0 | 178.4 | 178.8 | 179.1 | 179.5 | 179.8 | 180.2 | 180.6 | 180.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 535.9 | 537.5 | 539.0 | 540.6 | 542.2 | 543.8 | 545.4 | 547.0 | 548.6 | 550.3 | 551.9 | 553.5 | 555.2 | 556.8 | 558.5 | 560.1 | 561.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 535.9 | 537.5 | 539.0 | 540.6 | 542.2 | 543.8 | 545.4 | 547.0 | 548.6 | 550.3 | 551.9 | 553.5 | 555.2 | 556.8 | 558.5 | 560.1 | 561.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 | 8094.7 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 463.4 | 464.8 | 466.1 | 467.5 | 468.9 | 470.3 | 471.6 | 473.0 | 474.4 | 475.8 | 477.2 | 478.7 | 480.1 | 481.5 | 482.9 | 484.4 | 485.8 |
| Котельная ул.Дорожная,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 11740 | 11750 | 12896 | 14041 | 15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.6 | 173.0 | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2026.6 | 2032.5 | 2235.1 | 2438.5 | 2642.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2026.6 | 2032.5 | 2235.1 | 2438.5 | 2642.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1752.9 | 1758.0 | 1933.3 | 2109.2 | 2285.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Московская,317а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12922 | 12926 | 12930 | 12933 | 12937 | 12940 | 12943 | 12953 | 12962 | 12972 | 12982 | 12991 | 13001 | 13011 | 13021 | 13031 | 13041 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.4 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.7 | 163.0 | 163.3 | 163.6 | 164.0 | 164.3 | 164.6 | 165.0 | 165.3 | 165.6 | 166.0 | 166.3 | 166.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2085.3 | 2090.1 | 2094.9 | 2099.7 | 2104.5 | 2109.2 | 2113.9 | 2119.7 | 2125.5 | 2131.4 | 2137.2 | 2143.1 | 2149.0 | 2154.9 | 2160.9 | 2166.9 | 2172.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2085.3 | 2090.1 | 2094.9 | 2099.7 | 2104.5 | 2109.2 | 2113.9 | 2119.7 | 2125.5 | 2131.4 | 2137.2 | 2143.1 | 2149.0 | 2154.9 | 2160.9 | 2166.9 | 2172.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 | 8096.4 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1802.9 | 1807.1 | 1811.2 | 1815.4 | 1819.5 | 1823.6 | 1827.6 | 1832.6 | 1837.7 | 1842.7 | 1847.8 | 1852.9 | 1858.0 | 1863.1 | 1868.3 | 1873.4 | 1878.6 |
| Котельная д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3840 | 3844 | 3848 | 3853 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.2 | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 668.7 | 670.8 | 672.9 | 675.0 | 677.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 668.7 | 670.8 | 672.9 | 675.0 | 677.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 8092.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 578.4 | 580.2 | 582.0 | 583.9 | 585.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная ул.Нижняя Усадебная,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 35720 | 35739 | 36403 | 37066 | 37730 | 38393 | 39057 | 39721 | 40385 | 41049 | 41713 | 42377 | 43042 | 43706 | 44371 | 45035 | 45700 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153.0 | 153.3 | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.7 | 158.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 5465.3 | 5479.1 | 5592.0 | 5705.3 | 5819.0 | 5933.2 | 6047.9 | 6162.9 | 6278.5 | 6394.5 | 6510.9 | 6627.8 | 6745.2 | 6863.0 | 6981.3 | 7100.1 | 7219.3 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 5465.3 | 5479.1 | 5592.0 | 5705.3 | 5819.0 | 5933.2 | 6047.9 | 6162.9 | 6278.5 | 6394.5 | 6510.9 | 6627.8 | 6745.2 | 6863.0 | 6981.3 | 7100.1 | 7219.3 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 | 8096.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4725.2 | 4737.2 | 4834.7 | 4932.7 | 5031.1 | 5129.8 | 5228.9 | 5328.4 | 5428.3 | 5528.6 | 5629.3 | 5730.3 | 5831.8 | 5933.7 | 6036.0 | 6138.6 | 6241.7 |
| Котельная ул. Гурьянова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5929 | 5932 | 5936 | 5940 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.2 | 180.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 1061.7 | 1064.5 | 1067.3 | 1070.0 | 1072.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 1061.7 | 1064.5 | 1067.3 | 1070.0 | 1072.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.8 | 8096.8 | 8096.8 | 8096.8 | 8096.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 917.9 | 920.3 | 922.7 | 925.1 | 927.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Муратовский щебзавод,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 | 3658 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 161.9 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 163.6 | 163.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 580.7 | 581.8 | 583.0 | 584.1 | 585.3 | 586.5 | 587.7 | 588.8 | 590.0 | 591.2 | 592.4 | 593.6 | 594.7 | 595.9 | 597.1 | 598.3 | 599.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 580.7 | 581.8 | 583.0 | 584.1 | 585.3 | 586.5 | 587.7 | 588.8 | 590.0 | 591.2 | 592.4 | 593.6 | 594.7 | 595.9 | 597.1 | 598.3 | 599.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 | 8092.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 502.2 | 503.2 | 504.3 | 505.3 | 506.3 | 507.3 | 508.3 | 509.3 | 510.3 | 511.4 | 512.4 | 513.4 | 514.4 | 515.5 | 516.5 | 517.5 | 518.6 |
| Котельная ул.Советская, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 520 | 520 | 521 | 521 | 522 | 522 | 523 | 524 | 524 | 525 | 525 | 526 | 527 | 527 | 528 | 529 | 529 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 162.0 | 162.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 81.7 | 81.9 | 82.2 | 82.4 | 82.7 | 82.9 | 83.2 | 83.5 | 83.7 | 84.0 | 84.3 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.3 | 85.6 | 85.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 81.7 | 81.9 | 82.2 | 82.4 | 82.7 | 82.9 | 83.2 | 83.5 | 83.7 | 84.0 | 84.3 | 84.5 | 84.8 | 85.1 | 85.3 | 85.6 | 85.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 | 8090.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 70.7 | 70.9 | 71.1 | 71.3 | 71.5 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 73.1 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 74.1 | 74.3 |
| Котельная д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 75.0 | 75.2 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | 76.7 | 76.9 | 77.0 | 77.2 | 77.3 | 77.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 75.0 | 75.2 | 75.3 | 75.5 | 75.6 | 75.8 | 75.9 | 76.1 | 76.2 | 76.4 | 76.5 | 76.7 | 76.9 | 77.0 | 77.2 | 77.3 | 77.5 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 | 8111.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 64.8 | 64.9 | 65.0 | 65.1 | 65.3 | 65.4 | 65.5 | 65.7 | 65.8 | 65.9 | 66.1 | 66.2 | 66.3 | 66.5 | 66.6 | 66.7 | 66.9 |
| Котельная Проезд 1-й Академический ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 111795 | 111872 | 122829 | 145995 | 179069 | 222675 | 273429 | 329981 | 388783 | 450591 | 522931 | 604884 | 696469 | 797665 | 908473 | 1028892 | 1158922 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 12636 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 37908 | 37908 | 37908 | 37908 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.6 | 156.9 | 157.8 | 157.9 | 158.2 | 158.6 | 158.9 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 162.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 17503.8 | 17550.9 | 19377.6 | 23058.3 | 28336.7 | 35305.4 | 43436.5 | 52521.8 | 62000.9 | 71996.9 | 83717.5 | 97025.0 | 111932.0 | 128444.0 | 146570.3 | 166319.9 | 187702.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 4334.1 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 13002.4 | 13002.4 | 13002.4 | 13002.4 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 17503.8 | 21885.0 | 28045.9 | 31726.6 | 37005.0 | 43973.7 | 52104.8 | 61190.1 | 70669.2 | 80665.2 | 92385.8 | 105693.3 | 120600.3 | 141446.5 | 159572.7 | 179322.4 | 200704.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 | 8096.9 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 15132.5 | 18920.2 | 24246.4 | 27428.5 | 31991.8 | 38016.5 | 45046.0 | 52900.5 | 61095.4 | 69737.2 | 79870.0 | 91374.7 | 104262.2 | 122284.3 | 137954.9 | 155029.0 | 173514.6 |
| Котельная ул.В.Восстания,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 287265 | 287480 | 288463 | 290530 | 293038 | 315372 | 317896 | 320421 | 322947 | 325475 | 328004 | 330533 | 333064 | 335597 | 338130 | 340665 | 343201 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 | 252720 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.5 | 157.9 | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.8 | 162.1 | 162.4 | 162.7 | 163.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 45255.5 | 45379.9 | 45626.1 | 46044.9 | 46535.3 | 50322.3 | 50823.9 | 51327.5 | 51833.0 | 52340.6 | 52850.1 | 53361.6 | 53875.1 | 54390.6 | 54908.1 | 55427.6 | 55949.1 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 | 86683.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 45255.5 | 45379.9 | 45626.1 | 46044.9 | 46535.3 | 137005.2 | 137506.9 | 138010.5 | 138516.0 | 139023.5 | 139533.0 | 140044.5 | 140558.0 | 141073.5 | 141591.0 | 142110.5 | 142632.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 39142.4 | 39250.1 | 39463.0 | 39825.3 | 40249.4 | 118498.8 | 118932.7 | 119368.2 | 119805.5 | 120244.5 | 120685.2 | 121127.6 | 121571.7 | 122017.6 | 122465.1 | 122914.5 | 123365.6 |
| Котельная д.Шопино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 13579 | 13606 | 13632 | 13659 | 13686 | 13713 | 13740 | 13767 | 13795 | 13822 | 13850 | 13878 | 13905 | 13934 | 13962 | 13990 | 14019 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.7 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.5 | 161.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2128.7 | 2137.1 | 2145.6 | 2154.1 | 2162.7 | 2171.3 | 2179.9 | 2188.6 | 2197.3 | 2206.1 | 2215.0 | 2223.8 | 2232.8 | 2241.7 | 2250.8 | 2259.9 | 2269.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2128.7 | 2137.1 | 2145.6 | 2154.1 | 2162.7 | 2171.3 | 2179.9 | 2188.6 | 2197.3 | 2206.1 | 2215.0 | 2223.8 | 2232.8 | 2241.7 | 2250.8 | 2259.9 | 2269.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 | 8091.5 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 1841.6 | 1848.9 | 1856.2 | 1863.5 | 1870.9 | 1878.4 | 1885.8 | 1893.4 | 1900.9 | 1908.5 | 1916.2 | 1923.9 | 1931.6 | 1939.3 | 1947.2 | 1955.0 | 1962.9 |
| Котельная д.Колюпаново,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 5704 | 5711 | 5718 | 5725 | 5732 | 5738 | 5745 | 5752 | 5759 | 5766 | 5773 | 5780 | 5788 | 5795 | 5802 | 5809 | 5816 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.5 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 892.6 | 895.4 | 898.3 | 901.1 | 904.0 | 906.9 | 909.8 | 912.8 | 915.7 | 918.6 | 921.6 | 924.6 | 927.6 | 930.6 | 933.6 | 936.6 | 939.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 892.6 | 895.4 | 898.3 | 901.1 | 904.0 | 906.9 | 909.8 | 912.8 | 915.7 | 918.6 | 921.6 | 924.6 | 927.6 | 930.6 | 933.6 | 936.6 | 939.7 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 | 8093.1 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 772.0 | 774.5 | 777.0 | 779.4 | 781.9 | 784.4 | 787.0 | 789.5 | 792.0 | 794.6 | 797.1 | 799.7 | 802.3 | 804.9 | 807.5 | 810.1 | 812.8 |
| Котельная пос.Ромодановские дворики,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 | 1957 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160.7 | 161.1 | 161.4 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.7 | 163.0 | 163.3 | 163.6 | 164.0 | 164.3 | 164.6 | 165.0 | 165.3 | 165.6 | 166.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 314.6 | 315.2 | 315.8 | 316.5 | 317.1 | 317.7 | 318.4 | 319.0 | 319.7 | 320.3 | 320.9 | 321.6 | 322.2 | 322.9 | 323.5 | 324.2 | 324.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 314.6 | 315.2 | 315.8 | 316.5 | 317.1 | 317.7 | 318.4 | 319.0 | 319.7 | 320.3 | 320.9 | 321.6 | 322.2 | 322.9 | 323.5 | 324.2 | 324.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 272.1 | 272.6 | 273.2 | 273.7 | 274.3 | 274.8 | 275.4 | 275.9 | 276.5 | 277.0 | 277.6 | 278.1 | 278.7 | 279.2 | 279.8 | 280.4 | 280.9 |
| Котельная ул.Тульское шоссе,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2741 | 2744 | 2747 | 2750 | 2753 | 3585 | 5142 | 7427 | 10439 | 15321 | 20203 | 25086 | 29966 | 34846 | 39726 | 44607 | 49487 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.6 | 157.9 | 158.2 | 158.5 | 158.9 | 159.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 422.6 | 423.9 | 425.3 | 426.6 | 427.9 | 558.2 | 802.3 | 1161.2 | 1635.3 | 2405.0 | 3177.7 | 3953.5 | 4732.1 | 5513.8 | 6298.6 | 7086.5 | 7877.6 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 422.6 | 423.9 | 425.3 | 426.6 | 427.9 | 558.2 | 802.3 | 1161.2 | 1635.3 | 2405.0 | 3177.7 | 3953.5 | 4732.1 | 5513.8 | 6298.6 | 7086.5 | 7877.6 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 | 8093.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 365.6 | 366.7 | 367.8 | 369.0 | 370.1 | 482.8 | 693.9 | 1004.4 | 1414.4 | 2080.2 | 2748.6 | 3419.6 | 4093.0 | 4769.1 | 5447.9 | 6129.4 | 6813.6 |
| Котельная ул.Одоевское шоссе,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2252 | 2254 | 2257 | 2260 | 2263 | 2266 | 2269 | 2272 | 2275 | 2278 | 2281 | 2284 | 2287 | 2290 | 2293 | 2296 | 2299 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 176.9 | 177.3 | 177.7 | 178.0 | 178.4 | 178.7 | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.2 | 180.5 | 180.9 | 181.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 395.2 | 396.5 | 397.8 | 399.1 | 400.4 | 401.7 | 403.1 | 404.4 | 405.7 | 407.0 | 408.4 | 409.7 | 411.1 | 412.5 | 413.8 | 415.2 | 416.6 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 395.2 | 396.5 | 397.8 | 399.1 | 400.4 | 401.7 | 403.1 | 404.4 | 405.7 | 407.0 | 408.4 | 409.7 | 411.1 | 412.5 | 413.8 | 415.2 | 416.6 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 | 8093.2 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 341.8 | 343.0 | 344.1 | 345.2 | 346.3 | 347.5 | 348.6 | 349.8 | 350.9 | 352.1 | 353.2 | 354.4 | 355.6 | 356.8 | 357.9 | 359.1 | 360.3 |
| Котельная ул. 65 лет Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3866 | 3867 | 3868 | 3869 | 3869 | 3870 | 3871 | 3872 | 3872 | 3873 | 3874 | 3875 | 3875 | 3876 | 3877 | 3878 | 3879 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151.3 | 151.6 | 151.9 | 152.2 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 585.1 | 586.4 | 587.7 | 589.0 | 590.3 | 591.6 | 592.9 | 594.2 | 595.5 | 596.8 | 598.1 | 599.4 | 600.7 | 602.0 | 603.4 | 604.7 | 606.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 585.1 | 586.4 | 587.7 | 589.0 | 590.3 | 591.6 | 592.9 | 594.2 | 595.5 | 596.8 | 598.1 | 599.4 | 600.7 | 602.0 | 603.4 | 604.7 | 606.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 | 8113.8 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 504.8 | 505.9 | 507.0 | 508.1 | 509.2 | 510.3 | 511.5 | 512.6 | 513.7 | 514.8 | 516.0 | 517.1 | 518.3 | 519.4 | 520.5 | 521.7 | 522.8 |
| Котельная ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 54310 | 54329 | 54349 | 54368 | 54388 | 60224 | 60247 | 60495 | 60736 | 82482 | 125721 | 188574 | 260439 | 341624 | 432127 | 522630 | 613131 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 | 34470 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 197.3 | 197.7 | 198.1 | 198.5 | 198.9 | 199.3 | 199.7 | 200.1 | 200.5 | 200.9 | 201.3 | 201.7 | 202.1 | 202.5 | 202.9 | 203.3 | 203.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 10717.0 | 10742.3 | 10767.6 | 10793.1 | 10818.6 | 12003.4 | 12032.1 | 12105.7 | 12178.3 | 16571.5 | 25309.4 | 38038.5 | 52640.0 | 69187.1 | 87691.3 | 106269.0 | 124920.5 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 12675.0 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 | 13730.6 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 23392.0 | 24472.9 | 24498.2 | 24523.6 | 24549.2 | 25734.0 | 25762.7 | 25836.2 | 25908.9 | 30302.1 | 39040.0 | 51769.1 | 66370.6 | 82917.7 | 101421.9 | 119999.6 | 138651.1 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 20315.6 | 21254.3 | 21276.4 | 21298.5 | 21320.6 | 22349.6 | 22374.5 | 22438.4 | 22501.5 | 26317.0 | 33905.7 | 44960.8 | 57642.0 | 72012.9 | 88083.5 | 104218.0 | 120416.6 |
| Котельная ТЭЦ-КТЗ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 | 241860 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 | 78620 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.4 | 171.8 | 172.1 | 172.4 | 172.8 | 173.1 | 173.5 | 173.8 | 174.2 | 174.5 | 174.9 | 175.2 | 175.6 | 175.9 | 176.3 | 176.6 | 177.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 41458.0 | 41540.9 | 41624.0 | 41707.2 | 41790.7 | 41874.2 | 41958.0 | 42041.9 | 42126.0 | 42210.2 | 42294.7 | 42379.3 | 42464.0 | 42548.9 | 42634.0 | 42719.3 | 42804.7 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 | 39703.1 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 81161.1 | 81244.0 | 81327.1 | 81410.3 | 81493.8 | 81577.3 | 81661.1 | 81745.0 | 81829.1 | 81913.3 | 81997.8 | 82082.4 | 82167.1 | 82252.0 | 82337.1 | 82422.4 | 82507.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 70487.3 | 70559.3 | 70631.5 | 70703.8 | 70776.2 | 70848.8 | 70921.5 | 70994.4 | 71067.4 | 71140.6 | 71213.9 | 71287.4 | 71361.0 | 71434.8 | 71508.7 | 71582.7 | 71656.9 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 16515 | 16515 | 17732 | 23876 | 31628 | 39381 | 53288 | 73349 | 99565 | 131935 | 164305 | 196675 | 229045 | 261416 | 293786 | 326156 | 358526 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.6 | 163.0 | 163.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 2612.0 | 2617.2 | 2815.6 | 3798.8 | 5042.3 | 6290.8 | 8529.4 | 11763.9 | 16000.4 | 21244.8 | 26510.1 | 31796.4 | 37103.8 | 42432.2 | 47781.8 | 53152.7 | 58544.8 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 2612.0 | 2617.2 | 2815.6 | 3798.8 | 5042.3 | 6290.8 | 8529.4 | 11763.9 | 16000.4 | 21244.8 | 26510.1 | 31796.4 | 37103.8 | 42432.2 | 47781.8 | 53152.7 | 58544.8 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 | 6125.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 2985.1 | 2991.1 | 3217.8 | 4341.5 | 5762.7 | 7189.5 | 9747.8 | 13444.5 | 18286.2 | 24279.8 | 30297.3 | 36338.8 | 42404.3 | 48494.0 | 54607.8 | 60745.9 | 66908.4 |
| Котельная Тепличная, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 9234 | 9234 | 9234 | 9724 | 10214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 521.5 | 522.5 | 523.6 | 524.6 | 525.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4815.8 | 4825.4 | 4835.0 | 5101.8 | 5369.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4815.8 | 4825.4 | 4835.0 | 5101.8 | 5369.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4166.9 | 4175.2 | 4183.6 | 4414.4 | 4646.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная КЭМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 276065 | 276065 | 277075 | 278085 | 279094 | 398978 | 399988 | 400998 | 402008 | 403017 | 404027 | 405037 | 406047 | 407057 | 408066 | 409076 | 410086 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185.8 | 186.2 | 186.5 | 186.9 | 187.3 | 187.7 | 188.0 | 188.4 | 188.8 | 189.2 | 189.5 | 189.9 | 190.3 | 190.7 | 191.1 | 191.5 | 191.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 51292.8 | 51395.3 | 51686.5 | 51978.6 | 52271.7 | 74874.2 | 75213.9 | 75554.6 | 75896.3 | 76239.1 | 76583.0 | 76928.0 | 77274.0 | 77621.1 | 77969.3 | 78318.6 | 78668.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 51292.8 | 51395.3 | 51686.5 | 51978.6 | 52271.7 | 74874.2 | 75213.9 | 75554.6 | 75896.3 | 76239.1 | 76583.0 | 76928.0 | 77274.0 | 77621.1 | 77969.3 | 78318.6 | 78668.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 44547.1 | 44636.2 | 44889.0 | 45142.7 | 45397.3 | 65027.3 | 65322.2 | 65618.1 | 65914.9 | 66212.6 | 66511.3 | 66810.9 | 67111.4 | 67412.9 | 67715.3 | 68018.6 | 68322.9 |
| Котельная Малинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 70858 | 81638 | 81648 | 81658 | 81668 | 81678 | 81689 | 81699 | 81709 | 81719 | 81730 | 81740 | 81750 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.6 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.6 | 160.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 11041.1 | 11063.2 | 11085.4 | 11107.5 | 11129.7 | 12848.7 | 12875.9 | 12903.3 | 12930.7 | 12958.1 | 12985.6 | 13013.2 | 13040.9 | 13068.6 | 13096.4 | 13124.3 | 13152.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 11041.1 | 11063.2 | 11085.4 | 11107.5 | 11129.7 | 12848.7 | 12875.9 | 12903.3 | 12930.7 | 12958.1 | 12985.6 | 13013.2 | 13040.9 | 13068.6 | 13096.4 | 13124.3 | 13152.2 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 9661.0 | 9680.3 | 9699.7 | 9719.1 | 9738.5 | 11242.6 | 11266.5 | 11290.4 | 11314.3 | 11338.4 | 11362.4 | 11386.6 | 11410.8 | 11435.0 | 11459.4 | 11483.7 | 11508.2 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.7 | 158.0 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 4937.8 | 4947.7 | 4957.6 | 4967.5 | 4977.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 4937.8 | 4947.7 | 4957.6 | 4967.5 | 4977.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 7980.0 | 7980.0 | 7980.0 | 7980.0 | 7980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 4331.4 | 4340.1 | 4348.7 | 4357.4 | 4366.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Ленина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 112439 | 112439 | 112439 | 112439 | 112439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 19526.0 | 19565.1 | 19604.2 | 19643.4 | 19682.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 19526.0 | 19565.1 | 19604.2 | 19643.4 | 19682.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8078.1 | 8078.1 | 8078.1 | 8078.1 | 8078.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 16920.0 | 16953.8 | 16987.7 | 17021.7 | 17055.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Новый источник №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13622 | 43453 | 87059 | 151883 | 237925 | 346968 | 483808 | 648447 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2070.6 | 6604.8 | 13233.0 | 23086.3 | 36164.6 | 52739.1 | 73538.8 | 98563.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45412.1 | 49946.3 | 56574.5 | 66427.8 | 79506.1 | 96080.6 | 116880.3 | 141905.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8090.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Котельная Новый источник №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15539 | 46125 | 90354 | 151249 | 228811 | 324279 | 442134 | 582374 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 | 126360 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2361.9 | 7011.0 | 13733.8 | 22989.8 | 34779.2 | 49290.4 | 67204.3 | 88520.9 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 | 43341.5 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45703.4 | 50352.5 | 57075.3 | 66331.3 | 78120.7 | 92631.9 | 110545.8 | 131862.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39545.6 | 43568.3 | 49385.3 | 57394.2 | 67595.2 | 80151.2 | 95651.5 | 114096.0 |
| Котельная Новая котельная в мкр. Тепличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31216 | 32871 | 34527 | 36182 | 38996 | 42917 | 47832 | 53742 | 60645 | 68544 | 77436 | 87323 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4744.8 | 4996.4 | 5248.0 | 5499.7 | 5927.4 | 6523.4 | 7270.5 | 8168.7 | 9218.1 | 10418.6 | 11770.3 | 13273.1 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 | 8668.3 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13413.1 | 13664.7 | 13916.3 | 14168.0 | 14595.7 | 15191.7 | 15938.8 | 16837.0 | 17886.4 | 19086.9 | 20438.6 | 21941.4 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11605.9 | 11823.6 | 12041.3 | 12259.1 | 12629.1 | 13144.8 | 13791.3 | 14568.5 | 15476.5 | 16515.3 | 17684.8 | 18985.1 |
| Котельная Новая котельная (Грабцевское шоссе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 | 152159 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 | 23128.2 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 | 8090.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 | 20012.0 |
| Котельная Котельная инфекционной больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 0 | 3812 | 3812 | 3812 | 3812 | 3812 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 152.0 | 152.3 | 152.6 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.6 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 0.0 | 579.5 | 580.6 | 581.8 | 583.0 | 584.1 | 717.4 | 718.9 | 720.3 | 721.7 | 723.2 | 724.6 | 726.1 | 727.5 | 729.0 | 730.4 | 731.9 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 0.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 | 8060.0 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 0.0 | 503.3 | 504.3 | 505.3 | 506.3 | 507.3 | 623.1 | 624.3 | 625.6 | 626.8 | 628.1 | 629.3 | 630.6 | 631.8 | 633.1 | 634.4 | 635.6 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 | 3488.8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160.0 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 161.0 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 558.2 | 558.2 | 559.3 | 560.4 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 484.8 | 484.8 | 485.8 | 486.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 |
| Котельная КЗТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 | 118874 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 159.8 | 159.8 | 160.1 | 160.4 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 | 160.8 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т. | 18997.1 | 18997.1 | 19035.09 | 19073.16 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 | 19111.31 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 | 8060 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 16498.7 | 16498.7 | 16531.7 | 16564.8 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 | 16597.9 |
| Итого по МО | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2467957 | 2472613 | 2494999 | 2539184 | 2604471 | 2816930 | 2925888 | 3054726 | 3204145 | 3429820 | 3732643 | 4104751 | 4545988 | 5056680 | 5636734 | 6286107 | 7004800 |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 113090 | 125726 | 138362 | 138362 | 138362 | 765950 | 765950 | 765950 | 765950 | 1018670 | 1018670 | 1018670 | 1018670 | 1031306 | 1031306 | 1031306 | 1031306 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 463.2 | 459.5 | 448.8 | 448.8 | 448.8 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 362.1 | 357.4 | 357.4 | 357.4 | 357.4 | 357.2 | 357.2 | 357.2 | 357.2 |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т. | 416023 | 416951 | 421438 | 429509 | 441074 | 469366 | 487574 | 509235 | 534336 | 572430 | 623677 | 686812 | 761320 | 844997 | 942009 | 1050022 | 1169051 |
| Расход условного топлива на выработку электрической энергии, т.у.т. | 52378 | 57768 | 62102 | 62102 | 62102 | 277365 | 277365 | 277365 | 277365 | 364048 | 364048 | 364048 | 364048 | 368382 | 368382 | 368382 | 368382 |
| Суммарный расход условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии, т.у.т. | 448845 | 455164 | 463946 | 471977 | 483503 | 727057 | 745266 | 766926 | 792028 | 916805 | 968052 | 1031187 | 1105695 | 1193706 | 1290718 | 1398731 | 1517760 |
| Калорийный эквивалент, т н.т. (тыс.нм3) / т у.т. | 7726.2 | 7721.5 | 7726.6 | 7727.0 | 7728.6 | 7842.9 | 7840.2 | 7836.8 | 7831.7 | 8248.4 | 8264.4 | 8293.8 | 8342.4 | 8405.4 | 8481.7 | 8572.0 | 8672.3 |
| Расход натурального топлива, тыс. м3 (т н.т.) | 406658 | 412631 | 420316 | 427571 | 437919 | 648919 | 665403 | 685034 | 707920 | 778049 | 819943 | 870328 | 927772 | 994117 | 1065238 | 1142226 | 1225093 |

Как видно из таблицы 2.1 при реализации мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения в целом по муниципальному образованию прогнозируется снижение УРУТа на выработку тепловой и электрической энергии за счет ввода и дозагрузки более новых мощностей.

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

В таблице 3.1 приведен расчет максимально-часового топливопотребления на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.

Таблица 3.1 – Расчет максимально-часового топливопотребления на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Вишневского,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.2 | 172.5 | 172.8 | 173.2 | 173.5 | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.784 | 0.785 | 0.787 | 0.789 | 0.790 | 0.792 | 0.793 | 0.795 | 0.797 | 0.798 | 0.800 | 0.801 | 0.803 | 0.805 | 0.806 | 0.808 | 0.809 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.302 | 0.303 | 0.304 | 0.304 | 0.305 | 0.305 | 0.306 | 0.307 | 0.307 | 0.308 | 0.308 | 0.309 | 0.310 | 0.310 | 0.311 | 0.311 | 0.312 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.099 | 0.099 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
| Котельная Ипподромная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.0 | 152.3 | 152.6 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.6 | 156.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170.8 | 171.2 | 171.5 | 171.9 | 172.2 | 172.6 | 172.9 | 173.2 | 173.6 | 173.9 | 174.3 | 174.6 | 175.0 | 175.3 | 175.7 | 176.0 | 176.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.376 | 0.377 | 0.378 | 0.379 | 0.379 | 0.380 | 0.381 | 0.382 | 0.382 | 0.383 | 0.384 | 0.385 | 0.385 | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.388 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Вилонова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 10.27 | 10.27 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.71 | 3.71 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.7 | 153.0 | 153.3 | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.1 | 156.4 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.769 | 1.772 | 1.798 | 1.802 | 1.806 | 1.809 | 1.813 | 1.816 | 1.820 | 1.824 | 1.827 | 1.831 | 1.835 | 1.838 | 1.842 | 1.846 | 1.849 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.639 | 0.640 | 0.650 | 0.651 | 0.653 | 0.654 | 0.655 | 0.656 | 0.658 | 0.659 | 0.660 | 0.662 | 0.663 | 0.664 | 0.666 | 0.667 | 0.668 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.184 | 0.184 | 0.187 | 0.187 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.189 | 0.189 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.191 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |
| Котельная 2-ой Тульский пер.,5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.896 | 0.898 | 0.900 | 0.901 | 0.903 | 0.905 | 0.907 | 0.909 | 0.910 | 0.912 | 0.914 | 0.916 | 0.918 | 0.920 | 0.921 | 0.923 | 0.925 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.316 | 0.317 | 0.317 | 0.318 | 0.319 | 0.319 | 0.320 | 0.321 | 0.321 | 0.322 | 0.322 | 0.323 | 0.324 | 0.324 | 0.325 | 0.326 | 0.326 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.089 |
| Котельная Тульская,78 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.111 | 1.113 | 1.116 | 1.118 | 1.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.337 | 0.338 | 0.338 | 0.339 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Чижевского,12 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.7 | 158.0 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.843 | 0.845 | 0.847 | 0.848 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.211 | 0.211 | 0.212 | 0.212 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Калужская,6 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Школьная,7 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169.9 | 170.3 | 170.6 | 171.0 | 171.3 | 171.7 | 172.0 | 172.3 | 172.7 | 173.0 | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 175.1 | 175.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.530 | 0.531 | 0.532 | 0.533 | 0.534 | 0.535 | 0.536 | 0.537 | 0.538 | 0.540 | 0.541 | 0.542 | 0.543 | 0.544 | 0.545 | 0.546 | 0.547 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.132 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.137 | 0.137 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Дзержинского,83 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.3 | 171.6 | 172.0 | 172.3 | 172.7 | 173.0 | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.2 | 176.5 | 176.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.801 | 1.805 | 1.809 | 1.812 | 1.816 | 1.819 | 1.823 | 1.827 | 1.830 | 1.834 | 1.838 | 1.841 | 1.845 | 1.849 | 1.852 | 1.856 | 1.860 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.645 | 0.646 | 0.647 | 0.649 | 0.650 | 0.651 | 0.653 | 0.654 | 0.655 | 0.657 | 0.658 | 0.659 | 0.660 | 0.662 | 0.663 | 0.664 | 0.666 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.185 | 0.186 | 0.186 | 0.186 | 0.187 | 0.187 | 0.187 |
| Котельная Московская, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.8 | 173.1 | 173.4 | 173.8 | 174.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.252 | 1.255 | 1.257 | 1.260 | 1.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.442 | 0.442 | 0.443 | 0.444 | 0.445 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.121 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Московская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.1 | 172.4 | 172.8 | 173.1 | 173.5 | 173.8 | 174.1 | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 177.0 | 177.3 | 177.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.982 | 0.984 | 0.986 | 0.988 | 0.990 | 0.992 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 1.000 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | 1.014 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.246 | 0.246 | 0.247 | 0.247 | 0.248 | 0.248 | 0.249 | 0.249 | 0.250 | 0.250 | 0.251 | 0.251 | 0.252 | 0.252 | 0.253 | 0.253 | 0.254 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Никитина,95б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 177.0 | 177.4 | 177.8 | 178.1 | 178.5 | 178.9 | 179.2 | 179.6 | 180.0 | 180.4 | 180.7 | 181.1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.030 | 2.034 | 2.038 | 2.042 | 2.046 | 3.080 | 3.084 | 3.088 | 3.092 | 3.096 | 3.100 | 3.104 | 3.108 | 3.113 | 3.117 | 3.121 | 3.125 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.829 | 0.830 | 0.832 | 0.834 | 0.835 | 1.866 | 1.868 | 1.869 | 1.871 | 1.873 | 1.874 | 1.876 | 1.878 | 1.880 | 1.881 | 1.883 | 1.885 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.300 | 0.300 | 0.301 | 0.302 | 0.302 | 1.332 | 1.332 | 1.333 | 1.334 | 1.334 | 1.335 | 1.335 | 1.336 | 1.337 | 1.337 | 1.338 | 1.339 |
| Котельная Кирова,67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.9 | 172.2 | 172.6 | 172.9 | 173.3 | 165.9 | 166.1 | 166.3 | 166.5 | 166.7 | 167.0 | 167.2 | 167.4 | 167.6 | 167.8 | 168.1 | 168.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.515 | 1.518 | 1.521 | 1.524 | 1.527 | 3.411 | 3.416 | 3.420 | 3.425 | 3.430 | 3.435 | 3.440 | 3.444 | 3.449 | 3.454 | 3.459 | 3.464 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.524 | 0.525 | 0.526 | 0.527 | 0.528 | 1.771 | 1.772 | 1.774 | 1.775 | 1.777 | 1.778 | 1.780 | 1.781 | 1.783 | 1.784 | 1.786 | 1.787 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.135 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.169 |
| Котельная Пл. Победы,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151.7 | 152.0 | 152.3 | 152.6 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.772 | 1.776 | 1.779 | 1.783 | 1.786 | 1.790 | 1.794 | 1.797 | 1.801 | 1.804 | 1.808 | 1.812 | 1.815 | 1.819 | 1.822 | 1.826 | 1.830 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.443 | 0.444 | 0.445 | 0.446 | 0.447 | 0.447 | 0.448 | 0.449 | 0.450 | 0.451 | 0.452 | 0.453 | 0.454 | 0.455 | 0.456 | 0.457 | 0.457 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Мичурина,9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.9 | 163.2 | 163.5 | 163.9 | 164.2 | 164.5 | 164.8 | 165.2 | 165.5 | 165.8 | 166.2 | 166.5 | 166.8 | 167.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.951 | 0.953 | 0.954 | 0.956 | 0.958 | 0.960 | 0.962 | 0.964 | 0.966 | 0.968 | 0.970 | 0.972 | 0.974 | 0.976 | 0.978 | 0.980 | 0.982 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.431 | 0.432 | 0.433 | 0.434 | 0.435 | 0.435 | 0.436 | 0.437 | 0.438 | 0.439 | 0.440 | 0.441 | 0.442 | 0.442 | 0.443 | 0.444 | 0.445 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.186 | 0.186 | 0.186 |
| Котельная Луначарского,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.5 | 171.8 | 172.1 | 172.5 | 172.8 | 173.2 | 173.5 | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.823 | 0.825 | 0.827 | 0.828 | 0.830 | 0.832 | 0.833 | 0.835 | 0.837 | 0.838 | 0.840 | 0.842 | 0.843 | 0.845 | 0.847 | 0.848 | 0.850 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.227 | 0.227 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.229 | 0.229 | 0.230 | 0.230 | 0.231 | 0.231 | 0.232 | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.234 | 0.234 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Котельная Пролетарская,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154.3 | 154.6 | 154.9 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.6 | 159.0 | 159.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Котельная с.Росва,ул.Московская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 180.8 | 181.2 | 181.6 | 181.9 | 182.3 | 182.6 | 183.0 | 183.4 | 183.7 | 184.1 | 184.5 | 184.9 | 185.2 | 185.6 | 186.0 | 186.3 | 186.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.495 | 0.496 | 0.497 | 0.498 | 0.499 | 0.500 | 0.501 | 0.502 | 0.503 | 0.504 | 0.505 | 0.506 | 0.507 | 0.508 | 0.509 | 0.510 | 0.511 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.174 | 0.174 | 0.175 | 0.175 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.180 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049 |
| Котельная ул. Театральная,4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.0 | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.307 | 0.308 | 0.308 | 0.309 | 0.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Кутузова,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 166.1 | 166.4 | 166.8 | 167.1 | 167.4 | 167.8 | 168.1 | 168.4 | 168.8 | 169.1 | 169.4 | 169.8 | 170.1 | 170.5 | 170.8 | 171.1 | 171.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.663 | 1.667 | 1.670 | 1.673 | 1.677 | 1.680 | 1.683 | 1.687 | 1.690 | 1.694 | 1.697 | 1.700 | 1.704 | 1.707 | 1.711 | 1.714 | 1.717 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.527 | 0.528 | 0.530 | 0.531 | 0.532 | 0.533 | 0.534 | 0.535 | 0.536 | 0.537 | 0.538 | 0.539 | 0.540 | 0.541 | 0.542 | 0.543 | 0.545 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| Котельная ул.Кропоткина,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.186 | 0.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная пер.Воскресенский,2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 164.1 | 164.4 | 164.7 | 165.0 | 165.4 | 165.7 | 166.0 | 166.4 | 166.7 | 167.0 | 167.4 | 167.7 | 168.0 | 168.4 | 168.7 | 169.0 | 169.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.475 | 0.476 | 0.477 | 0.478 | 0.479 | 0.480 | 0.481 | 0.481 | 0.482 | 0.483 | 0.484 | 0.485 | 0.486 | 0.487 | 0.488 | 0.489 | 0.490 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.154 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Котельная ОЛ« Белка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 180.6 | 181.0 | 181.4 | 181.7 | 182.1 | 182.5 | 182.8 | 183.2 | 183.6 | 183.9 | 184.3 | 184.7 | 185.0 | 185.4 | 185.8 | 186.1 | 186.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Котельная Беговая,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168.2 | 168.5 | 168.8 | 169.2 | 169.5 | 169.8 | 170.2 | 170.5 | 170.9 | 171.2 | 171.6 | 171.9 | 172.2 | 172.6 | 172.9 | 173.3 | 173.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.413 | 0.414 | 0.414 | 0.415 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.419 | 0.419 | 0.420 | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.424 | 0.424 | 0.425 | 0.426 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.209 | 0.209 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |
| Котельная Сан. Калуга-бор,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.2 | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 176.9 | 177.3 | 177.6 | 178.0 | 178.3 | 178.7 | 179.0 | 179.4 | 179.8 | 180.1 | 180.5 | 180.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.249 | 0.250 | 0.250 | 0.251 | 0.251 | 0.252 | 0.252 | 0.253 | 0.253 | 0.254 | 0.254 | 0.255 | 0.255 | 0.256 | 0.256 | 0.257 | 0.257 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.129 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| Котельная ул. Вишневского,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 168.8 | 169.1 | 169.4 | 169.8 | 170.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.407 | 0.408 | 0.409 | 0.410 | 0.411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.407 | 0.408 | 0.409 | 0.410 | 0.411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.285 | 0.286 | 0.286 | 0.287 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная пер. Вишневского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 169.1 | 169.5 | 169.8 | 170.2 | 170.5 | 166.4 | 166.6 | 166.9 | 167.1 | 167.4 | 167.7 | 167.9 | 168.2 | 168.4 | 168.7 | 168.9 | 169.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.236 | 2.241 | 2.245 | 2.250 | 2.254 | 4.385 | 4.391 | 4.396 | 4.401 | 4.407 | 4.412 | 4.417 | 4.423 | 4.428 | 4.434 | 4.439 | 4.445 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.559 | 0.560 | 0.561 | 0.562 | 0.564 | 2.691 | 2.693 | 2.695 | 2.697 | 2.699 | 2.701 | 2.703 | 2.705 | 2.707 | 2.709 | 2.711 | 2.713 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.003 | 2.004 | 2.004 | 2.005 | 2.005 | 2.006 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.008 | 2.009 | 2.009 |
| Котельная ул. Калуга-Бор, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 181.1 | 181.5 | 181.9 | 182.2 | 182.6 | 183.0 | 183.3 | 183.7 | 184.1 | 184.4 | 184.8 | 185.2 | 185.5 | 185.9 | 186.3 | 186.6 | 187.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.105 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| Котельная ул. Светлая, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154.0 | 154.3 | 154.6 | 154.9 | 155.2 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.684 | 0.685 | 0.686 | 0.688 | 0.689 | 0.690 | 0.692 | 0.693 | 0.695 | 0.696 | 0.697 | 0.699 | 0.700 | 0.702 | 0.703 | 0.704 | 0.706 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.338 | 0.339 | 0.339 | 0.340 | 0.341 | 0.341 | 0.342 | 0.343 | 0.344 | 0.344 | 0.345 | 0.346 | 0.346 | 0.347 | 0.348 | 0.348 | 0.349 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.156 | 0.156 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.161 | 0.161 |
| Котельная с.Сосновый Бор, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.2 | 172.5 | 172.8 | 173.2 | 173.5 | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Котельная ул. С. Щедрина, 80а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151.2 | 151.5 | 151.8 | 152.1 | 152.4 | 152.7 | 153.0 | 153.3 | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.9 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.318 | 0.319 | 0.320 | 0.320 | 0.321 | 0.321 | 0.322 | 0.323 | 0.323 | 0.324 | 0.325 | 0.325 | 0.326 | 0.327 | 0.327 | 0.328 | 0.329 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Котельная ул. Советская, 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.81 | 9.80 | 11.56 | 13.01 | 14.77 | 16.53 | 18.11 | 19.55 | 20.99 | 22.43 | 24.69 | 26.95 | 29.21 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.46 | 4.16 | 4.80 | 5.33 | 5.97 | 6.61 | 7.19 | 7.73 | 8.27 | 8.81 | 9.66 | 10.51 | 11.36 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.3 | 171.7 | 172.0 | 172.4 | 172.7 | 173.1 | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 175.1 | 175.5 | 169.0 | 169.2 | 169.5 | 169.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.234 | 1.237 | 1.239 | 1.242 | 1.355 | 1.704 | 2.014 | 2.271 | 2.584 | 2.897 | 3.181 | 3.440 | 3.701 | 3.963 | 4.371 | 4.781 | 5.192 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.554 | 0.556 | 0.557 | 0.558 | 0.600 | 0.723 | 0.836 | 0.930 | 1.044 | 1.159 | 1.262 | 1.360 | 1.457 | 1.556 | 1.709 | 1.864 | 2.018 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.229 | 0.230 | 0.230 | 0.231 | 0.243 | 0.277 | 0.310 | 0.338 | 0.372 | 0.405 | 0.436 | 0.466 | 0.497 | 0.527 | 0.576 | 0.624 | 0.672 |
| Котельная ул.Пестеля, 32 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 170.3 | 170.6 | 171.0 | 171.3 | 171.7 | 163.0 | 163.2 | 163.4 | 163.6 | 163.7 | 163.9 | 164.1 | 164.3 | 164.5 | 164.7 | 164.9 | 165.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.386 | 1.388 | 1.391 | 1.394 | 1.397 | 3.894 | 3.899 | 3.904 | 3.909 | 3.914 | 3.919 | 3.924 | 3.930 | 3.935 | 3.940 | 3.945 | 3.950 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.544 | 0.545 | 0.546 | 0.547 | 0.549 | 2.262 | 2.264 | 2.266 | 2.267 | 2.269 | 2.271 | 2.273 | 2.275 | 2.276 | 2.278 | 2.280 | 2.282 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.186 | 0.186 | 1.614 | 1.615 | 1.615 | 1.616 | 1.616 | 1.617 | 1.617 | 1.618 | 1.618 | 1.619 | 1.619 | 1.620 |
| Котельная ул.Гвардейская.15 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.2 | 161.5 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.2 | 163.5 | 163.8 | 164.1 | 164.5 | 164.8 | 165.1 | 165.5 | 165.8 | 166.1 | 166.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.635 | 2.641 | 2.646 | 2.651 | 2.656 | 2.662 | 2.667 | 2.672 | 2.678 | 2.683 | 2.688 | 2.694 | 2.699 | 2.705 | 2.710 | 2.715 | 2.721 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.990 | 0.992 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 1.000 | 1.002 | 1.004 | 1.006 | 1.008 | 1.010 | 1.012 | 1.014 | 1.016 | 1.018 | 1.020 | 1.023 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.309 | 0.310 | 0.311 | 0.311 | 0.312 | 0.313 | 0.313 | 0.314 | 0.314 | 0.315 | 0.316 | 0.316 | 0.317 | 0.318 | 0.318 | 0.319 | 0.320 |
| Котельная Подвойского,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 161.9 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 163.6 | 163.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.079 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Пролетарская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 166.5 | 166.7 | 166.9 | 167.1 | 167.3 | 167.5 | 167.7 | 167.9 | 168.1 | 168.4 | 168.6 | 168.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.232 | 1.235 | 1.237 | 1.239 | 1.242 | 3.770 | 3.775 | 3.780 | 3.786 | 3.791 | 3.796 | 3.801 | 3.806 | 3.811 | 3.817 | 3.822 | 3.827 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.485 | 0.486 | 0.487 | 0.488 | 0.489 | 2.021 | 2.023 | 2.025 | 2.026 | 2.028 | 2.030 | 2.031 | 2.033 | 2.035 | 2.036 | 2.038 | 2.040 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.165 | 0.165 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 1.367 | 1.367 | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.371 |
| Котельная ул.П.Свободы,131 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.4 | 173.7 | 174.1 | 174.4 | 174.8 | 175.1 | 175.5 | 175.8 | 176.2 | 176.5 | 176.9 | 177.2 | 177.6 | 177.9 | 178.3 | 178.7 | 179.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.057 | 1.059 | 1.061 | 1.063 | 1.065 | 1.582 | 1.584 | 1.586 | 1.588 | 1.590 | 1.592 | 1.594 | 1.597 | 1.599 | 1.601 | 1.603 | 1.605 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.284 | 0.284 | 0.285 | 0.285 | 0.286 | 0.801 | 0.802 | 0.802 | 0.803 | 0.803 | 0.804 | 0.804 | 0.805 | 0.806 | 0.806 | 0.807 | 0.807 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
| Котельная ул.Шахтеров,3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.8 | 153.1 | 153.4 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.104 | 1.106 | 1.108 | 1.111 | 1.113 | 1.115 | 1.117 | 1.120 | 1.122 | 1.124 | 1.126 | 1.128 | 1.131 | 1.133 | 1.135 | 1.138 | 1.140 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.386 | 0.387 | 0.388 | 0.388 | 0.389 | 0.390 | 0.391 | 0.392 | 0.392 | 0.393 | 0.394 | 0.395 | 0.396 | 0.396 | 0.397 | 0.398 | 0.399 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 |
| Котельная Пер.Аэропортовский,1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 163.5 | 163.9 | 164.2 | 164.5 | 164.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.В.Андриановой,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.1 | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 165.3 | 165.5 | 165.7 | 165.9 | 166.1 | 166.3 | 166.5 | 166.7 | 166.9 | 167.1 | 167.3 | 167.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.277 | 1.279 | 1.282 | 1.285 | 1.287 | 3.543 | 3.547 | 3.552 | 3.557 | 3.561 | 3.566 | 3.571 | 3.576 | 3.580 | 3.585 | 3.590 | 3.595 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.364 | 0.365 | 0.366 | 0.367 | 0.367 | 1.867 | 1.868 | 1.870 | 1.871 | 1.872 | 1.874 | 1.875 | 1.876 | 1.878 | 1.879 | 1.880 | 1.882 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.278 |
| Котельная ул.Ф.Энгельса,13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.2 | 174.5 | 174.9 | 175.2 | 175.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.567 | 0.568 | 0.569 | 0.571 | 0.572 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.196 | 0.196 | 0.197 | 0.197 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Кирпичный завод МПС,3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.6 | 173.9 | 174.3 | 174.6 | 175.0 | 175.3 | 175.7 | 176.0 | 176.4 | 176.7 | 177.1 | 177.5 | 177.8 | 178.2 | 178.5 | 178.9 | 179.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.047 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Ольговская,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.6 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.5 | 161.8 | 162.2 | 162.5 | 162.8 | 163.1 | 163.5 | 163.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.779 | 1.783 | 1.786 | 1.790 | 1.793 | 1.797 | 1.801 | 1.804 | 1.808 | 1.811 | 1.815 | 1.819 | 1.822 | 1.826 | 1.830 | 1.833 | 1.837 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.445 | 0.446 | 0.447 | 0.447 | 0.448 | 0.449 | 0.450 | 0.451 | 0.452 | 0.453 | 0.454 | 0.455 | 0.456 | 0.456 | 0.457 | 0.458 | 0.459 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. М.Горького,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.8 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.1 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 163.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.492 | 2.497 | 2.502 | 2.507 | 2.512 | 4.462 | 4.468 | 4.474 | 4.480 | 4.486 | 4.493 | 4.499 | 4.505 | 4.511 | 4.518 | 4.524 | 4.530 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 1.073 | 1.075 | 1.078 | 1.080 | 1.082 | 2.654 | 2.657 | 2.659 | 2.662 | 2.664 | 2.667 | 2.669 | 2.672 | 2.675 | 2.677 | 2.680 | 2.682 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.420 | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.424 | 1.848 | 1.849 | 1.850 | 1.850 | 1.851 | 1.852 | 1.853 | 1.854 | 1.855 | 1.856 | 1.857 | 1.858 |
| Котельная ул.Ленина,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.94 | 3.94 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.9 | 174.2 | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 178.4 | 178.8 | 179.1 | 179.5 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.678 | 0.680 | 0.721 | 0.722 | 0.724 | 0.725 | 0.727 | 0.728 | 0.730 | 0.731 | 0.733 | 0.734 | 0.735 | 0.737 | 0.738 | 0.740 | 0.741 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.189 | 0.189 | 0.202 | 0.202 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.208 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Котельная Московская,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 152.8 | 153.1 | 153.4 | 153.7 | 154.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.312 | 1.315 | 1.317 | 1.320 | 1.322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.328 | 0.329 | 0.329 | 0.330 | 0.331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Грабцевское шоссе,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Тарутинская,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.1 | 176.5 | 176.8 | 177.2 | 177.5 | 177.9 | 178.2 | 178.6 | 179.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Котельная ул.Аэропортовская,в/ч 15506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 162.9 | 163.2 | 163.6 | 163.9 | 164.2 | 164.5 | 164.9 | 165.2 | 165.5 | 165.9 | 166.2 | 166.5 | 166.9 | 167.2 | 167.5 | 167.9 | 168.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.457 | 0.458 | 0.459 | 0.460 | 0.461 | 0.462 | 0.463 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.467 | 0.467 | 0.468 | 0.469 | 0.470 | 0.471 | 0.472 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.139 | 0.139 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| Котельная ул.Чичерина,23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.3 | 157.6 | 157.9 | 158.3 | 158.6 | 158.9 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.8 | 162.1 | 162.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 3.106 | 3.112 | 3.118 | 3.125 | 3.131 | 3.137 | 3.143 | 3.150 | 3.156 | 3.162 | 3.169 | 3.175 | 3.181 | 3.188 | 3.194 | 3.201 | 3.207 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.995 | 0.997 | 0.999 | 1.001 | 1.003 | 1.005 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | 1.026 | 1.028 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.209 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.211 |
| Котельная ул.Баррикад,181а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 166.7 | 167.0 | 167.4 | 167.7 | 168.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Котельная ул.Телевизионная, 2 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153.4 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.188 | 0.188 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.190 | 0.190 | 0.191 | 0.191 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.194 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.078 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
| Котельная ул.Кожедуба,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.0 | 174.3 | 174.7 | 175.0 | 175.4 | 175.7 | 176.1 | 176.4 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 177.8 | 178.2 | 178.5 | 178.9 | 179.2 | 179.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.246 | 0.247 | 0.247 | 0.248 | 0.248 | 0.249 | 0.249 | 0.250 | 0.250 | 0.251 | 0.251 | 0.252 | 0.252 | 0.253 | 0.253 | 0.254 | 0.254 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.069 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.072 | 0.072 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Котельная ул.Болотникова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.600 | 0.601 | 0.602 | 0.604 | 0.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.150 | 0.150 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Чичерина,11 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178.9 | 179.2 | 179.6 | 180.0 | 180.3 | 180.7 | 181.0 | 181.4 | 181.8 | 182.1 | 182.5 | 182.9 | 183.2 | 183.6 | 184.0 | 184.3 | 184.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.829 | 0.831 | 0.832 | 0.834 | 0.836 | 0.837 | 0.839 | 0.841 | 0.843 | 0.844 | 0.846 | 0.848 | 0.849 | 0.851 | 0.853 | 0.854 | 0.856 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.209 | 0.209 | 0.210 | 0.210 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.212 | 0.212 | 0.213 | 0.213 | 0.214 | 0.214 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Ленина,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.7 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.3 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.5 | 161.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.064 | 0.064 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. В.Андриановой, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.3 | 173.6 | 174.0 | 174.3 | 174.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.048 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.295 | 0.296 | 0.296 | 0.297 | 0.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Новослободская, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177.9 | 178.2 | 178.6 | 178.9 | 179.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.352 | 0.353 | 0.353 | 0.354 | 0.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Дубрава,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 175.4 | 175.8 | 176.1 | 176.5 | 176.8 | 177.2 | 177.5 | 177.9 | 178.2 | 178.6 | 179.0 | 179.3 | 179.7 | 180.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.459 | 0.460 | 0.461 | 0.462 | 0.463 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.466 | 0.467 | 0.468 | 0.469 | 0.470 | 0.471 | 0.472 | 0.473 | 0.474 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.131 | 0.131 | 0.131 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| Котельная ул.Широкая,51б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177.5 | 177.8 | 178.2 | 178.6 | 178.9 | 179.3 | 179.6 | 180.0 | 180.3 | 180.7 | 181.1 | 181.4 | 181.8 | 182.2 | 182.5 | 182.9 | 183.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Котельная ул.Новая стройка,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 178.4 | 178.8 | 179.2 | 179.5 | 179.9 | 180.2 | 180.6 | 181.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.338 | 0.339 | 0.340 | 0.340 | 0.341 | 0.342 | 0.342 | 0.343 | 0.344 | 0.344 | 0.345 | 0.346 | 0.347 | 0.347 | 0.348 | 0.349 | 0.349 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Пухова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 176.9 | 177.3 | 177.7 | 178.0 | 178.4 | 178.7 | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.672 | 0.674 | 0.675 | 0.676 | 0.678 | 0.679 | 0.680 | 0.682 | 0.683 | 0.684 | 0.686 | 0.687 | 0.689 | 0.690 | 0.691 | 0.693 | 0.694 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.168 | 0.168 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.173 | 0.173 | 0.174 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Тарутинская, 231а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178.2 | 178.6 | 178.9 | 179.3 | 179.6 | 180.0 | 180.4 | 180.7 | 181.1 | 181.4 | 181.8 | 182.2 | 182.5 | 182.9 | 183.3 | 183.6 | 184.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.219 | 0.220 | 0.220 | 0.274 | 0.275 | 0.275 | 0.276 | 0.277 | 0.277 | 0.278 | 0.278 | 0.279 | 0.279 | 0.280 | 0.280 | 0.281 | 0.282 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 0.131 | 0.131 | 0.131 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | 0.057 |
| Котельная ул.Хрустальная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.9 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 156.5 | 156.6 | 156.7 | 156.8 | 156.9 | 157.1 | 157.2 | 157.3 | 157.4 | 157.5 | 157.7 | 157.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.751 | 0.752 | 0.754 | 0.755 | 0.757 | 3.936 | 3.941 | 3.946 | 3.951 | 3.957 | 3.962 | 3.967 | 3.972 | 3.977 | 3.982 | 3.988 | 3.993 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.396 | 0.396 | 0.397 | 0.398 | 0.399 | 2.373 | 2.375 | 2.377 | 2.379 | 2.381 | 2.383 | 2.385 | 2.387 | 2.389 | 2.392 | 2.394 | 2.396 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.194 | 0.194 | 0.195 | 0.195 | 0.196 | 1.708 | 1.709 | 1.710 | 1.710 | 1.711 | 1.712 | 1.712 | 1.713 | 1.714 | 1.714 | 1.715 | 1.716 |
| Котельная ул. Взлетная, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.7 | 162.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.119 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Котельная ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.0 | 156.3 | 156.6 | 156.9 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.401 | 0.402 | 0.403 | 0.404 | 0.405 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.409 | 0.410 | 0.410 | 0.411 | 0.412 | 0.413 | 0.414 | 0.414 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.100 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.104 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 177.6 | 178.0 | 178.4 | 178.7 | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.1 | 180.5 | 180.9 | 181.2 | 181.6 | 181.9 | 182.3 | 182.7 | 183.0 | 183.4 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.141 | 1.143 | 1.146 | 1.148 | 1.150 | 1.153 | 1.155 | 1.157 | 1.160 | 1.162 | 1.164 | 1.167 | 1.169 | 1.171 | 1.174 | 1.176 | 1.178 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.285 | 0.286 | 0.286 | 0.287 | 0.288 | 0.288 | 0.289 | 0.289 | 0.290 | 0.290 | 0.291 | 0.292 | 0.292 | 0.293 | 0.293 | 0.294 | 0.295 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. Маяковского, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.3 | 175.7 | 176.0 | 176.4 | 176.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.247 | 0.248 | 0.248 | 0.249 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.187 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.117 | 0.117 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Хрустальная, 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 176.4 | 176.8 | 177.1 | 177.5 | 177.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.778 | 0.780 | 0.781 | 0.783 | 0.991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.294 | 0.295 | 0.295 | 0.296 | 0.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.094 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Социалистическая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.6 | 174.9 | 175.3 | 175.6 | 176.0 | 176.3 | 176.7 | 177.0 | 177.4 | 177.7 | 178.1 | 178.4 | 178.8 | 179.1 | 179.5 | 179.9 | 180.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.094 | 1.096 | 1.098 | 1.100 | 1.103 | 1.105 | 1.107 | 1.109 | 1.111 | 1.114 | 1.116 | 1.118 | 1.120 | 1.123 | 1.125 | 1.127 | 1.129 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.525 | 0.526 | 0.527 | 0.528 | 0.529 | 0.530 | 0.531 | 0.533 | 0.534 | 0.535 | 0.536 | 0.537 | 0.538 | 0.539 | 0.540 | 0.541 | 0.542 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.235 | 0.235 | 0.236 | 0.236 | 0.237 | 0.237 | 0.238 | 0.238 | 0.239 | 0.239 | 0.240 | 0.240 | 0.241 | 0.241 | 0.242 | 0.242 | 0.243 |
| Котельная ул. Грабцевское шоссе,77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 | 156.5 | 156.8 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.491 | 0.492 | 0.493 | 0.494 | 0.495 | 0.496 | 0.497 | 0.498 | 0.499 | 0.500 | 0.501 | 0.502 | 0.503 | 0.504 | 0.505 | 0.506 | 0.507 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.127 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Б/р Энтузиастов,6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 159.9 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.5 | 161.8 | 162.1 | 162.4 | 162.8 | 163.1 | 163.4 | 163.7 | 164.1 | 164.4 | 164.7 | 165.1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.268 | 2.273 | 2.277 | 2.282 | 2.286 | 2.291 | 2.295 | 2.300 | 2.305 | 2.309 | 2.314 | 2.319 | 2.323 | 2.328 | 2.332 | 2.337 | 2.342 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.997 | 0.999 | 1.001 | 1.003 | 1.005 | 1.007 | 1.009 | 1.011 | 1.013 | 1.015 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | 1.023 | 1.025 | 1.027 | 1.029 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.401 | 0.402 | 0.403 | 0.403 | 0.404 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.408 | 0.409 | 0.410 | 0.411 | 0.412 | 0.412 | 0.413 | 0.414 |
| Котельная ул.Байконурская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.6 | 161.9 | 162.2 | 162.5 | 162.9 | 163.2 | 163.5 | 163.8 | 164.2 | 164.5 | 164.8 | 165.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.373 | 1.376 | 1.378 | 1.381 | 1.384 | 1.387 | 1.389 | 1.392 | 1.395 | 1.398 | 1.401 | 1.403 | 1.406 | 1.409 | 1.412 | 1.415 | 1.418 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.628 | 0.629 | 0.630 | 0.632 | 0.633 | 0.634 | 0.636 | 0.637 | 0.638 | 0.639 | 0.641 | 0.642 | 0.643 | 0.644 | 0.646 | 0.647 | 0.648 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.266 | 0.266 | 0.267 | 0.267 | 0.268 | 0.268 | 0.269 | 0.269 | 0.270 | 0.271 | 0.271 | 0.272 | 0.272 | 0.273 | 0.273 | 0.274 | 0.274 |
| Котельная ул.Кибальчича,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 12.56 | 12.56 | 14.52 | 15.39 | 16.64 | 28.45 | 28.45 | 29.37 | 31.31 | 34.05 | 36.79 | 39.25 | 41.71 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 5.00 | 5.00 | 5.65 | 5.95 | 6.36 | 10.65 | 10.65 | 10.97 | 11.63 | 12.59 | 13.54 | 14.43 | 15.31 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.4 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.7 | 155.3 | 155.5 | 155.6 | 155.7 | 155.9 | 156.0 | 156.2 | 156.3 | 156.4 | 156.6 | 156.7 | 156.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.162 | 2.167 | 2.510 | 2.665 | 2.888 | 8.377 | 8.387 | 8.557 | 8.907 | 9.398 | 9.891 | 10.337 | 10.785 | 11.234 | 11.250 | 11.265 | 11.281 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.860 | 0.862 | 0.977 | 1.030 | 1.104 | 5.281 | 5.285 | 5.344 | 5.465 | 5.636 | 5.808 | 5.969 | 6.130 | 6.292 | 6.297 | 6.303 | 6.309 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.298 | 0.299 | 0.326 | 0.339 | 0.357 | 4.003 | 4.005 | 4.020 | 4.051 | 4.096 | 4.142 | 4.188 | 4.234 | 4.280 | 4.282 | 4.283 | 4.285 |
| Котельная ул.Кубяка,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.7 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.033 | 2.037 | 2.041 | 2.045 | 2.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.737 | 0.739 | 0.740 | 0.742 | 0.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.214 | 0.214 | 0.215 | 0.215 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Московская,299в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.2 | 175.6 | 175.9 | 176.3 | 176.6 | 177.0 | 177.3 | 177.7 | 178.0 | 178.4 | 178.8 | 179.1 | 179.5 | 179.8 | 180.2 | 180.6 | 180.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.176 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.180 | 0.180 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.182 | 0.182 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.058 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| Котельная ул.Дорожная,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.28 | 4.28 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.07 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172.6 | 173.0 | 173.3 | 173.7 | 174.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.736 | 0.738 | 0.812 | 0.813 | 0.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.184 | 0.184 | 0.211 | 0.211 | 0.212 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Московская,317а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 161.4 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.7 | 163.0 | 163.3 | 163.6 | 164.0 | 164.3 | 164.6 | 165.0 | 165.3 | 165.6 | 166.0 | 166.3 | 166.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.712 | 0.713 | 0.715 | 0.716 | 0.718 | 0.719 | 0.721 | 0.722 | 0.723 | 0.725 | 0.726 | 0.728 | 0.729 | 0.731 | 0.732 | 0.734 | 0.735 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.300 | 0.300 | 0.301 | 0.302 | 0.302 | 0.303 | 0.303 | 0.304 | 0.305 | 0.305 | 0.306 | 0.306 | 0.307 | 0.308 | 0.308 | 0.309 | 0.310 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 |
| Котельная д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 174.2 | 174.5 | 174.8 | 175.2 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.231 | 0.232 | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Нижняя Усадебная,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 11.50 | 11.50 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 5.05 | 5.05 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153.0 | 153.3 | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.7 | 158.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.979 | 1.983 | 2.025 | 2.029 | 2.034 | 2.038 | 2.042 | 2.046 | 2.050 | 2.054 | 2.058 | 2.062 | 2.066 | 2.070 | 2.075 | 2.079 | 2.083 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.869 | 0.871 | 0.886 | 0.888 | 0.889 | 0.891 | 0.893 | 0.895 | 0.897 | 0.898 | 0.900 | 0.902 | 0.904 | 0.906 | 0.907 | 0.909 | 0.911 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.349 | 0.350 | 0.354 | 0.355 | 0.356 | 0.356 | 0.357 | 0.358 | 0.358 | 0.359 | 0.360 | 0.361 | 0.361 | 0.362 | 0.363 | 0.363 | 0.364 |
| Котельная ул. Гурьянова, 59а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.2 | 180.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.356 | 0.357 | 0.358 | 0.358 | 0.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.140 | 0.140 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Муратовский щебзавод,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.7 | 159.0 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 161.9 | 162.3 | 162.6 | 162.9 | 163.2 | 163.6 | 163.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.171 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.177 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Советская, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.2 | 157.5 | 157.8 | 158.1 | 158.4 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.0 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 162.0 | 162.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 153.6 | 153.9 | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.2 | 155.5 | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| Котельная Проезд 1-й Академический ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 51.91 | 51.91 | 56.00 | 60.52 | 64.10 | 68.17 | 70.87 | 73.05 | 73.81 | 74.65 | 78.51 | 81.98 | 85.45 | 88.92 | 92.39 | 95.86 | 99.33 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 25.13 | 25.13 | 26.47 | 27.98 | 29.16 | 30.51 | 31.43 | 32.18 | 32.43 | 32.70 | 34.02 | 35.25 | 36.48 | 37.70 | 38.93 | 40.16 | 41.39 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.6 | 156.9 | 157.8 | 157.9 | 158.2 | 158.6 | 158.9 | 159.2 | 159.5 | 159.8 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.6 | 162.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 8.936 | 10.497 | 11.222 | 12.024 | 12.667 | 13.397 | 13.891 | 14.296 | 14.454 | 14.627 | 15.332 | 15.970 | 16.611 | 17.254 | 17.900 | 18.548 | 19.199 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 4.326 | 5.878 | 6.119 | 6.389 | 6.604 | 6.848 | 7.019 | 7.161 | 7.216 | 7.274 | 7.519 | 7.747 | 7.975 | 8.205 | 8.436 | 8.667 | 8.900 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 1.953 | 3.500 | 3.556 | 3.621 | 3.671 | 3.729 | 3.773 | 3.811 | 3.825 | 3.839 | 3.903 | 3.967 | 4.031 | 4.095 | 4.160 | 4.225 | 4.290 |
| Котельная ул.В.Восстания,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 109.34 | 109.34 | 109.60 | 110.05 | 110.20 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 44.28 | 44.28 | 44.37 | 44.52 | 44.57 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 | 47.94 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.5 | 157.9 | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.5 | 160.8 | 161.1 | 161.4 | 161.8 | 162.1 | 162.4 | 162.7 | 163.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 18.823 | 18.861 | 18.943 | 19.059 | 19.123 | 31.213 | 31.255 | 31.297 | 31.339 | 31.381 | 31.423 | 31.465 | 31.507 | 31.550 | 31.592 | 31.635 | 31.678 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 7.622 | 7.638 | 7.669 | 7.711 | 7.735 | 18.626 | 18.642 | 18.659 | 18.676 | 18.693 | 18.709 | 18.726 | 18.743 | 18.760 | 18.777 | 18.794 | 18.811 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 2.722 | 2.728 | 2.738 | 2.749 | 2.757 | 13.188 | 13.194 | 13.200 | 13.205 | 13.211 | 13.217 | 13.223 | 13.229 | 13.235 | 13.241 | 13.246 | 13.252 |
| Котельная д.Шопино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.7 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.5 | 161.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.524 | 0.525 | 0.526 | 0.527 | 0.528 | 0.529 | 0.530 | 0.531 | 0.533 | 0.534 | 0.535 | 0.536 | 0.537 | 0.538 | 0.539 | 0.540 | 0.541 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.131 | 0.131 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная д.Колюпаново,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 156.5 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 160.0 | 160.3 | 160.6 | 160.9 | 161.2 | 161.6 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.327 | 0.327 | 0.328 | 0.329 | 0.329 | 0.330 | 0.331 | 0.331 | 0.332 | 0.333 | 0.333 | 0.334 | 0.335 | 0.335 | 0.336 | 0.337 | 0.337 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная пос.Ромодановские дворики,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 160.7 | 161.1 | 161.4 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.7 | 163.0 | 163.3 | 163.6 | 164.0 | 164.3 | 164.6 | 165.0 | 165.3 | 165.6 | 166.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул.Тульское шоссе,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 154.2 | 154.5 | 154.8 | 155.1 | 155.4 | 155.7 | 156.0 | 156.3 | 156.7 | 157.0 | 157.3 | 157.6 | 157.9 | 158.2 | 158.5 | 158.9 | 159.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.157 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.159 | 0.175 | 0.189 | 0.203 | 0.218 | 0.255 | 0.255 | 0.256 | 0.256 | 0.257 | 0.257 | 0.258 | 0.258 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Котельная ул.Одоевское шоссе,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 175.5 | 175.9 | 176.2 | 176.6 | 176.9 | 177.3 | 177.7 | 178.0 | 178.4 | 178.7 | 179.1 | 179.4 | 179.8 | 180.2 | 180.5 | 180.9 | 181.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.148 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная ул. 65 лет Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 151.3 | 151.6 | 151.9 | 152.2 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | 153.5 | 153.8 | 154.1 | 154.4 | 154.7 | 155.0 | 155.3 | 155.6 | 155.9 | 156.2 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.712 | 0.713 | 0.714 | 0.716 | 0.717 | 0.719 | 0.720 | 0.722 | 0.723 | 0.725 | 0.726 | 0.727 | 0.729 | 0.730 | 0.732 | 0.733 | 0.735 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.453 | 0.454 | 0.455 | 0.456 | 0.457 | 0.458 | 0.458 | 0.459 | 0.460 | 0.461 | 0.462 | 0.463 | 0.464 | 0.465 | 0.466 | 0.467 | 0.468 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.257 | 0.257 | 0.258 | 0.258 | 0.259 | 0.259 | 0.260 | 0.260 | 0.261 | 0.261 | 0.262 | 0.262 | 0.263 | 0.264 | 0.264 | 0.265 | 0.265 |
| Котельная ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 27.31 | 35.01 | 42.97 | 46.75 | 50.53 | 54.31 | 54.31 | 54.31 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 7.97 | 10.65 | 13.51 | 14.86 | 16.21 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 197.3 | 197.7 | 198.1 | 198.5 | 198.9 | 199.3 | 199.7 | 200.1 | 200.5 | 200.9 | 201.3 | 201.7 | 202.1 | 202.5 | 202.9 | 203.3 | 203.7 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 | 398.3 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 2.841 | 2.846 | 2.852 | 2.858 | 2.863 | 3.229 | 3.235 | 3.242 | 3.248 | 4.787 | 6.149 | 7.562 | 8.243 | 8.928 | 9.615 | 9.634 | 9.653 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.710 | 0.712 | 0.713 | 0.714 | 0.716 | 0.859 | 0.860 | 0.862 | 0.864 | 1.397 | 1.870 | 2.377 | 2.620 | 2.863 | 3.108 | 3.114 | 3.121 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.187 | 0.310 | 0.454 | 0.522 | 0.589 | 0.657 | 0.659 | 0.660 |
| Котельная ТЭЦ-КТЗ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 171.4 | 171.8 | 172.1 | 172.4 | 172.8 | 173.1 | 173.5 | 173.8 | 174.2 | 174.5 | 174.9 | 175.2 | 175.6 | 175.9 | 176.3 | 176.6 | 177.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 21.433 | 21.476 | 21.519 | 21.562 | 21.605 | 21.649 | 21.692 | 21.735 | 21.779 | 21.822 | 21.866 | 21.910 | 21.953 | 21.997 | 22.041 | 22.085 | 22.130 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 5.358 | 5.369 | 5.380 | 5.391 | 5.401 | 5.412 | 5.423 | 5.434 | 5.445 | 5.456 | 5.466 | 5.477 | 5.488 | 5.499 | 5.510 | 5.521 | 5.532 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 18.22 | 18.22 | 18.69 | 20.65 | 21.30 | 21.30 | 23.73 | 26.16 | 28.59 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 4.77 | 4.77 | 4.93 | 5.58 | 5.81 | 5.81 | 6.66 | 7.52 | 8.37 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 158.2 | 158.5 | 158.8 | 159.1 | 159.4 | 159.7 | 160.1 | 160.4 | 160.7 | 161.0 | 161.3 | 161.7 | 162.0 | 162.3 | 162.6 | 163.0 | 163.3 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 3.137 | 3.143 | 3.231 | 3.577 | 3.697 | 3.704 | 4.135 | 4.567 | 5.002 | 5.438 | 5.448 | 5.459 | 5.470 | 5.481 | 5.492 | 5.503 | 5.514 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.822 | 0.824 | 0.852 | 0.967 | 1.008 | 1.010 | 1.161 | 1.312 | 1.465 | 1.617 | 1.621 | 1.624 | 1.627 | 1.630 | 1.634 | 1.637 | 1.640 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.035 | 0.035 | 0.041 | 0.068 | 0.078 | 0.078 | 0.119 | 0.159 | 0.200 | 0.241 | 0.241 | 0.242 | 0.242 | 0.243 | 0.243 | 0.244 | 0.244 |
| Котельная Тепличная, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 521.5 | 522.5 | 523.6 | 524.6 | 525.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.421 | 0.422 | 0.423 | 0.458 | 0.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.117 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная КЭМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 88.32 | 88.32 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 32.47 | 32.47 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 185.8 | 186.2 | 186.5 | 186.9 | 187.3 | 187.7 | 188.0 | 188.4 | 188.8 | 189.2 | 189.5 | 189.9 | 190.3 | 190.7 | 191.1 | 191.5 | 191.8 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 15.204 | 15.234 | 15.324 | 15.354 | 15.385 | 15.416 | 15.447 | 15.477 | 15.508 | 15.539 | 15.570 | 15.602 | 15.633 | 15.664 | 15.695 | 15.727 | 15.758 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 5.590 | 5.601 | 5.633 | 5.645 | 5.656 | 5.667 | 5.679 | 5.690 | 5.701 | 5.713 | 5.724 | 5.736 | 5.747 | 5.759 | 5.770 | 5.782 | 5.793 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 1.670 | 1.673 | 1.682 | 1.686 | 1.689 | 1.693 | 1.696 | 1.699 | 1.703 | 1.706 | 1.709 | 1.713 | 1.716 | 1.720 | 1.723 | 1.727 | 1.730 |
| Котельная Малинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 155.8 | 156.1 | 156.4 | 156.8 | 157.1 | 157.4 | 157.7 | 158.0 | 158.3 | 158.6 | 159.0 | 159.3 | 159.6 | 159.9 | 160.2 | 160.6 | 160.9 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 5.570 | 5.581 | 5.592 | 5.603 | 5.614 | 5.981 | 5.993 | 6.005 | 6.017 | 6.029 | 6.041 | 6.053 | 6.065 | 6.077 | 6.089 | 6.102 | 6.114 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 2.136 | 2.141 | 2.145 | 2.149 | 2.153 | 2.301 | 2.305 | 2.310 | 2.315 | 2.319 | 2.324 | 2.329 | 2.333 | 2.338 | 2.343 | 2.347 | 2.352 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.694 | 0.696 | 0.697 | 0.698 | 0.700 | 0.752 | 0.753 | 0.755 | 0.756 | 0.758 | 0.759 | 0.761 | 0.762 | 0.764 | 0.765 | 0.767 | 0.769 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 157.7 | 158.0 | 158.4 | 158.7 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.627 | 1.630 | 1.633 | 1.636 | 1.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.720 | 0.721 | 0.723 | 0.724 | 0.726 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.293 | 0.293 | 0.294 | 0.294 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Ленина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173.7 | 174.0 | 174.4 | 174.7 | 175.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 1.634 | 1.637 | 1.640 | 1.644 | 1.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.408 | 0.409 | 0.410 | 0.411 | 0.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Котельная Новый источник №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 20.79 | 25.71 | 33.57 | 41.43 | 49.99 | 60.46 | 70.93 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 7.28 | 9.02 | 11.80 | 14.57 | 17.61 | 21.33 | 25.05 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 6.8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.565 | 8.796 | 9.669 | 11.065 | 12.465 | 13.995 | 15.870 | 17.753 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.638 | 6.423 | 6.733 | 7.225 | 7.720 | 8.263 | 8.929 | 9.598 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.274 | 5.486 | 5.571 | 5.705 | 5.840 | 5.990 | 6.174 | 6.359 |
| Котельная Новый источник №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 14.19 | 20.47 | 28.41 | 36.35 | 42.55 | 50.48 | 58.41 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 4.65 | 6.75 | 9.39 | 12.03 | 14.28 | 17.14 | 20.01 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.411 | 7.637 | 8.747 | 10.155 | 11.568 | 12.678 | 14.100 | 15.527 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.561 | 5.962 | 6.333 | 6.801 | 7.270 | 7.672 | 8.186 | 8.702 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.238 | 5.326 | 5.414 | 5.521 | 5.630 | 5.746 | 5.894 | 6.042 |
| Котельная Новая котельная в мкр. Тепличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.81 | 8.93 | 9.04 | 9.15 | 9.26 | 9.37 | 9.48 | 9.59 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.29 | 2.32 | 2.35 | 2.37 | 2.40 | 2.43 | 2.46 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.539 | 2.542 | 2.545 | 2.548 | 2.572 | 2.597 | 2.619 | 2.642 | 2.664 | 2.687 | 2.710 | 2.733 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.417 | 1.418 | 1.419 | 1.419 | 1.425 | 1.431 | 1.437 | 1.443 | 1.448 | 1.454 | 1.460 | 1.466 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| Котельная Новая котельная (Грабцевское шоссе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в ОЗП, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в переходный период, Гкал/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |
| Тепловая нагрузка на коллекторе источника с собственными нуждами в летний период, Гкал/ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт∙ч | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимальная электрическая мощность, МВт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в ОЗП, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.643 | 3.650 | 3.657 | 3.665 | 3.672 | 3.679 | 3.687 | 3.694 | 3.702 | 3.709 | 3.716 | 3.724 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в переходный период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.354 | 1.357 | 1.359 | 1.362 | 1.365 | 1.368 | 1.370 | 1.373 | 1.376 | 1.379 | 1.381 | 1.384 |
| Максимально-часовой расход основного топлива в летний период, т у.т./ч | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.414 | 0.415 | 0.415 | 0.416 | 0.417 | 0.418 | 0.419 | 0.420 | 0.420 | 0.421 | 0.422 | 0.423 |

Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива

В качестве основного вида топлива на энергоисточниках муниципального образования «Город Калуга» используется природный газ. Резервным топливом на ТЭЦ является топочный мазут. На котельных резервное топливо проектами не предусмотрено. Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) на перспективу осуществлялся согласно приказу Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. N 66 по формуле:

ННЗТ=Bусл×nсут×7000QHP, где

Bусл – расход условного топлива на производство электро- и теплоэнергии в режиме "выживания" за 1 сутки;

nсут – количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС и котельных в режиме "выживания". В расчете принято для ТЭС, сжигающих газ - nсут =3;

7000 - теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

QHP – теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг;

Расчет ННЗТ на перспективу приведен в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива на перспективу для Калужской ТЭЦ ОАО «Квадра»

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, т.у.т/сут | 0,480 | 0,481 | 0,482 | 0,483 | 0,484 | 0,546 | 0,547 | 0,548 | 0,549 | 0,809 | 1,039 | 1,278 | 1,393 | 1,509 | 1,625 | 1,628 | 1,631 |
| Теплота сгорания топочного мазута | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 |
| Нормативный неснижаемый запас топлива, т.н.т. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,73 | 2,22 | 2,73 | 2,98 | 3,23 | 3,47 | 3,48 | 3,49 |