Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 04.09.2025
Наименование проекта: Проект по внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п.
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два).
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 134 от 02.09.2025
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
- проект не проработан, не рассчитаны и не обозначены пожарные проезды.                           Не предусмотрены места проезда и парковки автотранспорта посетителей торгово-офисных помещений, не предусмотрены и не обозначены на плане места выноса мусора жильцам и посетителям торговых помещений. Тупик Софьи Перовской не рассчитан на проезд грузового автотранспорта и пожарных машин. Ширина между домами менее 3-х метров. Сброс канализации предусмотрен на ул.Воскресенскую, сети которой не рассчитаны на увеличение объемов сброса, в настоящее время находятся в аварийном состоянии, изношены и постоянно забиваются. Не учтено прохождение кабеля правительственной связи от ул.Воскресенской через территорию вышеуказанного участка. Сети водоснабжения изношены и требуют реставрации.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
Учет данных замечаний считаем нецелесообразным, так как в соответствии с требованиями «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013       № 288) (ред. от 27.06.2023) п. 8.1.1 подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
а) с двух продольных сторон - к многоэтажным зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 м и более, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 м и более;
б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:
оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;
при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой.
ППТ планируется размещение многоквартирного жилого дома высотой не более 18 м, подъезд пожарной машины осуществляется по планируемому проезду, примыкающему к ул. Кутузова и реконструируемому второстепенному проезду – туп. Софьи Перовской. Пожаротушение МКД будет осуществляться с северо-восточной (со стороны туп. Софьи Перовской) и юго-западной стороны (со стороны планируемого основного проезда).
Проект застройки территории разработан с учётом рационального размещения объектов в соответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между зданиями запроектированы с учётом требований проезда пожарных машин. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин ко всем подъездам и стенам здания. Проектом предусматриваются использование пожарных гидрантов, расположенных вдоль проезжей части на расстоянии 100 - 150 м. Расход воды на наружное пожаротушение определён по табл.2 СП 8.13130.2020, как для здания функциональной пожарной опасности Ф1.3 объёмом не более 25 тыс.м3 не более 12 этажей и составляет 15 л/сек. Наружное пожаротушение предусматривается не менее чем от 2-х пожарных гидрантов. Расчётное количество одновременных пожаров на площадке принято - один, с продолжительностью тушения 3 часа (п.6.1, п.6.3 СП 8.13130.2020). Число пожарных стволов – 1, минимальный расход воды на 1 струю – 2,5 л/с (табл.1, поз.4 СП 10.13130.2020). Согласно п.6.2.8 СТО 420541.005-001-2024 «Автоматические установки пожара тушения тонкораспыленной водой низкого давления АУП-ТРВ-Гефест. Проектирование» расход воды для стволов общего назначения равный 2,5 л/с соответствует рас ходу воды ВПВ-ТРВ 0,5 л/с. В связи с этим при применении в качестве огнетушащего вещества тонкораспылённой воды (ТРВ) можно заменить 1 ствол с расходом на струю 2,5 л/с стволом ТРВ с расходом 0,5 л/с.
ППТ не планируется размещение торгово-офисных помещений, планируется размещение офисных помещений. ППТ планируется строительство основного проезда с шириной дорожного полотна, составляющей 6 м, от ул. Кутузова до ЗУ планируемого МКД с организацией разворотной площадки (15м*15 м) и въезда/выезда в/из подземный паркинг, в котором предусмотрено размещение нормативного количества машино-мест для сотрудников офисных помещений.
ППТ не планируется размещение торговых помещений. Места выноса мусора (площадка ТБО) предусмотрены на территории ЗУ МКД у ТП.
ППТ не планируется движение грузового автотранспорта по территории ППТ. По ППТ подъезд пожарной машины осуществляется по планируемому проезду, примыкающему к ул. Кутузова и реконструируемому второстепенному проезду – туп. Софьи Перовской с увеличением размера дорожного полотна до 3,5 м.
В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарных автомобилей должна составлять не менее 3,5 м, в общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам. 
Расстояние между планируемым МКД и жилым домом, расположенным западнее планируемого МКД, составляет 8,36 м., расстояние до жилого дома, расположенного восточнее планируемого МКД, составляет 6 м., до хозяйственной пристройки – 3 м. До всех остальных жилых домов расстояние превышает 11,5 м. В составе архитектурно-строительного проекта будет выполнен раздел по оценке пожарных рисков. Архитектурно-строительный проект подлежит экспертизе и выдача разрешения на строительство МКД возможна только при положительном заключении экспертизы.
 ППТ и Договором № 357 «О подключении (технологическом присоединении) МКД к центральной системе водоотведения» от 27.07.2023 не планируется подключение (технологическое присоединение) планируемого МКД к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации, расположенным вдоль ул. Воскресенской.
По территории земельного участка планируемого МКД не проходил и не проходит кабель правительственной связи, никакой информации о намерении правительства разместить на вышеназванном земельном участке кабель правительственной связи нет.
Ремонтные работы не являются предметом рассмотрения ППТ.
Дополнительно сообщаем, согласно техническим условиям подключения (технологического присоединения) к центральной системе холодного водоснабжения планируемого МКД №47 от 24.08.2023, Приложение №1 к договору №408 от 24.08.2023г. точка присоединения предоставлена Застройщику на сети холодного водоснабжения Ду=400мм, проходящей по ул.Воскресенская. Сеть холодного водоснабжения находится в хорошем техническом состоянии и не требует ремонта.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту по внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п. состоявшимися;
- направить проект изменений в проект по внесению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Карпова, Кутузова, Ленина, Воскресенской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 10.03.2017 № 98-п, на утверждение.
