Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики

Калуга, 2025

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1	Общие положения	6

2	Исходные данные для анализа фактического теплопотребления	13

2.1	Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от источников МУП «Калугатеплосеть»	13

2.2	Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ»		19

2.3	Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения источников тепловой энергии иной ведомственной принадлежности (Калужская ТЭЦ и ведомственные котельные)	28

3	Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	30

3.1	Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети от котельных	30

- Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Сводные показатели реализации и потерь в тепловых сетях тепловой энергии за декабрь 2020 года, Гкал	14

Таблица 3.1 –Иные температурные графики котельных МУП «Калугатеплосеть»	30

Таблица 3.2 –Температурные графики ведомственных котельных г. Калуги	32

Таблица 3.3 – Балансы тепловой мощности котельных МУП «Калугатеплосеть» и присоединенной к ним тепловой нагрузки	33

Таблица 3.4 – Балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной к ним тепловой нагрузки	43

- Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 1)	18

Рисунок 2.2 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 2)	19

Рисунок 2.3 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 3)	20

Рисунок 2.4 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 4)	21

Рисунок 2.5 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 5)	22

Рисунок 2.6 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 6)	23

Рисунок 2.7 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка (стр. 1)	24

Рисунок 2.8 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка(стр. 2)	25

Рисунок 2.9 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка (стр. 3)	26

Рисунок 2.10 –Суточная ведомость Калужской ТЭЦ	27

Общие положения

Согласно методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 г. №99/пр)  , разработанной и утвержденной во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6114) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя, количество тепловой энергии  отпущенное источником тепловой энергии рассчитывается по каждому выводу тепловой сети,

Количество тепловой энергии (), отпущенное источником тепловой энергии по каждому выводу тепловой сети, при условии работы теплосчетчика в штатом режиме, рассчитывается по одной из следующих формул:

а) при использовании расходомеров на подающем трубопроводе по формуле:

, Гкал,

где:

- время начала отчетного периода, час (далее - ч);

- время окончания отчетного периода, ч;

- масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему трубопроводу, т;

- удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;

- удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг;

- масса теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, на определенный вывод тепловой сети, т;

- удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источника тепловой энергии, ккал/кг;

б) при использовании расходомеров на обратном трубопроводе по формуле:

, Гкал,

где:

- масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по обратному трубопроводу, т.

Количество тепловой энергии (), отпущенное источником тепловой энергии для систем теплоснабжения с непосредственным водоразбором из тепловой сети, при условии работы теплосчетчика в штатом режиме, рассчитывается по формуле:

, Гкал, (3.3)

где:

- время начала отчетного периода, ч;

- время конца отчетного периода, ч;

- масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему трубопроводу, т;

- удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, ккал/кг;

- удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источника тепловой энергии, ккал/кг;

- масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по обратному трубопроводу, т;

- удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, ккал/кг.

Если на источнике тепловой энергии подпитка осуществляется в общий коллектор обратной сетевой воды, в том числе на компенсацию внутристанционных расходов на собственные нужды источника тепловой энергии, то для определения массы теплоносителя, израсходованного на подпитку выводов тепловой сети, из общей массы подпитки вычитается масса теплоносителя, израсходованного на собственные нужды источника тепловой энергии.

Для закрытых систем масса подпитки каждой магистрали определяется расчетным путем пропорционально массе отпущенного теплоносителя . Распределение осуществляется по следующим формулам:

Для закрытой системы теплоснабжения:

, т,

или

, т,

Для открытой системы теплоснабжения:

, т,

- масса теплоносителя, израсходованного на подпитку данной тепломагистрали, т;

- масса теплоносителя, израсходованного на подпитку в целом по теплоисточнику, определенная по показаниям приборов учета подпиточной воды, т;

- масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по данному подающему трубопроводу, т;

- суммарная масса теплоносителя, отпущенная источником тепловой энергии по всем подающим трубопроводам, т;

- масса теплоносителя, возвращенного источнику тепловой энергии по данному обратному трубопроводу, т;

- суммарная масса теплоносителя, возвращенного источнику тепловой энергии по всем обратным трубопроводам, т;

- масса теплоносителя, израсходованного на подпитку собственных нужд теплоисточника, определенного по формуле:

, т,

где:  - объем теплофикационной системы теплоисточника согласно паспортных данных, м3;

- плотность подпиточной воды, кг/м3.

Количество тепловой энергии, отпущенной источником тепловой энергии, определяется как сумма количества тепловой энергии по каждому выводу тепловых сетей.

При разном количестве подающих и обратных трубопроводов и/или при использовании подпитки из разных источников подпиточной воды, количество тепловой энергии (), отпущенной источником тепловой энергии при условии работы теплосчетчиков в штатом режиме, рассчитывается по формуле:

, Гкал,

где:

a - количество подающих трубопроводов, единиц;

- время начала отчетного периода, ч;

- время окончания отчетного периода, ч;

- масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по каждому подающему трубопроводу, т;

- удельная энтальпия теплоносителя по каждому подающему трубопроводу, ккал/кг;

b - количество обратных трубопроводов, единиц;

- масса теплоносителя, возвращенного на источник тепловой энергии по каждому обратному трубопроводу, т;

- удельная энтальпия теплоносителя по каждому обратному трубопроводу, ккал/кг;

m - количество узлов учета на подпиточных трубопроводах;

- масса теплоносителя, израсходованного на подпитку по каждому подпиточному трубопроводу, т;

- удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки системы теплоснабжения, ккал/кг.

Значения удельных энтальпий за соответствующий интервал времени определяются на основании средневзвешенных значений температур и давлений.

Расчет средневзвешенных температур () осуществляется по формуле:

, °C,

где:

- масса теплоносителя в подающем или обратном трубопроводе, определенная за i-й интервал времени, т;

- температура теплоносителя, определенная за i-й интервал времени, °C;

i - номер интервала времени, в течение которого производится очередное измерение;

k - количество интервалов времени, составляющих отчетный период.

Продолжительность интервала времени между очередными замерами определяется программой конкретного тепловычислителя.

Масса теплоносителя (), прошедшего через поперечное сечение датчика расхода за фиксированный интервал времени (i) рассчитывается по формуле:

, т,

где:

- измеренный объем теплоносителя, м3;

- плотность воды для средней температуры , между 2 замерами , кг/м3.

Расчет, применяемый для отопительных котельных при отсутствии в точках учета приборов учета, временно, до их установки, основывается на определении количества тепловой энергии (), отпущенной в тепловые сети в соответствии с данными о фактическом расходе топлива и утвержденных в установленном порядке нормативах удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Фактический расход топлива принимается по данным учета. Количество тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, определяется расчетным путем по формуле:

, Гкал,

где:

- количество отпущенной тепловой энергии, рассчитанной по данным о фактическом расходе топлива, Гкал;

B - расход топлива по показаниям приборов (твердое, жидкое - т, газообразное - тыс. м3);

- низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг;

- нормативный удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг.у.т./Гкал.

.

Исходные данные для анализа фактического теплопотребления

Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от источников МУП «Калугатеплосеть»

Выполнение корректного анализа фактического теплопотребления в периоды температур наружного воздуха близких к расчетным на основе предоставленных предприятием суточных ведомостей оказалось невозможным, ввиду отсутствия необходимых данных для расчета отпуска тепловой энергии в соответствии с методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Приказом от 17 марта №99/пр.

Анализ количества реализуемой тепловой энергии осуществляется специалистами предприятия на основании расходов топлива за отчетный период.

Для анализа фактического теплопотребления в системах теплоснабжения от источников МУП «Калугатеплосеть» использовались отчеты о выработке в наиболее холодный месяц в 2024 г. По данным архива температур наружного воздуха наиболее холодным месяцем в 2024 г. оказался январь со среднемесячной температурой – 9,9 ˚С.

Сводные показатели реализации тепловой энергии за январь 2024 года приведены в таблице 1.1.

Расчетные фактические показатели реализации тепловой энергии отражают количество тепловой энергии, полученное расчетным путем, на основании договоров теплоснабжения, для определенной среднемесячной температуры наружного воздуха и на основании показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных у потребителей.

Фактические приборные показатели рассчитаны на основе показаний счетчиков газа в котельных.

Таблица 2.1 – Сводные показатели реализации и потерь в тепловых сетях тепловой энергии за январь 2024года, Гкал

| № | Адрес котельной | Реализация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт расчетный | Факт приборный |
| 1 | Кот. 65 лет Победы, д.51; (Блочно-модульная котельная) | 573,0120 | 1 842,652 |
| 2 | Кот. Азаровская д.13а | 303,141 | 1050,303 |
| 3 | Кот. АО Калужский з-д Ремпутьмаш ул.Малинники 21 | ## 1 621,480 | ## 5 061,938 |
| 4 | Кот. Аэропортовская, в/ч 15506 | 415,752 | 31,536 |
| 5 | Кот. Байконурская, д.11 | 1120,403 | 2 300,292 |
| 6 | Кот. Баррикад, д.181А | 51,032 | 69,003 |
| 7 | Кот. Беговая, д.15 (ВДСХ) | 27,238 | 717,419 |
| 8 | Кот. Болотникова, д.1 | 69,070 | 67,031 |
| 9 | Кот. Болотникова, д.29 | 529,667 | 346,031 |
| 10 | Кот. бульвар Энтузиастов, д.6Б; микр.Терепец | 7,904 | 3 910,781 |
| 11 | Кот. Веры Андриановой, д.5А | 662,585 | 1 274,388 |
| 12 | Кот. Веры Андриановой, д.64А | 892,957 | 659,169 |
| 13 | Кот. Взлетная, д.46 | 16,503 | 80,289 |
| 14 | Кот. Вилонова, д.40 | 1 024,221 | 760,328 |
| 15 | Кот. Вишневского, д.1 | 71,082 | 1412,635 |
| 16 | Кот. Вишневского, д.3А | 3,046 | 52,312 |
| 17 | Кот. Вооруженное Восстание, д.12 | 7 999,075 | 12 403,461 |
| 18 | Кот. Гвардейская, д.15А | 436,760 | 987,783 |
| 19 | Кот. Грабцевское шоссе 115 Водогрейная (инфекционная больница) | 0 | 641,520 |
| 20 | Кот. Грабцевское шоссе 35 (Базис новая) | 2 362,813 | 1 860,924 |
| 21 | Кот. Грабцевское шоссе, д.22 Б | 0 | 261,037 |
| 22 | Кот. Грабцевское шоссе, д.77А; (Газовая новая) | 291,660 | 561,994 |
| 23 | Кот. Гурьянова д.18 к.2 | 27,185 | 738,281 |
| 24 | Кот. Гурьянова д.71а | 228,243 | 1 359,228 |
| 25 | Кот. д. Колюпаново, д.15А | 364,736 | 181,181 |
| 26 | Кот. д.Канищево, Октяб.окр., ул.Нижняя Усадебная, д.2 | 1 853,357 | 1 371,962 |
| 27 | Кот. д.Канищево, ул.Новая, д.41; (совхоз Ольговский) | 16,602 | 354,516 |
| 28 | Кот. д.Лихун, ул.Молодежная 58 | 0 | 44,915 |
| 29 | Кот. д.Чижовка (м-н Веснушки) | 446,575 | 2 370,027 |
| 30 | Кот. Дзержинского, д.83А | 794,573 | 2 005,512 |
| 31 | Кот. Дорожная 21 (Тепличная, д.22) | 62,599 | 855,024 |
| 32 | Кот. Дорожная 25 | 0 | 45,118 |
| 33 | Кот. Дорожная, д.6А | 747,821 | 614,616 |
| 34 | Кот. Дубрава, д.14 | 281,992 | 364,058 |
| 35 | Кот. Ипподромная, д.37 | 0 | 45,298 |
| 36 | Кот. Калуга-Бор, д.15А | 0 | 160,029 |
| 37 | Кот. Калуга-Бор, д.3 | 3,254 | 467,178 |
| 38 | Кот. Калужка, д.6А | 60,850 | 0 |
| 39 | Кот. Кибальчича, д.17А | 1,794 | 2 941,315 |
| 40 | Кот. Кирова, д.67А | 760,631 | 1 009,672 |
| 41 | Кот. Кожедуба, д.11; (КАЛТУ) | 93,511 | 204,832 |
| 42 | Кот. Кропоткина, д.4А | 377,806 | 147,061 |
| 43 | Кот. Кубяка, д.3А | 628,215 | 3 485,053 |
| 44 | Кот. Кутузова, 4А | 622,286 | 187,549 |
| 45 | Кот. Ленина, д.26А | 405,847 | 1 027,459 |
| 46 | Кот. Ленина, д.60А | 264,659 | 0 |
| 47 | Кот. Луначарского, д.6А | 394,197 | 273,100 |
| 48 | Кот. М.Горького, д.1Б | 1 680,692 | 2 225,187 |
| 49 | Кот. М.Жукова, д.40А | 1 213,008 | 553,753 |
| 50 | Кот. Маяковского, д.35 | 176,539 | 261,558 |
| 51 | Кот. Маяковского, д.59 | 40,724 | 39,904 |
| 52 | Кот. Мичурина, д.9В | 601,422 | 288,274 |
| 53 | Кот. Московская, д.115А | 1 112,340 | 1 212,181 |
| 54 | Кот. Московская, д.14 | 775,205 | 243,847 |
| 55 | Кот. Московская, д.299В | 32,482 | 97,749 |
| 56 | Кот. Московская, д.317А | 26,099 | 1 278,531 |
| 57 | Кот. Московская, д.31А | 105,924 | 104,919 |
| 58 | Кот. Муратовский Щебзавод, д.19а (Газовая новая) | 76,888 | 190,184 |
| 59 | Кот. Никитина, д.95Б | 1 601,829 | 1 498,021 |
| 60 | Кот. Новая стройка, д.1А | 476,628 | 150,950 |
| 61 | Кот. Новослободская, д.25А | 56,973 | 130,842 |
| 62 | Кот. Одоевское шоссе, д.5А; (п. Ромоданово) | 95,749 | 103,695 |
| 63 | Кот. ОЛ Белка | 92,510 | 0 |
| 64 | Кот. Ольговская, д.19А | 308,951 | 2 995,688 |
| 65 | Кот. п.Куровской, ул.Шахтерская | 323,209 | 688,293 |
| 66 | Кот. пер. 2-й Тульский, д.5А | 269,853 | 731,567 |
| 67 | Кот. пер.Вишневского, д.3 | 747,716 | 1 810,507 |
| 68 | Кот. пер.Воскресенский, д.29Б | 334,471 | 119,015 |
| 69 | Кот. пер.Воскресенский, д.2Б | 280,827 | 146,543 |
| 70 | Кот. Пестеля, д.32Б | 573,189 | 1 881,716 |
| 71 | Кот. пл.Победы, д.9А | 1 225,757 | 2 097,626 |
| 72 | Кот. Подвойского, 7 | 93,542 | 0 |
| 73 | Кот. Поле Свободы, д.131А | 638,190 | 872,974 |
| 74 | Кот. Правобережье пр.1-й Академический, д.29 | 2 782,547 | 10 277,695 |
| 75 | Кот. Пролетарская, д.111 | 0 | 203,116 |
| 76 | Кот. Пролетарская, д.125 | 566,210 | 1 099,638 |
| 77 | Кот. Пухова, д.5А | 308,022 | 974,399 |
| 78 | Кот. Ромодановские дворики 55 | 167,328 | 81,313 |
| 79 | Кот. Ромодановские дворики 61 (Аркаим) | 124,735 | 207,651 |
| 80 | Кот. с.Росва, ул.Московская, д.9А | 374,076 | 42,889 |
| 81 | Кот. с.Сосновый Бор, д.10А | 18,658 | 87,675 |
| 82 | Кот. Ермоловская, д.96 | 0 | 598,080 |
| 83 | Кот. Светлая, д.58; п.Мстихино | 89,010 | 1 193,322 |
| 84 | Кот. Советская, д.20В; п.Турынино'ДСКА' | 594,688 | 944,718 |
| 85 | Кот. Советская, д.3Б; Тихонова Пустынь (Газовая новая) | 0 | 55,040 |
| 86 | Кот. Социалистическая, д.2А | 310,429 | 852,978 |
| 87 | Кот. Тарутинская, д.171 | 0 | 104,028 |
| 88 | Кот. Тарутинская, д.231А | 34,520 | 1 207,767 |
| 89 | Кот. Театральная, д.4Г | 32,271 | 402,872 |
| 90 | Кот. Телевизионная, д.2Д | 110,557 | 77,296 |
| 91 | Кот. Тульская, д.78В | 784,300 | 1 040,261 |
| 92 | Кот. Тульское шоссе, д.28А | 21,351 | 10,503 |
| 93 | Кот. Фридриха Энгельса, д.13А | 459,054 | 478,198 |
| 94 | Кот. Хрустальная, д.18А | 428,103 | 2 497,121 |
| 95 | Кот. Хрустальная, д.50А | 759,071 | 585,369 |
| 96 | Кот. Чижевского, д.12А | 556,340 | 605,890 |
| 97 | Кот. Чичерина, д.11А | 578,084 | 931,611 |
| 98 | Кот. Чичерина, д.23А | 1 660,592 | 2 682,545 |
| 99 | Кот. Шахтеров, д.3А | 445,663 | 1 045,753 |
| 100 | Кот. Широкая, д.51Б | 100,100 | 50,060 |
| 101 | Кот. Школьная, д.7А; (п. Резвань) | 412,676 | 424,821 |
| 102 | Кот. Шопино | 106,509 | 236,92 |
| 103 | Кот. Проезд Юрия Круглова, зд.3 | 0 | 125,581 |
| 104 | От Кот. з-да Тайфун Гр. шоссе 174 | 2 621,323 | 3 130,872 |
| 105 | От Кот. КЗТА ул. С.Щедрина 141 | 4 160,015 | 2 064,387 |
| 106 | От Кот. КЭМЗ ул.С.Щедрина,121 | 3 638,105 | 1 198,586 |
| 107 | От кот. ОАО КТЗ ул.Московская, д.241 | 938,356 | 522,322 |
| 108 | От Кот. АО «Квадра Калужская генерация» | 1 399,497 | 4 299,820 |

Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ»

Исходные данные, использованные при анализе фактического теплопотребления в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ» цех № 25 приведены на рисунках 2.1-2.6.

Рисунок 2.1 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 1)

Рисунок 2.2 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 2)

Рисунок 2.3 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 3)

Рисунок 2.4 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 4)

Рисунок 2.5 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 5)

Рисунок 2.6 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Московская площадка (стр. 6)

Исходные данные, использованные при анализе фактического теплопотребления в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ» цех № 55 приведены на рисунках 2.7-2.9

Рисунок 2.7 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка (стр. 1)

Рисунок 2.8 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка(стр. 2)

Рисунок 2.9 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка (стр. 3)

Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения источников тепловой энергии иной ведомственной принадлежности (Калужская ТЭЦ и ведомственные котельные)

Для остальных источников тепловой энергии предоставленных данных оказалось недостаточно для корректного анализа фактического теплопотребления в зонах действия источников. Пример предоставленных суточных ведомостей приведен на рисунке 2.10

Рисунок 2.10 –Суточная ведомость Калужской ТЭЦ

Корректный расчет фактического отпуска тепла, основываясь на вышеприведенных данных, в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г, невозможен.

Также не были предоставлены данные о фактической реализации и отпуске тепловой энергии, что также не дает провести анализ фактического теплопотребления в зонах действия источников.

За базовую тепловую нагрузку, при составлении балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, на Калужскую ТЭЦ и ведомственные котельные была принята нагрузка по заключенным договорам, информация о которой была предоставлена в общем виде для разработки схемы теплоснабжения.

Фактическое теплопотребление может быть оценено для данных источников теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети от котельных

Основная доля (около 80 %) котельных эксплуатируемых МУП «Калугатеплосеть» производит отпуск тепловой энергии по температурному графику 95-70 оС, Котельные имеющие иные температурные графики представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 –Иные температурные графики котельных МУП «Калугатеплосеть»

| Наименование источника теплоснабжения | Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии, оС |
| --- | --- |
| Котельная пер. Вишневского, 3 | 150-70 |
| Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» | 130-80 срез115- 80 |
| Котельная по ул. Светлая, 58 | 105-70 срез 95 |
| Котельная по ул. В. Восстания, 12 | 150-70 срез 130 |
| Котельная по пр. 1-й Академический, 29 | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. 65 лет Победы, 51 | 110-70 срез 70 |
| Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а» | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Байконурская, 11 | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Кубяка, 3 «а» | 150-70 срез130 |
| Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б» | 150-70 ср. 130 |
| Котельная по ул. Московская, 317 «а» | 130-70 |
| Котельная по ул. М.Горького, 1 «б» | 150-70 ср. 130 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» | 110-70, 95-70 |
| Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а» | 130-70 ср. 115 |
| Котельная по ул. Ольговская, 19 «а» | 150-70 ср. 130 |
| Котельная по ул. Чичерина, 23 «а» | 150-70 срез 130 |

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ведомственных котельных представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 –Температурные графики ведомственных котельных г. Калуги

| Наименование источника теплоснабжения | Эксплуатирующая организация | Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии, оС |
| --- | --- | --- |
| Котельная пер. Малинники, 21 | МУП «Калугатеплосеть» | 150-70 со срезкой 130 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | 150-70 со срезкой нижняя срезка 70 верхняя 120 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | ОАО "Калугатехремонт" | 95-70 |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | ОАО "КНИИТМУ" | 95-70 |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 | ОАО "КНИИТМУ" | 95-70 |
| Котельная по ул. Никитина, д. 39 "а" | ООО "КП "Сигнал" | 95-70 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | ОАО "НПП" Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | 130-70 со срезкой нижняя срезка 70 верхняя 105 |
| Котельная по ул. Товарная,13 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 80-60 |
| Котельная по ул. Привокзальная 4 "а" |  | 80-60 |
| Котельная п. Железнодорожников |  | 80-60 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | ОАО "Калужский электромеханический завод" | 150-70 со срезкой нижняя срезка 70 верхняя 130 |
| Котельная по ул. Кибальчича, 8 | ООО "Дом" | 95-70 |
| Котельная по ул. Тарутинская, 17 "а" | ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" | 95-70 |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | ОАО "Элмат" | 95-70 |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | ОАО "Элмат" | 95-70 |
| Котельная Ул.Анненки | ООО «Энерготранс» | 95-70 |
| Котельная ул.Пухова, 56 | ООО "ТерраИнвест" | 95-70 |
| Котелоьная ул.Кубяка, 9 корп. 6 пом.1 | ООО "ПрофИнжиниринг" | 95-70 |
| Котельная ул.Молодежная 8А | ООО «Тепло-Сервис» | 95-70 |

Таблица 3.3 – Балансы тепловой мощности котельных МУП «Калугатеплосеть» и присоединенной к ним тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/час | Дефицит (-) (отопление/ГВС)/ резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Калугатеплосеть» |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная по ул. Вишневского, 3 «а» | 9,6 | 7,52 | 0,17 | 3,78 | 3,57 |
|  | Котельная пер. Вишневского, 3 | 19,5 | 15,37 | 0,34 | 16,53 | -1,5 |
|  | Котельная по ул. Вишневского, 1 | 13,3 | 10,55 | 0,23 | 8,91 | 0/2,08 |
|  | Котельная с. Сосновый Бор, 10 «а» | 2,4 | 2,22 | 0,05 | 0,55 | 1,62 |
|  | Котельная по ул. Беговая, 15 | 7,7 | 6,20 | 0,14 | 4,33 | 1,15/0,58 |
|  | Котельная по ул. Калуга-Бор, 3 | 2,6 | 2,39 | 0,05 | 1,46 | 0,74/0,13 |
|  | Котельная по ул. Калуга-Бор, 15 «а» | 2,6 | 1,82 | 0,04 | 0,79 | 0,8/0,18 |
|  | Котельная ОЛ «Белка» | 0,4 | 0,40 | 0,01 | 0,27 | 0,03/0,09 |
|  | Котельная по ул. Ипподромная, 37 | 0,4 | 0,42 | 0,01 | 0,15 | 0,11/0,15 |
|  | Котельная по ул. Московская, 31 «а» | 10 | 8,27 | 0,18 | 8,8 | -1,06/0,27 |
|  | Котельная на ул. Театральная, 4 «г» | 2,5 | 1,90 | 0,04 | 2,01 | 0/0,37 |
|  | Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а» | 2,5 | 1,77 | 0,04 | 1,18 | 0,55 |
|  | Котельная пер. Воскресенский, 29 «б» | 4,6 | 2,25 | 0,05 | 2,42 | -0,22 |
|  | Котельная по ул. Вилонова, 40 | 10,88 | 10,34 | 0,23 | 12,2 | -2,57/0,5 |
|  | Котельная по ул. Кутузова, 4 «а» | 14,4 | 12,32 | 0,27 | 12,06 | 0/0,89 |
|  | Котельная по ул. Подвойского, 7 | 1,34 | 1,08 | 0,02 | 0,54 | 0,51 |
|  | Котельная по ул. Никитина, 95 «б» | 17,6 | 15,53 | 0,34 | 16,28 | -1,75/0,66 |
|  | Котельная по ул. Тульская, 78 «в» | 19,3 | 8,04 | 0,18 | 7,51 | 0/0,91 |
|  | Котельная 2-ой Тульский пер., 5 «а» | 7,1 | 7,12 | 0,16 | 6,13 | 0,84 |
|  | Котельная пл. Победы, 9 «а» | 14,2 | 14,3 | 0,31 | 12,1 | 0/2,29 |
|  | Котельная по ул. Кирова, 67 «а» | 11,2 | 10,73 | 0,24 | 10,36 | 0,14 |
|  | Котельная по ул. Чижевского, 12 «а» | 5,16 | 5,16 | 0,11 | 5,45 | 0,0 |
|  | Котельная по ул. Пролетарская, 111 | 0,7 | 0,68 | 0,01 | 0,64 | 0,04 |
|  | Котельная по ул. Пестеля, 32 «б» | 12,5 | 11,02 | 0,24 | 9,89 | -0,78/1,67 |
|  | Котельная по ул. Мичурина, 9 «в» | 8,8 | 8,29 | 0,18 | 7,15 | 0,07/0,89 |
|  | Котельная по ул. Луначарского, 6 «а» | 5,5 | 4,89 | 0,11 | 5,28 | 0/0,37 |
|  | Котельная по ул. Советская, 20 «в» | 8,1 | 8,1 | 0,18 | 8,53 | 0 |
|  | Котельная по ул. Калужка, 6 «а» | 0,7 | 0,68 | 0,01 | 0,21 | 0,46 |
|  | Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» | 19 | 17,92 | 0,39 | 14,4 | 3,13 |
|  | Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а» | 16 | 8,29 | 0,16 | 3,25 | 3,69 |
|  | Котельная по ул. Школьная, 7 «а» | 6,4 | 4,61 | 0,10 | 3,72 | 1,0 |
|  | Котельная по ул. Светлая, 58 | 6,09 | 6,03 | 0,13 | 5,19 | 0,71 |
|  | Котельная п.Куровское,ул.Шахтерская | 6,1 | 5,58 | 0,12 | 5,32 | 0,14 |
|  | Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а» | 20,4 | 17,49 | 0,38 | 12,2 | 1,84/3,06 |
|  | Котельная пер. Воскресенский, 2 «б» | 4,8 | 4,38 | 0,10 | 3,16 | 0,04/1,08 |
|  | Котельная по ул. Московская, 14 | 7,2 | 5,66 | 0,12 | 6,51 | 0 |
|  | Котельная по ул. В. Восстания, 12 | 150 | 132,80 | 3,02 | 140,07 | -10,28 |
|  | Котельная по пр. 1-й Академический, 29 | 150 | 105,2 | 2,31 | 104,35 | 0 |
|  | Котельная д. Шопино | 9,8 | 8,83 | 0,19 | 2,53 | 6,1 |
|  | Котельная по ул. 65 лет Победы, 51 | 12 | 11,66 | 0,26 | 9,2 | 1,76 |
|  | Котельная по ул. Тульское шоссе, 28 «а» | 2,6 | 2,23 | 0,05 | 1,02 | 1,16 |
|  | Котельная д. Колюпаново, 15 «а» | 4,3 | 3,20 | 0,07 | 2,07 | 1,06 |
|  | Котельная по Одоевское шоссе, 5 «а» | 1,1 | 1,03 | 0,02 | 0,9 | 0,09 |
|  | Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55 | 4,3 | 1,5 | 0,03 | 0,75 | 0,72 |
|  | Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а» | 26 | 21,53 | 0,47 | 17,68 | 3,38 |
|  | Котельная по ул. Байконурская, 11 | 26 | 21,0 | 0,46 | 11,36 | 9,18 |
|  | Котельная по ул. Кубяка, 3 «а» | 17,5 | 11,23 | 0,25 | 13,75 | -0,91 / -1,86 |
|  | Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б» | 19,5 | 15,75 | 0,35 | 16,36 | -0,96 |
|  | Котельная д. Лихун пос. Молодежный | 0,3 | 0,26 | 0,01 | 0,22 | 0,04 |
|  | Котельная жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» | 0,3 | 0,33 | 0,01 | 0,17 | 0,16 |
|  | Котельная Муратовский щебзавод, 19 «а» | 1,4 | 1,40 | 0,03 | 1,08 | 0,29 |
|  | Котельная по ул. Дорожная, 6 «а» | 8 | 6,77 | 0,15 | 4,76 | 1,86 |
|  | Котельная д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 2 | 17,2 | 17,0 | 0,37 | 16,86 | 0 |
|  | Котельная по ул. Московская, 299 «в» | 2,13 | 1,91 | 0,04 | 0,81 | 0,75/0,31 |
|  | Котельная по ул. Московская, 317 «а» | 8 | 6,1 | 0,13 | 5,86 | 0,11 |
|  | Котельная д. Канищево, ул. Новая, д. 41 | 4,2 | 3,37 | 0,07 | 1,38 | 1,91 |
|  | Котельная по ул. М.Горького, 1 «б» | 24,9 | 21,63 | 0,43 | 17,42 | 1,63 |
|  | Котельная по ул. Пролетарская, 125 | 12,9 | 10,91 | 0,24 | 9,01 | 0/2,57 |
|  | Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а» | 4,4 | 4,19 | 0,09 | 3,82 | 0/0,98 |
|  | Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а» | 8,9 | 7,49 | 0,16 | 7,45 | 0/0,31 |
|  | Котельная по ул. В.Андриановой, 5 «а» | 24 | 23,92 | 0,50 | 20,6 | 1,83 |
|  | Котельная по ул. Баррикад, 181 «а» | 1,2 | 0,71 | 0,02 | 0,5 | 0,2 |
|  | Котельная по ул. Ленина, 60 «а» | 2 | 1,86 | 0,04 | 0,61 | 1,21 |
|  | Котельная по ул. Ленина, 26 «а» | 5,7 | 5,53 | 0,12 | 4,52 | 0,49/0,4 |
|  | Котельная по ул. Московская, 115 «а» | 7,1 | 7,03 | 0,15 | 8,5 | -1,63 |
|  | Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а» | 2,9 | 2,39 | 0,05 | 2,2 | 0,14 |
|  | Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а» | 7,7 | 7,26 | 0,16 | 6,88 | -0,91/1,13 |
|  | Котельная по ул. Широкая, 51 «б» | 1,22 | 1,14 | 0,03 | 0,44 | 0,49/0,2 |
|  | Котельная по ул. Социалистическая, 2«а» | 10,5 | 7,53 | 0,17 | 8,98 | 0/0 |
|  | Котельная по ул. Чичерина, 11 «а» | 5,9 | 4,9 | 0,11 | 5,27 | 0 |
|  | Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д» | 2 | 1,72 | 0,04 | 1,55 | 0,39 |
|  | Котельная по ул. Маяковского, 59 | 4,3 | 3,3 | 0,07 | 3,03 | 0 |
|  | Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» | 3,8 | 3,81 | 0,08 | 3,7 | 0,03 |
|  | Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а» | 25,9 | 25,78 | 0,57 | 20,36 | 5,54 |
|  | Котельная по ул. Маяковского, 35 | 3,8 | 3,72 | 0,08 | 4,13 | 1,15/0 |
|  | Котельная по ул. Ольговская, 19 «а» | 21,6 | 18,64 | 0,41 | 12,58 | 3,36 |
|  | Котельная по ул. Тарутинская, 171 | 0,94 | 0,67 | 0,01 | 0,34 | 0,36 |
|  | Котельная по ул. Тарутинская, 231 «а» | 6,9 | 6,07 | 0,13 | 7,74 | 0 |
|  | Котельная по ул. Новослободская, 25 «а» | 3,6 | 3,53 | 0,08 | 3,96 | 0/0,14 |
|  | Котельная по ул. Чичерина, 23 «а» | 26,1 | 23,23 | 0,51 | 21,67 | 1,05 |
|  | Котельная по ул. Пухова, 5 «а» | 6,4 | 6,00 | 0,13 | 4,59 | 1,28 |
|  | Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а» | 11,54 | 11,54 | 0,25 | 8,7 | 0,68/1,90 |
|  | Котельная по ул. Взлётная, 46 | 0,86 | 0,84 | 0,02 | 0,75 | 0,073 |
|  | Котельная по ул. Дубрава, 14 | 5 | 2,72 | 0,06 | 3,17 | 0/0,66 |
|  | Котельная по ул. Кожедуба, 11 | 4,01 | 3,48 | 0,08 | 1,52 | 1,17/0,72 |
|  | Котельная по ул. Аэропортовская, в/ч 15 506 | 4,4 | 3,78 | 0,08 | 2,7 | 1,0 |
|  | Котельная Инфекционная больница ул. Грабцевское шоссе,115 | 3,3 | 3,3 | 0,07 | 2,03 | 1,6 |
|  | Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а» | 9,9 | 8,39 | 0,18 | 7,53 | 0,68 |
|  | Котельная по ул. Болотникова, 29 | 4,5 | 4,45 | 0,10 | 4,11 | 0,24 |
|  | Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 22 «б» | 1,5 | 1,33 | 0,03 | 0,63 | 0,67 |
|  | Котельная ул.Гурьянова,71 а | 7 | 6,09 | 0,13 | 7,37 | 0 |
|  | Котельная ул.Дорожная,21 | 4,3 | 4,2 | 0,09 | 3,68 | 0,43 |
|  | Котельная Азаровская,13а | 10,1 | 9,97 | 0,22 | 5,86 | 3,7/0,2 |
|  | Котельная по Грабцевское шоссе,35 | 22,8 | 22,55 | 0,5 | 27,43 | 0 |
|  | Котельная по ул.Гурьянова,18 к.2 | 3,5 | 3,44 | 0,08 | 3,63 | 0 |
|  | Котельная д.Чижовка,мкр.Веснушки | 10,32 | 10,18 | 0,22 | 10,39 | 0 |
|  | ул. Ермоловская, 96 | 4,3 | 4,278 | 0,09 | 4.048 | -0,31 |
|  | проезд Юрия Круглова, 3 | 0,76 | 0,73 | 0,02 | 0,68 | 0,03 |
|  | ул.Полесская,уч.3 | 3,46 | 3,46 | 0,07 | 0,53 | 2,85 |
|  | ул.Дорожная,25 | 0,34 | 0,34 | 0,01 | 0,27 | 0,06 |
|  | Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 | 2,85 | 2,79 | 0,05 | 3,15 | -0,36 |
|  | Пер. Малинники, 21 (РПМ) | 53,89 | 41,1 | 0,9 | 17,5 | 24,7 |
|  | Грабцевское шоссе, 115 стр. 21 | 3,3 | 3,3 | 0,07 | 1,58 | 1,65 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Механизаторов, 38 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | 1,86 | 1,86 | 0,093 | 1,49 | 0,37 |
|  | Котельная по ул. Пушкина, д.19 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Московская, д. 249 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Товарная,13 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Московская, 302 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Тарутинская, 17 "а" | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Молодежная, 8а | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная мкр. Анненки | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Пухова, 65 | 2,58 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
|  | Котельная по ул. Кубяка, 9 к.6 пом. 1 | 1,38 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |

Таблица 3.4 – Балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной к ним тепловой нагрузки 2024г

| Калужская ТЭЦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед.изм. | Фактические параметры, пересчитанные на расчетную температуру наружного воздуха | По заключенным договорам |
| Балансы ТМ в горячей воде |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции** | Гкал/ч | 64,2 | 64,2 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | 20,958 | 20,958 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | 3,35 | 3,35 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 39,892 | 39,892 |
| Балансы ТМ в паре |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции | Гкал/ч | 45,9 | 45,9 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | 0 | 0,02 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 45,9 | 45,88 |
| ТЭЦ ПАО «КТЗ» |  |  |  |
| Балансы ТМ в горячей воде |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции* | Гкал/ч | 108,5 | 108,5 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | 15,7 | 15,7 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | 2,56 | 2,56 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | нет данных | нет данных |
| Балансы ТМ в паре |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции | Гкал/ч | нет данных | нет данных |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | нет данных | нет данных |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | нет данных | нет данных |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | нет данных | нет данных |