Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

Калуга, 2025

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

1	Общие положения	8

2	Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей на отопительный период 2012/2013 года	16

2.1	Система теплоснабжения от котельной В. Восстания, 12	16

2.1.1	Расчетный путь от кот. В. Восстания, 12 до ул. Ленина, 126 (расчетный путь № 1 )	16

2.1.2	Расчетный путь от кот. В. Восстания, 12 до Колхозный пр., 26 (расчетный путь № 2 )	22

2.1.3	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	27

2.2	Система теплоснабжения от котельной пр. 1-й Академический, 29	27

2.2.1	Расчетный путь от кот. пр. 1-й Академический, 29 до гаражей (расчетный путь № 3 )	27

2.2.2	Расчетный путь от кот. пр. 1-й Академический, 29 до 65 лет Победы 31/1 (расчетный путь № 4 )	32

2.2.3	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	36

2.3	Система теплоснабжения от котельной КЗТА	36

2.3.1	Расчетный путь от кот. КЗТА до Никитина, 70 (расчетный путь № 5 )	36

2.3.2	Расчетный путь от кот. КЗТА до С. Разина, 46 (расчетный путь № 6 )	41

2.3.3	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	46

2.4	Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а	46

2.4.1	Расчетный путь от кот. Чичерина, 23 а до Пухова, 53 (расчетный путь № 7 )	46

2.4.2	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	52

2.5	Система теплоснабжения от ТЭЦ АО «Квадра»-«Калужская генерация»	52

2.5.1	Расчетный путь от ТЭЦ АО «Квадра»-«Калужская генерация» до Гурьянова 65 (расчетный путь № 8 )	52

2.5.2	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	57

2.6	Система теплоснабжения от котельной Вишневского, 3	57

2.6.1	Расчетный путь от кот. Вишневского, 3 до Газ. Т пож. (расчетный путь № 9 )	57

2.6.2	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	62

2.7	Система теплоснабжения от котельной б. Энтузиастов, 6б	62

2.7.1	Расчетный путь от кот. Б. Энтузиастов, 6б до дома по ул. Моторостроителей (расчетный путь № 10 )	62

2.7.2	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	67

2.8	Система теплоснабжения от котельной Калугапутьмаш	67

2.8.1	Расчетный путь от кот. Калугапутьмаш до Молодежная, 11 (расчетный путь № 11 )	67

2.8.2	Расчетный путь от кот. Калугапутьмаш до С. Грабцевское шоссе,  92 (расчетный путь № 12 )	72

2.8.3	Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения	76

2.8.4 Система теплоснабжения от котельной Ромодановские дврики 61.	77

2.8.4	Расчётный путь № 144	77

2.9	Система теплоснабжения от котельной пер. Малинники,21	78

2.9.1	Расчётный путь № 145	78

2.10	Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,18-а	79

2.10.1	Расчётный путь № 146	79

2.11	Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе,115 стр.21	80

2.11.1	Расчётный путь № 147	80

2.12  Система теплоснабжения от котельной Ермоловская 96	82

212.1 Расчётный путь № 148	82

2.13  Система теплоснабжения от котельной Максима Горького, 1б.	84

213.1 Расчётный путь № 149	84

213.2 Зона безопасного теплоснабжения от котельной Максима Горького,1б	85

3	Выводы по результатам расчетов вероятности безотказной работы тепловых сетей	86

- Перечень таблиц

Таблица 1.1 – График продолжительности тепловой нагрузки отопления.	13

Таблица 2.1 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 1)	18

Таблица 2.2 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 2)	24

Таблица 2.3 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 3)	30

Таблица 2.4 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 4)	34

Таблица 2.5 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 5)	39

Таблица 2.6 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 6)	43

Таблица 2.7 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 7)	49

Таблица 2.8 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 8)	55

Таблица 2.9 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 9)	60

Таблица 2.10 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 10)	65

Таблица 2.11 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 11)	70

Таблица 2.12 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 12)	74

- Перечень рисунков

Рисунок 1.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети для систем теплоснабжения города Калуги.	12

Рисунок 2.1 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 1)	16

Рисунок 2.2 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 1)	17

Рисунок 2.3 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 2)	22

Рисунок 2.4 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 2)	23

Рисунок 2.5 – Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной В. Восстания, 12	27

Рисунок 2.6 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 3)	28

Рисунок 2.7 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 3)	29

Рисунок 2.8 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 4)	32

Рисунок 2.9 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 4)	33

Рисунок 2.10 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной пр.1-й Академический, 29	36

Рисунок 2.11 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 5)	37

Рисунок 2.12 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 5)	38

Рисунок 2.13 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 6)	41

Рисунок 2.14 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 6)	42

Рисунок 2.15 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной КЗТА	46

Рисунок 2.16 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 7)	47

Рисунок 2.17 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 7)	48

Рисунок 2.18 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а	52

Рисунок 2.19 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 8)	53

Рисунок 2.20 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 8)	54

Рисунок 2.21 –Зона безопасного теплоснабжения от ТЭЦ АО «Квадра»-«Калужская генерация»	57

Рисунок 2.22 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 9)	58

Рисунок 2.23 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 9)	59

Рисунок 2.24 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Вишневского, 3	62

Рисунок 2.25 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 10)	63

Рисунок 2.26 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 10)	64

Рисунок 2.27 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Вишневского, 3	67

Рисунок 2.28 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 11)	68

Рисунок 2.29 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 11)	69

Рисунок 2.30 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 12)	72

Рисунок 2.31 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 12)	73

Рисунок 2.32 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Калугапутьмаш	76

Общие положения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Основным показателем (критерием) является:

вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением прочности, но и все отказы.

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр потока отказов , который можно определить как безусловную вероятность отказа (не обязательно первого) на интервале времени dt.

При =const, вероятность безотказной работы элемента системы за время t определяется как:

dt=dP(t)P(t),

где: dt – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.

Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:

Pt=e-ωt,

где:	P(t) – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;

- параметр потока отказов элемента.

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:

Ft=1-e-ωt,

При расчете надежности принимается:

- при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного элемента считается недостижимым событием.

- при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее элемента:

Pt=P1t∙P2t…Pnt,

где:	P2t…Pnt- вероятности безотказной работы каждого элемента.

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет следующее выражение:

Pt=e-1nnt,

где:	n– поток отказов для каждого элемента за период времени t .

Исходные данные

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от источников тепловой энергии (ТЭЦ, котельных) до конечных, наиболее удаленных потребителей.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г. Калуги использовались следующие исходные данные:

продолжительность отопительного периода г. Калуги – 210 суток;

нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей -PТС=0,9 (по СНиП 41-02-2003);

параметр потока отказов  (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к отключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполнялся с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполнялся расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливался перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливался: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям  всех участков тепловых сетей за пять лет их работы установились следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до нормативного срока службы участков трубопроводов тепловой сети  (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации свыше нормативного срока службы участков трубопроводов тепловой сети;

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов от срока службы участков тепловой сети использовалась зависимость следующего вида:

где τ – срок эксплуатации участка тепловой сети, лет

Для данной зависимости использовались следующие эмпирические коэффициенты:

α=0,8, при 0<τ≤31, при 3 <τ≤25 0,5×e(τ32), при τ>25

На рис. 1.1 приведена зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети для систем теплоснабжения города Калуги.

Рисунок 1.1 – Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети для систем теплоснабжения города Калуги.

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» была построена зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления), а также рассчитано время снижения температуры внутри отапливаемых помещений ниже +12 ˚С при отключении систем теплоснабжения. Расчет проводился для каждой повторяемости температур наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции β=40 часов. Данные расчеты приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – График продолжительности тепловой нагрузки отопления.

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 3,69 |
| -47,5 | 0 | 3,84 |
| -42,5 | 0 | 4,18 |
| -37,5 | 0 | 4,58 |
| -32,5 | 0 | 5,06 |
| -27,5 | 27 | 5,66 |
| -22,5 | 131 | 6,41 |
| -17,5 | 333 | 7,41 |
| -12,5 | 648 | 8,76 |
| -7,5 | 684 | 10,73 |
| -2,5 | 1035 | 13,85 |
| 2,5 | 1315 | 19,58 |
| 7,5 | 876 | 33,89 |

Для оценки времени восстановления участков использовалась зависимость, предложенная Е.Я. Соколовым

где

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

l c.з- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Далее вычислялись относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемых зданиях до температуры ниже +12 ˚С:

Далее вычислялась вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого абонента по формуле:

По приведенной методике, в случае аварии на участке магистрали к которой присоединен конечный потребитель (или нерезервированное ответвление с конечным потребителем), участок магистрали (даже при условии его резервирования) отключается путем перекрытия соответствующих задвижек, тем самым отключая от теплоснабжения всех потребителей присоединенных на участках между задвижками. Таким образом, в плотность потока отказов конечного потребителя, включается плотность потока отказов всех участков и задвижек, аварии на которых потребуют отключения конечного потребителя.

В расчет надежности каждого нерезервированного ответвления включены участки магистрального (закольцованного) трубопровода, прилегающего к тепловой камере ответвления. Считается, что в данной тепловой камере находится лишь задвижка перекрывающая подачу тепла к потребителям нерезервированного ответвления, и аварии на прилегающих участках магистрали также потребуют отключения конечного потребителя.

Обозначения участков приведены в соответствии с программой «Zulu».

При расчетах надежности учитывалась возможность взаимного резервирования участков при угрозе отказа.

Энергоисточники города Калуги, имеющие вывода тепловых сетей диаметром 300 мм и менее надземной прокладки, попадают в зону нормативной надежности, т.к. расчетное время восстановления таких участков не более 5 часов. А следовательно, исходя из таблицы 1.1 вероятность отказа, приводящая к снижению температур в отапливаемых помещениях ниже +12 ˚С на таких участках тепловых сетей равна нулю.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей производился только для тех систем теплоснабжения города, где максимальное расстояние от источника до потребителя превышает 700 м, поскольку в ином случае, вероятность безотказной работы всегда находится в пределах нормативного значения.

Поскольку необходимых данных о годах прокладки участков тепловой сети предоставлено не было, то для расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей было принято допущение, что срок службы всех участков тепловой сети не превышает нормативного.

Таким образом, был проведен расчет вероятности безотказной работы для систем теплоснабжения от восьми источников тепловой энергии.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей на отопительный период 2012/2013 года

Система теплоснабжения от котельной В. Восстания, 12

Расчетный путь от кот. В. Восстания, 12 до ул. Ленина, 126 (расчетный путь № 1 )

На рисунке 2.1 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.1 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 1)

На рисунке 2.2 и в таблице 2.1 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.2 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 1)

Как видно из рисунка 2.2 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.1 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 1)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В_Восстания12 | У1 | 50 | 352,5 | 0,5 | 1 | 0,01615 | 6,3 | 0,00009 | 0,00009 | 1,000 |
| 2 | У1 | У2 | 86 | 352,5 | 0,7 | 1 | 0,02777 | 8 | 0,00270 | 0,00279 | 0,997 |
| 3 | У2 | У81 | 114 | 352,5 | 0,6 | 1 | 0,03681 | 7,2 | 0,00115 | 0,00394 | 0,996 |
| 4 | У81 | У82 | 30 | 352,5 | 0,6 | 1 | 0,00969 | 7,2 | 0,00030 | 0,00424 | 0,996 |
| 5 | У82 | У84 | 72 | 352,5 | 0,6 | 1 | 0,02325 | 7,2 | 0,00073 | 0,00497 | 0,995 |
| 6 | У84 | Задвижка | 0,5 | 352,5 | 0,5 | 2 | 0,00016 | 10,4 | 0,00004 | 0,00501 | 0,995 |
| 7 | Задвижка | У181 | 18 | 243,5 | 0,5 | 2 | 0,00581 | 9,9 | 0,00131 | 0,00632 | 0,994 |
| 8 | У181 | ТК47 | 18 | 243,5 | 0,4 | 2 | 0,00581 | 9,3 | 0,00131 | 0,00763 | 0,992 |
| 9 | ТК47 | ТК48 | 80 | 243,5 | 0,4 | 2 | 0,02583 | 9,3 | 0,00583 | 0,01346 | 0,987 |
| 10 | ТК48 | ТК50 | 20 | 243,5 | 0,4 | 2 | 0,00646 | 9,3 | 0,00146 | 0,01491 | 0,985 |
| 11 | ТК50 | ТК51 | 19 | 243,5 | 0,4 | 1 | 0,00614 | 5,2 | 0,00000 | 0,01491 | 0,985 |
| 12 | ТК51 | ТК52 | 73 | 243,5 | 0,4 | 1 | 0,02357 | 5,2 | 0,00000 | 0,01491 | 0,985 |
| 13 | ТК52 | ТК56 | 15 | 243,5 | 0,4 | 2 | 0,00484 | 9,3 | 0,00109 | 0,01601 | 0,984 |
| 14 | ТК56 | Задвижка | 0,5 | 243,5 | 0,35 | 2 | 0,00016 | 8,9 | 0,00004 | 0,01604 | 0,984 |
| 15 | Задвижка | ТК57 | 45 | 193,5 | 0,35 | 2 | 0,01453 | 8,8 | 0,00328 | 0,01932 | 0,981 |
| 16 | ТК57 | ТК58 | 83 | 193,5 | 0,3 | 2 | 0,02680 | 8,5 | 0,00261 | 0,02193 | 0,978 |
| 17 | ТК58 | ТК76 | 30 | 193,5 | 0,3 | 2 | 0,00969 | 8,5 | 0,00094 | 0,02287 | 0,977 |
| 18 | ТК76 | ТК77 | 35 | 193,5 | 0,3 | 2 | 0,01130 | 8,5 | 0,00110 | 0,02397 | 0,976 |
| 19 | ТК77 | Задвижка | 0,5 | 193,5 | 0,25 | 2 | 0,00016 | 8,2 | 0,00002 | 0,02398 | 0,976 |
| 20 | Задвижка | ТК78 | 47 | 74,5 | 0,25 | 2 | 0,01518 | 7,9 | 0,00148 | 0,02546 | 0,975 |
| 21 | ТК78 | ТК79 | 27 | 74,5 | 0,25 | 2 | 0,00872 | 7,9 | 0,00085 | 0,02631 | 0,974 |
| 22 | ТК79 | Задвижка | 0,5 | 74,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 7,7 | 0,00002 | 0,02632 | 0,974 |
| 23 | Задвижка | ТК88 | 111 | 159 | 0,2 | 2 | 0,03584 | 7,9 | 0,00349 | 0,02981 | 0,971 |
| 24 | ТК88 | У243 | 45 | 159 | 0,25 | 2 | 0,01453 | 8,1 | 0,00141 | 0,03122 | 0,969 |
| 25 | У243 | Задвижка | 3 | 159 | 0,15 | 2 | 0,00097 | 7,6 | 0,00009 | 0,03132 | 0,969 |
| 26 | Задвижка | У245 | 9 | 540 | 0,15 | 2 | 0,00291 | 8 | 0,00028 | 0,03160 | 0,969 |
| 27 | У245 | ТК93 | 66 | 540 | 0,25 | 2 | 0,02131 | 8,9 | 0,00481 | 0,03641 | 0,964 |
| 28 | ТК93 | ТК94 | 55 | 540 | 0,25 | 2 | 0,01776 | 8,9 | 0,00401 | 0,04041 | 0,960 |
| 29 | ТК94 | ТК94а | 80 | 540 | 0,25 | 2 | 0,02583 | 8,9 | 0,00583 | 0,04624 | 0,955 |
| 30 | ТК94а | ТК94б | 25 | 540 | 0,25 | 3 | 0,00807 | 8,9 | 0,00182 | 0,04806 | 0,953 |
| 31 | ТК94б | У259 | 23 | 540 | 0,25 | 2 | 0,00743 | 8,9 | 0,00168 | 0,04974 | 0,951 |
| 32 | У259 | ТКК149 | 116 | 540 | 0,2 | 2 | 0,03746 | 8,4 | 0,00364 | 0,05338 | 0,948 |
| 33 | ТКК149 | ТК149 | 165 | 540 | 0,2 | 2 | 0,05328 | 8,4 | 0,00518 | 0,05856 | 0,943 |
| 34 | ТК149 | Задвижка | 1 | 540 | 0,2 | 1 | 0,00032 | 4,4 | 0,00000 | 0,05856 | 0,943 |
| 35 | Задвижка | У296 | 106 | 106,9 | 0,2 | 1 | 0,03423 | 3,8 | 0,00000 | 0,05856 | 0,943 |
| 36 | У296 | Задвижка | 0,9 | 106,9 | 0,2 | 1 | 0,00029 | 3,8 | 0,00000 | 0,05856 | 0,943 |
| 37 | Задвижка | У296а | 42 | 69,6 | 0,2 | 1 | 0,01356 | 3,7 | 0,00000 | 0,05856 | 0,943 |
| 38 | У296а | У298 | 27 | 69,6 | 0,2 | 3 | 0,00872 | 7,7 | 0,00085 | 0,05941 | 0,942 |
| 39 | У298 | Задвижка | 0,6 | 69,6 | 0,2 | 1 | 0,00019 | 3,7 | 0,00000 | 0,05941 | 0,942 |
| 40 | Задвижка | У298а | 67 | 137,5 | 0,2 | 1 | 0,02163 | 3,8 | 0,00000 | 0,05941 | 0,942 |
| 41 | У298а | ТК153 | 33 | 137,5 | 0,2 | 2 | 0,01066 | 7,8 | 0,00104 | 0,06044 | 0,941 |
| 42 | ТК153 | ТК154 | 37 | 137,5 | 0,2 | 2 | 0,01195 | 7,8 | 0,00116 | 0,06161 | 0,940 |
| 43 | ТК154 | Задвижка | 0,5 | 137,5 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,6 | 0,00002 | 0,06162 | 0,940 |
| 44 | Задвижка | ГрЭлев8 | 37 | 107 | 0,15 | 2 | 0,01195 | 7,5 | 0,00116 | 0,06278 | 0,939 |
| 45 | ГрЭлев8 | ТК155 | 44 | 107 | 0,15 | 2 | 0,01421 | 7,5 | 0,00138 | 0,06417 | 0,938 |
| 46 | ТК155 | У310 | 16 | 107 | 0,15 | 2 | 0,00517 | 7,5 | 0,00050 | 0,06467 | 0,937 |
| 47 | У310 | Задвижка | 10 | 107 | 0,15 | 1 | 0,00323 | 3,6 | 0,00000 | 0,06467 | 0,937 |
| 48 | Задвижка | У312 | 0,7 | 194,7 | 0,15 | 1 | 0,00023 | 3,6 | 0,00000 | 0,06467 | 0,937 |
| 49 | У312 | У311 | 50 | 194,7 | 0,15 | 1 | 0,01615 | 3,6 | 0,00000 | 0,06467 | 0,937 |
| 50 | У311 | ТК158 | 50 | 194,7 | 0,125 | 2 | 0,01615 | 7,5 | 0,00157 | 0,06624 | 0,936 |
| 51 | ТК158 | ТК159 | 18 | 194,7 | 0,125 | 2 | 0,00581 | 7,5 | 0,00057 | 0,06680 | 0,935 |
| 52 | ТК159 | ТК160 | 9 | 194,7 | 0,125 | 2 | 0,00291 | 7,5 | 0,00028 | 0,06709 | 0,935 |
| 53 | ТК160 | ТК161 | 16 | 194,7 | 0,125 | 2 | 0,00517 | 7,5 | 0,00050 | 0,06759 | 0,935 |
| 54 | ТК161 | Задвижка | 51 | 194,7 | 0,125 | 2 | 0,01647 | 7,5 | 0,00160 | 0,06919 | 0,933 |
| 55 | Задвижка | ТК163 | 0,5 | 176 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,06921 | 0,933 |
| 56 | ТК163 | У314 | 8 | 176 | 0,15 | 4 | 0,00258 | 7,6 | 0,00025 | 0,06946 | 0,933 |
| 57 | У314 |  | 20 | 176 | 0,15 | 4 | 0,00646 | 7,6 | 0,00063 | 0,07008 | 0,932 |
| 58 |  |  | 27 | 176 | 0,15 | 2 | 0,00872 | 7,6 | 0,00085 | 0,07093 | 0,932 |
| 59 |  | К1 | 46 | 176 | 0,125 | 2 | 0,01485 | 7,5 | 0,00144 | 0,07238 | 0,930 |
| 60 | К1 | УзЛ118 | 14 | 176 | 0,125 | 2 | 0,00452 | 7,5 | 0,00044 | 0,07282 | 0,930 |
| 61 | УзЛ118 | ГрЭлевЛ118 | 8 | 176 | 0,125 | 1 | 0,00258 | 3,5 | 0,00000 | 0,07282 | 0,930 |
| 62 | ГрЭлевЛ118 | У1 | 15 | 176 | 0,125 | 4 | 0,00484 | 7,5 | 0,00047 | 0,07329 | 0,929 |
| 63 | У1 | У2 | 2 | 176 | 0,125 | 4 | 0,00065 | 7,5 | 0,00006 | 0,07335 | 0,929 |
| 64 | У2 |  | 20 | 176 | 0,125 | 1 | 0,00646 | 3,5 | 0,00000 | 0,07335 | 0,929 |
| 65 |  |  | 15 | 176 | 0,125 | 2 | 0,00484 | 7,5 | 0,00047 | 0,07382 | 0,929 |
| 66 |  | Задвижка | 0,5 | 176 | 0,08 | 2 | 0,00016 | 7,3 | 0,00001 | 0,07383 | 0,929 |
| 67 | Задвижка | К2 | 2 | 68,5 | 0,08 | 2 | 0,00065 | 7,2 | 0,00002 | 0,07385 | 0,929 |
| 68 | К2 | К3 | 7 | 68,5 | 0,08 | 2 | 0,00226 | 7,2 | 0,00007 | 0,07392 | 0,929 |
| 69 | К3 | К4 | 24 | 68,5 | 0,08 | 2 | 0,00775 | 7,2 | 0,00024 | 0,07416 | 0,929 |
| 70 | К4 | К5 | 15 | 68,5 | 0,08 | 2 | 0,00484 | 7,2 | 0,00015 | 0,07431 | 0,928 |
| 71 | К5 | К6 | 20 | 68,5 | 0,08 | 2 | 0,00646 | 7,2 | 0,00020 | 0,07451 | 0,928 |
| 72 | К6 | Задвижка | 0,5 | 68,5 | 0,08 | 2 | 0,00016 | 7,2 | 0,00001 | 0,07452 | 0,928 |
| 73 | Задвижка | со | 9 | 9 | 0,08 | 2 | 0,00291 | 7,2 | 0,00009 | 0,07461 | 0,928 |

Расчетный путь от кот. В. Восстания, 12 до Колхозный пр., 26 (расчетный путь № 2 )

На рисунке 2.3 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.3 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 2)

На рисунке 2.4 и в таблице 2.2 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.4 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 2)

Как видно из рисунка 2.4 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.2 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 2)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В_Восстания12 | У1 | 50 | 352,5 | 0,5 | 1 | 0,01615 | 6,3 | 0,00009 | 0,00009 | 1,000 |
| 2 | У1 | У2 | 86 | 352,5 | 0,7 | 1 | 0,02777 | 8 | 0,00270 | 0,00279 | 0,997 |
| 3 | У2 | У81 | 114 | 352,5 | 0,6 | 1 | 0,03681 | 7,2 | 0,00115 | 0,00394 | 0,996 |
| 4 | У81 | У82 | 30 | 352,5 | 0,6 | 1 | 0,00969 | 7,2 | 0,00030 | 0,00424 | 0,996 |
| 5 | У82 | У84 | 72 | 352,5 | 0,6 | 1 | 0,02325 | 7,2 | 0,00073 | 0,00497 | 0,995 |
| 6 | У84 | Задвижка | 0,5 | 352,5 | 0,4 | 2 | 0,00016 | 9,6 | 0,00004 | 0,00501 | 0,995 |
| 7 | Задвижка | У84а | 116 | 326,5 | 0,4 | 2 | 0,03746 | 9,5 | 0,00845 | 0,01346 | 0,987 |
| 8 | У84а | ТК29 | 210 | 326,5 | 0,4 | 1 | 0,06781 | 5,5 | 0,00000 | 0,01346 | 0,987 |
| 9 | ТК29 | Задвижка | 0,5 | 326,5 | 0,3 | 2 | 0,00016 | 8,8 | 0,00004 | 0,01349 | 0,987 |
| 10 | Задвижка | ТК30 | 260 | 333 | 0,25 | 2 | 0,08396 | 8,5 | 0,00816 | 0,02166 | 0,979 |
| 11 | ТК30 | У91 | 16 | 333 | 0,3 | 2 | 0,00517 | 8,8 | 0,00117 | 0,02282 | 0,977 |
| 12 | У91 | Задвижка | 57 | 333 | 0,2 | 1 | 0,01841 | 4,1 | 0,00000 | 0,02282 | 0,977 |
| 13 | Задвижка | У93 | 17 | 18 | 0,3 | 1 | 0,00549 | 4,1 | 0,00000 | 0,02282 | 0,977 |
| 14 | У93 | Задвижка | 1 | 18 | 0,2 | 1 | 0,00032 | 3,7 | 0,00000 | 0,02282 | 0,977 |
| 15 | Задвижка | УзП21 | 23 | 129,5 | 0,2 | 2 | 0,00743 | 7,8 | 0,00072 | 0,02354 | 0,977 |
| 16 | УзП21 | У113 | 41 | 129,5 | 0,2 | 4 | 0,01324 | 7,8 | 0,00129 | 0,02483 | 0,975 |
| 17 | У113 | У111 | 41 | 129,5 | 0,2 | 4 | 0,01324 | 7,8 | 0,00129 | 0,02612 | 0,974 |
| 18 | У111 |  | 9 | 129,5 | 0,2 | 4 | 0,00291 | 7,8 | 0,00028 | 0,02640 | 0,974 |
| 19 |  | ТК32 | 15 | 129,5 | 0,2 | 2 | 0,00484 | 7,8 | 0,00047 | 0,02687 | 0,973 |
| 20 | ТК32 | Задвижка | 0,5 | 129,5 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,6 | 0,00002 | 0,02689 | 0,973 |
| 21 | Задвижка | У115 | 23 | 128 | 0,15 | 2 | 0,00743 | 7,6 | 0,00072 | 0,02761 | 0,973 |
| 22 | У115 | У116 | 7 | 128 | 0,15 | 4 | 0,00226 | 7,6 | 0,00022 | 0,02783 | 0,973 |
| 23 | У116 |  | 66 | 128 | 0,15 | 4 | 0,02131 | 7,6 | 0,00207 | 0,02990 | 0,971 |
| 24 |  |  | 24 | 128 | 0,15 | 2 | 0,00775 | 7,6 | 0,00075 | 0,03066 | 0,970 |
| 25 |  |  | 6 | 128 | 0,15 | 4 | 0,00194 | 7,6 | 0,00019 | 0,03085 | 0,970 |
| 26 |  | Задвижка | 2 | 128 | 0,08 | 4 | 0,00065 | 7,3 | 0,00002 | 0,03087 | 0,970 |
| 27 | Задвижка |  | 12 | 485 | 0,08 | 4 | 0,00387 | 7,4 | 0,00012 | 0,03099 | 0,969 |
| 28 |  | ТК41 | 36 | 485 | 0,08 | 3 | 0,01162 | 7,4 | 0,00036 | 0,03135 | 0,969 |
| 29 | ТК41 | У163 | 42 | 485 | 0,15 | 1 | 0,01356 | 3,9 | 0,00000 | 0,03135 | 0,969 |
| 30 | У163 | У166 | 103 | 485 | 0,15 | 1 | 0,03326 | 3,9 | 0,00000 | 0,03135 | 0,969 |
| 31 | У166 | У167 | 17 | 485 | 0,125 | 1 | 0,00549 | 3,7 | 0,00000 | 0,03135 | 0,969 |
| 32 | У167 | У168 | 25 | 485 | 0,125 | 1 | 0,00807 | 3,7 | 0,00000 | 0,03135 | 0,969 |
| 33 | У168 | У170 | 56 | 485 | 0,125 | 1 | 0,01808 | 3,7 | 0,00000 | 0,03135 | 0,969 |
| 34 | У170 | У170а | 10 | 485 | 0,125 | 2 | 0,00323 | 7,8 | 0,00031 | 0,03166 | 0,969 |
| 35 | У170а | У171 | 172 | 485 | 0,125 | 1 | 0,05554 | 3,7 | 0,00000 | 0,03166 | 0,969 |
| 36 | У171 | Задвижка | 12 | 485 | 0,08 | 3 | 0,00387 | 7,4 | 0,00012 | 0,03179 | 0,969 |
| 37 | Задвижка | ТК42 | 0,5 | 101,5 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,4 | 0,00001 | 0,03179 | 0,969 |
| 38 | ТК42 | У173 | 37 | 101,5 | 0,125 | 1 | 0,01195 | 3,4 | 0,00000 | 0,03179 | 0,969 |
| 39 | У173 | со | 64 | 101,5 | 0,07 | 1 | 0,02067 | 3,2 | 0,00000 | 0,03179 | 0,969 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.5 – Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной В. Восстания, 12

По результатам расчета вероятности безотказной работы видно, что вся зона действия котельной В. Восстания, 12 находится в зоне безопасного теплоснабжения.

Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной В. Восстания, 12 показана на рисунке 2.5

Система теплоснабжения от котельной пр. 1-й Академический, 29

Расчетный путь от кот. пр. 1-й Академический, 29 до гаражей (расчетный путь № 3 )

На рисунке 2.6 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.6 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 3)

На рисунке 2.7 и в таблице 2.3 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.7 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 3)

Как видно из рисунка 2.7 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.3 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 3)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пр1-йАкадемический29 | Уз1 | 14 | 151 | 0,4 | 2 | 0,00452 | 8,9 | 0,00102 | 0,00102 | 0,999 |
| 2 | Уз1 | Уз2 | 4 | 151 | 0,4 | 2 | 0,00129 | 8,9 | 0,00029 | 0,00131 | 0,999 |
| 3 | Уз2 | У26 | 36 | 151 | 0,7 | 1 | 0,01162 | 6,8 | 0,00036 | 0,00167 | 0,998 |
| 4 | У26 | У20 | 95 | 151 | 0,7 | 1 | 0,03068 | 6,8 | 0,00096 | 0,00263 | 0,997 |
| 5 | У20 | Задвижка | 2 | 151 | 0,2 | 1 | 0,00065 | 3,8 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 6 | Задвижка | У20а | 157 | 219 | 0,2 | 1 | 0,05070 | 3,9 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 7 | У20а | ТК35 | 61 | 219 | 0,2 | 1 | 0,01970 | 3,9 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 8 | ТК35 | Задвижка | 1 | 219 | 0,25 | 1 | 0,00032 | 4,2 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 9 | Задвижка | У21 | 100 | 211 | 0,25 | 1 | 0,03229 | 4,2 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 10 | У21 | У22 | 99 | 211 | 0,25 | 1 | 0,03197 | 4,2 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 11 | У22 | У23 | 11 | 211 | 0,25 | 1 | 0,00355 | 4,2 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 12 | У23 | Задвижка | 1 | 211 | 0,25 | 1 | 0,00032 | 4,2 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 13 | Задвижка | У24 | 195 | 645,7 | 0,25 | 1 | 0,06297 | 5 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 14 | У24 | У25 | 450 | 645,7 | 0,2 | 1 | 0,14531 | 4,5 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 15 | У25 | Задвижка | 0,7 | 645,7 | 0,2 | 1 | 0,00023 | 4,5 | 0,00000 | 0,00263 | 0,997 |
| 16 | Задвижка | Задвижка | 2100 | 2100 | 0,2 | 1 | 0,67811 | 6,4 | 0,00363 | 0,00626 | 0,994 |
| 17 | Задвижка | У6 | 0,5 | 754,5 | 0,2 | 1 | 0,00016 | 4,6 | 0,00000 | 0,00626 | 0,994 |
| 18 | У6 | У7 | 94 | 754,5 | 0,2 | 1 | 0,03035 | 4,6 | 0,00000 | 0,00626 | 0,994 |
| 19 | У7 | У8 | 60 | 754,5 | 0,2 | 1 | 0,01937 | 4,6 | 0,00000 | 0,00626 | 0,994 |
| 20 | У8 | У9 | 286 | 754,5 | 0,2 | 1 | 0,09235 | 4,6 | 0,00000 | 0,00626 | 0,994 |
| 21 | У9 | У11 | 178 | 754,5 | 0,1 | 1 | 0,05748 | 3,7 | 0,00000 | 0,00626 | 0,994 |
| 22 | У11 | со | 136 | 754,5 | 0,05 | 1 | 0,04392 | 3,3 | 0,00000 | 0,00626 | 0,994 |

Расчетный путь от кот. пр. 1-й Академический, 29 до 65 лет Победы 31/1 (расчетный путь № 4 )

На рисунке 2.8 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.8 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 4)

На рисунке 2.9 и в таблице 2.4 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.9 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 4)

Как видно из рисунка 2.9 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается только до участка №5.

Таблица 2.4 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 4)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пр1-йАкадемический29 | Уз1 | 14 | 151 | 0,4 | 2 | 0,00452 | 8,9 | 0,00102 | 0,00102 | 0,999 |
| 2 | Уз1 | Уз2 | 4 | 151 | 0,4 | 2 | 0,00129 | 8,9 | 0,00029 | 0,00131 | 0,999 |
| 3 | Уз2 | У26 | 36 | 151 | 0,7 | 1 | 0,01162 | 6,8 | 0,00036 | 0,00167 | 0,998 |
| 4 | У26 | У20 | 95 | 151 | 0,7 | 1 | 0,03068 | 6,8 | 0,00096 | 0,00263 | 0,997 |
| 5 | У20 | Задвижка | 2 | 151 | 0,7 | 1 | 0,00065 | 6,8 | 0,00002 | 0,00266 | 0,997 |
| 6 | Задвижка | УП1 | 950 | 1504,4 | 0,7 | 1 | 0,30676 | 14,8 | 0,17364 | 0,17630 | 0,838 |
| 7 | УП1 | УП2 | 241 | 1504,4 | 0,6 | 1 | 0,07782 | 12,8 | 0,02810 | 0,20440 | 0,815 |
| 8 | УП2 | УТ4 | 162,4 | 1504,4 | 0,6 | 1 | 0,05244 | 12,8 | 0,01893 | 0,22333 | 0,800 |
| 9 | УТ4 | УТ5 | 38,5 | 1504,4 | 0,6 | 3 | 0,01243 | 17,8 | 0,00704 | 0,23037 | 0,794 |
| 10 | УТ5 | УТ6 | 112 | 1504,4 | 0,6 | 3 | 0,03617 | 17,8 | 0,02047 | 0,25084 | 0,778 |
| 11 | УТ6 | Задвижка | 0,5 | 1504,4 | 0,6 | 2 | 0,00016 | 17,8 | 0,00009 | 0,25093 | 0,778 |
| 12 | Задвижка | ТКсм | 126 | 492,5 | 0,6 | 3 | 0,04069 | 12,1 | 0,01469 | 0,26562 | 0,767 |
| 13 | ТКсм | ТК10 | 42,4 | 492,5 | 0,6 | 2 | 0,01369 | 12,1 | 0,00494 | 0,27057 | 0,763 |
| 14 | ТК10 | ТК19 | 219,1 | 492,5 | 0,6 | 3 | 0,07075 | 12,1 | 0,02554 | 0,29611 | 0,744 |
| 15 | ТК19 | Задвижка | 105 | 492,5 | 0,6 | 3 | 0,03391 | 12,1 | 0,01224 | 0,30835 | 0,735 |
| 16 | Задвижка | ТК20 | 0,4 | 390,2 | 0,6 | 2 | 0,00013 | 11,5 | 0,00005 | 0,30840 | 0,735 |
| 17 | ТК20 | ТК20а_УТ11 | 151 | 390,2 | 0,6 | 3 | 0,04876 | 11,5 | 0,01761 | 0,32600 | 0,722 |
| 18 | ТК20а_УТ11 | УТ12 | 61 | 390,2 | 0,6 | 3 | 0,01970 | 11,5 | 0,00711 | 0,33312 | 0,717 |
| 19 | УТ12 | УТ13 | 25,6 | 390,2 | 0,6 | 3 | 0,00827 | 11,5 | 0,00298 | 0,33610 | 0,715 |
| 20 | УТ13 | Задвижка | 152,2 | 390,2 | 0,5 | 3 | 0,04915 | 10,6 | 0,01109 | 0,34719 | 0,707 |
| 21 | Задвижка | УТ14 | 0,5 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,00016 | 12,7 | 0,00006 | 0,34725 | 0,707 |
| 22 | УТ14 | УТ15 | 26 | 850,7 | 0,5 | 3 | 0,00840 | 12,7 | 0,00303 | 0,35028 | 0,704 |
| 23 | УТ15 | УТ16 | 20 | 850,7 | 0,5 | 3 | 0,00646 | 12,7 | 0,00233 | 0,35261 | 0,703 |
| 24 | УТ16 | УТ17 | 23,7 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,00765 | 12,7 | 0,00276 | 0,35537 | 0,701 |
| 25 | УТ17 | УТ18 | 47,8 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,01544 | 12,7 | 0,00557 | 0,36095 | 0,697 |
| 26 | УТ18 | УТ19 | 194 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,06264 | 12,7 | 0,02262 | 0,38356 | 0,681 |
| 27 | УТ19 | УТ20 | 140 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,04521 | 12,7 | 0,01632 | 0,39989 | 0,670 |
| 28 | УТ20 | УТ21 | 186,5 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,06022 | 12,7 | 0,02174 | 0,42163 | 0,656 |
| 29 | УТ21 | УТ22 | 71,7 | 850,7 | 0,5 | 2 | 0,02315 | 12,7 | 0,00836 | 0,42999 | 0,651 |
| 30 | УТ22 | УТ23 | 140 | 850,7 | 0,4 | 2 | 0,04521 | 11,4 | 0,01632 | 0,44631 | 0,640 |
| 31 | УТ23 | Задвижка | 0,5 | 850,7 | 0,25 | 2 | 0,00016 | 9,5 | 0,00004 | 0,44635 | 0,640 |
| 32 | Задвижка | ТКП1 | 32,5 | 32,9 | 0,25 | 3 | 0,01049 | 7,9 | 0,00102 | 0,44737 | 0,639 |
| 33 | ТКП1 | Задвижка | 0,4 | 32,9 | 0,2 | 2 | 0,00013 | 7,7 | 0,00001 | 0,44738 | 0,639 |
| 34 | Задвижка | УзП4 | 167 | 261,8 | 0,2 | 3 | 0,05393 | 8 | 0,00524 | 0,45263 | 0,636 |
| 35 | УзП4 | ТКП4 | 66,3 | 261,8 | 0,2 | 2 | 0,02141 | 8 | 0,00208 | 0,45471 | 0,635 |
| 36 | ТКП4 | ТКП5 | 28 | 261,8 | 0,2 | 2 | 0,00904 | 8 | 0,00088 | 0,45559 | 0,634 |
| 37 | ТКП5 | Задвижка | 0,5 | 261,8 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,7 | 0,00002 | 0,45560 | 0,634 |
| 38 | Задвижка | ТКП6 | 161 | 161,5 | 0,15 | 3 | 0,05199 | 7,6 | 0,00506 | 0,46066 | 0,631 |
| 39 | ТКП6 | Задвижка | 0,5 | 161,5 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,46067 | 0,631 |
| 40 | Задвижка | ТКП7 | 59 | 76 | 0,125 | 3 | 0,01905 | 7,4 | 0,00060 | 0,46127 | 0,630 |
| 41 | ТКП7 | со | 17 | 76 | 0,125 | 2 | 0,00549 | 7,4 | 0,00017 | 0,46144 | 0,630 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.10 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной пр.1-й Академический, 29

Зона безопасного теплоснабжения от котельной пр.1-й Академический, 29 показана на рисунке 2.10 синим цветом.

Зона действия от котельной, выделенная на рисунке 2.10 и не вошедшая в зону безопасного теплоснабжения, находится в зоне ненормативной надежности.

Система теплоснабжения от котельной КЗТА

Расчетный путь от кот. КЗТА до Никитина, 70 (расчетный путь № 5 )

На рисунке 2.11 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.11 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 5)

На рисунке 2.12 и в таблице 2.5 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.12 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 5)

Как видно из рисунка 2.12 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.5 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 5)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная КЗТА | разв | 3 | 620 | 0,5 | 2 | 0,00097 | 11,7 | 0,00035 | 0,00035 | 1,000 |
| 2 | разв | Т А | 230 | 620 | 0,3 | 1 | 0,07427 | 5,4 | 0,00000 | 0,00035 | 1,000 |
| 3 | Т А | ЦТП Болдина 20а | 387 | 620 | 0,2 | 1 | 0,12497 | 4,5 | 0,00000 | 0,00035 | 1,000 |
| 4 | ЦТП Болдина 20а | разв | 3 | 14,5 | 0,3 | 1 | 0,00097 | 4,1 | 0,00000 | 0,00035 | 1,000 |
| 5 | разв | ТК1 | 11 | 14,5 | 0,3 | 2 | 0,00355 | 8 | 0,00035 | 0,00070 | 0,999 |
| 6 | ТК1 | Задвижка | 0,5 | 14,5 | 0,3 | 2 | 0,00016 | 8 | 0,00002 | 0,00071 | 0,999 |
| 7 | Задвижка | ТК разв | 30 | 30,5 | 0,3 | 2 | 0,00969 | 8,1 | 0,00094 | 0,00165 | 0,998 |
| 8 | ТК разв | Задвижка | 0,5 | 30,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 7,7 | 0,00002 | 0,00167 | 0,998 |
| 9 | Задвижка | ТК8 | 100 | 177,5 | 0,2 | 2 | 0,03229 | 7,9 | 0,00314 | 0,00481 | 0,995 |
| 10 | ТК8 | ТК9 | 77 | 177,5 | 0,2 | 2 | 0,02486 | 7,9 | 0,00242 | 0,00723 | 0,993 |
| 11 | ТК9 | Задвижка | 0,5 | 177,5 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,6 | 0,00002 | 0,00724 | 0,993 |
| 12 | Задвижка | ТК10 | 59 | 390,5 | 0,15 | 2 | 0,01905 | 7,9 | 0,00185 | 0,00910 | 0,991 |
| 13 | ТК10 | разв | 53 | 390,5 | 0,15 | 2 | 0,01711 | 7,9 | 0,00166 | 0,01076 | 0,989 |
| 14 | разв | ТК11 | 55 | 390,5 | 0,15 | 2 | 0,01776 | 7,9 | 0,00173 | 0,01249 | 0,988 |
| 15 | ТК11 | ТК12 | 39 | 390,5 | 0,15 | 2 | 0,01259 | 7,9 | 0,00122 | 0,01371 | 0,986 |
| 16 | ТК12 | разв | 48 | 390,5 | 0,15 | 2 | 0,01550 | 7,9 | 0,00151 | 0,01522 | 0,985 |
| 17 | разв | ТК13 | 23 | 390,5 | 0,15 | 2 | 0,00743 | 7,9 | 0,00072 | 0,01594 | 0,984 |
| 18 | ТК13 | ТК14 | 40 | 390,5 | 0,125 | 2 | 0,01292 | 7,7 | 0,00126 | 0,01720 | 0,983 |
| 19 | ТК14 | ТК15 | 27 | 390,5 | 0,125 | 2 | 0,00872 | 7,7 | 0,00085 | 0,01804 | 0,982 |
| 20 | ТК15 | ТК16 | 8 | 390,5 | 0,125 | 2 | 0,00258 | 7,7 | 0,00025 | 0,01830 | 0,982 |
| 21 | ТК16 | ТК17 | 38 | 390,5 | 0,1 | 2 | 0,01227 | 7,5 | 0,00119 | 0,01949 | 0,981 |
| 22 | ТК17 | Задвижка | 0,5 | 390,5 | 0,07 | 2 | 0,00016 | 7,3 | 0,00001 | 0,01949 | 0,981 |
| 23 | Задвижка | со | 25 | 25 | 0,07 | 2 | 0,00807 | 7,2 | 0,00025 | 0,01975 | 0,980 |

Расчетный путь от кот. КЗТА до С. Разина, 46 (расчетный путь № 6 )

На рисунке 2.13 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.13 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 6)

На рисунке 2.14 и в таблице 2.6 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.14 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 6)

Как видно из рисунка 2.14 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается только до участка №8.

Таблица 2.6 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 6)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная КЗТА | разв | 3 | 1308,5 | 0,5 | 2 | 0,00097 | 14,8 | 0,00055 | 0,00055 | 0,999 |
| 2 | разв | ТК1 | 30 | 1308,5 | 0,5 | 2 | 0,00969 | 14,8 | 0,00548 | 0,00603 | 0,994 |
| 3 | ТК1 | ТК1а | 250 | 1308,5 | 0,5 | 2 | 0,08073 | 14,8 | 0,04570 | 0,05173 | 0,950 |
| 4 | ТК1а | ТК2 | 37 | 1308,5 | 0,5 | 2 | 0,01195 | 14,8 | 0,00676 | 0,05849 | 0,943 |
| 5 | ТК2 | разв | 13 | 1308,5 | 0,6 | 2 | 0,00420 | 16,7 | 0,00238 | 0,06087 | 0,941 |
| 6 | разв | разв | 140 | 1308,5 | 0,5 | 1 | 0,04521 | 10,1 | 0,01020 | 0,07107 | 0,931 |
| 7 | разв | разв | 95 | 1308,5 | 0,3 | 1 | 0,03068 | 6,8 | 0,00096 | 0,07203 | 0,931 |
| 8 | разв | разв | 300 | 1308,5 | 0,3 | 1 | 0,09687 | 6,8 | 0,00303 | 0,07506 | 0,928 |
| 9 | разв | ТК3 | 400 | 1308,5 | 0,5 | 2 | 0,12916 | 14,8 | 0,07311 | 0,14817 | 0,862 |
| 10 | ТК3 | ТК4 | 40 | 1308,5 | 0,4 | 2 | 0,01292 | 13 | 0,00466 | 0,15283 | 0,858 |
| 11 | ТК4 | Задвижка | 0,5 | 1308,5 | 0,3 | 2 | 0,00016 | 11,2 | 0,00006 | 0,15289 | 0,858 |
| 12 | Задвижка | ТК5 | 60 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,01937 | 9,3 | 0,00437 | 0,15726 | 0,854 |
| 13 | ТК5 | ТК6 | 160 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,05167 | 9,3 | 0,01166 | 0,16892 | 0,845 |
| 14 | ТК6 | С.Разина,101 | 29 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,00936 | 9,3 | 0,00211 | 0,17103 | 0,843 |
| 15 | С.Разина,101 | разв | 3 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,00097 | 9,3 | 0,00022 | 0,17125 | 0,843 |
| 16 | разв | ТК6 | 29 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,00936 | 9,3 | 0,00211 | 0,17336 | 0,841 |
| 17 | ТК6 | ТК7 | 59 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,01905 | 9,3 | 0,00430 | 0,17766 | 0,837 |
| 18 | ТК7 | ТК8 | 176 | 516,5 | 0,3 | 2 | 0,05683 | 9,3 | 0,01282 | 0,19048 | 0,827 |
| 19 | ТК8 | Задвижка | 0,5 | 516,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 8,4 | 0,00002 | 0,19050 | 0,827 |
| 20 | Задвижка | разв | 41 | 122,5 | 0,2 | 2 | 0,01324 | 7,8 | 0,00129 | 0,19178 | 0,825 |
| 21 | разв | ТК12 | 18 | 122,5 | 0,2 | 2 | 0,00581 | 7,8 | 0,00057 | 0,19235 | 0,825 |
| 22 | ТК12 | тк | 56 | 122,5 | 0,2 | 2 | 0,01808 | 7,8 | 0,00176 | 0,19411 | 0,824 |
| 23 | тк | ТК13 | 7 | 122,5 | 0,2 | 2 | 0,00226 | 7,8 | 0,00022 | 0,19433 | 0,823 |
| 24 | ТК13 | Задвижка | 0,5 | 122,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 7,8 | 0,00002 | 0,19434 | 0,823 |
| 25 | Задвижка | ТК14 | 32 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,01033 | 8,2 | 0,00100 | 0,19535 | 0,823 |
| 26 | ТК14 | ТК15 | 46 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,01485 | 8,2 | 0,00144 | 0,19679 | 0,821 |
| 27 | ТК15 | разв | 60 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,01937 | 8,2 | 0,00188 | 0,19868 | 0,820 |
| 28 | разв | ТК16 | 44 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,01421 | 8,2 | 0,00138 | 0,20006 | 0,819 |
| 29 | ТК16 | разв | 15 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,00484 | 8,2 | 0,00047 | 0,20053 | 0,818 |
| 30 | разв | Т Г | 34 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,01098 | 8,2 | 0,00107 | 0,20160 | 0,817 |
| 31 | Т Г | ТК17 | 40 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,01292 | 8,2 | 0,00126 | 0,20285 | 0,816 |
| 32 | ТК17 | разв | 53 | 380,5 | 0,2 | 1 | 0,01711 | 4,1 | 0,00000 | 0,20285 | 0,816 |
| 33 | разв | разв | 53 | 380,5 | 0,15 | 2 | 0,01711 | 7,8 | 0,00166 | 0,20452 | 0,815 |
| 34 | разв | разв | 3 | 380,5 | 0,15 | 2 | 0,00097 | 7,8 | 0,00009 | 0,20461 | 0,815 |
| 35 | разв | Задвижка | 0,5 | 380,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 8,2 | 0,00002 | 0,20463 | 0,815 |
| 36 | Задвижка | разв | 48 | 53 | 0,2 | 2 | 0,01550 | 7,7 | 0,00151 | 0,20613 | 0,814 |
| 37 | разв | Задвижка | 5 | 53 | 0,125 | 2 | 0,00161 | 7,4 | 0,00005 | 0,20618 | 0,814 |
| 38 | Задвижка | ТК18 | 35 | 51,5 | 0,125 | 2 | 0,01130 | 7,4 | 0,00035 | 0,20654 | 0,813 |
| 39 | ТК18 | разв | 16 | 51,5 | 0,125 | 2 | 0,00517 | 7,4 | 0,00016 | 0,20670 | 0,813 |
| 40 | разв | Задвижка | 0,5 | 51,5 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,4 | 0,00001 | 0,20670 | 0,813 |
| 41 | Задвижка | ТК20 | 32 | 32,5 | 0,125 | 2 | 0,01033 | 7,4 | 0,00032 | 0,20703 | 0,813 |
| 42 | ТК20 | Задвижка | 0,5 | 32,5 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,4 | 0,00001 | 0,20703 | 0,813 |
| 43 | Задвижка | разв | 39 | 121,5 | 0,125 | 2 | 0,01259 | 7,5 | 0,00122 | 0,20826 | 0,812 |
| 44 | разв | ТК21 | 82 | 121,5 | 0,125 | 2 | 0,02648 | 7,5 | 0,00257 | 0,21083 | 0,810 |
| 45 | ТК21 | Задвижка | 0,5 | 121,5 | 0,1 | 2 | 0,00016 | 7,3 | 0,00001 | 0,21084 | 0,810 |
| 46 | Задвижка | разв | 30 | 88 | 0,1 | 2 | 0,00969 | 7,3 | 0,00030 | 0,21114 | 0,810 |
| 47 | разв | со | 58 | 88 | 0,07 | 2 | 0,01873 | 7,2 | 0,00059 | 0,21173 | 0,809 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.15 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной КЗТА

Зона безопасного теплоснабжения от котельной КЗТА показана на рисунке 2.15 синим цветом.

Зона действия от котельной, выделенная на рисунке 2.15 и не вошедшая в зону безопасного теплоснабжения, находится в зоне ненормативной надежности.

Система теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а

Расчетный путь от кот. Чичерина, 23 а до Пухова, 53 (расчетный путь № 7 )

На рисунке 2.16 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.16 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 7)

На рисунке 2.17 и в таблице 2.7 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.17 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 7)

Как видно из рисунка 2.17 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.7 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 7)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Чичерина, 23а | ТК-1 | 12 | 12,5 | 0,3 | 2 | 0,00387 | 8 | 0,00038 | 0,00038 | 1,000 |
| 2 | ТК-1 | Задвижка | 0,5 | 12,5 | 0,3 | 2 | 0,00016 | 8 | 0,00002 | 0,00039 | 1,000 |
| 3 | Задвижка | УТ-3 | 76 | 512,5 | 0,3 | 2 | 0,02454 | 9,3 | 0,00554 | 0,00593 | 0,994 |
| 4 | УТ-3 | УТ3А | 2 | 512,5 | 0,25 | 2 | 0,00065 | 8,8 | 0,00015 | 0,00607 | 0,994 |
| 5 | УТ3А | УТ-3Б | 100 | 512,5 | 0,25 | 2 | 0,03229 | 8,8 | 0,00728 | 0,01336 | 0,987 |
| 6 | УТ-3Б | УТ-4 | 50 | 512,5 | 0,15 | 2 | 0,01615 | 8 | 0,00157 | 0,01493 | 0,985 |
| 7 | УТ-4 | УТ-5 | 35 | 512,5 | 0,15 | 2 | 0,01130 | 8 | 0,00110 | 0,01603 | 0,984 |
| 8 | УТ-5 | ТК-31 | 50 | 512,5 | 0,15 | 2 | 0,01615 | 8 | 0,00157 | 0,01760 | 0,983 |
| 9 | ТК-31 | ТК-52 | 10 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,00323 | 8,4 | 0,00031 | 0,01791 | 0,982 |
| 10 | ТК-52 | ТК-53 | 25 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,00807 | 8,4 | 0,00079 | 0,01870 | 0,981 |
| 11 | ТК-53 | ТК-54 | 20 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,00646 | 8,4 | 0,00063 | 0,01933 | 0,981 |
| 12 | ТК-54 | ТК-55 | 5 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,00161 | 8,4 | 0,00016 | 0,01948 | 0,981 |
| 13 | ТК-55 | смена прокладки | 40 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,01292 | 8,4 | 0,00126 | 0,02074 | 0,979 |
| 14 | смена прокладки | УТ | 1 | 512,5 | 0,2 | 4 | 0,00032 | 8,4 | 0,00003 | 0,02077 | 0,979 |
| 15 | УТ | ТК-63 | 52 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,01679 | 8,4 | 0,00163 | 0,02240 | 0,978 |
| 16 | ТК-63 | смена прокладки | 33 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,01066 | 8,4 | 0,00104 | 0,02344 | 0,977 |
| 17 | смена прокладки | смена прокладки | 10 | 512,5 | 0,2 | 4 | 0,00323 | 8,4 | 0,00031 | 0,02375 | 0,977 |
| 18 | смена прокладки | ТК-64 | 3 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,00097 | 8,4 | 0,00009 | 0,02385 | 0,976 |
| 19 | ТК-64 | Задвижка | 0,5 | 512,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 8,4 | 0,00002 | 0,02386 | 0,976 |
| 20 | Задвижка | ТК-63 | 50 | 449,5 | 0,2 | 2 | 0,01615 | 8,3 | 0,00157 | 0,02543 | 0,975 |
| 21 | ТК-63 | ТК-70 | 34 | 449,5 | 0,2 | 2 | 0,01098 | 8,3 | 0,00107 | 0,02650 | 0,974 |
| 22 | ТК-70 | ТК-71 | 15 | 449,5 | 0,15 | 2 | 0,00484 | 7,9 | 0,00047 | 0,02697 | 0,973 |
| 23 | ТК-71 | УТ | 180 | 449,5 | 0,15 | 1 | 0,05812 | 3,9 | 0,00000 | 0,02697 | 0,973 |
| 24 | УТ | смена прокладки | 120 | 449,5 | 0,15 | 1 | 0,03875 | 3,9 | 0,00000 | 0,02697 | 0,973 |
| 25 | смена прокладки | УТ | 50 | 449,5 | 0,25 | 4 | 0,01615 | 8,7 | 0,00157 | 0,02854 | 0,972 |
| 26 | УТ | Задвижка | 0,5 | 449,5 | 0,25 | 4 | 0,00016 | 8,7 | 0,00002 | 0,02856 | 0,972 |
| 27 | Задвижка | смена прокладки | 55 | 129,5 | 0,2 | 4 | 0,01776 | 7,8 | 0,00173 | 0,03028 | 0,970 |
| 28 | смена прокладки | смена прокладки | 39 | 129,5 | 0,2 | 2 | 0,01259 | 7,8 | 0,00122 | 0,03151 | 0,969 |
| 29 | смена прокладки | УТ | 35 | 129,5 | 0,15 | 4 | 0,01130 | 7,6 | 0,00110 | 0,03261 | 0,968 |
| 30 | УТ | Задвижка | 0,5 | 129,5 | 0,15 | 4 | 0,00016 | 7,6 | 0,00002 | 0,03262 | 0,968 |
| 31 | Задвижка | смена прокладки | 35 | 112,5 | 0,15 | 4 | 0,01130 | 7,6 | 0,00110 | 0,03372 | 0,967 |
| 32 | смена прокладки | смена прокладки | 43 | 112,5 | 0,15 | 2 | 0,01389 | 7,6 | 0,00135 | 0,03507 | 0,966 |
| 33 | смена прокладки | УТ | 34 | 112,5 | 0,15 | 4 | 0,01098 | 7,6 | 0,00107 | 0,03614 | 0,965 |
| 34 | УТ | Задвижка | 0,5 | 112,5 | 0,15 | 4 | 0,00016 | 7,6 | 0,00002 | 0,03616 | 0,964 |
| 35 | Задвижка | смена прокладки | 34 | 103,5 | 0,15 | 4 | 0,01098 | 7,5 | 0,00107 | 0,03722 | 0,963 |
| 36 | смена прокладки | смена прокладки | 31 | 103,5 | 0,15 | 2 | 0,01001 | 7,5 | 0,00097 | 0,03820 | 0,963 |
| 37 | смена прокладки | УТ | 38 | 103,5 | 0,15 | 4 | 0,01227 | 7,5 | 0,00119 | 0,03939 | 0,961 |
| 38 | УТ | Задвижка | 0,5 | 103,5 | 0,15 | 4 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,03941 | 0,961 |
| 39 | Задвижка | смена прокладки | 3 | 48,5 | 0,15 | 4 | 0,00097 | 7,5 | 0,00009 | 0,03950 | 0,961 |
| 40 | смена прокладки | смена прокладки | 43 | 48,5 | 0,15 | 2 | 0,01389 | 7,5 | 0,00135 | 0,04085 | 0,960 |
| 41 | смена прокладки | УТ | 2 | 48,5 | 0,1 | 4 | 0,00065 | 7,3 | 0,00002 | 0,04087 | 0,960 |
| 42 | УТ | Задвижка | 0,5 | 48,5 | 0,07 | 4 | 0,00016 | 7,2 | 0,00001 | 0,04088 | 0,960 |
| 43 | Задвижка | УТ | 10 | 31,5 | 0,07 | 4 | 0,00323 | 7,2 | 0,00010 | 0,04098 | 0,960 |
| 44 | УТ | смена прокладки | 6 | 31,5 | 0,07 | 4 | 0,00194 | 7,2 | 0,00006 | 0,04104 | 0,960 |
| 45 | смена прокладки | УТ | 15 | 31,5 | 0,07 | 1 | 0,00484 | 3,2 | 0,00000 | 0,04104 | 0,960 |
| 46 | УТ | Задвижка | 0,5 | 31,5 | 0,07 | 2 | 0,00016 | 7,2 | 0,00001 | 0,04104 | 0,960 |
| 47 | Задвижка | УТ | 75 | 75,5 | 0,07 | 2 | 0,02422 | 7,2 | 0,00076 | 0,04180 | 0,959 |
| 48 | УТ | Задвижка | 0,5 | 75,5 | 0,05 | 2 | 0,00016 | 7,1 | 0,00001 | 0,04181 | 0,959 |
| 49 | Задвижка | ТК | 38 | 55 | 0,05 | 2 | 0,01227 | 7,1 | 0,00038 | 0,04219 | 0,959 |
| 50 | ТК | смена прокладки | 15 | 55 | 0,05 | 2 | 0,00484 | 7,1 | 0,00015 | 0,04234 | 0,959 |
| 51 | смена прокладки | общежитие | 2 | 55 | 0,05 | 4 | 0,00065 | 7,1 | 0,00002 | 0,04236 | 0,959 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.18 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Чичерина, 23а

По результатам расчета вероятности безотказной работы видно, что вся зона действия котельной Чичерина, 23а находится в зоне безопасного теплоснабжения.

Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной Чичерина, 23а показана на рисунке 2.18

.

Система теплоснабжения от ТЭЦ АО «Квадра»-«Калужская генерация»

Расчетный путь от ТЭЦ АО «Квадра»-«Калужская генерация»до Гурьянова 65 (расчетный путь № 8 )

На рисунке 2.19 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.19 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 8)

На рисунке 2.20 и в таблице 2.8 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.20 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 8)

Как видно из рисунка 2.20 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей не обеспечивается от начала расчетного пути.

.

Таблица 2.8 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 8)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | УТ | 2700 | 2716 | 0,35 | 1 | 0,87185 | 11,2 | 0,31479 | 0,31479 | 0,730 |
| 2 | УТ | Задвижка | 16 | 2716 | 0,3 | 1 | 0,00517 | 9,8 | 0,00117 | 0,31596 | 0,729 |
| 3 | Задвижка | тв1к | 0,5 | 269 | 0,3 | 1 | 0,00016 | 4,6 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 4 | тв1к | ТКсм1к | 3 | 269 | 0,3 | 1 | 0,00097 | 4,6 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 5 | ТКсм1к | ТК-1к | 148 | 269 | 0,3 | 1 | 0,04779 | 4,6 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 6 | ТК-1к | разв | 60 | 269 | 0,25 | 1 | 0,01937 | 4,3 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 7 | разв | ТК6к | 57 | 269 | 0,25 | 1 | 0,01841 | 4,3 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 8 | ТК6к | Задвижка | 0,5 | 269 | 0,25 | 1 | 0,00016 | 4,3 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 9 | Задвижка | оп5к | 58 | 667 | 0,25 | 1 | 0,01873 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 10 | оп5к | тв4к | 90 | 667 | 0,25 | 1 | 0,02906 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 11 | тв4к | оп6к | 60 | 667 | 0,25 | 1 | 0,01937 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 12 | оп6к | разв | 25 | 667 | 0,25 | 1 | 0,00807 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 13 | разв | ТКсм2к | 20 | 667 | 0,25 | 1 | 0,00646 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 14 | ТКсм2к | разв | 73 | 667 | 0,25 | 1 | 0,02357 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 15 | разв | ТК7к | 45 | 667 | 0,25 | 1 | 0,01453 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 16 | ТК7к | ТК8 | 60 | 667 | 0,25 | 1 | 0,01937 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 17 | ТК8 | ТК10к | 71 | 667 | 0,25 | 1 | 0,02293 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 18 | ТК10к | ТК11к | 26 | 667 | 0,25 | 1 | 0,00840 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 19 | ТК11к | тв7к | 27 | 667 | 0,25 | 1 | 0,00872 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 20 | тв7к | тв8к | 55 | 667 | 0,25 | 1 | 0,01776 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 21 | тв8к | ТК12 | 30 | 667 | 0,25 | 1 | 0,00969 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 22 | ТК12 | Задвижка | 27 | 667 | 0,25 | 1 | 0,00872 | 5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 23 | Задвижка |  | 3 | 94,5 | 0,25 | 1 | 0,00097 | 4 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 24 |  | тв10к | 23 | 94,5 | 0,25 | 1 | 0,00743 | 4 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 25 | тв10к | тв11к | 25 | 94,5 | 0,25 | 1 | 0,00807 | 4 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 26 | тв11к | тв12к | 10 | 94,5 | 0,25 | 1 | 0,00323 | 4 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 27 | тв12к | тв13к | 33 | 94,5 | 0,25 | 1 | 0,01066 | 4 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 28 | тв13к | Задвижка | 0,5 | 94,5 | 0,15 | 1 | 0,00016 | 3,5 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 29 | Задвижка | Задвижка | 365 | 365 | 0,125 | 1 | 0,11786 | 3,6 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |
| 30 | Задвижка | со | 60 | 60 | 0,1 | 1 | 0,01937 | 3,3 | 0,00000 | 0,31596 | 0,729 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.21 –Зона безопасного теплоснабжения от ТЭЦ ПАО «Квадра»

Зона безопасного теплоснабжения от ТЭЦ АО «Квадра»-«Калужская генерация»показана на рисунке 2.21 синим цветом.

Зона действия от ТЭЦ, выделенная на рисунке 2.21 и не вошедшая в зону безопасного теплоснабжения, находится в зоне ненормативной надежности.

Система теплоснабжения от котельной Вишневского, 3

Расчетный путь от кот. Вишневского, 3 до Газ. Т пож. (расчетный путь № 9 )

На рисунке 2.22 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.22 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 9)

На рисунке 2.23 и в таблице 2.9 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.23 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 9)

Как видно из рисунка 2.23 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.9 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 9)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Вишневского,3 | ТК-1 | 13,6 | 14,1 | 0,325 | 2 | 0,00439 | 8,1 | 0,00043 | 0,00043 | 1,000 |
| 2 | ТК-1 | Задвижка | 0,5 | 14,1 | 0,25 | 2 | 0,00016 | 7,8 | 0,00002 | 0,00044 | 1,000 |
| 3 | Задвижка | т.А | 17 | 17,5 | 0,25 | 2 | 0,00549 | 7,8 | 0,00053 | 0,00098 | 0,999 |
| 4 | т.А | Задвижка | 0,5 | 17,5 | 0,25 | 1 | 0,00016 | 3,9 | 0,00000 | 0,00098 | 0,999 |
| 5 | Задвижка | Задвижка | 100 | 100 | 0,25 | 1 | 0,03229 | 4 | 0,00000 | 0,00098 | 0,999 |
| 6 | Задвижка | ТК-15 | 0,5 | 296 | 0,25 | 1 | 0,00016 | 4,4 | 0,00000 | 0,00098 | 0,999 |
| 7 | ТК-15 | ТК-16 | 24,2 | 296 | 0,325 | 2 | 0,00781 | 8,9 | 0,00176 | 0,00274 | 0,997 |
| 8 | ТК-16 | ТК-17 | 82,5 | 296 | 0,3 | 2 | 0,02664 | 8,7 | 0,00259 | 0,00533 | 0,995 |
| 9 | ТК-17 | ТК-18 | 70,3 | 296 | 0,3 | 2 | 0,02270 | 8,7 | 0,00221 | 0,00754 | 0,992 |
| 10 | ТК-18 | ТК-20 гвс | 30 | 296 | 0,3 | 2 | 0,00969 | 8,7 | 0,00094 | 0,00848 | 0,992 |
| 11 | ТК-20 гвс | ТК-21 | 88 | 296 | 0,3 | 2 | 0,02842 | 8,7 | 0,00276 | 0,01124 | 0,989 |
| 12 | ТК-21 | Задвижка | 0,5 | 296 | 0,3 | 2 | 0,00016 | 8,7 | 0,00002 | 0,01126 | 0,989 |
| 13 | Задвижка | ТК-22 | 64,5 | 220 | 0,3 | 2 | 0,02083 | 8,5 | 0,00203 | 0,01328 | 0,987 |
| 14 | ТК-22 | ТК-23 | 16 | 220 | 0,3 | 2 | 0,00517 | 8,5 | 0,00050 | 0,01379 | 0,986 |
| 15 | ТК-23 | ТК-24 | 59 | 220 | 0,3 | 1 | 0,01905 | 4,5 | 0,00000 | 0,01379 | 0,986 |
| 16 | ТК-24 | смена прокладки | 13 | 220 | 0,25 | 2 | 0,00420 | 8,2 | 0,00041 | 0,01419 | 0,986 |
| 17 | смена прокладки | УТ | 6 | 220 | 0,25 | 4 | 0,00194 | 8,2 | 0,00019 | 0,01438 | 0,986 |
| 18 | УТ | смена прокладки | 6 | 220 | 0,25 | 4 | 0,00194 | 8,2 | 0,00019 | 0,01457 | 0,986 |
| 19 | смена прокладки | ТК-25 | 15 | 220 | 0,25 | 2 | 0,00484 | 8,2 | 0,00047 | 0,01504 | 0,985 |
| 20 | ТК-25 | ТК-29 | 40 | 220 | 0,25 | 2 | 0,01292 | 8,2 | 0,00126 | 0,01630 | 0,984 |
| 21 | ТК-29 | Задвижка | 0,5 | 220 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,01631 | 0,984 |
| 22 | Задвижка | ТК-34 | 40 | 40,5 | 0,125 | 2 | 0,01292 | 7,4 | 0,00040 | 0,01672 | 0,983 |
| 23 | ТК-34 | Задвижка | 0,5 | 40,5 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,4 | 0,00001 | 0,01672 | 0,983 |
| 24 | Задвижка | ТК-35 | 213 | 213,5 | 0,125 | 2 | 0,06878 | 7,5 | 0,00669 | 0,02341 | 0,977 |
| 25 | ТК-35 | Задвижка | 0,5 | 213,5 | 0,125 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,02343 | 0,977 |
| 26 | Задвижка | ТК-36 | 32 | 32,5 | 0,15 | 2 | 0,01033 | 7,5 | 0,00100 | 0,02443 | 0,976 |
| 27 | ТК-36 | Задвижка | 0,5 | 32,5 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,02445 | 0,976 |
| 28 | Задвижка | ТК-37 | 25 | 25,5 | 0,15 | 2 | 0,00807 | 7,5 | 0,00079 | 0,02523 | 0,975 |
| 29 | ТК-37 | Задвижка | 0,5 | 25,5 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,02525 | 0,975 |
| 30 | Задвижка | ТК-38 | 103 | 103,5 | 0,15 | 2 | 0,03326 | 7,5 | 0,00323 | 0,02848 | 0,972 |
| 31 | ТК-38 | Задвижка | 0,5 | 103,5 | 0,15 | 1 | 0,00016 | 3,6 | 0,00000 | 0,02848 | 0,972 |
| 32 | Задвижка | УТ | 92 | 607 | 0,15 | 1 | 0,02971 | 4 | 0,00000 | 0,02848 | 0,972 |
| 33 | УТ | УТ | 90 | 607 | 0,15 | 1 | 0,02906 | 4 | 0,00000 | 0,02848 | 0,972 |
| 34 | УТ | УТ | 50 | 607 | 0,125 | 1 | 0,01615 | 3,8 | 0,00000 | 0,02848 | 0,972 |
| 35 | УТ | УТ | 50 | 607 | 0,125 | 1 | 0,01615 | 3,8 | 0,00000 | 0,02848 | 0,972 |
| 36 | УТ | ТК-39 | 250 | 607 | 0,05 | 2 | 0,08073 | 7,3 | 0,00253 | 0,03101 | 0,969 |
| 37 | ТК-39 | ТК-39а | 35 | 607 | 0,05 | 2 | 0,01130 | 7,3 | 0,00035 | 0,03136 | 0,969 |
| 38 | ТК-39а | смена прокладки | 35 | 607 | 0,05 | 2 | 0,01130 | 7,3 | 0,00035 | 0,03172 | 0,969 |
| 39 | смена прокладки | ГАЗ Т пож. | 5 | 607 | 0,05 | 4 | 0,00161 | 7,3 | 0,00005 | 0,03177 | 0,969 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.24 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Вишневского, 3

По результатам расчета вероятности безотказной работы видно, что вся зона действия котельной Вишневского, 3 находится в зоне безопасного теплоснабжения.

Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной показана на рисунке 2.24

Система теплоснабжения от котельной б. Энтузиастов, 6б

Расчетный путь от кот. Б. Энтузиастов, 6б до дома по ул. Моторостроителей (расчетный путь № 10 )

На рисунке 2.25 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.25 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 10)

На рисунке 2.26 и в таблице 2.10 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.26 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 10)

Как видно из рисунка 2.26 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.10 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 10)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная б. Энтузиастов,6б | ТК-1 | 9 | 9,5 | 0,3 | 2 | 0,00291 | 8 | 0,00028 | 0,00028 | 1,000 |
| 2 | ТК-1 | Задвижка | 0,5 | 9,5 | 0,25 | 2 | 0,00016 | 7,8 | 0,00002 | 0,00030 | 1,000 |
| 3 | Задвижка | ТК-2 | 32 | 32,5 | 0,25 | 2 | 0,01033 | 7,9 | 0,00100 | 0,00130 | 0,999 |
| 4 | ТК-2 | Задвижка | 0,5 | 32,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 7,7 | 0,00002 | 0,00132 | 0,999 |
| 5 | Задвижка | ТК-5 | 106 | 287,5 | 0,2 | 1 | 0,03423 | 4 | 0,00000 | 0,00132 | 0,999 |
| 6 | ТК-5 | ТК-6 | 30 | 287,5 | 0,2 | 2 | 0,00969 | 8 | 0,00094 | 0,00226 | 0,998 |
| 7 | ТК-6 | смена прокладки | 7 | 287,5 | 0,2 | 2 | 0,00226 | 8 | 0,00022 | 0,00248 | 0,998 |
| 8 | смена прокладки | УТ | 7,5 | 287,5 | 0,2 | 4 | 0,00242 | 8 | 0,00024 | 0,00272 | 0,997 |
| 9 | УТ | УТ | 20 | 287,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 8 | 0,00063 | 0,00334 | 0,997 |
| 10 | УТ | УТ | 20 | 287,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 8 | 0,00063 | 0,00397 | 0,996 |
| 11 | УТ | смена прокладки | 7,5 | 287,5 | 0,2 | 4 | 0,00242 | 8 | 0,00024 | 0,00421 | 0,996 |
| 12 | смена прокладки | ТК-7 | 16 | 287,5 | 0,2 | 2 | 0,00517 | 8 | 0,00050 | 0,00471 | 0,995 |
| 13 | ТК-7 | смена прокладки | 8 | 287,5 | 0,2 | 2 | 0,00258 | 8 | 0,00025 | 0,00496 | 0,995 |
| 14 | смена прокладки | УТ | 20 | 287,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 8 | 0,00063 | 0,00559 | 0,994 |
| 15 | УТ | УТ | 20 | 287,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 8 | 0,00063 | 0,00622 | 0,994 |
| 16 | УТ | смена прокладки | 10 | 287,5 | 0,15 | 4 | 0,00323 | 7,7 | 0,00031 | 0,00653 | 0,993 |
| 17 | смена прокладки | ТК-8 | 10 | 287,5 | 0,15 | 2 | 0,00323 | 7,7 | 0,00031 | 0,00685 | 0,993 |
| 18 | ТК-8 | ТК-9 | 5 | 287,5 | 0,15 | 2 | 0,00161 | 7,7 | 0,00016 | 0,00700 | 0,993 |
| 19 | ТК-9 | Задвижка | 0,5 | 287,5 | 0,2 | 2 | 0,00016 | 8 | 0,00002 | 0,00702 | 0,993 |
| 20 | Задвижка | смена прокладки | 5 | 197,5 | 0,2 | 2 | 0,00161 | 7,9 | 0,00016 | 0,00718 | 0,993 |
| 21 | смена прокладки | УТ | 15 | 197,5 | 0,2 | 4 | 0,00484 | 7,9 | 0,00047 | 0,00765 | 0,992 |
| 22 | УТ | УТ | 20 | 197,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 7,9 | 0,00063 | 0,00827 | 0,992 |
| 23 | УТ | УТ | 20 | 197,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 7,9 | 0,00063 | 0,00890 | 0,991 |
| 24 | УТ | УТ | 20 | 197,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 7,9 | 0,00063 | 0,00953 | 0,991 |
| 25 | УТ | УТ | 20 | 197,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 7,9 | 0,00063 | 0,01016 | 0,990 |
| 26 | УТ | УТ | 20 | 197,5 | 0,2 | 4 | 0,00646 | 7,9 | 0,00063 | 0,01079 | 0,989 |
| 27 | УТ | ТК-10 | 77 | 197,5 | 0,15 | 2 | 0,02486 | 7,6 | 0,00242 | 0,01320 | 0,987 |
| 28 | ТК-10 | Задвижка | 0,5 | 197,5 | 0,1 | 2 | 0,00016 | 7,4 | 0,00001 | 0,01321 | 0,987 |
| 29 | Задвижка | смена прокладки | 6 | 6,5 | 0,1 | 2 | 0,00194 | 7,3 | 0,00006 | 0,01327 | 0,987 |
| 30 | смена прокладки | Задвижка | 0,5 | 6,5 | 0,1 | 4 | 0,00016 | 7,3 | 0,00001 | 0,01328 | 0,987 |
| 31 | Задвижка | УТ | 12 | 67 | 0,1 | 4 | 0,00387 | 7,3 | 0,00012 | 0,01340 | 0,987 |
| 32 | УТ | УТ | 13 | 67 | 0,1 | 4 | 0,00420 | 7,3 | 0,00013 | 0,01353 | 0,987 |
| 33 | УТ | УТ | 15 | 67 | 0,1 | 4 | 0,00484 | 7,3 | 0,00015 | 0,01368 | 0,986 |
| 34 | УТ | УТ | 12 | 67 | 0,1 | 4 | 0,00387 | 7,3 | 0,00012 | 0,01380 | 0,986 |
| 35 | УТ | УТ | 15 | 67 | 0,1 | 4 | 0,00484 | 7,3 | 0,00015 | 0,01395 | 0,986 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.27 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Вишневского, 3

По результатам расчета вероятности безотказной работы видно, что вся зона действия котельной Вишневского, 3 находится в зоне безопасного теплоснабжения.

Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной показана на рисунке 2.27

Система теплоснабжения от котельной Калугапутьмаш

Расчетный путь от кот. Калугапутьмаш до Молодежная, 11 (расчетный путь № 11 )

На рисунке 2.28 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.28 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 11)

На рисунке 2.29 и в таблице 2.11 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.29 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 11)

Как видно из рисунка 2.29 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.11 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 11)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Калугапутьмаш | Задвижка | 227 | 227 | 0,35 | 2 | 0,07330 | 8,9 | 0,01654 | 0,01654 | 0,984 |
| 2 | Задвижка |  | 10 | 233,5 | 0,25 | 2 | 0,00323 | 8,3 | 0,00031 | 0,01685 | 0,983 |
| 3 |  |  | 3 | 233,5 | 0,35 | 2 | 0,00097 | 8,9 | 0,00022 | 0,01707 | 0,983 |
| 4 |  | ТК40 | 175 | 233,5 | 0,4 | 2 | 0,05651 | 9,2 | 0,01275 | 0,02982 | 0,971 |
| 5 | ТК40 | ТК41 | 20 | 233,5 | 0,4 | 2 | 0,00646 | 9,2 | 0,00146 | 0,03127 | 0,969 |
| 6 | ТК41 | ТК39 от | 25 | 233,5 | 0,25 | 2 | 0,00807 | 8,3 | 0,00079 | 0,03206 | 0,968 |
| 7 | ТК39 от | Задвижка | 0,5 | 233,5 | 0,25 | 2 | 0,00016 | 8,3 | 0,00002 | 0,03207 | 0,968 |
| 8 | Задвижка | ТК38 со | 30,7 | 168,6 | 0,25 | 2 | 0,00991 | 8,1 | 0,00096 | 0,03304 | 0,968 |
| 9 | ТК38 со | ТК37 | 137,4 | 168,6 | 0,25 | 2 | 0,04437 | 8,1 | 0,00431 | 0,03735 | 0,963 |
| 10 | ТК37 | Задвижка | 0,5 | 168,6 | 0,25 | 2 | 0,00016 | 8,1 | 0,00002 | 0,03737 | 0,963 |
| 11 | Задвижка | ТК36 | 48,8 | 294,9 | 0,25 | 2 | 0,01576 | 8,4 | 0,00153 | 0,03890 | 0,962 |
| 12 | ТК36 | ТК35 | 26,6 | 294,9 | 0,25 | 2 | 0,00859 | 8,4 | 0,00084 | 0,03974 | 0,961 |
| 13 | ТК35 | ТК34 | 56 | 294,9 | 0,25 | 2 | 0,01808 | 8,4 | 0,00176 | 0,04149 | 0,959 |
| 14 | ТК34 | разв | 50 | 294,9 | 0,2 | 2 | 0,01615 | 8,1 | 0,00157 | 0,04306 | 0,958 |
| 15 | разв | разв | 33 | 294,9 | 0,2 | 2 | 0,01066 | 8,1 | 0,00104 | 0,04410 | 0,957 |
| 16 | разв | ТК62 | 80 | 294,9 | 0,15 | 2 | 0,02583 | 7,7 | 0,00251 | 0,04661 | 0,954 |
| 17 | ТК62 | Задвижка | 0,5 | 294,9 | 0,1 | 2 | 0,00016 | 7,5 | 0,00002 | 0,04663 | 0,954 |
| 18 | Задвижка | ТК61 | 35 | 35,5 | 0,1 | 2 | 0,01130 | 7,3 | 0,00035 | 0,04698 | 0,954 |
| 19 | ТК61 | Задвижка | 0,5 | 35,5 | 0,1 | 2 | 0,00016 | 7,3 | 0,00001 | 0,04699 | 0,954 |
| 20 | Задвижка | со | 54 | 54 | 0,1 | 2 | 0,01744 | 7,3 | 0,00055 | 0,04753 | 0,954 |

Расчетный путь от кот. Калугапутьмаш до С. Грабцевское шоссе,  92 (расчетный путь № 12 )

На рисунке 2.30 представлен рассматриваемый расчетный путь.

Рисунок 2.30 –Путь для расчёта вероятности безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 12)

На рисунке 2.31 и в таблице 2.12 представлено изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы при нормативном сроке эксплуатации.

Рисунок 2.31 Вероятность безотказной работы тепловых сетей (расчетный путь № 12)

Как видно из рисунка 2.31 при нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей надёжность теплоснабжения потребителей обеспечивается на всей протяженности данной магистрали.

Таблица 2.12 Изменение расчётных показателей вероятности безотказной работы тепловой сети (расчетный путь № 12)

| № уч-ка | Нач. узел | Кон.узел | Длина участка, м | Расстояние между секционирующими задвижками, м | Диаметр участка, м | Тип прокладки(1-надземная, 2, 3, 4- подземная) | Частота интенсивность отказа | Среднее время восстановление уч-ка | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжениянакопленным итогом, 1/год | ВБР на отопительный период 2012/2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Калугапутьмаш | Задвижка | 227 | 227 | 0,35 | 2 | 0,07330 | 8,9 | 0,01654 | 0,01654 | 0,984 |
| 2 | Задвижка |  | 10 | 356 | 0,25 | 2 | 0,00323 | 8,5 | 0,00031 | 0,01685 | 0,983 |
| 3 |  |  | 3 | 356 | 0,35 | 2 | 0,00097 | 9,3 | 0,00022 | 0,01707 | 0,983 |
| 4 |  | ТК1 | 110 | 356 | 0,25 | 2 | 0,03552 | 8,5 | 0,00345 | 0,02052 | 0,980 |
| 5 | ТК1 | разв | 9 | 356 | 0,25 | 2 | 0,00291 | 8,5 | 0,00028 | 0,02081 | 0,979 |
| 6 | разв | ТК2 | 37,5 | 356 | 0,25 | 2 | 0,01211 | 8,5 | 0,00118 | 0,02198 | 0,978 |
| 7 | ТК2 | ТК3 | 119,5 | 356 | 0,2 | 2 | 0,03859 | 8,2 | 0,00375 | 0,02574 | 0,975 |
| 8 | ТК3 | ТК4 | 30,5 | 356 | 0,2 | 2 | 0,00985 | 8,2 | 0,00096 | 0,02669 | 0,974 |
| 9 | ТК4 | ТК5 | 36 | 356 | 0,2 | 2 | 0,01162 | 8,2 | 0,00113 | 0,02782 | 0,973 |
| 10 | ТК5 | Задвижка | 0,5 | 356 | 0,15 | 2 | 0,00016 | 7,8 | 0,00002 | 0,02784 | 0,973 |
| 11 | Задвижка | ТК6 | 40 | 277,5 | 0,15 | 2 | 0,01292 | 7,7 | 0,00126 | 0,02910 | 0,971 |
| 12 | ТК6 | ТК7 | 40 | 277,5 | 0,15 | 2 | 0,01292 | 7,7 | 0,00126 | 0,03035 | 0,970 |
| 13 | ТК7 | ТК8 | 40 | 277,5 | 0,15 | 2 | 0,01292 | 7,7 | 0,00126 | 0,03161 | 0,969 |
| 14 | ТК8 | ТК9 | 17 | 277,5 | 0,15 | 2 | 0,00549 | 7,7 | 0,00053 | 0,03214 | 0,968 |
| 15 | ТК9 | ТК10 | 68 | 277,5 | 0,15 | 2 | 0,02196 | 7,7 | 0,00214 | 0,03428 | 0,966 |
| 16 | ТК10 | ТК11 | 72 | 277,5 | 0,08 | 2 | 0,02325 | 7,3 | 0,00073 | 0,03500 | 0,966 |
| 17 | ТК11 | Задвижка | 0,5 | 277,5 | 0,08 | 2 | 0,00016 | 7,3 | 0,00001 | 0,03501 | 0,966 |
| 18 | Задвижка | со | 45 | 45 | 0,08 | 2 | 0,01453 | 7,2 | 0,00045 | 0,03546 | 0,965 |

Зоны ненормативной надежности и безопасного теплоснабжения

Рисунок 2.32 –Зона безопасного теплоснабжения от котельной Калугапутьмаш

По результатам расчета вероятности безотказной работы видно, что вся зона действия котельной Калугапутьмаш находится в зоне безопасного теплоснабжения.

Зона действия (зона безопасного теплоснабжения) от котельной показана на рисунке 2.32

- 2.8.4 Система теплоснабжения от котельной Ромодановские дврики 61.

Расчётный путь № 144

Рисунок 2.287 – Расчетный путь № 144 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.139, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.139. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №144).

Рисунок 2.288 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 144)

Система теплоснабжения от котельной пер. Малинники,21

Расчётный путь № 145

Рисунок 2.289 – Расчетный путь № 145 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.140, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.140. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №145).

Рисунок 2.290 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 145)

Система теплоснабжения от котельной Хрустальная,18-а

Расчётный путь № 146

Рисунок 2.291 – Расчетный путь № 146 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.141, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.141. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №146).

Рисунок 2.292 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 146)

Система теплоснабжения от котельной Грабцевское шоссе,115 стр.21

Расчётный путь № 147

Рисунок 2.293 – Расчетный путь № 147 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.142, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.142. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №147).

Рисунок 2.294 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 147)

- 2.12  Система теплоснабжения от котельной Ермоловская 96

- 212.1 Расчётный путь № 148

Рисунок 2.294 – Расчетный путь № 148 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Рисунок 2.295 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 148)

Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя приведены в таблице 2.143, являющейся выгрузкой данных из электронной модели.

Таблица 2.143. Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №148).

- 2.13  Система теплоснабжения от котельной Максима Горького, 1б.

- 213.1 Расчётный путь № 149

Рисунок 213.1 – Расчетный путь № 149 для гидравлического расчёта тепловых сетей

Рисунок 213.2 График гидравлических режимов рассматриваемого теплопровода (расчетный путь № 149)

Таблица 213.1 Основные характеристики теплопровода и режимные параметры теплоносителя в режиме его эксплуатации (расчетный путь №149).

- 213.2 Зона безопасного теплоснабжения от котельной Максима Горького,1б

Рисунок 213.3 Зона безопасного теплоснабжения от котельной Максима Горького,1б

По результатам расчета вероятности безотказной работы видно, что вся зона действия котельной Максима Горького,1б находится в зоне безопасного теплоснабжения.

Выводы по результатам расчетов вероятности безотказной работы тепловых сетей

По результатам проведенных расчетов определено, что системы централизованного теплоснабжения города от трех энергоисточников г. Калуги не удовлетворяют требованиям надёжности в соответствии со СНиП 41-02-2003 при существующем состоянии тепловых сетей:

Повышение надёжности работы СЦТ выше перечисленных энергоисточников возможно по следующим направлениям:

- Уменьшение расстояния между секционирующими задвижками, что существенно снизит расчетное время ремонта участков тепловой сети, что может существенно уменьшить вероятность снижения температуры в отапливаемых помещениях менее 12˚С в случае аварийной ситуации.

- Строительство резервных перемычек между тепловыми сетями котельных и магистральными тепловыми сетями от ТЭЦ (при возможности);

- Перекладка трубопроводов тепловых сетей с уменьшением диаметра на участках с малыми скоростями движения теплоносителя.