Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга»

Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики

Калуга, 2014

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения в установленных границах муниципального образования «Город Калуга» | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

Содержание

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	6

1	Общие положения	9

2	Исходные данные для анализа фактического теплопотребления	11

2.1	Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от источников МУП «Калугатеплосеть»	11

2.2	Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ»	15

2.3	Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения источников тепловой энергии иной ведомственной принадлежности (Калужская ТЭЦ и ведомственные котельные)	26

3	Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети	28

3.1	Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети от котельных	28

3.2	Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети от ТЭЦ	30

3.2.1	Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от Калужской ТЭЦ	30

3.2.2	Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от ТЭЦ «КТЗ»	31

4	Пересчет фактических тепловых нагрузок, зарегистрированных в ОЗП 2011-2012, на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления	33

4.1	Анализ фактического теплопотребления в зоне теплоснабжения от МУП «Калугатеплосеть»	33

4.2	Анализ фактического теплопотребления в зоне теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ»	39

5	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	41

- Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Сводные показатели реализации и потерь в тепловых сетях тепловой энергии за февраль 2012 года, Гкал	10

Таблица 3.1 –Иные температурные графики котельных МУП «Калугатеплосеть»	26

Таблица 3.2 –Температурные графики ведомственных котельных г. Калуги	27

Таблица 4.1 – Пересчет фактических тепловых нагрузок на коллекторах котельных МУП «Калугатеплосеть» на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч	32

Таблица 5.1 – Балансы тепловой мощности котельных МУП «Калугатеплосеть» и присоединенной к ним тепловой нагрузки	40

Таблица 5.2 – Балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной к ним тепловой нагрузки	45

- Перечень рисунков

Рисунок 2.1 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 1)	14

Рисунок 2.2 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 2)	15

Рисунок 2.3 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 3)	16

Рисунок 2.4 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 4)	17

Рисунок 2.5 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 5)	18

Рисунок 2.6 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 6)	19

Рисунок 2.7 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №55(стр. 1)	21

Рисунок 2.7 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №55(стр. 2)	22

Рисунок 2.9 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №55(стр. 3)	23

Рисунок 2.10 –Суточная ведомость Калужской ТЭЦ	24

Рисунок 3.1 – Температурный график отпуска тепловой энергии от Калужской ТЭЦ	28

Рисунок 3.2 – Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ КТЗ Цех 25	29

Рисунок 3.2 – Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ КТЗ Цех 55	30

Общие положения

Согласно правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты, определяется как сумма количеств тепловой энергии, отпущенной по его выводам.

Количество тепловой энергии, отпущенной источником теплоты по каждому отдельному выводу, определяется как алгебраическая сумма произведений массы теплоносителя по каждому трубопроводу (подающему, обратному и подпиточному) на соответствующие энтальпии. Масса сетевой воды в обратном и подпиточном трубопроводах берется с отрицательным знаком.

Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты в водяные системы теплоснабжения, используется формула:

где а - количество узлов учета на подающих трубопроводах;

b - количество узлов учета на обратных трубопроводах;

m - количество узлов учета на подпиточных трубопроводах;

G1i - масса теплоносителя, отпущенного источником теплоты по каждому подающему трубопроводу;

G2j - масса теплоносителя, возвращенного источнику теплоты по каждому обратному трубопроводу;

Gпk - масса теплоносителя, израсходованного на подпитку каждой системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

h1i - энтальпия сетевой воды в соответствующем подающем трубопроводе;

h2i - энтальпия сетевой воды в соответствующем обратном трубопроводе;

hxвk - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки соответствующей системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Средние значения энтальпий за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

Для определения количества тепловой энергии Q, отпущенной источником теплоты в паровые системы теплоснабжения, используется формула:

где k - количество узлов учета на паропроводах;

т - количество узлов учета на конденсатопроводах;

Di - масса пара, отпущенного источником теплоты по каждому паропроводу;

Gкj - масса конденсата, полученного источником по каждому конденсатопроводу;

hi - энтальпия пара в соответствующем паропроводе;

hкj - энтальпия конденсата в соответствующем конденсатопроводе;

hхв - энтальпия холодной воды, используемой для подпитки.

Средние значения энтальпии за соответствующий интервал времени определяются на основании измерений среднечасовых температур и давлений.

Исходные данные для анализа фактического теплопотребления

Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от источников МУП «Калугатеплосеть»

Выполнение корректного анализа фактического теплопотребления в периоды температур наружного воздуха близких к расчетным на основе предоставленных предприятием суточных ведомостей оказалось невозможным, ввиду отсутствия необходимых данных для расчета отпуска тепловой энергии в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г.

Анализ количества реализуемой тепловой энергии осуществляется специалистами предприятия на основании расходов топлива за отчетный период.

Для анализа фактического теплопотребления в системах теплоснабжения от источников МУП «Калугатеплосеть» использовались отчеты о выработке в наиболее холодный месяц ОЗП 2011-2012 гг. По данным архива температур наружного воздуха наиболее холодным месяцем в ОЗП 2011-2012 гг оказался февраль со среднемесячной температурой -12,5 ˚С.

Сводные показатели реализации и потерь в тепловых сетях тепловой энергии за февраль 2012 года приведены в таблице 1.1.

Расчетные фактические показатели реализации тепловой энергии отражают количество тепловой энергии, полученное расчетным путем, на основании договоров теплоснабжения, для определенной среднемесячной температуры наружного воздуха.

Расчетные фактические показатели потерь тепловой энергии получены при расчете в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008.

Фактические приборные показатели рассчитаны на основе показаний счетчиков газа в котельных. Фактические приборные показатели потерь в тепловых сетях зачастую соответствуют расчетным по причине невозможности в данных системах теплоснабжения оценить фактические тепловые потери в тепловых сетях.

Таблица 2.1 – Сводные показатели реализации и потерь в тепловых сетях тепловой энергии за февраль 2012 года, Гкал

| № | Адрес котельной | Реализация |  | Потери в ТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт расчетный | Факт приборный | Факт расчетный | Факт приборный |
| 1 | ул. Вишневского,3а | 790 | 1139 | 229 | 229 |
| 2 | пер. Вишневского,3 | 5640 | 5238 | 864 | 864 |
| 3 | ул.Вишневского,1 | 2403 | 2120 | 405 | 405 |
| 4 | с.Сосновый Бор, 10а | 249 | 251 | 72 | 72 |
| 5 | Беговая,15 | 1103 | 1143 | 374 | 374 |
| 6 | Сан. Калуга-бор,3 | 615 | 476 | 250 | 250 |
| 7 | ул. Калуга-Бор, 15а | 212 | 13 | 233 | 233 |
| 8 | ОЛ« Белка » | 112 | 124 | 33 | 33 |
| 9 | Ипподромная,37 | 19 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | Московская, 31а | 2410 | 1992 | 2411 | 1993 |
| 11 | ул. Театральная,4г | 615 | 554 | 68 | 68 |
| 12 | ул.Кропоткина,4а | 529 | 549 | 98 | 98 |
| 13 | Пер.Воскресенский,29 «б» | 1030 | 1013 | 69 | 69 |
| 14 | Вилонова,40 | 4625 | 4790 | 518 | 518 |
| 15 | ул. Кутузова,4а | 3886 | 4111 | 420 | 420 |
| 16 | Подвойского,7* | 209 | 297 | 0 | 0 |
| 17 | Никитина,95б | 5305 | 5845 | 630 | 630 |
| 18 | Тульская,78 «в» | 2899 | 3066 | 274 | 274 |
| 19 | 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 2307 | 1911 | 280 | 280 |
| 20 | Пл. Победы,9а | 4786 | 4882 | 364 | 364 |
| 21 | Кирова,67а | 3924 | 3974 | 342 | 342 |
| 22 | Чижевского,12 «а» | 2286 | 1911 | 123 | 123 |
| 23 | Пролетарская,111 | 277 | 243 | 0 | 0 |
| 24 | ул.Пестеля, 32 б | 3750 | 3694 | 644 | 644 |
| 25 | Мичурина,9в | 2538 | 2797 | 270 | 270 |
| 26 | Луначарского,6а | 2108 | 2181 | 181 | 181 |
| 27 | ул. Советская, 20в | 3049 | 3282 | 213 | 213 |
| 28 | Калужская,6 «а» | 130 | 147 | 49 | 49 |
| 29 | ул.Гвардейская.15 «а»-95 | 3365 | 5282 | 694 | 694 |
|  | ул.Гвардейская.15 «а»-130 | 1939 | 1939 | 99 | 99 |
| 30 | с.Росва,ул.Московская,9а | 1241 | 1370 | 478 | 478 |
| 31 | Школьная,7 «а» | 1457 | 1256 | 199 | 199 |
| 32 | ул. Светлая, 58 | 1833 | 1946 | 339 | 339 |
| 34 | Дзержинского,83 «а» | 4719 | 4329 | 437 | 437 |
| 35 | пер.Воскресенский,2 «б» | 1230 | 1215 | 168 | 168 |
| 36 | Московская,14 | 2433 | 2668 | 110 | 110 |
| 37 | ул. С. Щедрина, 80а | 846 | 463 | 0 | 0 |
| 38 | ул.В.Восстания,12-1 | 2701 | 2701 | 265 | 265 |
|  | ул.В.Восстания,12-3 | 41479 | 47763 | 4271 | 4271 |
|  | ул.В.Восстания,12-4 | 1114 | 1114 | 123 | 123 |
| 39 | Проезд 1-й Академический ,29 | 16795 | 18861 | 1703 | 1703 |
| 40 | д.Шопино | 1436 | 1143 | 815 | 815 |
| 41 | ул. 65 лет Победы,51* | 1327 | 922 | 63 | 3 |
| 42 | ул.Тульское шоссе,28а | 431 | 417 | 112 | 112 |
| 43 | д.Колюпаново,15а | 857 | 884 | 242 | 242 |
| 44 | ул.Одоевское шоссе,5а | 348 | 298 | 105 | 105 |
| 45 | пос.Ромодановские дворики,55 | 306 | 323 | 77 | 77 |
| 46 | ул.Кибальчича,17а | 5861 | 5585 | 652 | 652 |
| 47 | ул.Байконурская,11 | 3636 | 3263 | 608 | 608 |
| 48 | ул.Кубяка,3а | 5461 | 5451 | 403 | 403 |
| 49 | Б/р Энтузиастов,6б | 5950 | 6136 | 321 | 321 |
| 50 | д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 | 66 | 66 | 12 | 12 |
| 51 | ул. Гурьянова, 59а | 908 | 1012 | 82 | 82 |
| 52 | ул.Советская, 3б | 106 | 60 | 22,5 | 22,5 |
| 53 | Муратовский щебзавод,19а | 469 | 315 | 253 | 253 |
| 54 | ул.Дорожная,6а | 1953 | 1972 | 380 | 380 |
| 55 | ул.Нижняя Усадебная,2 | 5411 | 5580 | 513 | 513 |
| 56 | ул.Московская,299в | 468 | 483 | 92 | 92 |
| 57 | ул.Московская,317а | 1881 | 2184 | 258 | 258 |
| 58 | д. Канищево,ул. Новая,41 | 644 | 577 | 158 | 158 |
| 59 | ул. М.Горького,1б | 6899 | 7570 | 466 | 466 |
| 60 | ул.Пролетарская, 125 | 3176 | 3452 | 380 | 380 |
| 61 | ул.Ф.Энгельса,13а | 1497 | 1623 | 166 | 166 |
| 62 | ул. В.Андриановой, 64а | 2970 | 3003 | 235 | 235 |
| 63 | ул.В.Андриановой,5а | 3365 | 3554 | 299 | 299 |
| 64 | ул.Баррикад,181а | 138 | 126 | 6 | 6 |
| 65 | ул.Ленина,60а | 185 | 174 | 2 | 0 |
| 66 | ул.Ленина,26а | 1975 | 2198 | 219 | 219 |
| 67 | Московская,115а | 3546 | 3447 | 257 | 257 |
| 68 | ул.Новая стройка,1а | 933 | 909 | 74 | 74 |
| 69 | ул.П.Свободы,131 «а» | 2847 | 2877 | 474 | 474 |
| 70 | ул.Широкая,51б | 155 | 192 | 67 | 67 |
| 71 | ул.Социалистическая, 2а | 2850 | 3158 | 512 | 512 |
| 72 | ул.Чичерина,11 а | 2209 | 2074 | 198 | 198 |
| 73 | ул.Телевизионная, 2 д | 464 | 462 | 57 | 57 |
| 74 | ул. Маяковского, 59 | 1208 | 1312 | 264 | 264 |
| 75 | ул. Грабцевское шоссе,77а | 1345 | 1623 | 83 | 83 |
| 76 | ул.Хрустальная, 18а | 1874 | 2061 | 271 | 271 |
| 77 | ул. Маяковского, 35 | 668 | 648 | 76 | 76 |
| 78 | ул.Ольговская,19а | 4685 | 5452 | 548 | 548 |
| 79 | ул.Тарутинская,171 | 107 | 105 | 19 | 19 |
| 80 | ул. Тарутинская, 231а | 601 | 568 | 94 | 94 |
| 81 | ул. Новослободская, 25а | 965 | 827 | 202 | 202 |
| 82 | ул.Чичерина,23а | 7916 | 8780 | 650 | 650 |
| 83 | ул. Пухова, 5а | 1858 | 2048 | 206 | 206 |
| 84 | ул.Шахтеров,3 «а» | 2866 | 3007 | 387 | 387 |
| 85 | ул. Кирпичный завод МПС,3в | 128 | 201 | 90 | 90 |
| 86 | ул. Взлетная, 46 | 311 | 456 | 101 | 101 |
| 87 | ул. Дубрава,14 | 1267 | 1143 | 232 | 232 |
| 88 | Пер.Аэропортовский,1 «а» | 108 | 135 | 10 | 10 |
| 89 | ул.Кожедуба,11 | 673 | 720 | 60 | 60 |
| 90 | ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 1240 | 1201 | 175 | 175 |
| 92 | ул. Маршала Жукова, 40а | 2938 | 3030 | 191 | 191 |
| 93 | ул.Болотникова, 29 | 1642 | 1761 | 131 | 131 |
| 94 | ул.Хрустальная, 50а | 2173 | 1817 | 215 | 215 |
| 95 | ул.Грабцевское шоссе,22б | 271 | 232 | 16 | 16 |
|  | ИТОГО: | 244530 | 257304 | 30901,5 | 30421,5 |

*-данные для данных источников приведены за декабрь 2012 г.

Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ»

Исходные данные, использованные при анализе фактического теплопотребления в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ» цех № 25 приведены на рисунках 2.1-2.6

Рисунок 2.1 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 1)

Рисунок 2.2 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 2)

Рисунок 2.3 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 3)

Рисунок 2.4 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 4)

Рисунок 2.5 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 5)

Рисунок 2.6 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №25(стр. 6)

Исходные данные, использованные при анализе фактического теплопотребления в системах теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ» цех № 55 приведены на рисунках 2.7-2.9

Рисунок 2.7 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №55(стр. 1)

Рисунок 2.7 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №55(стр. 2)

Рисунок 2.9 – Суточная ведомость ТЭЦ КТЗ-цех №55(стр. 3)

Фактическое теплопотребление в системах теплоснабжения источников тепловой энергии иной ведомственной принадлежности (Калужская ТЭЦ и ведомственные котельные)

Для остальных источников тепловой энергии предоставленных данных оказалось недостаточно для корректного анализа фактического теплопотребления в зонах действия источников. Пример предоставленных суточных ведомостей приведен на рисунке 2.10

Рисунок 2.10 –Суточная ведомость Калужской ТЭЦ

Корректный расчет фактического отпуска тепла, основываясь на вышеприведенных данных, в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г, невозможен.

Также не были предоставлены данные о фактической реализации и отпуске тепловой энергии, что также не дает провести анализ фактического теплопотребления в зонах действия источников.

За базовую тепловую нагрузку, при составлении балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, на Калужскую ТЭЦ и ведомственные котельные была принята нагрузка по заключенным договорам, информация о которой была предоставлена в общем виде для разработки схемы теплоснабжения.

Фактическое теплопотребление может быть оценено для данных источников теплоснабжения в рамках актуализации схемы теплоснабжения.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети от котельных

Основная доля (около 80 %) котельных эксплуатируемых МУП «Калугатеплосеть» производит отпуск тепловой энергии по температурному графику 95-70 оС, Котельные имеющие иные температурные графики представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 –Иные температурные графики котельных МУП «Калугатеплосеть»

| Наименование источника теплоснабжения | Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии, оС |
| --- | --- |
| Котельная пер. Вишневского, 3 | 150-70 |
| Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» | 130-80 |
| Котельная по ул. Светлая, 58 | 105-70 |
| Котельная по ул. В. Восстания, 12 | 150-70 срез 130 |
| Котельная по пр. 1-й Академический, 29 | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. 65 лет Победы, 51 | 110-70 |
| Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а» | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Байконурская, 11 | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Кубяка, 3 «а» | 150-70 |
| Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б» | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Московская, 317 «а» | 130-70 |
| Котельная д. Канищево, ул. Новая, д. 41 | 105-70 |
| Котельная по ул. М.Горького, 1 «б» | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» | 110-70, 95-70 |
| Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а» | 130-70 срез 115 |
| Котельная по ул. Ольговская, 19 «а» | 150-70 срез 130 |
| Котельная по ул. Чичерина, 23 «а» | 150-70 срез 130 |

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ведомственных котельных представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 –Температурные графики ведомственных котельных г. Калуги

| Наименование источника теплоснабжения | Эксплуатирующая организация | Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии, оС |
| --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Ленина, 23 | ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов" | 150-70 |
| Котельная пер. Малинники, 21 | ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | 150-70 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | 150-70 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | ОАО "Калугатехремонт" | 95-70 |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | ОАО "КНИИТМУ" | 95-70 |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 | ОАО "КНИИТМУ" | 95-70 |
| Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 | НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум" | 95-70 |
| Котельная по ул. Никитина, д. 39 "а" | ООО "КП "Сигнал" | 95-70 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | ОАО "НПП" Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | 130-70 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 31 | ФГУП "НТЦ "Базис" ФСБ России" | 150-70 |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 | ОАО "Калугаприбор" | 95-70 |
| Котельная по ул. Тепличная, 22 | ОАО "Тепличный" | 95-70 |
| Котельная по ул. Товарная,13 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 80-60 |
| Котельная по ул. Привокзальная 4 "а" |  | 80-60 |
| Котельная по ул. Болотникова, д.1 |  | 80-60 |
| Котельная п. Железнодорожников |  | 80-60 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | ОАО "Калужский электромеханический завод" | 150-70 |
| Котельная по ул. Азаровская, 18 | ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 95-70 |
| Котельная по ул. Кибальчича, 8 | ООО "Дом" | 95-70 |
| Котельная по ул. Московская, 302 | ОАО "Калужский завод железобетонных изделий" | 95-70 |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 "б" | ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" | 95-70 |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | ОАО "Элмат" | 95-70 |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | ОАО "Элмат" | 95-70 |

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети от ТЭЦ

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от Калужской ТЭЦ

Рисунок 3.1 – Температурный график отпуска тепловой энергии от Калужской ТЭЦ

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети от ТЭЦ «КТЗ»

Рисунок 3.2 – Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ КТЗ Цех 25

Рисунок 3.2 – Температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ КТЗ Цех 55

Пересчет фактических тепловых нагрузок, зарегистрированных в ОЗП 2011-2012, на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления

Анализ фактического теплопотребления в зоне теплоснабжения от МУП «Калугатеплосеть»

Пересчет фактических тепловых нагрузок, зарегистрированных в ОЗП 2011-2012, на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления проводился на основе данных по анализу фактического теплопотребления в зонах действия источников МУП «Калугатеплосеть», приведенных в таблице 2.1.

Пересчет фактически зафиксированных нагрузок на коллекторах котельных производился на расчетную температуру наружного воздуха по формуле:

Qфакт-27=Qср.ч∙tвн.пом.-tср.мес.tвн.пом.-tрасч;где

Qфакт-27- фактическая нагрузка на коллекторе котельной, пересчитанная на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления;

Qср.ч- среднечасовой отпуск тепловой энергии наиболее холодного месяца отчетного ОЗП;

tвн.пом. – расчетная температура внутри жилых помещений (18˚С);

tср.мес. – среднемесячная температура наиболее холодного месяца отчетного ОЗП (по архивам погоды – февраль 2012 года – (-12,5 ˚С));

tрасч – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ( - 27˚С).

Таблица 4.1 – Пересчет фактических тепловых нагрузок на коллекторах котельных МУП «Калугатеплосеть» на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч

| Адрес котельной | Договорная поставляемая мощность | Реализация |  | Потери в ТС |  | Фактически поставленная мощность |  | Итого пересчет факта реализ | Итого пересчет факта потери в ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт расчетный | Факт приборный | Факт расчетный | Факт приборный | Факт расчетный | Факт приборный |  |  |
| ул.Вишневского,1 | 5,45 | 2,79 | 3,09 | 0,58 | 0,58 | 3,38 | 3,67 | 4,55 | 0,86 |
| Ипподромная,37 | 0,048 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 2,48 | 1,31 | 1,48 | 0,10 | 0,10 | 1,41 | 1,58 | 2,19 | 0,15 |
| Вилонова,40 | 12,576 | 6,24 | 6,96 | 0,74 | 0,74 | 6,98 | 7,71 | 10,27 | 1,10 |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 6,27 | 3,15 | 3,53 | 0,40 | 0,40 | 3,55 | 3,93 | 5,20 | 0,59 |
| Тульская,78 «в» | 7,7 | 3,88 | 4,38 | 0,39 | 0,39 | 4,28 | 4,77 | 6,45 | 0,58 |
| Чижевского,12 «а» | 5,57 | 2,93 | 3,32 | 0,18 | 0,18 | 3,11 | 3,50 | 4,90 | 0,26 |
| Калужская,6 «а» | 0,32 | 0,16 | 0,19 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,10 |
| Школьная,7 «а» | 3,56 | 1,85 | 2,09 | 0,29 | 0,29 | 2,14 | 2,37 | 3,08 | 0,42 |
| Дзержинского,83 «а» | 11,61 | 6,35 | 7,09 | 0,63 | 0,63 | 6,98 | 7,72 | 10,46 | 0,93 |
| Московская, 31а | 8,14 | 4,37 | 4,93 | 3,46 | 2,86 | 7,84 | 7,79 | 7,27 | 4,22 |
| Московская,14 | 6,56 | 3,41 | 3,87 | 0,16 | 0,16 | 3,57 | 4,03 | 5,71 | 0,23 |
| Никитина,95б | 14,75 | 7,19 | 7,99 | 0,91 | 0,91 | 8,09 | 8,90 | 11,79 | 1,34 |
| Кирова,67а | 10,78 | 5,33 | 5,96 | 0,49 | 0,49 | 5,82 | 6,46 | 8,80 | 0,72 |
| Пл. Победы,9а | 12,35 | 6,22 | 6,98 | 0,52 | 0,52 | 6,75 | 7,50 | 10,29 | 0,77 |
| Мичурина,9в | 6,68 | 3,37 | 3,74 | 0,39 | 0,39 | 3,76 | 4,13 | 5,52 | 0,57 |
| Луначарского,6а | 5,7 | 2,86 | 3,24 | 0,26 | 0,26 | 3,12 | 3,50 | 4,78 | 0,38 |
| Пролетарская,111 | 1,18 | 0,35 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,00 |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 3,53 | 1,74 | 1,95 | 0,69 | 0,69 | 2,42 | 2,64 | 2,87 | 1,01 |
| ул. Театральная,4г | 2,4 | 1,07 | 1,21 | 0,10 | 0,10 | 1,16 | 1,31 | 1,78 | 0,14 |
| ул. Кутузова,4а | 11,704 | 5,81 | 6,55 | 0,60 | 0,60 | 6,41 | 7,15 | 9,66 | 0,89 |
| ул.Кропоткина,4а | 1,21 | 0,64 | 0,73 | 0,14 | 0,14 | 0,78 | 0,87 | 1,07 | 0,21 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 3,24 | 1,66 | 1,87 | 0,24 | 0,24 | 1,91 | 2,11 | 2,76 | 0,36 |
| ОЛ« Белка » | 0,28 | 0,15 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,07 |
| Беговая,15 | 5,29 | 1,48 | 1,63 | 0,54 | 0,54 | 2,02 | 2,16 | 2,40 | 0,79 |
| Сан. Калуга-бор,3 | 1,77 | 0,90 | 0,98 | 0,36 | 0,36 | 1,25 | 1,34 | 1,45 | 0,53 |
| ул. Вишневского,3а | 3,84 | 1,60 | 1,60 | 0,33 | 0,33 | 1,93 | 1,93 | 2,37 | 0,49 |
| пер. Вишневского,3 | 14,53 | 7,77 | 8,80 | 1,24 | 1,24 | 9,01 | 10,05 | 12,99 | 1,83 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 0,83 | 0,37 | 0,40 | 0,33 | 0,33 | 0,71 | 0,74 | 0,59 | 0,49 |
| ул. Светлая, 58 | 5,26 | 2,45 | 2,69 | 0,49 | 0,49 | 2,93 | 3,18 | 3,97 | 0,72 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 0,673 | 0,34 | 0,39 | 0,10 | 0,10 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,15 |
| ул. С. Щедрина, 80а | 2,05 | 1,10 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,25 | 1,85 | 0,00 |
| ул. Советская, 20в | 8,507 | 4,44 | 4,86 | 0,31 | 0,31 | 4,74 | 5,17 | 7,17 | 0,45 |
| ул.Пестеля, 32 б | 10,18 | 4,89 | 5,46 | 0,93 | 0,93 | 5,81 | 6,38 | 8,05 | 1,37 |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 14,9 | 7,62 | 10,38 | 1,14 | 1,14 | 8,76 | 11,51 | 15,31 | 1,68 |
| Подвойского,7 | 0,34 | 0,27 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,30 | 0,44 | 0,00 |
| ул.Пролетарская, 125 | 8,71 | 4,36 | 4,85 | 0,55 | 0,55 | 4,91 | 5,40 | 7,16 | 0,81 |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 7,15 | 3,69 | 4,16 | 0,68 | 0,68 | 4,37 | 4,84 | 6,14 | 1,00 |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 7,65 | 3,89 | 4,35 | 0,56 | 0,56 | 4,45 | 4,90 | 6,41 | 0,82 |
| Пер.Аэропортовский,1 «а» | 0,31 | 0,15 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,18 | 0,24 | 0,02 |
| ул.В.Андриановой,5а | 7,76 | 4,47 | 5,03 | 0,43 | 0,43 | 4,90 | 5,46 | 7,42 | 0,63 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 3,97 | 2,00 | 2,23 | 0,24 | 0,24 | 2,24 | 2,47 | 3,29 | 0,35 |
| ул. Кирпичный завод МПС,3в | 0,39 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,29 | 0,32 | 0,28 | 0,19 |
| ул.Ольговская,19а | 11,98 | 6,29 | 7,00 | 0,79 | 0,79 | 7,08 | 7,79 | 10,33 | 1,16 |
| ул. М.Горького,1б | 17,87 | 8,80 | 9,81 | 0,67 | 0,67 | 9,47 | 10,48 | 14,47 | 0,99 |
| ул.Ленина,26а | 4,57 | 2,37 | 2,67 | 0,31 | 0,31 | 2,68 | 2,99 | 3,94 | 0,46 |
| Московская,115а | 8,7 | 4,57 | 5,17 | 0,37 | 0,37 | 4,94 | 5,53 | 7,62 | 0,54 |
| ул.Грабцевское шоссе,22б | 0,65 | 0,34 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 0,41 | 0,57 | 0,03 |
| ул.Тарутинская,171 | 0,3 | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,04 |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 2,92 | 1,60 | 1,80 | 0,25 | 0,25 | 1,85 | 2,05 | 2,66 | 0,37 |
| ул.Чичерина,23а | 21,96 | 10,88 | 12,23 | 0,93 | 0,93 | 11,81 | 13,16 | 18,04 | 1,38 |
| ул.Баррикад,181а | 0,38 | 0,18 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,21 | 0,29 | 0,01 |
| ул.Телевизионная, 2 д | 1,32 | 0,66 | 0,74 | 0,08 | 0,08 | 0,75 | 0,82 | 1,09 | 0,12 |
| ул.Кожедуба,11 | 1,577 | 0,86 | 0,97 | 0,09 | 0,09 | 0,95 | 1,06 | 1,43 | 0,13 |
| ул.Болотникова, 29 | 3,78 | 2,09 | 2,36 | 0,19 | 0,19 | 2,27 | 2,55 | 3,49 | 0,28 |
| ул.Чичерина,11 а | 5,48 | 2,89 | 3,26 | 0,28 | 0,28 | 3,17 | 3,55 | 4,82 | 0,42 |
| ул.Ленина,60а | 0,63 | 0,21 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,24 | 0,36 | 0,00 |
| ул. В.Андриановой, 64а | 7,53 | 3,64 | 4,10 | 0,34 | 0,34 | 3,97 | 4,44 | 6,05 | 0,50 |
| ул. Новослободская, 25а | 3,74 | 1,22 | 1,39 | 0,29 | 0,29 | 1,51 | 1,68 | 2,04 | 0,43 |
| ул. Дубрава,14 | 3 | 1,60 | 1,81 | 0,33 | 0,33 | 1,94 | 2,14 | 2,67 | 0,49 |
| ул.Широкая,51б | 0,38 | 0,20 | 0,22 | 0,10 | 0,10 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,14 |
| ул.Новая стройка,1а | 2,24 | 1,18 | 1,33 | 0,11 | 0,11 | 1,29 | 1,44 | 1,97 | 0,16 |
| ул. Пухова, 5а | 4,95 | 2,34 | 2,65 | 0,30 | 0,30 | 2,64 | 2,94 | 3,90 | 0,44 |
| ул. Тарутинская, 231а | 1,52 | 0,78 | 0,86 | 0,14 | 0,14 | 0,92 | 1,00 | 1,27 | 0,20 |
| ул.Хрустальная, 18а | 6,91 | 2,69 | 2,96 | 0,39 | 0,39 | 3,08 | 3,34 | 4,36 | 0,57 |
| ул. Взлетная, 46 | 0,85 | 0,40 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,60 | 0,67 | 0,21 |
| ул. Маяковского, 59 | 2,81 | 1,41 | 1,58 | 0,38 | 0,38 | 1,78 | 1,96 | 2,33 | 0,56 |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 6,92 | 3,97 | 4,49 | 0,27 | 0,27 | 4,25 | 4,77 | 6,63 | 0,40 |
| ул. Маяковского, 35 | 4,26 | 0,88 | 0,97 | 0,11 | 0,11 | 0,99 | 1,08 | 1,44 | 0,16 |
| ул.Хрустальная, 50а | 5,44 | 2,75 | 3,06 | 0,31 | 0,31 | 3,06 | 3,37 | 4,52 | 0,46 |
| ул.Социалистическая, 2а | 9,22 | 3,88 | 4,31 | 0,74 | 0,74 | 4,61 | 5,04 | 6,35 | 1,09 |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 3,84 | 1,71 | 1,93 | 0,12 | 0,12 | 1,83 | 2,05 | 2,85 | 0,18 |
| Б/р Энтузиастов,6б | 16,87 | 8,06 | 8,93 | 0,46 | 0,46 | 8,52 | 9,39 | 13,17 | 0,68 |
| ул.Байконурская,11 | 10,15 | 4,87 | 5,41 | 0,87 | 0,87 | 5,75 | 6,28 | 7,97 | 1,29 |
| ул.Кибальчича,17а | 15,37 | 7,67 | 8,51 | 0,94 | 0,94 | 8,60 | 9,45 | 12,56 | 1,38 |
| ул.Кубяка,3а | 13,73 | 7,17 | 8,00 | 0,58 | 0,58 | 7,75 | 8,58 | 11,81 | 0,85 |
| ул.Московская,299в | 1,17 | 0,62 | 0,69 | 0,13 | 0,13 | 0,75 | 0,83 | 1,02 | 0,20 |
| ул.Дорожная,6а | 4,6 | 2,56 | 2,90 | 0,55 | 0,55 | 3,11 | 3,44 | 4,28 | 0,81 |
| ул.Московская,317а | 5,19 | 2,53 | 2,80 | 0,37 | 0,37 | 2,90 | 3,17 | 4,14 | 0,55 |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 1,47 | 0,80 | 0,91 | 0,23 | 0,23 | 1,03 | 1,14 | 1,34 | 0,33 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 14,69 | 7,04 | 7,79 | 0,74 | 0,74 | 7,77 | 8,53 | 11,50 | 1,09 |
| ул. Гурьянова, 59а | 2,52 | 1,26 | 1,40 | 0,12 | 0,12 | 1,38 | 1,52 | 2,07 | 0,17 |
| Муратовский щебзавод,19а | 1,12 | 0,60 | 0,67 | 0,36 | 0,36 | 0,96 | 1,04 | 0,99 | 0,54 |
| ул.Советская, 3б | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,05 |
| д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,03 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 61,95 | 31,99 | 35,18 | 2,45 | 2,45 | 34,43 | 37,63 | 51,91 | 3,61 |
| ул.В.Восстания,12 | 124,13 | 65,08 | 74,11 | 6,69 | 6,69 | 71,77 | 80,80 | 109,34 | 9,88 |
| д.Шопино | 3,45 | 1,82 | 2,06 | 1,17 | 1,17 | 3,00 | 3,23 | 3,04 | 1,73 |
| д.Колюпаново,15а | 2,17 | 1,14 | 1,29 | 0,35 | 0,35 | 1,48 | 1,63 | 1,90 | 0,51 |
| пос.Ромодановские дворики,55 | 0,77 | 0,39 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,16 |
| ул.Тульское шоссе,28а | 1,04 | 0,55 | 0,62 | 0,16 | 0,16 | 0,71 | 0,78 | 0,91 | 0,24 |
| ул.Одоевское шоссе,5а | 0,94 | 0,50 | 0,57 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,72 | 0,84 | 0,22 |
| ул. 65 лет Победы,51 | 5,08 | 2,66 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,80 | 4,13 | 0,00 |
| Итого | 680,735 | 342,8 | 385,9 | 44,3 | 43,7 | 387,1 | 429,6 | 569,3 | 64,5 |

Анализ фактического теплопотребления в зоне теплоснабжения от ТЭЦ «КТЗ»

Анализ суточных ведомостей, представленных на рисунках 2.1- 2.6 и утвержденного температурного графика отпуска тепловой энергии в тепловые сети, приведенного на рисунке 3.2 показал, что при температурах наружного воздуха -17- (-11) ºС фактические параметры теплоносителя не соответствуют утвержденным. При данных температурах наружного воздуха зафиксированная максимальная температура в подающем трубопроводе не более 105 ºС, а температура в обратном трубопроводе соответствует 79-80ºС. По утвержденному температурному графику при данных температурах в подающей линии теплосети должен отпускаться теплоноситель 106,8-123,5 ºС, а в обратной 53-61 ºС. Такие различия фактических и утвержденных параметров теплоносителя в подающей линии говорят о невозможности выдержать необходимые параметры сетевой воды после элеватора, а фактическое превышение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе говорит о неполном теплосъеме в отопительных приборах у потребителей. Все это влияет на качество теплоснабжения потребителей.

Тот факт, что информации о жалобах потребителей тепловой энергии на качество теплоснабжения не поступило, говорит о достаточности поставляемой мощности с рассматриваемого источника потребителям.

При рассматриваемых температурах наружного воздуха максимально достигнутая тепловая нагрузка на коллекторе станции ТЭЦ Цех 25 составила 44,3 Гкал/ч. Данная нагрузка получена расчетным путем, в соответствии с правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г.

С помощью аналогичной методики расчета, приведенной в п.4.1, нетрудно определить, фактическую нагрузку, пересчитанную на расчетную температуру наружного воздуха для систем отопления, которая составит 61,8 Гкал/ч

Максимальная тепловая нагрузка в паре, согласно предоставленным данным, может составить 65 Гкал/ч

В цехе №55, в целом, фактические параметры отпускаемого теплоносителя в тепловую сеть соответствуют утвержденным.

Согласно расчетам, тепловая нагрузка на коллекторе станции в горячей воде в периоды температур наружного воздуха близких к расчетным может составить 17,7 Гкал/ч (16,5 Гкал/ч нагрузка отопления, 1,2 Гкал/ч среднечасовая нагрузка ГВС). Тепловая нагрузка в паре согласно предоставленным данным может составить 33,3 Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

В таблице 5.1 представлены балансы тепловой мощности котельных и присоединенной к ним тепловой нагрузки.

В таблице 5.2 представлены балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной к ним тепловой нагрузки

Таблица 5.1 – Балансы тепловой мощности котельных МУП «Калугатеплосеть» и присоединенной к ним тепловой нагрузки

| Адрес котельной | Располагаемая мощность | Потери мощности на СН | Потери в ТС факт | Нагрузки факт | Резерв/дефицит по факту | Мощность по договорам | Резерв/дефицит по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Вишневского,1 | 11,07 | 0,24 | 0,86 | 4,55 | 5,42 | 5,45 | 5,38 |
| Ипподромная,37 | 0,42 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,37 | 0,048 | 0,36 |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 2,73 | 0,06 | 0,15 | 2,19 | 0,34 | 2,48 | 0,19 |
| Вилонова,40 | 15,79 | 0,35 | 1,10 | 10,27 | 4,07 | 12,576 | 2,86 |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 7,12 | 0,16 | 0,59 | 5,20 | 1,16 | 6,27 | 0,69 |
| Тульская,78 «в» | 8,63 | 0,19 | 0,58 | 6,45 | 1,40 | 7,7 | 0,74 |
| Чижевского,12 «а» | 5,16 | 0,11 | 0,26 | 4,90 | -0,11 | 5,57 | -0,52 |
| Калужская,6 «а» | 0,69 | 0,02 | 0,10 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,35 |
| Школьная,7 «а» | 3,47 | 0,07 | 0,42 | 3,08 | -0,11 | 3,56 | -0,17 |
| Дзержинского,83 «а» | 17,52 | 0,39 | 0,93 | 10,46 | 5,74 | 11,61 | 5,52 |
| Московская, 31а | 7,83 | 0,17 | 4,22 | 7,27 | -3,84 | 8,14 | -0,48 |
| Московская,14 | 5,58 | 0,12 | 0,23 | 5,71 | -0,48 | 6,56 | -1,10 |
| Никитина,95б | 15,83 | 0,35 | 1,34 | 11,79 | 2,35 | 14,75 | 0,73 |
| Кирова,67а | 10,69 | 0,23 | 0,72 | 8,80 | 0,93 | 10,78 | -0,33 |
| Пл. Победы,9а | 14,40 | 0,32 | 0,77 | 10,29 | 3,01 | 12,35 | 1,73 |
| Мичурина,9в | 8,56 | 0,19 | 0,57 | 5,52 | 2,28 | 6,68 | 1,69 |
| Луначарского,6а | 4,96 | 0,11 | 0,38 | 4,78 | -0,31 | 5,7 | -0,85 |
| Пролетарская,111 | 0,66 | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 0,06 | 1,18 | -0,54 |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 8,05 | 0,18 | 1,01 | 2,87 | 3,98 | 3,53 | 4,34 |
| ул. Театральная,4г | 1,90 | 0,04 | 0,14 | 1,78 | -0,07 | 2,4 | -0,54 |
| ул. Кутузова,4а | 12,32 | 0,27 | 0,89 | 9,66 | 1,50 | 11,704 | 0,35 |
| ул.Кропоткина,4а | 2,55 | 0,06 | 0,21 | 1,07 | 1,21 | 1,21 | 1,28 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 4,20 | 0,10 | 0,36 | 2,76 | 0,99 | 3,24 | 0,86 |
| ОЛ« Белка » | 0,40 | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,08 | 0,28 | 0,11 |
| Беговая,15 | 6,09 | 0,13 | 0,79 | 2,40 | 2,77 | 5,29 | 0,67 |
| Сан. Калуга-бор,3 | 2,40 | 0,05 | 0,53 | 1,45 | 0,37 | 1,77 | 0,58 |
| ул. Вишневского,3а | 7,15 | 0,16 | 0,49 | 2,37 | 4,14 | 3,84 | 3,15 |
| пер. Вишневского,3 | 14,73 | 0,33 | 1,83 | 12,99 | -0,42 | 14,53 | -0,13 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 1,81 | 0,04 | 0,49 | 0,59 | 0,68 | 0,83 | 0,94 |
| ул. Светлая, 58 | 6,02 | 0,14 | 0,72 | 3,97 | 1,19 | 5,26 | 0,62 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 2,15 | 0,05 | 0,15 | 0,57 | 1,38 | 0,673 | 1,43 |
| ул. С. Щедрина, 80а | 2,45 | 0,06 | 0,00 | 1,85 | 0,54 | 2,05 | 0,34 |
| ул. Советская, 20в | 22,65 | 0,50 | 0,45 | 7,17 | 14,53 | 8,507 | 13,64 |
| ул.Пестеля, 32 б | 10,68 | 0,24 | 1,37 | 8,05 | 1,03 | 10,18 | 0,27 |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 21,80 | 0,04 | 1,68 | 15,31 | 4,77 | 14,9 | 6,86 |
| Подвойского,7 | 1,30 | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 0,83 | 0,34 | 0,93 |
| ул.Пролетарская, 125 | 10,84 | 0,24 | 0,81 | 7,16 | 2,64 | 8,71 | 1,89 |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 6,99 | 0,15 | 1,00 | 6,14 | -0,30 | 7,15 | -0,31 |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 11,53 | 0,25 | 0,82 | 6,41 | 4,04 | 7,65 | 3,63 |
| Пер.Аэропортовский,1 «а» | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,04 | 0,31 | -0,01 |
| ул.В.Андриановой,5а | 9,47 | 0,21 | 0,63 | 7,42 | 1,21 | 7,76 | 1,50 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 4,22 | 0,09 | 0,35 | 3,29 | 0,48 | 3,97 | 0,15 |
| ул. Кирпичный завод МПС,3в | 1,01 | 0,02 | 0,19 | 0,28 | 0,52 | 0,39 | 0,60 |
| ул.Ольговская,19а | 15,24 | 0,33 | 1,16 | 10,33 | 3,41 | 11,98 | 2,93 |
| ул. М.Горького,1б | 19,45 | 0,43 | 0,99 | 14,47 | 3,56 | 17,87 | 1,15 |
| ул.Ленина,26а | 5,53 | 0,12 | 0,46 | 3,94 | 1,00 | 4,57 | 0,84 |
| Московская,115а | 7,09 | 0,16 | 0,54 | 7,62 | -1,24 | 8,7 | -1,77 |
| ул.Грабцевское шоссе,22б | 1,33 | 0,03 | 0,03 | 0,57 | 0,69 | 0,65 | 0,65 |
| ул.Тарутинская,171 | 0,67 | 0,02 | 0,04 | 0,25 | 0,36 | 0,3 | 0,36 |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 3,77 | 0,08 | 0,37 | 2,66 | 0,66 | 2,92 | 0,77 |
| ул.Чичерина,23а | 22,62 | 0,50 | 1,38 | 18,04 | 2,70 | 21,96 | 0,16 |
| ул.Баррикад,181а | 0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,37 | 0,38 | 0,30 |
| ул.Телевизионная, 2 д | 1,72 | 0,04 | 0,12 | 1,09 | 0,47 | 1,32 | 0,36 |
| ул.Кожедуба,11 | 3,48 | 0,08 | 0,13 | 1,43 | 1,84 | 1,577 | 1,82 |
| ул.Болотникова, 29 | 4,44 | 0,10 | 0,28 | 3,49 | 0,58 | 3,78 | 0,56 |
| ул.Чичерина,11 а | 5,14 | 0,11 | 0,42 | 4,82 | -0,21 | 5,48 | -0,45 |
| ул.Ленина,60а | 1,90 | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 1,50 | 0,63 | 1,23 |
| ул. В.Андриановой, 64а | 7,49 | 0,16 | 0,50 | 6,05 | 0,78 | 7,53 | -0,20 |
| ул. Новослободская, 25а | 3,54 | 0,08 | 0,43 | 2,04 | 0,99 | 3,74 | -0,28 |
| ул. Дубрава,14 | 3,47 | 0,08 | 0,49 | 2,67 | 0,23 | 3 | 0,39 |
| ул.Широкая,51б | 1,18 | 0,03 | 0,14 | 0,33 | 0,68 | 0,38 | 0,77 |
| ул.Новая стройка,1а | 2,26 | 0,06 | 0,16 | 1,97 | 0,08 | 2,24 | -0,04 |
| ул. Пухова, 5а | 5,89 | 0,13 | 0,44 | 3,90 | 1,42 | 4,95 | 0,81 |
| ул. Тарутинская, 231а | 1,81 | 0,04 | 0,20 | 1,27 | 0,30 | 1,52 | 0,25 |
| ул.Хрустальная, 18а | 7,58 | 0,18 | 0,57 | 4,36 | 2,47 | 6,91 | 0,49 |
| ул. Взлетная, 46 | 0,86 | 0,02 | 0,21 | 0,67 | -0,04 | 0,85 | -0,01 |
| ул. Маяковского, 59 | 2,93 | 0,07 | 0,56 | 2,33 | -0,03 | 2,81 | 0,05 |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 9,06 | 0,20 | 0,40 | 6,63 | 1,83 | 6,92 | 1,94 |
| ул. Маяковского, 35 | 3,67 | 0,09 | 0,16 | 1,44 | 1,98 | 4,26 | -0,68 |
| ул.Хрустальная, 50а | 5,77 | 0,13 | 0,46 | 4,52 | 0,67 | 5,44 | 0,20 |
| ул.Социалистическая, 2а | 8,68 | 0,19 | 1,09 | 6,35 | 1,05 | 9,22 | -0,73 |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 3,74 | 0,08 | 0,18 | 2,85 | 0,63 | 3,84 | -0,18 |
| Б/р Энтузиастов,6б | 15,35 | 0,35 | 0,68 | 13,17 | 1,14 | 16,87 | -1,87 |
| ул.Байконурская,11 | 21,00 | 0,46 | 1,29 | 7,97 | 11,28 | 10,15 | 10,39 |
| ул.Кибальчича,17а | 21,50 | 0,47 | 1,38 | 12,56 | 7,09 | 15,37 | 5,66 |
| ул.Кубяка,3а | 13,54 | 0,30 | 0,85 | 11,81 | 0,58 | 13,73 | -0,49 |
| ул.Московская,299в | 1,58 | 0,04 | 0,20 | 1,02 | 0,32 | 1,17 | 0,37 |
| ул.Дорожная,6а | 6,87 | 0,15 | 0,81 | 4,28 | 1,64 | 4,6 | 2,12 |
| ул.Московская,317а | 6,62 | 0,15 | 0,55 | 4,14 | 1,79 | 5,19 | 1,28 |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 3,34 | 0,07 | 0,33 | 1,34 | 1,59 | 1,47 | 1,80 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 17,20 | 0,38 | 1,09 | 11,50 | 4,23 | 14,69 | 2,13 |
| ул. Гурьянова, 59а | 2,82 | 0,06 | 0,17 | 2,07 | 0,51 | 2,52 | 0,24 |
| Муратовский щебзавод,19а | 1,40 | 0,03 | 0,54 | 0,99 | -0,16 | 1,12 | 0,25 |
| ул.Советская, 3б | 0,33 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,07 | 0,17 | 0,15 |
| д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,09 | 0,23 | 0,03 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 103,97 | 2,29 | 3,61 | 51,91 | 46,16 | 61,95 | 39,73 |
| ул.В.Восстания,12 | 132,70 | 2,92 | 9,88 | 109,34 | 10,57 | 124,13 | 5,65 |
| д.Шопино | 8,14 | 0,18 | 1,73 | 3,04 | 3,19 | 3,45 | 4,51 |
| д.Колюпаново,15а | 3,20 | 0,07 | 0,51 | 1,90 | 0,72 | 2,17 | 0,96 |
| пос.Ромодановские дворики,55 | 1,57 | 0,04 | 0,16 | 0,65 | 0,72 | 0,77 | 0,77 |
| ул.Тульское шоссе,28а | 2,22 | 0,05 | 0,24 | 0,91 | 1,02 | 1,04 | 1,13 |
| ул.Одоевское шоссе,5а | 1,06 | 0,02 | 0,22 | 0,84 | -0,02 | 0,94 | 0,09 |
| ул. 65 лет Победы,51 | 12,32 | 0,27 | 0,00 | 4,13 | 7,92 | 5,08 | 6,97 |
| Итого | 852,08 | 18,39 | 64,48 | 569,33 | 199,88 | 680,735 | 152,96 |

Таблица 5.2 – Балансы тепловой мощности ТЭЦ и присоединенной к ним тепловой нагрузки

| ЦЕХ 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед.изм. | Фактические параметры, пересчитанные на расчетную температуру наружного воздуха | По заключенным договорам |
| Балансы ТМ в горячей воде |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции* | Гкал/ч | 190 | 190 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | 61,8 | Нет данных |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | 4,75 | 4,75 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 123,45 | Нет данных |
| Балансы ТМ в паре |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции | Гкал/ч | 97,12 | 97,12 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | Нет данных | 65 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | Нет данных | 0 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | Нет данных | 32,12 |
| ЦЕХ 55 |  |  |  |
| Параметр | Ед.изм. | Фактические параметры, пересчитанные на расчетную температуру наружного воздуха | По заключенным договорам |
| Балансы ТМ в горячей воде |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции* | Гкал/ч | 70,2 | 70,2 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | 17,7 | 36,37 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | 1,755 | 1,755 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 50,745 | 32,075 |
| Балансы ТМ в паре |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции | Гкал/ч | 70,2 | 70,2 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | 33,3 | 33,3 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | 1,755 | 1,755 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | 35,145 | 35,145 |
| Калужская ТЭЦ |  |  |  |
| Параметр | Ед.изм. | Фактические параметры, пересчитанные на расчетную температуру наружного воздуха | По заключенным договорам |
| Балансы ТМ в горячей воде |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции** | Гкал/ч | 110,1 | 110,1 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | Нет данных | 53,43 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | Нет данных | 2,7525 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | Нет данных | 53,9175 |
| Балансы ТМ в паре |  |  |  |
| Располагаемая мощность станции | Гкал/ч | 110,1 | 110,1 |
| Отпуск тепловой мощности с коллекторов | Гкал/ч | Нет данных | 0,31 |
| Расход тепла на СН | Гкал/ч | Нет данных | 0 |
| Резерв/дефицит ТМ | Гкал/ч | Нет данных | 109,79 |

*-по схеме станции отборы пара могут направляться в пиковые бойлера и обеспечивать тепловую нагрузку в горячей воде

**-схемы теплофикационной установки не предоставлены. Принята одинаковая мощность по горячей воде и по пару.