Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 8. Предложения по строительству,  реконструкции и модернизации тепловых сетей

(актуализированная на 2024 год)

Калуга, 2023

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей. | 29401.ОМ-ПСТ.008.000. |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения) | 29401.ОМ-ПСТ.008.001. |
| Приложение 2. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.008.002. |

Содержание

Перечень таблиц	4

1	Общие положения	5

2	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	7

3	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	8

4	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	18

5	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	19

6	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	31

7	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	32

8	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	38

9	Строительство и реконструкция насосных станций	39

10	Реконструкция с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов при переводе потребителей на независимую схему теплоснабжения	40

- Перечень таблиц

Таблица 3.1 - Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку	9

Таблица 4.1 – Строительство тепловых сетей для взаимного резервирования источников	18

Таблица 5.1 – Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения	20

Таблица 5.2 – Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения	21

Таблица 6.1 –Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности.	31

Таблица 7.1 –Реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей	33

Таблица 8.1 – Реконструкция тепловых сетей подлежащих замене отработавших нормативный срок службы	38

Таблица 10.1 –Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности.	40

Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с  пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 43 Требований обоснованы следующие предложения:

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

з) строительство и реконструкция насосных станций.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей были сформированы на основе принятого варианта развития систем теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с Главой 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (шифр 29401.ОМ-ПСТ.005.000).

Результаты гидравлических расчетов при реализации мероприятий по тепловым сетям на каждый период действия схемы теплоснабжения приведены в Приложении 1 к Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (шифр 29401.ОМ-ПСТ.008.001).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому вооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в шесть групп:

- новое строительство для подключения новых потребителей;

- новое строительство для объединения котельных;

- реконструкция с увеличением диаметра для подключения новых потребителей.

- реконструкция с увеличением диаметра для объединения котельных.

- реконструкция с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов;

- новое строительство и реконструкция для обеспечения надежности.

Наименование участков в таблицах приведено в соответствии с электронной моделью систем теплоснабжения МО «Город Калуга».

Дополнительно к указанным группам проектов предусматривается реализация проектов по реконструкции существующих трубопроводов тепловых сетей по критерию исчерпания нормативного срока эксплуатации (см. раздел 8 Главы).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для перераспределения нагрузки между источниками для перераспределения тепловой нагрузки.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку приведен в таблице 3.1, с указанием стоимости мероприятий в ценах базового года.

Таблица 3.1 - Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ, м | Вн. диаметр ОТ, м | Источник | Стоимость нового строительства, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41950 | ТК28 | УТ | 140 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 2108.4 | 2014-2017 |
| 41952 | У1_3 | УТ гвс | 140 | 0.08 | 0.07 | Пр1-йАкадемический29 | 1380.4 | 2014-2017 |
| 42088 | ТК-5 | 068 | 56 | 0.1 | 0.1 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 696.64 | 2014-2017 |
| 42090 | УТ | 068 гвс | 28 | 0.07 | 0.05 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 204.82 | 2014-2017 |
| 42102 | УТ | УТ | 350 | 0.1 | 0.1 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 4354 | 2014-2017 |
| 42104 | УТ | 067 | 40 | 0.08 | 0.08 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 432.8 | 2014-2017 |
| 42106 | УТ | 066 | 65 | 0.08 | 0.08 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 703.3 | 2014-2017 |
| 42110 | УП | 071 гвс | 200 | 0.07 | 0.05 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 1463 | 2014-2017 |
| 42112 | УП | УТ гвс | 58 | 0.1 | 0.08 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 674.54 | 2014-2017 |
| 42113 | УТ гвс | 069 гвс | 150 | 0.08 | 0.07 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 1479 | 2014-2017 |
| 42116 | УТ гвс | УТ гвс | 200 | 0.1 | 0.08 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 2326 | 2014-2017 |
| 42118 | УТ гвс | 070 гвс | 25 | 0.08 | 0.07 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 246.5 | 2014-2017 |
| 42120 | УТ гвс | УТ гвс | 350 | 0.08 | 0.07 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 3451 | 2014-2017 |
| 42122 | УТ гвс | 067 гвс | 40 | 0.07 | 0.05 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 292.6 | 2014-2017 |
| 42124 | УТ гвс | 066 гвс | 65 | 0.07 | 0.05 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 475.475 | 2014-2017 |
| 42030 | УТ | 062 | 43 | 0.125 | 0.125 | Котельная Кибальчича,17а | 588.24 | 2014-2017 |
| 42032 | УТ | 061 | 43 | 0.125 | 0.125 | Котельная Кибальчича,17а | 588.24 | 2014-2017 |
| 42036 | УТ гвс | 062 | 43 | 0.07 | 0.05 | Котельная Кибальчича,17а | 314.545 | 2014-2017 |
| 42038 | УТ гвс | 061 | 43 | 0.07 | 0.05 | Котельная Кибальчича,17а | 314.545 | 2014-2017 |
| 41998 | УТ | 048 | 65 | 0.175 | 0.175 | Котельная Советская,20в | 1101.1 | 2014-2017 |
| 42002 | УТ | 049 | 65 | 0.15 | 0.15 | Котельная Советская,20в | 978.9 | 2014-2017 |
| 42004 | Котельная Советская,20в (ГВС) | УТ гвс | 560 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 6512.8 | 2014-2017 |
| 42006 | УТ гвс | 048 | 65 | 0.08 | 0.07 | Котельная Советская,20в | 640.9 | 2014-2017 |
| 42008 | УТ гвс | УТ гвс | 240 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 2791.2 | 2014-2017 |
| 42010 | УТ гвс | 049 | 65 | 0.08 | 0.07 | Котельная Советская,20в | 640.9 | 2014-2017 |
| 42013 | УТ гвс | УТ гвс | 400 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 4652 | 2014-2017 |
| 42060 | УТ | 077 | 265 | 0.1 | 0.1 | Котельная Советская,20в | 3296.6 | 2014-2017 |
| 42062 | УТ гвс | 077 гвс | 265 | 0.08 | 0.07 | Котельная Советская,20в | 2612.9 | 2014-2017 |
| 41958 | УТ гвс | УТ гвс | 410 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 2999.15 | 2014-2017 |
| 41960 | УТ21 | 029 | 100 | 0.08 | 0.08 | Пр1-йАкадемический29 | 1082 | 2014-2017 |
| 41968 | УТ гвс | УТ гвс | 85 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 621.775 | 2014-2017 |
| 41976 | ТК24 | 028 | 1630 | 0.3 | 0.3 | Пр1-йАкадемический29 | 43863.3 | 2014-2017 |
| 41981 | УТ гвс | 026 (2017) гвс | 20 | 0.05 | 0.04 | Пр1-йАкадемический29 | 114.6 | 2014-2017 |
| 41985 | УТ гвс | 030 (2017) гвс | 40 | 0.05 | 0.04 | Пр1-йАкадемический29 | 229.2 | 2014-2017 |
| 41987 | УТ гвс | 031 (2017) гвс | 200 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 1463 | 2014-2017 |
| 42078 | У25 | 082 | 1150 | 0.07 | 0.07 | Пр1-йАкадемический29 | 10235 | 2014-2017 |
| 42016 | ТВ-2 | 058 | 10 | 0.08 | 0.08 | Котельная ул.Дорожная,6а | 108.2 | 2014-2017 |
| 42018 | ТВ-5 | 059 | 10 | 0.08 | 0.08 | Котельная ул.Дорожная,6а | 108.2 | 2014-2017 |
| 42084 | ТК-6 | 083 | 245 | 0.15 | 0.15 | СО Хрустальная,50а | 3689.7 | 2014-2017 |
| 42086 | УП | 083 гвс | 240 | 0.1 | 0.08 | СО Хрустальная,50а | 2791.2 | 2014-2017 |
| 42020 | ТВ-4 | 058 | 53 | 0.08 | 0.07 | Котельная Н.Усадебная,2 | 522.58 | 2014-2017 |
| 42022 | ТК-13 | 059 | 140 | 0.08 | 0.07 | Котельная Н.Усадебная,2 | 1380.4 | 2014-2017 |
| 42024 | ТК1 | 060 | 180 | 0.08 | 0.08 | СО_Тепличная22 | 1947.6 | 2014-2017 |
| 42026 |  | 060 | 180 | 0.05 | 0.04 | СО_Тепличная22 | 1031.4 | 2014-2017 |
| 42040 | УП | 072 | 15 | 0.08 | 0.08 | СО Ул.Ленина,26а | 162.3 | 2014-2017 |
| 42042 | УП | 072 | 15 | 0.05 | 0.04 | СО Ул.Ленина,26а | 85.95 | 2014-2017 |
| 42044 | ТКК3 | 073 | 60 | 0.05 | 0.05 | В_Восстания12 | 343.8 | 2014-2017 |
| 42046 |  | 073 гвс | 60 | 0.05 | 0.04 | В_Восстания12 | 343.8 | 2014-2017 |
| 42048 | К25 | 074 | 12 | 0.05 | 0.05 | В_Восстания12 | 68.76 | 2014-2017 |
| 42050 |  | 074 гвс | 12 | 0.05 | 0.04 | В_Восстания12 | 68.76 | 2014-2017 |
| 42064 | ТК20б | 078 | 90 | 0.05 | 0.05 | В_Восстания12 | 515.7 | 2014-2017 |
| 42066 | ТК20б | 078 гвс | 90 | 0.05 | 0.04 | В_Восстания12 | 515.7 | 2014-2017 |
| 42068 | У9 | 079 | 43 | 0.05 | 0.05 | В_Восстания12 | 246.39 | 2014-2017 |
| 42052 | ТК45 | 075 | 65 | 0.07 | 0.07 | КЭМЗ | 578.5 | 2014-2017 |
| 42054 | УП | 075 гвс | 360 | 0.07 | 0.05 | СО Ул.Вилонова,40 | 2633.4 | 2014-2017 |
| 42074 | УП | 081 | 145 | 0.05 | 0.05 | СО Ул.Вилонова,40 | 830.85 | 2014-2017 |
| 42076 | УП | 081 гвс | 145 | 0.05 | 0.04 | СО Ул.Вилонова,40 | 830.85 | 2014-2017 |
| 42056 | ТК-3а | 076 | 240 | 0.1 | 0.1 | котельная Тарутинская,231а | 2985.6 | 2014-2017 |
| 42058 | ТК-3а гвс | 076 гвс | 240 | 0.05 | 0.04 | котельная Тарутинская,231а | 1375.2 | 2014-2017 |
| 42092 | УТ-2 | УТ | 20 | 0.2 | 0.2 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 376.4 | 2014-2017 |
| 42094 | УТ | УТ | 100 | 0.175 | 0.175 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 1694 | 2014-2017 |
| 42096 | УТ | 069 | 150 | 0.125 | 0.125 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 2052 | 2014-2017 |
| 42098 | УТ | УТ | 200 | 0.15 | 0.15 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 3012 | 2014-2017 |
| 42100 | УТ | 070 | 25 | 0.125 | 0.125 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 342 | 2014-2017 |
| 42108 | УТ | 071 | 215 | 0.125 | 0.125 | СО и ГВС Ул.Грабц.Шоссе,174 | 2941.2 | 2014-2017 |
| 42028 | ТК-3 | УТ | 215 | 0.25 | 0.25 | Котельная Кибальчича,17а | 4452.65 | 2014-2017 |
| 42034 | ТК-3 ГВС | УТ гвс | 215 | 0.1 | 0.08 | Котельная Кибальчича,17а | 2500.45 | 2014-2017 |
| 41996 | Котельная Советская,20в | УТ | 560 | 0.35 | 0.35 | Котельная Советская,20в | 16576 | 2014-2017 |
| 42000 | УТ | УТ | 240 | 0.3 | 0.3 | Котельная Советская,20в | 6458.4 | 2014-2017 |
| 42011 | УТ | УТ | 400 | 0.3 | 0.3 | Котельная Советская,20в | 10764 | 2014-2017 |
| 41974 | ТК5 | 047 | 200 | 0.1 | 0.1 | Котельная Тульское шоссе, 28а | 2488 | 2014-2017 |
| 41954 | ТК15г | УТ | 500 | 0.25 | 0.25 | Пр1-йАкадемический29 | 10355 | 2014-2017 |
| 41956 | УТ | УТ | 410 | 0.3 | 0.3 | Пр1-йАкадемический29 | 11033.1 | 2014-2017 |
| 41969 | УТ | УТ | 85 | 0.175 | 0.175 | Пр1-йАкадемический29 | 1439.9 | 2014-2017 |
| 41972 | ТК15 | УТ | 600 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 9036 | 2014-2017 |
| 41979 | УТ | 026 (2017) | 20 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 301.2 | 2014-2017 |
| 41983 | УТ | 030 | 40 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 602.4 | 2014-2017 |
| 41989 | УТ | 031 (2017) | 200 | 0.175 | 0.175 | Пр1-йАкадемический29 | 3388 | 2014-2017 |
| 41991 | УТ | 032 | 140 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 1915.2 | 2014-2017 |
| 42218 | УТ | УТ | 430 | 0.25 | 0.25 | Котельная Кибальчича,17а | 8905.3 | 2018-2022 |
| 42220 | УТ | 063 | 60 | 0.175 | 0.175 | Котельная Кибальчича,17а | 1016.4 | 2018-2022 |
| 42222 | УТ | 064 | 55 | 0.175 | 0.175 | Котельная Кибальчича,17а | 931.7 | 2018-2022 |
| 42224 | УТ гвс | УТ гвс | 430 | 0.08 | 0.07 | Котельная Кибальчича,17а | 4239.8 | 2018-2022 |
| 42226 | УТ гвс | 064 гвс | 55 | 0.07 | 0.05 | Котельная Кибальчича,17а | 402.325 | 2018-2022 |
| 42228 | УТ гвс | 063 гвс | 60 | 0.07 | 0.05 | Котельная Кибальчича,17а | 438.9 | 2018-2022 |
| 42202 | УТ | 053 | 70 | 0.2 | 0.2 | Котельная Советская,20в | 1317.4 | 2018-2022 |
| 42204 | УТ | УТ | 178 | 0.25 | 0.25 | Котельная Советская,20в | 3686.38 | 2018-2022 |
| 42206 | УТ | 054 | 60 | 0.2 | 0.2 | Котельная Советская,20в | 1129.2 | 2018-2022 |
| 42208 | УТ | 050 | 55 | 0.15 | 0.15 | Котельная Советская,20в | 828.3 | 2018-2022 |
| 42210 | УТ гвс | 053 гвс | 70 | 0.07 | 0.05 | Котельная Советская,20в | 512.05 | 2018-2022 |
| 42212 | УТ гвс | УТ гвс | 178 | 0.08 | 0.07 | Котельная Советская,20в | 1755.08 | 2018-2022 |
| 42214 | УТ гвс | 054 гвс | 60 | 0.07 | 0.05 | Котельная Советская,20в | 438.9 | 2018-2022 |
| 42216 | УТ гвс | 050гвс | 55 | 0.07 | 0.05 | Котельная Советская,20в | 402.325 | 2018-2022 |
| 42248 | Новый источник №1 | УТ | 200 | 0.6 | 0.6 | Новый источник №1 | 10678 | 2018-2022 |
| 42250 | УТ | УТ | 160 | 0.4 | 0.4 | Новый источник №1 | 8065.6 | 2018-2022 |
| 42251 | УТ | 089 | 70 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №1 | 1054.2 | 2018-2022 |
| 42252 | УТ | 088 | 135 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №1 | 2033.1 | 2018-2022 |
| 42254 | УТ | УТ | 325 | 0.4 | 0.4 | Новый источник №1 | 16383.25 | 2018-2022 |
| 42255 | УТ | 090 | 180 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №1 | 2710.8 | 2018-2022 |
| 42257 | УТ | УТ | 430 | 0.5 | 0.5 | Новый источник №1 | 22020.3 | 2018-2022 |
| 42259 | УТ | УТ | 790 | 0.35 | 0.35 | Новый источник №1 | 23384 | 2018-2022 |
| 42260 | УТ | 087 | 100 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №1 | 2071 | 2018-2022 |
| 42262 | УТ | УТ | 360 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №1 | 9687.6 | 2018-2022 |
| 42263 | УТ | 085 | 85 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 1599.7 | 2018-2022 |
| 42264 | УТ | 086 | 260 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 4893.2 | 2018-2022 |
| 42265 | УТ | 084 | 325 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 6116.5 | 2018-2022 |
| 21270 | ТК15 | со | 46 | 0.07 | 0.07 | Пр1-йАкадемический29 | ТК15 | 2018-2022 |
| 21294 | ТК15г | Задвижка | 0.4 | 0.1 | 0.1 | Пр1-йАкадемический29 | ТК15г | 2018-2022 |
| 21307 | Задвижка | со | 22 | 0.1 | 0.1 | Пр1-йАкадемический29 | Задвижка | 2018-2022 |
| 41964 | ТК18а | 027 | 150 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 2052 | 2018-2022 |
| 41966 | УзД4_1 | 027 (2017) гвс | 150 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 1097.25 | 2018-2022 |
| 41993 | УТ | 033 | 22 | 0.05 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 126.06 | 2018-2022 |
| 42188 | УТ | 037 | 60 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 820.8 | 2018-2022 |
| 42190 | УТ гвс | 037 гвс | 60 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 438.9 | 2018-2022 |
| 42192 | УТ | УТ | 115 | 0.175 | 0.175 | Пр1-йАкадемический29 | 1948.1 | 2018-2022 |
| 42194 | УТ | УТ | 215 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 3237.9 | 2018-2022 |
| 42196 | УТ | 036 | 300 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 4104 | 2018-2022 |
| 42198 | УТ | 034 | 68 | 0.05 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 389.64 | 2018-2022 |
| 42199 | УТ | 042 | 75 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 1129.5 | 2018-2022 |
| 42230 | УТ | 035 | 480 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 6566.4 | 2018-2022 |
| 13156 | ТКсм3к | со | 25 | 0.08 | 0.08 | ТЭЦ-1 КВАДРА | ТКсм3к | 2018-2022 |
| 42126 | ТКсм3к | УТ | 1200 | 0.25 | 0.25 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 24852 | 2018-2022 |
| 42128 | УТ | 009 | 95 | 0.07 | 0.07 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 845.5 | 2018-2022 |
| 42130 | УТ | 008 | 60 | 0.07 | 0.07 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 534 | 2018-2022 |
| 42132 | УТ | УТ | 200 | 0.2 | 0.2 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 3764 | 2018-2022 |
| 42134 | УТ | 011 | 60 | 0.07 | 0.07 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 534 | 2018-2022 |
| 42136 | УТ | 010 | 80 | 0.07 | 0.07 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 712 | 2018-2022 |
| 42138 | УТ | УТ | 240 | 0.2 | 0.2 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 4516.8 | 2018-2022 |
| 42140 | УТ | 013 | 30 | 0.07 | 0.07 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 267 | 2018-2022 |
| 42142 | УТ | 012 | 40 | 0.07 | 0.07 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 356 | 2018-2022 |
| 42144 | УТ | УТ | 700 | 0.175 | 0.175 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 11858 | 2018-2022 |
| 42146 | УТ | УТ | 125 | 0.15 | 0.15 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 1882.5 | 2018-2022 |
| 42148 | УТ | 007 | 45 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 559.8 | 2018-2022 |
| 42150 | УТ | 002 | 60 | 0.08 | 0.08 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 649.2 | 2018-2022 |
| 42152 | УТ | 001 | 150 | 0.08 | 0.08 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 1623 | 2018-2022 |
| 42154 | УТ | УТ | 110 | 0.15 | 0.15 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 1656.6 | 2018-2022 |
| 42156 | УТ | 006 | 60 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 746.4 | 2018-2022 |
| 42158 | УТ | 003 | 70 | 0.08 | 0.08 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 757.4 | 2018-2022 |
| 42160 | УТ | УТ | 175 | 0.125 | 0.125 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 2394 | 2018-2022 |
| 42162 | УТ | 005 | 45 | 0.08 | 0.08 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 486.9 | 2018-2022 |
| 42164 | УТ | 004 | 60 | 0.08 | 0.08 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 649.2 | 2018-2022 |
| 42166 | ТК22к | УТ | 280 | 0.3 | 0.3 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 7534.8 | 2018-2022 |
| 42168 | УТ | УТ | 70 | 0.15 | 0.15 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 1054.2 | 2018-2022 |
| 42170 | УТ | 014 | 27 | 0.125 | 0.125 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 369.36 | 2018-2022 |
| 42172 | УТ | 015 | 30 | 0.125 | 0.125 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 410.4 | 2018-2022 |
| 42174 | УТ | УТ | 100 | 0.25 | 0.25 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 2071 | 2018-2022 |
| 42176 | УТ | 016 | 25 | 0.125 | 0.125 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 342 | 2018-2022 |
| 42178 | УТ | 017 | 30 | 0.125 | 0.125 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 410.4 | 2018-2022 |
| 42180 | УТ | УТ | 135 | 0.25 | 0.25 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 2795.85 | 2018-2022 |
| 42182 | УТ | 019 | 80 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 995.2 | 2018-2022 |
| 42184 | УТ | 018 | 35 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 КВАДРА | 435.4 | 2018-2022 |
| 42268 | Новый источник №2 | УТ | 300 | 0.4 | 0.4 | Новый источник №2 | 15123 | 2018-2022 |
| 42269 | УТ | 114 | 90 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 1355.4 | 2018-2022 |
| 42270 | УТ | 113 | 90 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 1355.4 | 2018-2022 |
| 42272 | УТ | УТ | 90 | 0.35 | 0.35 | Новый источник №2 | 2664 | 2018-2022 |
| 42273 | УТ | 115 | 55 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 828.3 | 2018-2022 |
| 42274 | УТ | 116 | 65 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 978.9 | 2018-2022 |
| 42276 | УТ | УТ | 290 | 0.35 | 0.35 | Новый источник №2 | 8584 | 2018-2022 |
| 42277 | УТ | 117 | 35 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 527.1 | 2018-2022 |
| 42279 | УТ | УТ | 100 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №2 | 2691 | 2018-2022 |
| 42281 | УТ | УТ | 35 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №2 | 592.9 | 2018-2022 |
| 42283 | УТ | УТ | 35 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №2 | 724.85 | 2018-2022 |
| 42285 | УТ | УТ | 225 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №2 | 3811.5 | 2018-2022 |
| 42286 | УТ | 122 | 85 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №2 | 1760.35 | 2018-2022 |
| 42186 | Котельная Новая,41 | 046 | 755 | 0.125 | 0.125 | Котельная Новая,41 | 10328.4 | 2018-2022 |
| 42287 | УТ гвс | УТ гвс | 100 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 1163 | 2023-2027 |
| 42289 | УТ гвс | 051 гвс | 35 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 407.05 | 2023-2027 |
| 42291 | УТ гвс | 052 гвс | 35 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 407.05 | 2023-2027 |
| 42293 | УТ гвс | 055 гвс | 225 | 0.1 | 0.08 | Котельная Советская,20в | 2616.75 | 2023-2027 |
| 42295 | УТ | 091 | 95 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1609.3 | 2023-2027 |
| 42297 | УТ | УТ | 355 | 0.35 | 0.35 | Новый источник №1 | 10508 | 2023-2027 |
| 42299 | УТ | 093 | 70 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1185.8 | 2023-2027 |
| 42301 | УТ | 092 | 140 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 2371.6 | 2023-2027 |
| 42303 | УТ | УТ | 300 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №1 | 8073 | 2023-2027 |
| 42305 | УТ | 095 | 65 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1101.1 | 2023-2027 |
| 42307 | УТ | 094 | 110 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1863.4 | 2023-2027 |
| 42309 | УТ | УТ | 330 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №1 | 6834.3 | 2023-2027 |
| 42311 | УТ | 097 | 85 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1439.9 | 2023-2027 |
| 42313 | УТ | 096 | 90 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1524.6 | 2023-2027 |
| 42315 | УТ | УТ | 850 | 0.5 | 0.5 | Новый источник №1 | 43528.5 | 2023-2027 |
| 42317 | УТ | 103 | 85 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 1599.7 | 2023-2027 |
| 42319 | УТ | 102 | 85 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 1599.7 | 2023-2027 |
| 42321 | УТ | УТ | 990 | 0.4 | 0.4 | Новый источник №1 | 49905.9 | 2023-2027 |
| 42323 | УТ | УТ | 240 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №1 | 6458.4 | 2023-2027 |
| 42325 | УТ | 101 | 90 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 1693.8 | 2023-2027 |
| 42327 | УТ | 100 | 50 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 847 | 2023-2027 |
| 42329 | УТ | УТ | 350 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №1 | 7248.5 | 2023-2027 |
| 42331 | УТ | 099 | 80 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1355.2 | 2023-2027 |
| 42333 | УТ | 098 | 80 | 0.175 | 0.175 | Новый источник №1 | 1355.2 | 2023-2027 |
| 42335 | УТ | УТ | 530 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №1 | 14262.3 | 2023-2027 |
| 42337 | УТ | 105 | 95 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 1787.9 | 2023-2027 |
| 42339 | УТ | 104 | 105 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 1976.1 | 2023-2027 |
| 42341 | УТ | 106 | 270 | 0.2 | 0.2 | Новый источник №1 | 5081.4 | 2023-2027 |
| 41950 | ТК28 | УТ | 140 | 0.25 | 0.25 | Пр1-йАкадемический29 | 2899.4 | 2023-2027 |
| 41952 | У1_3 | УТ гвс | 140 | 0.08 | 0.07 | Пр1-йАкадемический29 | 1380.4 | 2023-2027 |
| 42343 | УТ | 043 | 50 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 684 | 2023-2027 |
| 42345 | УТ | УТ | 50 | 0.15 | 0.15 | Пр1-йАкадемический29 | 753 | 2023-2027 |
| 42347 | УТ | 045 | 80 | 0.1 | 0.1 | Пр1-йАкадемический29 | 995.2 | 2023-2027 |
| 42349 | УТ | 044 | 30 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 410.4 | 2023-2027 |
| 42351 | УТ | УТ | 65 | 0.175 | 0.175 | Пр1-йАкадемический29 | 1101.1 | 2023-2027 |
| 42353 | УТ | 038 | 30 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 410.4 | 2023-2027 |
| 42355 | УТ | 039 | 55 | 0.125 | 0.125 | Пр1-йАкадемический29 | 752.4 | 2023-2027 |
| 42357 | УТ | УТ | 135 | 0.1 | 0.1 | Пр1-йАкадемический29 | 1679.4 | 2023-2027 |
| 42359 | УТ | 040 | 50 | 0.1 | 0.1 | Пр1-йАкадемический29 | 622 | 2023-2027 |
| 42361 | УТ гвс | УТ гвс | 65 | 0.08 | 0.07 | Пр1-йАкадемический29 | 640.9 | 2023-2027 |
| 42363 | УТ гвс | 038 гвс | 30 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 219.45 | 2023-2027 |
| 42365 | УТ гвс | 039 гвс | 55 | 0.7 | 0.5 | Пр1-йАкадемический29 | 2936.725 | 2023-2027 |
| 42367 | УТ гвс | УТ гвс | 135 | 0.07 | 0.05 | Пр1-йАкадемический29 | 987.525 | 2023-2027 |
| 42369 | УТ гвс | 040 гвс | 50 | 0.05 | 0.04 | Пр1-йАкадемический29 | 286.5 | 2023-2027 |
| 42389 | УТ | УТ | 130 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №2 | 3498.3 | 2023-2027 |
| 42391 | УТ | 118 | 40 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 602.4 | 2023-2027 |
| 42393 | УТ | УТ | 110 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №2 | 2960.1 | 2023-2027 |
| 42395 | УТ | 119 | 50 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 753 | 2023-2027 |
| 42397 | УТ | УТ | 95 | 0.3 | 0.3 | Новый источник №2 | 2556.45 | 2023-2027 |
| 42399 | УТ | 120 | 50 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 753 | 2023-2027 |
| 42401 | УТ | УТ | 115 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №2 | 2381.65 | 2023-2027 |
| 42403 | УТ | 121 | 30 | 0.15 | 0.15 | Новый источник №2 | 451.8 | 2023-2027 |
| 42404 | УТ | 122 | 85 | 0.25 | 0.25 | Новый источник №2 | 1760.35 | 2023-2027 |
| 42371 | УТ | УТ | 180 | 0.2 | 0.2 | ТЭЦ-1 Квадра | 3387.6 | 2023-2027 |
| 42373 | УТ | 0.21 | 85 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 Квадра | 1057.4 | 2023-2027 |
| 42375 | УТ | 020 | 40 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 Квадра | 497.6 | 2023-2027 |
| 42377 | УТ | УТ | 140 | 0.175 | 0.175 | ТЭЦ-1 Квадра | 2371.6 | 2023-2027 |
| 42379 | УТ | 023 | 80 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 Квадра | 995.2 | 2023-2027 |
| 42381 | УТ | 022 | 70 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 Квадра | 870.8 | 2023-2027 |
| 42383 | УТ | УТ | 185 | 0.15 | 0.15 | ТЭЦ-1 Квадра | 2786.1 | 2023-2027 |
| 42385 | УТ | 025 | 70 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 Квадра | 870.8 | 2023-2027 |
| 42387 | УТ | 024 | 65 | 0.1 | 0.1 | ТЭЦ-1 Квадра | 808.6 | 2023-2027 |
| Итого |  |  | 37295.4 | - | - | - | 732747.98 | - |

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предлагается взаимное резервирование промышленно-отопительных котельных КЗТА и КЭМЗ и объединение данных источников в единую систему теплоснабжения.

Предлагаемый к строительству участок представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Строительство тепловых сетей для взаимного резервирования источников

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ, м | Вн. диаметр ОТ, м | Источник | Стоимость нового строительства, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42527 | разв | ТК1 | 10 | 0.3 | 0.3 | КЭМЗ | 269.1 | 2014-2017 |
| Итого |  |  | 10 | - | - | - | 269,1 | - |

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения МО «Город Калуга» схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по закрытию ряда зон теплоснабжения и перевода тепловой нагрузки на смежные энергоисточники. Также для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МО «Город Калуга» схемой теплоснабжения предусмотрено объединение ряда котельных в единую систему теплоснабжения. Для реализации данных мероприятий необходимо осуществить строительство и реконструкцию ряда участков тепловых сетей, перечень которых приведен в таблицах 5.1 и 5.2, с указанием стоимости в ценах базового года.

Таблица 5.1 – Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ, м | Вн. диаметр ОТ, м | Источник | Стоимость нового строительства, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42234 | УТ | ТК-1 гвс | 13.6 | 0.2 | 0.125 | Вишневского, 1 | 221 | 2014-2017 |
| 42148 | Котельная Пестеля,32б | УП | 188 | 0.3 | 0.3 | Пестеля, 32 б | 5059.08 | 2014-2017 |
| 42149 | Котельная Пестеля,32б (ГВС) | УТ | 188 | 0.15 | 0.08 | Пестеля, 32 б | 2432.72 | 2014-2017 |
| 42146 | ТК-23 | ТК-4 | 86 | 0.3 | 0.3 | Кирова, 67а | 2314.26 | 2014-2017 |
| 42133 | ТКир15 | ЦТП Театральная,4г | 53 | 0.125 | 0.125 | В.Восстания | 725.04 | 2014-2017 |
| 42135 | ТКК14 | ЦТП Московская,31 | 165 | 0.15 | 0.15 | В.Восстания | 2484.9 | 2014-2017 |
| 42137 | ТК154а | ЦТП Кропоткина,4а | 260 | 0.125 | 0.125 | В.Восстания | 3556.8 | 2014-2017 |
| 42159 | ТК-23 | ТК-25 | 35 | 0.3 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 941.85 | 2014-2017 |
| 42181 | ТК-25 | ТК-15 | 95 | 0.3 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 2556.45 | 2014-2017 |
| 42183 | ТК-25 | УТ | 10 | 0.07 | 0.07 | Пролетарская, 125 | 89 | 2014-2017 |
| 42194 | Кот-ая инф. больницы | УТ | 55 | 0.07 | 0.07 | Инфекционная больница | 489.5 | 2014-2017 |
| 42195 | Кот-ая инф. больницы гвс | УТ | 55 | 0.05 | 0.05 | Инфекционная больница | 315.15 | 2014-2017 |
| 42161 | УТ | ТК-13 | 106 | 0.25 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 2195.26 | 2014-2017 |
| 42145 | ТК | ЦТП Ф.Энгельса,13 | 115 | 0.125 | 0.125 | М. Горького, 1б | 1573.2 | 2014-2017 |
| 42218 | ТК-46 | ТК-46 | 1 | 0.15 | 0.15 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 15.06 | 2014-2017 |
| 42223 | УТ | УТ | 50 | 0.125 | 0.125 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 684 | 2014-2017 |
| 42226 | ТК76 | УТ | 395 | 0.15 | 0.15 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 5948.7 | 2014-2017 |
| 42141 | тк 26 см | ЦТП Болотникова,29 | 270 | 0.15 | 0.15 | Хрустальная, 18а | 4066.2 | 2014-2017 |
| 42143 | ТК-4а | ЦТП Хрустальная,50а | 535 | 0.2 | 0.2 | Хрустальная, 18а | 10068.7 | 2014-2017 |
| 42180 | ТК-4а | УП | 198 | 0.15 | 0.125 | Хрустальная, 18а | 2845.26 | 2014-2017 |
| 42227 | разв | УП | 125 | 0.125 | 0.125 | Ремпутьмаш | 1710 | 2014-2017 |
| 42228 | разв | УП | 125 | 0.15 | 0.08 | Ремпутьмаш | 1617.5 | 2014-2017 |
| 42131 | ТК13 | ТК-21 | 45 | 0.2 | 0.2 | Кибальчича | 846.9 | 2014-2017 |
| 42409 | Новый Тепличный | УТ | 10 | 0.4 | 0.4 | НК-3(Тепличный) | 504.1 | 2014-2017 |
| 42413 | УТ | УТ | 387 | 0.2 | 0.2 | НК-3(Тепличный) | 7283.34 | 2014-2017 |
| 42414 | Уз3Т1 | ТК-14 | 236 | 0.25 | 0.25 | НК-3(Тепличный) | 4887.56 | 2014-2017 |
| 42525 | ТК1 | ТК-3 | 256 | 0.35 | 0.35 | НК-3(Тепличный) | 7577.6 | 2014-2017 |
| 42528 | ТК18к | ЦТП Гурьянова,59а | 168 | 0.125 | 0.125 | ТЭЦ-1 | 2298.24 | 2014-2017 |
| 42223 | ТК (ул. Хрустальная, 44, корп. 2) | ЦТП (Хрустальная, 50) | 330 | 0.2 | 0.2 | Хрустальная, 18а | 16200,0 | 2022-2023 |
| 42226 | Котельная | ТК1 | 330 в 2д. – 175 п.м. | 0.2 | 0.2 | Театральная, 4г | 4757,09 | 2022-2023 |
| 42141 | ТК1 | ТК8см | 175 | 0.2 | 0.2 | Театральная, 4г |  | 2022-2023 |
| 42143 | ТК8см | ТКир15 | 175 | 0.2 | 0.2 | Театральная, 4г |  | 2022-2023 |
| 42180 | ТКир15 | ТКир5 | 175 | 0.2 | 0.2 | Театральная, 4г |  | 2022-2023 |
| 42227 | котельная | здание «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева | 610 в 2 д. – 610 п.м. | 0.125 | по проекту | Кропоткина, 4а | 14855,0 | 2022-2023 |
| 42228 | здание «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева | точка «А» по ул. К. Маркса, 6 | 610 в 2 д. – 610 п.м. | 0.125 | по проекту | Кропоткина, 4а |  | 2022-2023 |
| 42223 | точка «А» по ул. К. Маркса, 6 | точка «В» по ул. К. Маркса, 1 | 610 в 2 д. – 610 п.м. | 0.125 | по проекту | Кропоткина, 4а |  | 2022-2023 |
| 42226 | точка «В» по ул. К. Маркса, 1 | точка «С» по ул. К. Маркса, 3 | 610 в 2 д. – 610 п.м. | 0.125 | по проекту | Кропоткина, 4а |  | 2022-2023 |
| 42141 | котельная | точка В | 130 | 0.125 | 0.219 | М.Горького, 1б | 12960,0 | 2022-2023 |
| 42143 | ТК24 | точка С | 370 | 0.125 | 0.159 | М.Горького, 1б |  | 2022-2023 |
| 42180 | точка С | точка Д | 70 | 0.125 | 0.133 | М.Горького, 1б |  | 2022-2023 |
| 42227 | точка Д | точка Ф | 40 | 0.125 | 0.108 | М.Горького, 1б |  | 2022-2023 |
| 42228 | котельная | ТК16 | 70 | 0.125 | 0.159 | М.Горького, 1б |  | 2022-2023 |
| 42181 | ТК16 | точка В | 70 | 0.125 | 0.133 | М.Горького, 1б |  | 2022-2023 |
| 42183 | точка В | ТК25 | 310 | 0.125 | 0.159 | М.Горького, 1б |  | 2022-2023 |
| Итого |  |  | 6400,6 | - | - | - | 124079,461 | - |

Таблица 5.2 – Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ до реконструкции, м | Предлагаемый диаметр к реконструкции, м | Источник | Стоимость реконструкции, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36158 | ТК-19 | ТК-22 | 76 | 0.2 | 0.3 | Кирова, 67а | 2352.2 | 2014-2017 |
| 36187 | смена прокладки | УТ | 5 | 0.15 | 0.25 | Кирова, 67а | 119 | 2014-2017 |
| 36191 | УТ | смена прокладки | 5 | 0.15 | 0.25 | Кирова, 67а | 119 | 2014-2017 |
| 36193 | смена прокладки | ТК-23 | 25 | 0.15 | 0.25 | Кирова, 67а | 595 | 2014-2017 |
| 36344 | ТК-22 | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.25 | Кирова, 67а | 11.9 | 2014-2017 |
| 36345 | Задвижка | смена прокладки | 70 | 0.15 | 0.25 | Кирова, 67а | 1666 | 2014-2017 |
| 10010 | ТК91 | Задвижка | 3 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 64.95 | 2014-2017 |
| 10019 | ТК91 | Задвижка | 3 | 0.15 | 0.175 | В.Восстания 12 | 58.44 | 2014-2017 |
| 10029 | Задвижка | У243 | 3 | 0.15 | 0.175 | В.Восстания 12 | 58.44 | 2014-2017 |
| 10033 | Задвижка | У245 | 3 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 64.95 | 2014-2017 |
| 10043 | У243 | Задвижка | 3 | 0.15 | 0.175 | В.Восстания 12 | 58.44 | 2014-2017 |
| 10056 | Задвижка | У245 | 9 | 0.15 | 0.175 | В.Восстания 12 | 175.32 | 2014-2017 |
| 14150 | У259 | ТКК149 | 116 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 2760.8 | 2014-2017 |
| 14158 | ТККир32 | ТКир1 | 55 | 0.125 | 0.175 | В.Восстания 12 | 1071.4 | 2014-2017 |
| 14187 | ТКир1 | ТКир2 | 68 | 0.125 | 0.175 | В.Восстания 12 | 1324.64 | 2014-2017 |
| 14307 | ТКир14 | Задвижка | 0.5 | 0.08 | 0.125 | В.Восстания 12 | 7.87 | 2014-2017 |
| 14316 | Задвижка | ТКир15 | 31 | 0.08 | 0.125 | В.Восстания 12 | 487.94 | 2014-2017 |
| 16519 | У151 | Задвижка | 1 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 23.8 | 2014-2017 |
| 16521 | У154 | ТКС111 | 74 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 1761.2 | 2014-2017 |
| 16525 | ТКС111 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 11.9 | 2014-2017 |
| 16527 | ТКК23 | ТКК23а | 21 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 499.8 | 2014-2017 |
| 16529 | ТКК23а | Задвижка | 0.4 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 9.52 | 2014-2017 |
| 16542 | УГ17 | У154 | 9 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 214.2 | 2014-2017 |
| 17659 | Задвижка | ТКК23 | 31 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 737.8 | 2014-2017 |
| 17680 | Задвижка | УГ17 | 61 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 1451.8 | 2014-2017 |
| 17806 | УП2С | УП6С | 10 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 238 | 2014-2017 |
| 17810 | УП6С | УТ7аС | 60 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 1428 | 2014-2017 |
| 17812 | УТ7С | Задвижка | 0.5 | 0.125 | 0.25 | В.Восстания 12 | 11.9 | 2014-2017 |
| 17816 | Уз2Г31 | Уз3Г31 | 20 | 0.15 | 0.25 | В.Восстания 12 | 476 | 2014-2017 |
| 17818 | Уз3Г31 | УзАК23 | 13 | 0.15 | 0.25 | В.Восстания 12 | 309.4 | 2014-2017 |
| 17830 | ТКК3 | ТКК4 | 8 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 190.4 | 2014-2017 |
| 17832 | ТКК4 | ТКК5Элев | 30 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 714 | 2014-2017 |
| 17836 | ТКК5Элев | ТКК6 | 23 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 547.4 | 2014-2017 |
| 17842 | ТКК6 | ТКК10а | 12 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 285.6 | 2014-2017 |
| 17844 | ТКК10а | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 11.9 | 2014-2017 |
| 17882 | ТКК10 | ТКК11 | 60 | 0.1 | 0.2 | В.Восстания 12 | 1299 | 2014-2017 |
| 17918 | ТКК11 | Задвижка | 0.6 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 12.99 | 2014-2017 |
| 17929 | Задвижка | ТКК14 | 66 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 1428.9 | 2014-2017 |
| 17931 | Задвижка | ТКК10 | 111 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 2641.8 | 2014-2017 |
| 17953 | УзГ31 | Уз2Г31 | 33 | 0.125 | 0.25 | В.Восстания 12 | 785.4 | 2014-2017 |
| 17955 | Задвижка | УзГ31 | 1 | 0.125 | 0.25 | В.Восстания 12 | 23.8 | 2014-2017 |
| 18011 | Задвижка | УП2С | 23 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 547.4 | 2014-2017 |
| 18898 | УТ7аС | УТ7С | 30 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 714 | 2014-2017 |
| 18928 | УзАК23 | ТКК3 | 33 | 0.2 | 0.25 | В.Восстания 12 | 785.4 | 2014-2017 |
| 42135 | ТКК14 | ЦТП Московская,31 | 165 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 3572.25 | 2014-2017 |
| 14627 | Задвижка | ГрЭлев8 | 37 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 801.05 | 2014-2017 |
| 14630 | ГрЭлев8 | ТК154а | 60 | 0.1 | 0.15 | В.Восстания 12 | 1038.6 | 2014-2017 |
| 14742 | ТК154 | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.2 | В.Восстания 12 | 10.825 | 2014-2017 |
| 42137 | ТК154а | ЦТП Кропоткина,4а | 260 | 0.125 | 0.15 | В.Восстания 12 | 4500.6 | 2014-2017 |
| 7220 | ТК-7 | ТК-8 | 5.47 | 0.2 | 0.25 | Пролетарская, 125 | 130.186 | 2014-2017 |
| 7224 | ТК-8 | ТК-9 | 28 | 0.2 | 0.25 | Пролетарская, 125 | 666.4 | 2014-2017 |
| 7230 | ТК-9 | задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | Пролетарская, 125 | 11.9 | 2014-2017 |
| 7232 | задвижка | УП | 24 | 0.2 | 0.25 | Пролетарская, 125 | 571.2 | 2014-2017 |
| 7256 | УП | ТК-15 | 96 | 0.125 | 0.25 | Пролетарская, 125 | 2284.8 | 2014-2017 |
| 7288 | УП | ТК-7 | 12 | 0.2 | 0.25 | Пролетарская, 125 | 285.6 | 2014-2017 |
| 40447 | Котельная Пролетарская,125 | УТ | 17 | 0.3 | 0.35 | Пролетарская, 125 | 578.85 | 2014-2017 |
| 40449 | УТ | ТК-1 | 8 | 0.3 | 0.35 | Пролетарская, 125 | 272.4 | 2014-2017 |
| 40464 | ТК-1 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 15.475 | 2014-2017 |
| 40466 | Задвижка | ТК-18 | 20 | 0.2 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 619 | 2014-2017 |
| 40472 | ТК-18 | УТ | 37 | 0.2 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 1145.15 | 2014-2017 |
| 40476 | УТ | ТК-20 | 47 | 0.2 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 1454.65 | 2014-2017 |
| 40488 | ТК-20 | ТК-23 | 56 | 0.2 | 0.3 | Пролетарская, 125 | 1733.2 | 2014-2017 |
| 6161 | УТ-12 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 11.9 | 2014-2017 |
| 6163 | Задвижка | ТК-8 | 14 | 0.2 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 333.2 | 2014-2017 |
| 6169 | ТК-8 | ТК-9 | 32 | 0.2 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 761.6 | 2014-2017 |
| 6171 | ТК-9 | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 11.9 | 2014-2017 |
| 6173 | Задвижка | УП | 38 | 0.15 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 904.4 | 2014-2017 |
| 6177 | УП | Задвижка | 1 | 0.1 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 23.8 | 2014-2017 |
| 6179 | Задвижка | ТК-11 | 39.9 | 0.1 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 949.62 | 2014-2017 |
| 6189 | ТК-11 | Задвижка | 0.5 | 0.1 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 11.9 | 2014-2017 |
| 6191 | Задвижка | ТК-12 | 97 | 0.1 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 2308.6 | 2014-2017 |
| 6197 | ТК-13 | ТК-12 | 26 | 0.07 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 618.8 | 2014-2017 |
| 35050 | ТК-1а | Задвижка | 0.5 | 0.1 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 11.9 | 2014-2017 |
| 35052 | Задвижка | Задвижка | 109 | 0.1 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 2594.2 | 2014-2017 |
| 35053 | Задвижка | УТ | 136 | 0.08 | 0.25 | ул.В.Андриановой,5а | 3236.8 | 2014-2017 |
| 35127 | Котельная Андриановой,5а | ТК-1а | 10 | 0.25 | 0.35 | ул.В.Андриановой,5а | 340.5 | 2014-2017 |
| 40028 | смена прокладки | УТ | 10 | 0.08 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 173.1 | 2014-2017 |
| 40030 | УТ | смена прокладки | 10 | 0.1 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 173.1 | 2014-2017 |
| 40032 | смена прокладки | смена прокладки | 2 | 0.1 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 34.62 | 2014-2017 |
| 40034 | смена прокладки | УТ | 25 | 0.1 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 432.75 | 2014-2017 |
| 40039 | смена прокладки | ТК | 27 | 0.1 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 467.37 | 2014-2017 |
| 40126 | ТК-15 | Задвижка | 0.5 | 0.08 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 8.655 | 2014-2017 |
| 40127 | Задвижка | смена прокладки | 7 | 0.08 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 121.17 | 2014-2017 |
| 40129 | УТ | Задвижка | 0.5 | 0.1 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 8.655 | 2014-2017 |
| 40130 | Задвижка | смена прокладки | 20 | 0.1 | 0.15 | ул. М.Горького,1б | 346.2 | 2014-2017 |
| 11174 | ТК-4 |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | Хрустальная, 18а | 10.825 | 2014-2017 |
| 11176 |  | ТК-4а | 177 | 0.1 | 0.2 | Хрустальная, 18а | 3832.05 | 2014-2017 |
| 11268 | ТК-11 | тк 12 | 25 | 0.1 | 0.175 | Хрустальная, 18а | 487 | 2014-2017 |
| 11276 | тк 12 | ут 22 | 107 | 0.1 | 0.175 | Хрустальная, 18а | 2084.36 | 2014-2017 |
| 11308 | тк 25 |  | 0.5 | 0.1 | 0.175 | Хрустальная, 18а | 9.74 | 2014-2017 |
| 11312 |  | тк 26 см | 52 | 0.1 | 0.175 | Хрустальная, 18а | 1012.96 | 2014-2017 |
| 11425 | Хрустальная 18а гвс | ТК-1гвс | 14 | 0.1 | 0.175 | Хрустальная, 18а | 272.72 | 2014-2017 |
| 11451 | ТК-1гвс | Ут-2гвс | 40 | 0.1 | 0.15 | Хрустальная, 18а | 692.4 | 2014-2017 |
| 11453 | Ут-2гвс |  | 1 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 14.31 | 2014-2017 |
| 11455 |  | ТК-3гвс | 77 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 1101.87 | 2014-2017 |
| 11461 | ТК-3гвс | ТК-4гвс | 40 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 572.4 | 2014-2017 |
| 11463 | ТК-4гвс |  | 0.5 | 0.07 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 7.155 | 2014-2017 |
| 11465 |  | ТК-4а гвс | 177 | 0.07 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 2532.87 | 2014-2017 |
| 11505 | Ут-2гвс |  | 0.5 | 0.1 | 0.125 | Хрустальная, 18а | 7.87 | 2014-2017 |
| 11507 |  | ут 1 гвс | 15 | 0.1 | 0.125 | Хрустальная, 18а | 236.1 | 2014-2017 |
| 11513 | ут 1 гвс | ТК-6 гвс | 70 | 0.1 | 0.125 | Хрустальная, 18а | 1101.8 | 2014-2017 |
| 11523 | ТК-11 гвс | тк 12 гвс | 25 | 0.07 | 0.08 | Хрустальная, 18а | 311 | 2014-2017 |
| 11537 | ут 23 гвс |  | 0.5 | 0.07 | 0.08 | Хрустальная, 18а | 6.22 | 2014-2017 |
| 11539 |  | гвс | 55 | 0.07 | 0.08 | Хрустальная, 18а | 684.2 | 2014-2017 |
| 11563 | ТК-6 гвс |  | 0.5 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 7.155 | 2014-2017 |
| 11565 |  | тк 7см гвс | 30 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 429.3 | 2014-2017 |
| 11573 | ут 8а гвс | ут 11 гвс | 65 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 930.15 | 2014-2017 |
| 11577 | ут 12 гвс |  | 0.5 | 0.032 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 3.295 | 2014-2017 |
| 11581 |  | опуск | 23 | 0.032 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 151.57 | 2014-2017 |
| 11583 | опуск | тк 9 гвс | 20 | 0.032 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 131.8 | 2014-2017 |
| 11585 | тк 9 гвс | гвс | 35 | 0.032 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 230.65 | 2014-2017 |
| 11591 |  | опуск | 60 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 858.6 | 2014-2017 |
| 11593 | опуск | опуск | 32 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 457.92 | 2014-2017 |
| 11595 | опуск | тк 10гвс | 60 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 858.6 | 2014-2017 |
| 11599 | тк 10гвс | т а | 182 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 2604.42 | 2014-2017 |
| 11603 | т а | тк | 35 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 500.85 | 2014-2017 |
| 11609 | тк | задвижка | 0.5 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 7.155 | 2014-2017 |
| 11612 | задвижка | УП | 60 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 858.6 | 2014-2017 |
| 11614 | УП | задвижка | 0.5 | 0.032 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 3.295 | 2014-2017 |
| 11616 | задвижка | гвс | 15 | 0.032 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 98.85 | 2014-2017 |
| 11618 | УП | УП | 36 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 515.16 | 2014-2017 |
| 11628 | УП | УП | 117 | 0.08 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 1674.27 | 2014-2017 |
| 11630 | УП | задвижка | 0.5 | 0.07 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 7.155 | 2014-2017 |
| 11632 | задвижка | ТК-2а | 82 | 0.07 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 1173.42 | 2014-2017 |
| 11634 | ТК-2а | гвс | 22 | 0.07 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 314.82 | 2014-2017 |
| 18241 | УП | УП | 60 | 0.07 | 0.08 | Хрустальная, 18а | 746.4 | 2014-2017 |
| 18263 | УП | ГВС | 3 | 0.025 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 19.77 | 2014-2017 |
| 18284 | УП | УП | 247.6 | 0.05 | 0.08 | Хрустальная, 18а | 3080.144 | 2014-2017 |
| 18290 | УП | задвижка | 0.5 | 0.05 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 7.155 | 2014-2017 |
| 18292 | задвижка | УП | 48 | 0.05 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 686.88 | 2014-2017 |
| 18296 | УП | УП | 32 | 0.05 | 0.1 | Хрустальная, 18а | 457.92 | 2014-2017 |
| 18912 | УП | ГВС | 0.5 | 0.025 | 0.04 | Хрустальная, 18а | 3.295 | 2014-2017 |
| 29462 | ТВ-1 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 11.9 | 2014-2017 |
| 29463 | Задвижка | ТВ4 | 116 | 0.2 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 2760.8 | 2014-2017 |
| 29502 | ТВ4 | смена прокладки | 110 | 0.2 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 2618 | 2014-2017 |
| 30078 | ТК-17-Г | ТК-18-Г | 64 | 0.15 | 0.175 | Кибальчича, 17а | 1246.72 | 2014-2017 |
| 30117 | Смена прокладки | ТК-20 | 30 | 0.15 | 0.175 | Кибальчича, 17а | 584.4 | 2014-2017 |
| 30122 | ТК-20 | Смена прокладки | 6 | 0.15 | 0.175 | Кибальчича, 17а | 116.88 | 2014-2017 |
| 30124 | Смена прокладки | УТ | 50 | 0.15 | 0.175 | Кибальчича, 17а | 974 | 2014-2017 |
| 30128 | УТ | Смена прокладки | 45 | 0.15 | 0.2 | Кибальчича, 17а | 974.25 | 2014-2017 |
| 30130 | Смена прокладки | ТК-21 | 6 | 0.15 | 0.2 | Кибальчича, 17а | 129.9 | 2014-2017 |
| 30272 | ТВ5 | ТК11 | 40 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 952 | 2014-2017 |
| 30347 | ТК8 | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 11.9 | 2014-2017 |
| 30348 | Задвижка | ТВ5 | 81 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 1927.8 | 2014-2017 |
| 30390 | ТК11 | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 11.9 | 2014-2017 |
| 30391 | Задвижка | ТК12-Г | 120 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 2856 | 2014-2017 |
| 30403 | ТК12-Г | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 11.9 | 2014-2017 |
| 30404 | Задвижка | ТК13 | 46 | 0.15 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 1094.8 | 2014-2017 |
| 25930 | ТК1 |  | 0.5 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 15.475 | 2014-2017 |
| 25934 | ТК2 | ТК3 | 42 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 1299.9 | 2014-2017 |
| 25936 | ТК3 | Уз1Т7 | 3 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 92.85 | 2014-2017 |
| 25938 | Уз1Т7 | Уз2Т7 | 41 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 1268.95 | 2014-2017 |
| 25942 | Уз2Т7 |  | 48 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 1485.6 | 2014-2017 |
| 25944 |  | ТК4 | 50 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 1547.5 | 2014-2017 |
| 25946 | ТК4 | ТК10 | 138 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 4271.1 | 2014-2017 |
| 25967 | ТК10 | СК2 | 37 | 0.15 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 1145.15 | 2014-2017 |
| 25968 | СК2 | ТК11 | 15 | 0.15 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 464.25 | 2014-2017 |
| 25971 | ТК11 | СК3 | 55 | 0.125 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 1309 | 2014-2017 |
| 25973 | СК3 | ТК12 | 28 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 666.4 | 2014-2017 |
| 25977 | ТК12 | ТК13 | 43 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 1023.4 | 2014-2017 |
| 25981 | ТК13 | ТК14 | 46 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 1094.8 | 2014-2017 |
| 25985 | ТК14 | Уз1Т1 | 53 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 1261.4 | 2014-2017 |
| 25989 | Уз1Т1 | Уз2Т1 | 22 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 523.6 | 2014-2017 |
| 25991 |  | Уз3Т1 | 8 | 0.07 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 190.4 | 2014-2017 |
| 26059 |  | ТК2 | 62 | 0.2 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 1918.9 | 2014-2017 |
| 26069 | Уз2Т1 |  | 26 | 0.07 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 618.8 | 2014-2017 |
| 28468 | смена прокладки | жилой дом | 5 | 0.05 | 0.1 | НИ-3(Тепличный) | 71.55 | 2014-2017 |
| 28469 | Задвижка | смена прокладки | 117 | 0.05 | 0.1 | НИ-3(Тепличный) | 1674.27 | 2014-2017 |
| 28889 | ТВ-8 | ТВ-11 | 12 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 285.6 | 2014-2017 |
| 28902 | ТВ-11 | ТВ-12 | 114 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 2713.2 | 2014-2017 |
| 28909 | смена прокладки | ТВ | 15 | 0.1 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 357 | 2014-2017 |
| 28913 | ТВ | смена прокладки | 15 | 0.1 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 357 | 2014-2017 |
| 28915 | смена прокладки | ТК-14 | 10 | 0.1 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 238 | 2014-2017 |
| 29058 | ТВ-7 | Задвижка | 0.5 | 0.05 | 0.1 | НИ-3(Тепличный) | 7.155 | 2014-2017 |
| 29061 | Задвижка | ТВ-8 | 18 | 0.15 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 428.4 | 2014-2017 |
| 29203 | ТВ-12 | смена прокладки | 55 | 0.125 | 0.25 | НИ-3(Тепличный) | 1309 | 2014-2017 |
| 42239 | УТ | ТК1 | 73 | 0.25 | 0.4 | НИ-3(Тепличный) | 4231.81 | 2014-2017 |
| 31152 | Задвижка | смена прокладки | 200 | 0.1 | 0.15 | НИ-3(Тепличный) | 3462 | 2014-2017 |
| 31175 | смена прокладки | УТ | 8 | 0.1 | 0.15 | НИ-3(Тепличный) | 138.48 | 2014-2017 |
| 31231 | ТК-6 | Задвижка | 0.5 | 0.1 | 0.15 | НИ-3(Тепличный) | 8.655 | 2014-2017 |
| 31232 | Задвижка | ТВ2 | 50 | 0.1 | 0.15 | НИ-3(Тепличный) | 865.5 | 2014-2017 |
| 31237 | ТВ2 | Задвижка | 0.5 | 0.1 | 0.15 | НИ-3(Тепличный) | 8.655 | 2014-2017 |
| 28316 | ТК-10 | ТК-11 | 30 | 0.08 | 0.15 | НИ-3(Тепличный) | 519.3 | 2014-2017 |
| 28319 | смена прокладки | жилой дом | 5 | 0.05 | 0.125 | НИ-3(Тепличный) | 78.7 | 2014-2017 |
| 28327 | ТК-11 | Задвижка | 0.5 | 0.05 | 0.125 | НИ-3(Тепличный) | 7.87 | 2014-2017 |
| 28328 | Задвижка | смена прокладки | 7 | 0.05 | 0.125 | НИ-3(Тепличный) | 110.18 | 2014-2017 |
| 28516 | Задвижка | ТК1-Г | 426 | 0.25 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 13184.7 | 2014-2017 |
| 28543 | УТ | Задвижка | 0.5 | 0.25 | 0.3 | НИ-3(Тепличный) | 15.475 | 2014-2017 |
| 29221 | смена прокладки | УТ | 17 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 578.85 | 2014-2017 |
| 29225 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29229 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29233 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29238 | смена прокладки | смена прокладки | 40 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 1362 | 2014-2017 |
| 29240 | смена прокладки | УТ | 34 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 1157.7 | 2014-2017 |
| 29244 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29248 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29252 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29257 | смена прокладки | смена прокладки | 55 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 1872.75 | 2014-2017 |
| 29270 | ТВ-2 | УТ | 22 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 749.1 | 2014-2017 |
| 29274 | УТ | УТ | 25 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 851.25 | 2014-2017 |
| 29278 | УТ | УТ | 25 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 851.25 | 2014-2017 |
| 29282 | УТ | УТ | 25 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 851.25 | 2014-2017 |
| 29286 | УТ | смена прокладки | 25 | 0.125 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 851.25 | 2014-2017 |
| 29288 | смена прокладки | ТК-3 | 20 | 0.125 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29297 | ТК1-Г | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 17.025 | 2014-2017 |
| 29298 | Задвижка | смена прокладки | 7 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 238.35 | 2014-2017 |
| 29300 | УТ | УТ | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29304 | УТ | Задвижка | 17 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 578.85 | 2014-2017 |
| 29305 | Задвижка | смена прокладки | 0.5 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 17.025 | 2014-2017 |
| 29307 | УТ | Задвижка | 20 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 681 | 2014-2017 |
| 29308 | Задвижка | смена прокладки | 0.5 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 17.025 | 2014-2017 |
| 29310 | смена прокладки | Задвижка | 10 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 340.5 | 2014-2017 |
| 29311 | Задвижка | ТВ-2 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | НИ-3(Тепличный) | 17.025 | 2014-2017 |
| 15293 | ТК46 | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.2 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 10.825 | 2014-2017 |
| 15295 | Задвижка | ЦТП Молодёжная,5а | 28.5 | 0.15 | 0.2 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 617.025 | 2014-2017 |
| 15538 | ТК-86 | ТК87 | 43 | 0.1 | 0.175 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 837.64 | 2014-2017 |
| 15544 | ТК87 | ТК88 | 42 | 0.1 | 0.175 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 818.16 | 2014-2017 |
| 15550 | ТК88 | ТК-89 | 47 | 0.1 | 0.175 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 915.56 | 2014-2017 |
| 15680 | ТК68 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.3 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 15.475 | 2014-2017 |
| 15686 | Задвижка | Разв | 70 | 0.2 | 0.3 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 2166.5 | 2014-2017 |
| 15706 | Разв | ТК65 | 45 | 0.2 | 0.3 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 1392.75 | 2014-2017 |
| 15708 | ТК65 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 11.9 | 2014-2017 |
| 15710 | Задвижка | разв | 64 | 0.2 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 1523.2 | 2014-2017 |
| 15718 | разв | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 11.9 | 2014-2017 |
| 15720 | Задвижка | ТК67 | 25 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 595 | 2014-2017 |
| 15722 | ТК67 | Задвижка | 0.5 | 0.08 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 11.9 | 2014-2017 |
| 15724 | Задвижка | УТ | 90 | 0.08 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 2142 | 2014-2017 |
| 42223 | УТ | УТ | 50 | 0.125 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 1190 | 2014-2017 |
| 13893 | ТК38 со | ТК42 | 37 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 880.6 | 2014-2017 |
| 13899 | ТК42 | ТК43 | 12 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 285.6 | 2014-2017 |
| 13905 | ТК43 | разв | 24 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 571.2 | 2014-2017 |
| 13913 | разв | ТК46 | 30 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 714 | 2014-2017 |
| 42218 | ТК-46 | ТК-46 | 1 | 0.15 | 0.25 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 23.8 | 2014-2017 |
| 15388 | ТК-50 | ТК-84 | 31 | 0.125 | 0.2 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 671.15 | 2014-2017 |
| 15390 | ТК-84 | ТК-83 | 4 | 0.125 | 0.2 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 86.6 | 2014-2017 |
| 15524 | ТК-83 | ТК85 | 4 | 0.125 | 0.2 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 86.6 | 2014-2017 |
| 15637 | ТК-81 | ТК80 | 73 | 0.1 | 0.15 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 1263.63 | 2014-2017 |
| 15654 | ТК78 | ТК77 | 144 | 0.1 | 0.125 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 2266.56 | 2014-2017 |
| 15658 | ТК77 | ТК76 | 15 | 0.1 | 0.125 | НИ-4 (Грабцевское шоссе) | 236.1 | 2014-2017 |
| Итого |  |  | 8796.97 | - | - | - | 195909.93 | - |

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Обоснование по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения приведено в Главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения (шифр 29401.ОМ-ПСТ.009.000).

Перечень предлагаемых мероприятий приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 –Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности.

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ, м | Вн. диаметр ОТ, м | Источник | Стоимость нового строительства, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТКП4 | У7 | 1000 | 0.2 | 0.2 | 1-й Академический 29 | 18820 | 2014-2017 |
| Итого |  |  | 1000 | - | - | - | 18820 | - |

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перечень участков тепловых сетей, предлагаемых к реконструкции с увеличением диаметра, для обеспечения приростов тепловой нагрузки приведен в таблице 7.1 с указанием стоимости в ценах базового года.

Таблица 7.1 –Реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ до реконструкции, м | Предлагаемый диаметр к реконструкции, м | Источник | Стоимость реконструкции, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1197 | У8 |  | 0.5 | 0.05 | 0.125 | Тульское шоссе, 28а | 7.87 | 2018-2022 |
| 1211 | У9 | У9а | 30 | 0.07 | 0.125 | Тульское шоссе, 28а | 472.2 | 2018-2022 |
| 1221 | ТК4 | ТК5 | 28 | 0.07 | 0.125 | Тульское шоссе, 28а | 440.72 | 2018-2022 |
| 1261 |  | У9 | 30 | 0.08 | 0.125 | Тульское шоссе, 28а | 472.2 | 2018-2022 |
| 2671 | У9а | ТК4 | 47 | 0.07 | 0.125 | Тульское шоссе, 28а | 739.78 | 2018-2022 |
| 13154 | Задвижка | ТКсм3к | 46 | 0.08 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 2043 | 2018-2022 |
| 13230 | ТК13к | Задвижка | 0.5 | 0.15 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 1940.85 | 2018-2022 |
| 13232 | Задвижка | ТК16к | 47 | 0.15 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 17.025 | 2018-2022 |
| 13242 | ТК16к | тв16к | 51 | 0.15 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 1940.85 | 2018-2022 |
| 13248 | тв16к | оп10к | 25 | 0.15 | 0.25 | ТЭЦ-1 | 1094.8 | 2018-2022 |
| 13250 | оп10к | ТК17к | 45 | 0.15 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 3064.5 | 2018-2022 |
| 13256 | ТК17к | Задвижка | 0.5 | 0.1 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 2043 | 2018-2022 |
| 13258 | Задвижка | ТК18к | 22 | 0.1 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 851.25 | 2018-2022 |
| 13260 | ТК18к | ТКсм5к | 37 | 0.15 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 681 | 2018-2022 |
| 13262 | ТКсм5к | ТК22к | 20 | 0.1 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 2485.65 | 2018-2022 |
| 13046 | ТК-1к | разв | 60 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 1532.25 | 2018-2022 |
| 13050 | разв | ТК6к | 57 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 2043 | 2018-2022 |
| 13056 | ТК6к | Задвижка | 0.5 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 2417.55 | 2018-2022 |
| 13058 | Задвижка | оп5к | 57 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 885.3 | 2018-2022 |
| 13060 | оп5к | тв4к | 90 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 919.35 | 2018-2022 |
| 13066 | тв4к | оп6к | 60 | 0.25 | 0.4 | ТЭЦ-1 | 156519 | 2018-2022 |
| 13068 | оп6к | разв | 25 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 1872.75 | 2018-2022 |
| 13072 | разв | ТКсм2к | 20 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 1021.5 | 2018-2022 |
| 13074 | ТКсм2к | разв | 73 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 919.35 | 2018-2022 |
| 13078 | разв | ТК7к | 45 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 102.15 | 2018-2022 |
| 13084 | ТК7к | ТК8 | 60 | 0.25 | 0.35 | ТЭЦ-1 | 783.15 | 2018-2022 |
| 13112 | ТК8 | ТК10к | 71 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 15.475 | 2018-2022 |
| 13118 | ТК10к | ТК11к | 26 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 1454.65 | 2018-2022 |
| 13124 | ТК11к | тв7к | 27 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 1578.45 | 2018-2022 |
| 13130 | тв7к | тв8к | 55 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 773.75 | 2018-2022 |
| 13136 | тв8к | ТК12 | 30 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 1392.75 | 2018-2022 |
| 13142 | ТК12 | Задвижка | 27 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 15.475 | 2018-2022 |
| 13144 | Задвижка |  | 3 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 680.9 | 2018-2022 |
| 13150 |  | тв10к | 23 | 0.25 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 1145.15 | 2018-2022 |
| 40911 | ТЭЦ-1 КВАДРА | УТ | 2700 | 0.35 | 0.3 | ТЭЦ-1 | 619 | 2018-2022 |
| 19790 | Пр1-йАкадемический29 | Уз1 | 14 | 0.45 | 0.5 | 1-й Академический пр., 29 | 824.32 | 2023-2027 |
| 21170 | Уз1 | Уз2 | 4 | 0.45 | 0.5 | 1-й Академический пр., 29 | 235.52 | 2023-2027 |
| 21264 | ТК14 | Задвижка | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 11.9 | 2023-2027 |
| 21286 | ТК15а | Задвижка | 0.6 | 0.125 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 14.28 | 2023-2027 |
| 21288 | ТК15б | Задвижка | 0.4 | 0.125 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 9.52 | 2023-2027 |
| 21292 | ТК15в | ТК15г | 65 | 0.1 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 1547 | 2023-2027 |
| 21299 | Задвижка | ТК15б | 31 | 0.125 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 737.8 | 2023-2027 |
| 21303 | Задвижка | ТК15в | 53 | 0.125 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 1261.4 | 2023-2027 |
| 21505 | Задвижка | ТК15а | 160 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 3808 | 2023-2027 |
| 21428 | ТК23 | Задвижка | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 9.52 | 2023-2027 |
| 21468 | УзГП24_1 | УзГП24_2 | 35 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 833 | 2023-2027 |
| 21472 | УзГП24_2 | УзГП24_5 | 7 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 166.6 | 2023-2027 |
| 21474 | У1_2 | УзГП28_3 | 19 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 452.2 | 2023-2027 |
| 21476 | УзГП28_4 | У1_1 | 10 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 238 | 2023-2027 |
| 21478 | У1_1 | УзЦТП | 16 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 380.8 | 2023-2027 |
| 21480 | УзЦТП | гвсГП28а | 2 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 47.6 | 2023-2027 |
| 21739 | Задвижка | УзГП24_1 | 26 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 618.8 | 2023-2027 |
| 21856 | УзГП24_5 | У1_2 | 30 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 714 | 2023-2027 |
| 21860 | УзГП28_3 | УзГП28_4 | 50 | 0.2 | 0.25 | 1-й Академический пр., 29 | 1190 | 2023-2027 |
| Итого |  |  | 4462.9 | - | - | - | 208085.91 | - |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Перечень участков тепловых сетей МУП «Калугатеплосеть», подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведен в таблице 8.1 с указанием стоимости в ценах базового года.

Таблица 8.1 –Реконструкция тепловых сетей подлежащих замене отработавших нормативный срок службы

| № п/п | Сети от источника | Протяженность в 2д., п.м. | Стоимость | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кутузова, 4а | 4400 | 40 592,00 | 2023-2024 |
| 2 | пл. Победы, 9а | 3470 | 31 180,00 | 2023-2024 |
| 3 | В. Восстание, 12 | 2080 | 74 699,00 | 2023-2024 |
| 4 | Кирова, 67 а | 2399 | 58 659,36 | 2023-2024 |
| 5 | Пролетарская, 125 | 3386 | 48 407,95 | 2023-2024 |
| 6 | Ленина, 26 | 1611 | 52 087,98 | 2024-2025 |
| 7 | Пестеля, 32 б | 3779 | 128 114,07 | 2024-2025 |
| 8 | пер. Воскресенский, 2 б | 3490,8 | 56 499,77 | 2024-2025 |
| 9 | Мичурина, 9 в | 2960 | 42 272,76 | 2024-2025 |
| 10 | Дорожная, 6 а | 2142 | 63 696,05 | 2024-2025 |
| 11 | Социалистическая, 2 а | 6660 | 153 019,15 | 2025-2026 |
| 12 | Тульская, 78 в | 3656 | 100 489,57 | 2025-2026 |
| 13 | Никитина, 95 б | 7938 | 192 542,10 | 2025-2026 |
|  | ИТОГО | 47971,8 | 1 042 259,76 |  |

Таблица 8.2 –Реконструкция тепловых сетей подлежащих замене отработавших нормативный срок службы в рамках региональной программы Калужской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 годы».

| № п/п | Сети от источника | Протяженность в 2д., п.м. | Стоимость | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ф. Энгельса, 13а | 1693 | 42 933,87 | 2023 |
| 2 | ул.Тульская, 78в» | 2523 | 66 486,78 | 2023 |
| 3 | ул.Новослободская, 25а» | 2037 | 45 452,15 | 2023 |
| 4 | ул.Грабцевское шоссе, 35» | 10194 | 302 942,21 | 2023-2024 |
| 5 | ул. Московская, 115а» | 2425 | 86 341,99 | 2023-2024 |
| 6 | ул. Луначарского, 6а» | 1884 | 54 112,28 | 2023-2024 |
| 7 | бульвар Энтузиастов, 6б» | 4330 | 112 481,63 | 2023-2024 |

Данных по годам прокладки тепловых сетей другими теплоснабжающими организациями предоставлено не было, составить программу перекладок тепловых сетей г. Калуги неуказанных в таблице 8.1 не представилось возможным.

Строительство и реконструкция насосных станций

Перечень насосных станций МУП «Калугатеплосеть», подлежащих реконструкции приведен в таблице 9.1. с указанием стоимости в ценах базового года.

Таблица 9.1 –Реконструкция насосных станций (Устройство ЦТП)

| № п/п | Источника | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Грабцевское шоссе, 35 "в" (насосная) | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. | 40 592,00 | 2023-2024 |
| 2 | ул. Моложежная, 5 "а" (насосная) | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД котлов, снижение ФОТ | 25 501 | 2023-2024 |

Реконструкция с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов при переводе потребителей на независимую схему теплоснабжения

Необходимость реализации данного вида мероприятий обусловлена предложением установки БИТП у потребителей ряда котельных, что повлечет за собой увеличение циркуляционного расхода в системах теплоснабжения от источников тепловой энергии и снизит запас пропускной способности трубопроводов.

Перечень предлагаемых к реконструкции тепловых сетей для нормализации гидравлических режимов при переводе потребителей на независимую схему теплоснабжения приведено в таблице 10.1.

Таблица 10.1 –Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности.

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметp ПТ до реконструкции, м | Предлагаемый диаметр к реконструкции, м | Источник | Стоимость реконструкции, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7119 | ТК-6 | ТК-16 | 20 | 0.08 | 0.1 | Пролетарская, 125 | 286.2 | 2014-2017 |
| 7121 | ТК-16 | задвижка | 0.5 | 0.08 | 0.1 | Пролетарская, 125 | 7.155 | 2014-2017 |
| 7123 | задвижка | ТК-17 | 42 | 0.08 | 0.1 | Пролетарская, 125 | 601.02 | 2014-2017 |
| 6075 | УП | СО | 3.95 | 0.05 | 0.1 | ул.В.Андриановой,5а | 56.5245 | 2014-2017 |
| 39779 | ТК | со | 30 | 0.05 | 0.08 | ул. М.Горького,1б | 373.2 | 2014-2017 |
| 39790 | смена прокладки | УТ | 5 | 0.08 | 0.1 | ул. М.Горького,1б | 71.55 | 2014-2017 |
| 39794 | УТ | смена прокладки | 5 | 0.08 | 0.1 | ул. М.Горького,1б | 71.55 | 2014-2017 |
| 39796 | смена прокладки | ТК | 7.7 | 0.08 | 0.1 | ул. М.Горького,1б | 110.187 | 2014-2017 |
| 39797 | Задвижка | смена прокладки | 25 | 0.08 | 0.1 | ул. М.Горького,1б | 357.75 | 2014-2017 |
| 39906 | ТК-3а | Задвижка | 0.5 | 0.08 | 0.1 | ул. М.Горького,1б | 7.155 | 2014-2017 |
| 40016 | ТК-2а | ТК-3 | 82 | 0.15 | 0.2 | ул. М.Горького,1б | 1775.3 | 2014-2017 |
| 30468 | смена прокладки | ТК8 | 45 | 0.2 | 0.25 | Кибальчича, 17а | 1071 | 2014-2017 |
| 15396 | ТК-83 | Задвижка | 0.5 | 0.05 | 0.1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 7.155 | 2018-2022 |
| 15398 | Задвижка | ТК82 | 47 | 0.05 | 0.1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 672.57 | 2018-2022 |
| 15404 | ТК82 | разв | 50 | 0.07 | 0.1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 715.5 | 2018-2022 |
| 15416 | разв | со | 67 | 0.07 | 0.1 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 958.77 | 2018-2022 |
| 15668 | ТК51 | ТК94 | 138 | 0.25 | 0.3 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 4271.1 | 2018-2022 |
| 15678 | ТК94 | ТК68 | 95 | 0.25 | 0.3 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 2940.25 | 2018-2022 |
| 42226 | ТК76 | УТ | 395 | 0.15 | 0.175 | НК-4 (Грабцевское шоссе) | 7694.6 | 2018-2022 |
| Итого |  |  | 1059.15 | - | - | - | 22048.537 | - |