## ГНС2012
Результаты контроля качества питьвой воды "Городской" насосной станции, г.Калуги, за 2012 год.
Дата | водородный | цветность | запах | привкус | мутность | железо | хлориды | Аммиак | нитрит- | нитрат- | перманганатная | жесткость | ОМЧ | общие | термотолерантные
отбора | показатель |  |  |  |  | общ. |  | (по N) | ион | ион | окисляемость | общ. | в 1 мл | колиформные бактерии | колиформные бактерии
ПДК | 6.-9 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 10 | не > 50 | отс.в 100мл | отс.в 100мл
Обознач. | ед.рН | градусы | баллы | баллы | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | град.Ж | КОЕ в 1мл | КОЕ в 100мл | КОЕ в 100мл
январь
03.01.12. |  | 6 | 2 | 0 | 1.27 | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
10.01.12. | 7.16 | 2 | 1 | 0 | 1.45 | 0.21 | 24 | 0.23 | 0.013 | 2.5 | 1.12 | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
17.01.12. |  | 2 | 1 | 0 | 0.81 | 0.31 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
24.01.12. |  | 2 | 1 | 0 | 0.58 | 0.21 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
ФЕВРАЛЬ
02.02.12. | 7.23 | 1 | 1 | 0 | 0.72 | 0.27 | 32 | <0,04 | 0.016 | 4.8 | 0.8 | 7.2 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
08.02.12. |  | 1 | 2 | 0 | 0.86 | 0.26 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
15.02.12. |  | <1 | 2 | 0 | 1.09 | 0.3 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
22.02.12. |  | 2 | 2 | 0 | 0.95 | 0.21 |  | 0.058 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
МАРТ
01.03.12. | 7.5 | 1 | 2б/хл | 0 | 0.72 | 0.22 | 33 | 0.14 | 0.017 | 6.9 | 0.88 | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
07.03.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | 0.72 | 0.29 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
14.03.12. |  | <1 | 2б/хл | 0 | 0.58 | 0.12 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
21.03.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.15 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
28.03.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.15 |  | 0.078 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
АПРЕЛЬ
03.04.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.16 |  | 0.055 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
12.04.12. | 7.52 | 3 | 1б/хл | 0 | 0.7 | 0.17 | 37 | 0.04 | 0.053 | 7.5 | 0.96 | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
19.04.12. |  | 3 | 1б/хл | 0 | 0.7 | 0.19 |  | 0.08 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
26.04.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.21 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
май
03.05.12. | 7.43 | 3 | 2б/хл | 0 | 0.67 | 0.22 | 3.9 | <0,04 | 0.018 | 14.2 | 1.04 | 7 | 10 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
10.05.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | 0.72 | <0,1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
17.05.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | 0.58 | 0.16 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.5 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
24.05.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | 0.72 | 0.18 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
31.05.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.2 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
июнь
05.06.12. | 7.16 | 1 | 1б/хл | 0 | 0.7 | 0.22 | 33 | <0,04 | 0.014 | 5.4 | 0.8 | 7.1 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
13.06.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | 0.72 | 0.12 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
20.06.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.5 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
27.06.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | 0.67 | 0.15 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
июль
02.07.12. | 7.21 | 1 | 1б/хл | 0 | 0.72 | 0.12 | 46 | 0.08 | 0.034 | 11.9 | 0.72 | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
09.07.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
16.07.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | 0.72 | 0.19 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
23.07.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.15 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
август
02.08.12. | 7.54 | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.15 | 51 | 0.24 | 0.013 | 15 | 0.8 | 7 | 2 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
09.08.12. |  | 1 | 2б/хл | 2 | <0,58 | 0.13 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.5 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
16.08.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.14 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
23.08.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.16 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
30.08.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.17 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
сентябрь
03.09.12. | 7.37 | 3 | 2б/хл | 0 | 0.61 | 0.14 | 40 | 0.2 | 0.039 | 10.6 | 0.8 | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
10.09.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | 0.67 | 0.13 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
17.09.12. |  | 3 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.15 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
24.09.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.053 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
октябрь
03.10.12. | 7.23 | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 27 | <0,04 | 0.018 | 2.2 | 0.72 | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
10.10.12. |  | <1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
17.10.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.14 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
24.10.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.11 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0.5 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
ноябрь
01.11.12. | 7.25 | <1 | 2б/хл | 1 | <0,58 | 0.12 | 50 | <0,04 | 0.018 | 13.1 |  | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
08.11.12. |  | <1 | 2б/хл | 1 | <0,58 | 0.15 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
15.11.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 1 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
22.11.12. |  | 1 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
29.11.12. |  | 2 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.072 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
декабрь
04.12.12. | 7.24 | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 50 | <0,04 | 0.008 |  |  | 7 | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
11.12.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
18.12.12. |  | 1 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
25.12.12. |  | 1 | 2б/хл | 1 | 0.75 | 0.16 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | НЕ ОБН | НЕ ОБН
Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО " Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность и независимость
в системе СААЛ,регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111,от 02.06.2011г.до 02.06.2016г.

## ЮЖН.2012
Результаты контроля качества питьвой воды станции обезжелезивания "Южного" водозабора, г.Калуги,за 2012 год.
Дата | водородный | цветность | запах | привкус | мутность | железо | хлориды | Аммиак | нитрит- | нитрат- | перманганатная | жесткость | ОМЧ | общие | термотолерантные
отбора | показатель |  |  |  |  | общ. |  | (по N) | ион | ион | окисляемость | общ. | в 1 мл | колиформные бактерии | колиформные бактерии
ПДК | 6.-9 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | не > 50 | отс.в 100мл | отс.в 100мл
Обознач. | ед.рН | градусы | баллы | баллы | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | град.Ж | КОЕ в 1мл | КОЕ в 100мл | КОЕ в 100мл
январь
03.01.12. |  | 6 | 1 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.48 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
10.01.12. | 7.42 | 6 | 2 | 0 | <0,58 | 0.11 | 26 | 0.041 | 0.016 | 4.4 | 3.2 | 6.5 | 0 | не обн | не обн
17.01.12. |  | 7 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 1 | не обн | не обн
24.01.12. |  | 4 | 1 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
февраль
02.02.12. | 7.51 | 4 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 | 30 | <0,04 | 0.019 | 2.2 | 2.3 | 6.3 | 0 | не обн | не обн
09.02.12. |  | 4 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
16.02.12. |  | 5 | 1 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
24.02.12. |  | 5 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
март
01.03.12. | 7.88 | 5 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 29 | <0,04 | 0.028 | 2.1 | 1.8 | 6.3 | 0 | не обн | не обн
07.03.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
14.03.12. |  | 3 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.042 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
21.03.12. |  | 4 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
28.03.12. |  | 3 | 2б/хл | 1 | 0.84 | 0.1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 4 | не обн | не обн
апрель
05.04.12. |  | 5 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
12.04.12. | 7.57 | 5 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | 0.14 | 27 | 0.12 | 0.028 | 2.5 | 2.2 | 5 | 0 | не обн | не обн
19.04.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
26.04.12. |  | 5 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.09 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
май
02.05.12. | 7.34 | 9 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | 0.12 | 25 | 0.32 | 0.027 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 0 | не обн | не обн
10.05.12. |  | 8 | 2б/хл-ил | 1 | 0.61 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
17.05.12. |  | 9 | 2б/хл-ил | 1 | 0.72 | 0.12 | 0.29 | <0,04 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
24.05.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.041 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
31.05.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.08 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
июнь
05.06.12. | 7.41 | 4 | 2б/хл-ил | 1 | 0.72 | 0.14 | 28 | 0.069 | 0.026 | 2.4 | 2.16 | 5.9 | 0 | не обн | не обн
13.06.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.1 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
20.06.12. |  | 7 | 1б/хл | 0 | 0.67 | <0,1 | 0.25 | <0,04 |  |  |  |  | 1 | не обн | не обн
27.06.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.48 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
июль
02.07.12. | 7.57 | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.16 | 27 | 0.38 | 0.14 | 3.17 | 2.6 | 6.1 | 2 | не обн | не обн
09.07.12. |  | 4 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
16.07.12. |  | 5 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.32 |  |  |  |  | 1 | не обн | не обн
23.07.12. |  | 4 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
август
01.08.12. | 7.45 | 4 | 2б/мет | 1 | <0,58 | 0.11 | 26 | 0.38 | 0.21 | 3.1 | 1.8 | 5.9 | 0 | не обн | не обн
08.08.12. |  | 4 | 1б/хл | 1 | <0,58 | 0.11 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
15.08.12. |  | 5 | 2б/хл-ил | 2 | <0,58 | <0,1 |  | 0.18 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
22.08.12. |  | 6 | 1б/хл-зат. | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
30.08.12. |  | 4 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.044 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
сентябрь
03.09.12. | 7.44 | 3 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.14 | 26 | 0.072 | 0.064 | 3.8 | 2.1 | 6.6 | 0 | не обн | не обн
10.09.12. |  | 4 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
17.09.12. |  | 7 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | 0.16 |  | 0.11 |  |  |  |  | 0 | 5 | не обн
24.09.12. |  | 5 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.19 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
октябрь
01.10.12. | 7.53 | 4 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | 27 | 0.2 | 0.046 | 2.6 | 2.3 | 6 | 0 | не обн | не обн
08.10.12. |  | 4 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
15.10.12. |  | 4 | 2б/хл-зем | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
22.10.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
29.10.12. |  | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
ноябрь
01.11.12. | 7.65 | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 28 | 0.18 | 0.044 | 2.6 | 2.2 | 6.3 | 0 | не обн | не обн
08.11.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.24 |  |  |  |  | 1.5 | не обн | не обн
15.11.12. |  | 5 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.072 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
22.11.12. |  | 8 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
29.11.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
декабрь
04.12.12. | 7.49 | 3 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | 26 | 0.23 | 0.04 | 5.6 | 2.3 | 6.1 | 0 | не обн | не обн
11.12.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
18.12.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 | не обн | не обн
25.12.12. |  | 3 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.056 |  |  |  |  | 0.5 | не обн | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО " Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность и независимость
в системе СААЛ,регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111,от 02.06.2011г.до 02.06.2016г.

## СЕВЕР.в.з.2012
Результаты контроля качества питьвой воды "Cеверный водозабор" г.Калуги, за 2012 год.
Дата | водородный | цветность | запах | привкус | мутность | железо | хлориды | Аммиак | нитрит- | нитрат- | перманганатная | жесткость | термотолерантные | общие | ОМЧ
отбора | показатель |  |  |  |  | общ. |  | (по N) | ион | ион | окисляемость | общ. | колиформные бактерии | колиформные бактерии | в 1 мл
ПДК | 6.-9 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | отс.в 100мл | отс.в 100мл | не > 50
Обознач. | ед.рН | градусы | баллы | баллы | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | град.Ж | КОЕ в 100мл | КОЕ в 100мл | КОЕ в 1мл
январь
03.01.12. |  | <1 | 1 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.19 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
11.01.12. | 7.29 | 3 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 | 20 | <0,04 | 0.014 | 3.2 | 1.12 | 6.9 | не обн | не обн | 0
18.01.12. |  | 2 | 2 | 0 | <0,58 | 0.11 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
25.01.12. |  | 2 | 1 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
февраль
03.02.12. | 7.36 | 2 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | <0,04 | 0.018 | 0.91 | 1.2 | 6.6 | не обн | не обн | 0
10.02.12. |  | 1 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
17.02.12. |  | 1 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
24.02.12. |  | 2 | 2 | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
март
05.03.12. | 7.44 | 3 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.1 | 21 | <0,04 | 0.008 | 0.44 | 0.96 | 6.8 | не обн | не обн | 0
12.03.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
19.03.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
26.03.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
апрель
02.04.12. | 7.36 | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 20 | <0,04 | 0.019 | <0,44 | 0.8 | 6.8 | не обн | не обн | 0
09.04.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
16.04.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.08 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
23.04.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
май
04.05.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0.5
11.05.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
18.05.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 3
25.05.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
июнь
04.06.12. | 7.35 | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 20 | 0.04 | 0.16 | 1.6 | 0.8 | 6.6 | не обн | не обн | 0
13.06.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
20.06.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.1 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
27.06.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.09 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
июль
02.07.12. | 7.39 | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.28 | 0.028 | 1.06 | 0.72 | 6.7 | не обн | не обн | 0
09.07.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.1 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
16.07.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.068 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
23.07.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.14 |  |  |  |  | не обн | не обн | 1
август
01.08.12. | 7.31 | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 23 | 0.16 | 0.016 | 2 | 0.72 | 6.6 | не обн | не обн | 0
08.08.12. |  | 2 | 2б/хл | 1 | <0,58 | 0.27 |  | 0.061 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
15.08.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.1 |  | 0.14 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
22.08.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.12 |  | 0.14 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
29.08.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.2 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
сентябрь
03.09.12. | 7.41 | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 23 | <0,04 | 0.042 | 0.74 | 0.8 | 6.6 | не обн | не обн | 0
10.09.12. |  | <1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.12 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
17.09.12. |  | 3 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
24.09.12. |  | <1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.1 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
октябрь
01.10.12. | 7.3 | 3 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 20 | 0.17 | 0.019 | 0.44 | 0.8 | 6.5 | не обн | не обн | 0
08.10.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.14 |  | 0.12 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
15.10.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
22.10.12. |  | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.061 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
29.10.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.1 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
ноябрь
07.11.12. | 7.19 | 1 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.06 | 0.012 | 0.66 | 0.72 | 6.7 | не обн | не обн | 0
14.11.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.14 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
21.11.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.14 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
28.11.12. |  | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | 0.09 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
декабрь
05.12.12. | 7.35 | 1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | <0,04 | 0.022 | 0.82 | 0.8 | 6.7 | не обн | не обн | 0
12.12.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.12 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
19.12.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
26.12.12. |  | <1 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.12 |  | <0,04 |  |  |  |  | не обн | не обн | 0
Мин.знач. | 7.19 | 0 | 0 | 0 | <0,58 | <0,1 | 20 | <0,04 | 0.008 | <0,44 | 0.72 | 6.5 | 0% | 0% | 0%
Макс.знач. | 7.44 | 3 | 2 | 1 | <0,58 | 0.27 | 23 | 0.28 | 0.16 | 3.2 | 1.2 | 6.9 | не соотв. | не соотв. | не соотв.
Сред.знач. | 7.341 | 1.32 | 1.638 | 0.02 | <0,58 | 0.024 | 21.364 | 0.056 | 0.033 | 1.079 | 0.858 | 6.682 | СанПиН | СанПиН | СанПиН
Отн. к ПДК |  | 0.066 | 0.819 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.061 | 0.028 | 0.011 | 0.024 | 0.172 | 0.955 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01
Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО " Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность и независимость
в системе СААЛ,регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111,от 02.06.2011г.до 02.06.2016г.
.

## ЖЕЛЕЗН.2012
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема в пос. Железняки г.Калуги, за 2012 год.
Дата | водородный | цветность | запах | привкус | мутность | железо | хлориды | Аммиак | нитрит- | нитрат- | перманганатная | жесткость | ОМЧ | общие | термотолерантные | колифаги
отбора | показатель |  |  |  |  | общ. |  | (по N) | ион | ион | окисляемость | общ. | в 1 мл | колиформные бактерии | колиформные бактерии
ПДК | 6.-9 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | не > 50 | отс.в 100мл | отс.в 100мл | отс.в 100мл
Обознач. | ед.рН | градусы | баллы | баллы | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | град.Ж | КОЕ в 1мл | КОЕ в 100мл | КОЕ в 100мл | БОЕ в 100мл
январь
03.01.12. |  | 11 | 2б/хл | 1 | 1.27 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
06.01.12. |  | 11 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
11.01.12. | 7.37 | 9 | 2б/хл | 1 | 1.3 | <0,1 | 20 | 0.1 | 0.015 | 9 | 3.5 | 5.4 | 3 | не обн | не обн | не обн
13.01.12. |  | 9 | 2б/хл | 1 | 0.86 | 0.17 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
23.01.12. |  | 11 | 2б/хл | 1 | 0.58 | 0.11 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
февраль
01.02.12. | 7.71 | 11 | 2б/хл | 1 | 0.7 | 0.12 | 22 | 0.19 | 0.016 | 6.8 | 4.4 | 6.6 | 3 | не обн | не обн | не обн
06.02.12. |  | 11 | 2б/хл | 1 | 0.7 | 0.17 | [6 empty] | 8 | не обн | не обн
13.02.12. |  | 10 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
20.07.12. |  | 6 | 2б/хл | 0 | 0.84 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
27.02.12. |  | 7 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
март
05.03.12. | 7.87 | 6 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 26 | 0.22 | 0.036 | 7.5 | 2.2 | 6.9 | 0 | не обн | не обн
12.03.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн | 5,6 БОЕ
21.03.12. |  | 4 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
26.03.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | 1.14 | <0,1 | [6 empty] | 10 | не обн | не обн
апрель
02.04.12. | 7.5 | 7 | 2б/хл | 1 | 0.98 | 0.16 | 16 | 0.04 | 0.015 | 6.2 | 3 | 4.3 | 2 | не обн | не обн | не обн
10.02.12. |  | 7 | 2б/хл | 1 | <0,58 | 0.12 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
16.04.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
25.04.12. |  | 9 | 2б/хл-ил | 1 | 0.84 | 0.12 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
май
04.05.12. | 7.56 | 12 | 2б/хл-ил | 1 | 0.95 | <0,1 | 17 | 0.09 | 0.027 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | не обн | не обн | не обн
11.05.12. |  | 12 | 2б/хл-ил | 1 | 0.84 | 0.13 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
14.05.12. |  | 13 | 2б/хл-ил | 1 | 1.23 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
20.05.12. |  | 12 | 2б/хл-ил | 1 | 0.95 | 0.13 | 21 | 0.57 | 0.039 | 5.9 |  |  | 0 | не обн | не обн
21.05.12. |  | 12 | 2б/хл-ил | 1 | 0.86 | 0.12 | 21 | 0.49 | 0.02 | 5.7 |  |  | 0 | не обн | не обн
30.05.12. |  | 9 | 2б/хл-ил | 1 | 1.23 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
июнь
04.06.12. | 7.71 | 6 | 2б/хл-ил | 1 | 0.75 | <0,1 | 22 | 0.48 | 0.077 | 4.6 | 2.8 | 6.7 | 0 | не обн | не обн | не обн
05.06.12. |  | 10 | 2б/хл-ил | 1 | 1.12 | 0.22 | 22 | 0.48 | 0.1 | 5 |  |  | 0 | не обн | не обн
13.06.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | 1.03 | <0,1 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
20.06.12. |  | 11 | 2б/хл-ил | 1 | 0.84 | <0,1 | [6 empty] | 13 | не обн | не обн
25.06.12. |  | 13 | 2б/хл-ил | 1 | 0.86 | 0.19 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
июль
04.07.12. | 7.64 | 6 | 2б/хл-ил | 1 | 1.12 | <0,1 | 21 | 0.26 | 0.15 | 1.8 | 3 | 6.5 | 0 | не обн | не обн | не обн
09.07.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | 0.98 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
18.07.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
23.07.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | 1.03 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
август
01.08.12. | 7.51 | 7 | 2б/хл-ил | 1 | 0.75 | <0,1 | 21 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 2.6 | 6.3 | 0 | не обн | не обн | не обн
06.08.12. |  | 4 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
13.08.12. |  | 4 | 2б/зем-ил | 2 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
20.08.12. |  | 2 | 2б/хл-ил | 2 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
27.08.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
сентябрь
05.09.12. | 7.7 | 7 | 2б/хл-зем | 1 | 0.67 | <0,1 | 21 | 0.28 | 0.11 | 5.6 | 2.6 | 6.2 | 1 | не обн | не обн | не обн
10.09.12. |  | 6 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
17.09.12. |  | 8 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | 0.15 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
26.09.12. |  | 5 | 2б/хл-зем | 1 | 0.86 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
октябрь
03.10.12. | 7.63 | 3 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.3 | 0.061 | 4.9 | 2.3 | 6.6 | 3 | не обн | не обн | не обн
08.10.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | 0.84 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
17.10.12. |  | 6 | 2б/хл-зем | 1 | 0.7 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
22.10.12. |  | 5 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
29.10.12. |  | 8 | 2б/хл-зем | 1 | 0.67 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
ноябрь
07.11.12. | 7.71 | 8 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | 20 | 0.31 | 0.056 | 6.5 | 3.3 | 5.7 | 0.5 | не обн | не обн | не обн
12.11.12. |  | 9 | 1б/хл | 0 | 0.88 | 0.12 | [6 empty] | 4 | не обн | не обн
19.11.12. |  | 7 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
26.11.12. |  | 7 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
декабрь
05.12.12. | 7.75 | 2 | 2б/зем-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.14 | 0.059 | 7.5 | 2.8 | 6.1 | 0 | не обн | не обн | не обн
12.12.12. |  | 8 | 2б/хл-ил | 1 | 0.64 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
17.12.12. |  | 7 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0.5 | не обн | не обн
24.12.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | 0.12 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
Мин.знач. | 7.37 | 2 | 1 | 0 | <0,58 | <0,1 | 16 | 0.04 | 0.015 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 0% | 0% | 0% | 8.3%
Макс.знач. | 7.87 | 13 | 2 | 2 | 1.3 | 0.22 | 26 | 0.57 | 0.5 | 9 | 4.6 | 6.9 | не соотв. | не соотв. | не соотв. | не соотв.
Сред.знач. | 7.638 | 7.673 | 1.982 | 0.964 | 0.527 | 0.039 | 20.933 | 0.297 | 0.085 | 5.78 | 3.092 | 5.992 | СанПиН | СанПиН | СанПиН | СанПиН
Отн. к ПДК |  | 0.384 | 0.991 | 0.482 | 0.351 | 0.13 | 0.06 | 0.149 | 0.028 | 0.128 | 0.618 | 0.856 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01 | 2.1.4.1074-01
Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО " Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность и независимость
в системе СААЛ,регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111,от 02.06.2011г.до 02.06.2016г.

## ТУРЫН2012г.
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема в пос. Турынино,Окского в/з ,г.Калуги, за 2012 год.
Дата | водородный | цветность | запах | привкус | мутность | железо | хлориды | Аммиак | нитрит- | нитрат- | перманганатная | жесткость | ОМЧ | общие | термотолерантные | колифаги
отбора | показатель |  |  |  |  | общ. |  | (по N) | ион | ион | окисляемость | общ. | в 1 мл | колиформные бактерии | колиформные бактерии
ПДК | 6.-9 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | не > 50 | отс.в 100мл | отс.в 100мл | отс.в 100мл
Обознач. | ед.рН | градусы | баллы | баллы | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | град.Ж | КОЕ в 1мл | КОЕ в 100мл | КОЕ в 100мл | БОЕ в 100мл
январь
03.01.12. |  | 10 | 2б/хл | 1 | 1.27 | <0,1 | [6 empty] | 5 | не обн | не обн
06.01.12. |  | 10 | 2б/хл | 0 | 0.77 | [7 empty] | 0 | не обн | не обн
11.01.12. | 7.45 | 10 | 2б/хл | 1 | 1.33 | 0.13 | 20 | 0.09 | 0.016 | 8.5 | 3.6 | 5.6 | 0 | не обн | не обн | не обн
16.01.12. |  | 7 | 2б/хл | 1 | 1.14 | 0.18 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
23.01.12. |  | 11 | 2б/хл | 1 | <0,58 | 0.16 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
февраль
01.02.12. | 7.71 | 11 | 2б/хл | 1 | 0.84 | 0.17 | 21 | 0.21 | 0.02 | 8.7 | 4.3 | 6.7 | 3 | не обн | не обн | не обн
06.02.12. |  | 11 | 2б/хл | 1 | 0.86 | 0.2 | [6 empty] | 3 | не обн | не обн
14.02.12. |  | 9 | 2б/хл | 1 | 0.7 | 0.1 | [6 empty] | 4 | не обн | не обн
20.07.12. |  | 5 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
27.02.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
март
05.03.12. | 7.87 | 6 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 26 | <0,04 | 0.049 | 8.5 | 2.1 | 6.8 | 1 | не обн | не обн
12.03.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн | 3,2 БОЕ
22.03.12. |  | 6 | 2б/хл | 0 | 0.72 | <0,1 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
26.03.12. |  | 6 | 2б/хл | 1 | 1.09 | <0,1 | [6 empty] | 5 | не обн | не обн
апрель
02.04.12. | 7.53 | 8 | 2б/хл | 1 | 0.95 | <0,1 | 16 | 0.056 | 0.014 | 5.6 | 3 | 4.4 | 3 | не обн | не обн | не обн
10.02.12. |  | 8 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
16.04.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
23.04.12. |  | 10 | 2б/хл-ил | 1 | 0.98 | 0.12 | [6 empty] | 0.5 | не обн | не обн
май | .
04.05.12. | 7.63 | 12 | 2б/хл-ил | 1 | 1 | 0.11 | 16 | 0.19 | 0.046 | 5.9 | 4.8 | 4.6 | 3 | не обн | не обн | не обн
11.05.12. |  | 13 | 2б/хл-ил | 1 | 0.86 | 0.14 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
октябрь
19.10.12. |  | 7 | 2б/хл | 1 | 1.19 | 0.29 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн | не обн
23.10.12. | 7.68 | 7 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | 21 | 0.24 | 0.054 | 4.8 | 2.4 | 6.5 | 0 | не обн | не обн
30.10.12. |  | 6 | 2б/хл-зем | 1 | 0.86 | 0.1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
ноябрь
07.11.12. | 7.79 | 8 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | <0,1 | 20 | 0.32 | 0.13 | 6.8 | 3.1 | 5.6 | 0 | не обн | не обн | не обн
12.11.12. |  | 9 | 2б/хл-ил | 1 | 1.44 | 0.22 | [6 empty] | 4 | не обн | не обн
21.11.12. |  | 11 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 3 | не обн | не обн
26.11.12. |  | 8 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | 0.1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
декабоь
05.12.12. | 7.75 | 2 | 2б/хл-зем | 1 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.14 | 0.044 | 7 | 2.7 | 6.2 | 0 | не обн | не обн | не обн
10.12.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 1 | 0.8 | 0.1 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
20.12.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | 0.75 | 0.12 | [6 empty] | 0.5 | не обн | не обн
24.12.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | 0.12 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО " Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность и независимость
в системе СААЛ,регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111,от 02.06.2011г.до 02.06.2016г.

## МАЛИН2012
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема в пос.Малинники, г.Калуги, за 2012 год.
Дата | водородный | цветность | запах | привкус | мутность | железо | хлориды | Аммиак | нитрит- | нитрат- | перманганатная | жесткость | ОМЧ | общие | термотолерантные | колифаги
отбора | показатель |  |  |  |  | общ. |  | (по N) | ион | ион | окисляемость | общ. | в 1 мл | колиформные бактерии | колиформные бактерии
ПДК | 6.-9 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | не > 50 | отс.в 100мл | отс.в 100мл | отс.в 100мл
Обознач. | ед.рН | градусы | баллы | баллы | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | град.Ж | КОЕ в 1мл | КОЕ в 100мл | КОЕ в 100мл | БОЕ в 100мл
январь
11.01.12. | 7.28 | 9 | 1б/хл | 0 | 0.87 | <0,1 | 20 | 0.14 | 0.018 | 5.6 | 2.9 | 6.3 | 0 | не обн | не обн | не обн
16.01.12. |  | 7 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.12 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
23.01.12. |  | 10 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.17 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
февраль
01.02.12. | 7.38 | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.13 | 22 | 0.15 | 0.019 | 5 | 3 | 6.8 | 0 | не обн | не обн | не обн
06.02.12. |  | 6 | 2б/хл | 0 | <0,58 | 0.13 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
13.02.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
20.07.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
27.02.12. |  | 5 | 2б/хл | 1 | <0,58 | 0.17 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
март
05.03.12. | 7.8 | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | <0,04 | 0.033 | 4.4 | 1.4 | 6.8 | 0 | не обн | не обн
12.03.12. |  | 5 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн | 1,4 БОЕ
21.03.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
26.03.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 4 | не обн | не обн
апрель
02.04.12. | 7.37 | 5 | 2б/хл | 0 | 0.72 | <0,1 | 19 | 0.069 | 0.021 | 3.5 | 1.8 | 6.1 | 7 | не обн | не обн | не обн
11.04.12. |  | 6 | 2б/хл-ил | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0.5 | не обн | не обн
16.04.12. |  | 2 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
25.04.12. |  | 9 | 1б/хл | 0 | 0.84 | 0.11 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
май
04.05.12. | 7.4 | 10 | 2б/хл-ил | 1 | 0.7 | <0,1 | 18 | 0.048 | 0.035 | 3.9 | 3.6 | 5.7 | 0 | не обн | не обн | не обн
11.05.12. |  | 8 | 1б/хл | 0 | 0.84 | 0.14 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
16.05.12. |  | 8 | 2б/хл | 0 | 1.12 | 0.12 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
25.05.12. |  | 8 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | 0.14 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
30.05.12. |  | 7 | 2б/хл-ил | 1 | 0.58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
июнь
04.06.12. | 7.36 | 6 | 2б/хл-ил | 1 | <0,58 | 0.11 | 22 | 0.23 | 0.03 | 2.3 | 1.64 | 6.5 | 0 | не обн | не обн | не обн
13.06.12. |  | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
20.06.12. |  | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
25.06.12. |  | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
июль
04.07.12. | 7.27 | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.2 | 0.062 | 3.8 | 1.5 | 6.5 | 0.5 | не обн | не обн | не обн
09.07.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
18.07.12. |  | 3 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
25.07.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
август
01.08.12. | 7.33 | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 23 | 0.2 | 0.32 | 1.8 | 1.44 | 6.3 | 0 | не обн | не обн | не обн
06.08.12. |  | 3 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
13.08.12. |  | 4 | 1б/хл-зем | 0 | 0.58 | 0.18 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
20.08.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.11 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
27.08.12. |  | 5 | 0 | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
сентябрь
05.09.12. | 7.26 | 6 | 2б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.049 | 0.131 | 2.7 | 1.2 | 6.6 | 0 | не обн | не обн | не обн
10.09.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
17.09.12. |  | 6 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 2 | не обн | не обн
26.09.12. |  | 8 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
октябрь
03.10.12. | 7.34 | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.061 | 0.14 | 2.1 | 1.36 | 6.8 | 0 | не обн | не обн | не обн
08.10.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
17.10.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
22.10.12. |  | 2 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
29.10.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
ноябрь
07.11.12. | 7.3 | 3 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.14 | 0.11 | 2.6 | 1.5 | 6.5 | 0 | не обн | не обн | не обн
12.11.12. |  | 3 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 1 | не обн | не обн
19.11.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
26.11.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
декабрь
05.12.12. | 7.55 | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | 22 | 0.061 | 0.036 | 3.1 | 1.5 | 6.5 | 0 | не обн | не обн | не обн
10.12.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | 0.11 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
17.12.12. |  | 5 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0.5 | не обн | не обн
24.12.12. |  | 4 | 1б/хл | 0 | <0,58 | <0,1 | [6 empty] | 0 | не обн | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ООО " Калужский областной водоканал",аккредитованной на техническую компетентность и независимость
в системе СААЛ,регистрационный № РОСС RU. 0001. 514111,от 02.06.2011г.до 02.06.2016г.