Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 6.  существующие и Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Калуга, 2021

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 29401.ОМ-ПСТ.006.000. |

Содержание

Перечень таблиц	4

1	Общие положения	5

2	Перспективные объемы теплоносителя	6

3	Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийном режиме	59

4	Оценка капитальных затрат на мероприятия по переводу потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую	98

- Перечень таблиц

Таблица 2.1  Прогнозируемый прирост емкости тепловых сетей по каждой системе теплоснабжения накопленным итогом (м3) при реализации мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения	8

Таблица 2.2  Прогнозируемое обновление материальной характеристики тепловых сетей	10

Таблица 2.3 – Перспективные объемы теплоносителя, используемого в системах теплоснабжения	15

Таблица  3.1  Балансы производительности ВПУ и потребления теплоносителя.	60

Таблица 3.2 Расчет необходимой аварийной подпитки в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»	95

Таблица 5.1 –Сводные капитальные затраты на установку БИТП	98

Таблица 5.2 – Капитальные затраты на перевод потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую	99

Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Поскольку все существующие потребители систем теплоснабжения присоединены к системам горячего водоснабжения по «закрытой» схеме, т.е. не осуществляют потребления теплоносителя, а все перспективные потребители также будут подключаться по «закрытой» схеме присоединения систем ГВС, то прогнозируемый объем потребления теплоносителя потребителями на весь период рассмотрения схемы теплоснабжения равен 0.

Таким образом, мощности водоподготовительных установок будут затрачены во всем периоде действия схемы теплоснабжения только на восполнение потерь сетевой воды (далее ПСВ) в тепловых сетях.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Перспективные объемы теплоносителя

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии"

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией;

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:

где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем  теплопотребления после монтажа принимаются, равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

Gpп.п= 1,5•Vэтс

где: Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети, м3.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

Gpп.и = 2•Vэтс

Суммарные расчётные годовые ПСВ для систем теплоснабжения в целом Gpпсв (м3/год) определяются по формуле:

Gpпсв =Gpп.п +Gpп.а + Gpп.и + Gpут

где: Gpп.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

Gpп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

Gpп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

Gpут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, нормативные потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга».

Прогноз по изменению сверхнормативных потерь сетевой воды в системах теплоснабжения строился на основе предлагаемого к реконструкции («обновлению») материальной характеристики тепловых сетей.

Согласно представленным предложениям в части строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей (Глава 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.007.000)), на перспективу прогнозируется рост емкости тепловых сетей в соответствии с таблицей 2.1. Доля обновленной материальной характеристики в результате реализации мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения в каждой зоне действия источника прогнозируется в соответствии с таблицей 2.2

Таблица 2.1  Прогнозируемый прирост емкости тепловых сетей по каждой системе теплоснабжения накопленным итогом (м3) при реализации мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения

| Источник | Прирост объема ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2023 | 2028 |
| ул.Вишневского,1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ипподромная,37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вилонова,40 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тульская,78 «в» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Чижевского,12 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Калужская,6 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Школьная,7 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дзержинского,83 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Московская, 31а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Московская,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Никитина,95б | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кирова,67а | 12.59 | 12.59 | 12.59 |
| Пл. Победы,9а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мичурина,9в | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Луначарского,6а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пролетарская,111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Театральная,4г | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Кутузова,4а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Кропоткина,4а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ОЛ« Белка » | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Беговая,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сан. Калуга-бор,3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Вишневского,3а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| пер. Вишневского,3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Светлая, 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Советская, 20в | 226.67 | 256.90 | 261.98 |
| ул.Пестеля, 32 б | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Подвойского,7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Пролетарская, 125 | 23.41 | 23.41 | 23.41 |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.В.Андриановой,5а | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Кирпичный завод МПС,3в | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Ольговская,19а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. М.Горького,1б | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| ул.Ленина,26а | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Московская,115а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Грабцевское шоссе,22б | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Тарутинская,171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Чичерина,23а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Баррикад,181а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Телевизионная, 2 д | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Кожедуба,11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Болотникова, 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Чичерина,11 а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Ленина,60а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. В.Андриановой, 64а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Новослободская, 25а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Дубрава,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Широкая,51б | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Новая стройка,1а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Пухова, 5а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Тарутинская, 231а | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| ул.Хрустальная, 18а | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| ул. Взлетная, 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Маяковского, 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Маяковского, 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Хрустальная, 50а | 11.74 | 11.74 | 11.74 |
| ул.Социалистическая, 2а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Б/р Энтузиастов,6б | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Байконурская,11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Кибальчича,17а | 46.98 | 119.70 | 150.97 |
| ул.Кубяка,3а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Московская,299в | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Дорожная,6а | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ул.Московская,317а | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 0.00 | 18.52 | 18.52 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| Муратовский щебзавод,19а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Советская, 3б | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 398.04 | 440.37 | 527.63 |
| ул.В.Восстания,12 | 45.68 | 45.68 | 45.68 |
| д.Шопино | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| д.Колюпаново,15а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| пос.Ромодановские дворики,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул.Тульское шоссе,28а | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| ул.Одоевское шоссе,5а | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ул. 65 лет Победы,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ТЭЦ-1 | 31.19 | 506.70 | 506.70 |
| ТЭЦ-КТЗ-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Грабцевское шоссе, 174 | 40.04 | 0.00 | 0.00 |
| Тепличная, 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| КЭМЗ | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Малинники | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| Грабцевское шоссе, 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Новый источник №1 | 0.00 | 671.94 | 955.94 |
| Новый источник №2 | 0.00 | 198.68 | 271.65 |
| Новая котельная в мкр. Тепличный | 187.25 | 187.25 | 194.34 |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) | 40.59 | 40.59 | 40.59 |

Таблица 2.2  Прогнозируемое обновление материальной характеристики тепловых сетей

|  | Мат. Хар-ка база | Доля обновленной мат. Хар-ки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2023 | 2028 |
| ул.Вишневского,1 | 989.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ипподромная,37 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 303.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Вилонова,40 | 1652.7 | 4.1% | 4.1% | 4.1% |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 908.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Тульская,78 «в» | 779.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Чижевского,12 «а» | 345.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Калужская,6 «а» | 106.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Школьная,7 «а» | 575.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Дзержинского,83 «а» |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Московская, 31а | 673.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Московская,14 | 888.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Никитина,95б | 1867.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Кирова,67а |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Пл. Победы,9а |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Мичурина,9в | 779.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Луначарского,6а |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Пролетарская,111 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 1497.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Театральная,4г | 186.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Кутузова,4а | 1454.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Кропоткина,4а | 194.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 503.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ОЛ« Белка » | 53.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Беговая,15 | 1134.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Сан. Калуга-бор,3 | 473.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Вишневского,3а |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| пер. Вишневского,3 | 2332.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 164.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Светлая, 58 | 606.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| с.Сосновый Бор, 10а | 164.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Советская, 20в |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ул.Пестеля, 32 б |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 332.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Подвойского,7 | 87.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Пролетарская, 125 | 177.3 | 81.0% | 81.0% | 81.0% |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 1116.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 1119.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.В.Андриановой,5а | 1569.6 | 14.8% | 14.8% | 14.8% |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 447.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Кирпичный завод МПС,3в | 156.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Ольговская,19а |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. М.Горького,1б | 624.6 | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| ул.Ленина,26а | 453.8 | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Московская,115а | 723.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Грабцевское шоссе,22б |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Тарутинская,171 | 9.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 584.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Чичерина,23а | 2220.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Баррикад,181а | 22.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Телевизионная, 2 д | 203.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Кожедуба,11 | 336.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Болотникова, 29 | 348.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Чичерина,11 а | 591.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Ленина,60а | 4.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. В.Андриановой, 64а | 826.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Новослободская, 25а | 300.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Дубрава,14 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Широкая,51б | 118.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Новая стройка,1а | 176.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Пухова, 5а | 639.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Тарутинская, 231а | 237.5 | 22.7% | 22.7% | 22.7% |
| ул.Хрустальная, 18а | 942.5 | 42.6% | 42.6% | 42.6% |
| ул. Взлетная, 46 | 212.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Маяковского, 59 | 408.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 612.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Маяковского, 35 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Хрустальная, 50а | 556.1 | 17.3% | 17.3% | 17.3% |
| ул.Социалистическая, 2а | 1434.6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 511.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Б/р Энтузиастов,6б | 1224.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Байконурская,11 | 1235.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Кибальчича,17а | 1503.7 | 27.6% | 33.6% | 39.2% |
| ул.Кубяка,3а | 1137.9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Московская,299в | 295.7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Дорожная,6а | 612.3 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| ул.Московская,317а | 635.8 | 11.0% | 11.0% | 11.0% |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 371.0 | 0.0% | 33.7% | 33.7% |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 2739.4 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Муратовский щебзавод,19а |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Советская, 3б | 55.4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 10195.9 | 17.3% | 20.0% | 23.9% |
| ул.В.Восстания,12 | 14607.4 | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| д.Шопино | 903.8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| д.Колюпаново,15а | 586.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| пос.Ромодановские дворики,55 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул.Тульское шоссе,28а | 294.7 | 12.0% | 11.0% | 11.0% |
| ул.Одоевское шоссе,5а | 186.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ул. 65 лет Победы,51 | 248.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ТЭЦ-1 | 3146.9 | 7.6% | 88.0% | 95.0% |
| ТЭЦ-КТЗ-25 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Грабцевское шоссе, 174 |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Тепличная, 22 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| КЭМЗ |  | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| Малинники |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Грабцевское шоссе, 31 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Новый источник №1 |  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| Новый источник №2 |  | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| Новая котельная в мкр. Тепличный |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) |  | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Перспективные объемы теплоносителя, используемого в системах теплоснабжения источников муниципального образования «Город Калуга» представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перспективные объемы теплоносителя, используемого в системах теплоснабжения

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Вишневского,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 | 7413 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Ипподромная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 576 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| нормативные утечки теплоносителя | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Вилонова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 14 | 27 | 41 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 9261 | 9261 | 9227 | 9193 | 9159 | 9125 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 214 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3125 | 3125 | 3138 | 3152 | 3166 | 3180 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 5922 | 5922 | 5874 | 5825 | 5776 | 5728 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 | 5679 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная 2-ой Тульский пер.,5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Тульская,78 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5859 | 5859 | 5833 | 5807 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 129 | 129 | 103 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 3847 | 3847 | 3847 | 3847 | 3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Чижевского,12 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2360 | 2360 | 2349 | 2337 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 57 | 57 | 45 | 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 826 | 826 | 826 | 826 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Калужка,6 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| нормативные утечки теплоносителя | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Школьная,7 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Дзержинского,83 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Московская, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 9146 | 9146 | 9126 | 9105 | 9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 102 | 102 | 81 | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 7558 | 7558 | 7558 | 7558 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Московская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Никитина,95б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| нормативные утечки теплоносителя | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 | 4134 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 | 14927 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Кирова,67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 55 | 110 | 165 | 221 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13019 | 13019 | 13074 | 13129 | 13184 | 15600 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 55 | 110 | 165 | 1046 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 13019 | 13019 | 13019 | 13019 | 13019 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 | 14497 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Пл. Победы,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Мичурина,9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Луначарского,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Пролетарская,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с.Росва,ул.Московская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2244 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Театральная,4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1886 | 1886 | 1883 | 1880 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Кутузова,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Кропоткина,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 783 | 783 | 777 | 771 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 30 | 30 | 24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пер.Воскресенский,2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| нормативные утечки теплоносителя | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОЛ« Белка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| нормативные утечки теплоносителя | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Беговая,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Сан. Калуга-бор,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| нормативные утечки теплоносителя | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 | 5458 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Вишневского,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пер. Вишневского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 | 5604 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 | 9744 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Калуга-Бор, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| нормативные утечки теплоносителя | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Светлая, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 919 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с.Сосновый Бор, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| нормативные утечки теплоносителя | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Советская, 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 993 | 1986 | 2978 | 3971 | 4964 | 5096 | 5229 | 5361 | 5494 | 5626 | 5648 | 5671 | 5693 | 5715 | 5737 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 10896 | 10896 | 9778 | 8659 | 7541 | 6422 | 5304 | 5446 | 5587 | 5728 | 5870 | 6011 | 6035 | 6059 | 6083 | 6107 | 6130 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 349 | 358 | 367 | 376 | 385 | 387 | 388 | 390 | 391 | 393 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 993 | 1986 | 2978 | 3971 | 4964 | 5096 | 5229 | 5361 | 5494 | 5626 | 5648 | 5671 | 5693 | 5715 | 5737 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 10896 | 10896 | 8717 | 6538 | 4358 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Пестеля, 32 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 | 9396 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Гвардейская.15 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 | 11942 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Подвойского,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| нормативные утечки теплоносителя | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Пролетарская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 16% | 32% | 49% | 65% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 103 | 205 | 308 | 410 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 4214 | 4214 | 4317 | 4419 | 4522 | 12718 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1324 | 1324 | 1427 | 1530 | 1632 | 3421 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 | 3523 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 | 2799 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.П.Свободы,131 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 | 2702 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Шахтеров,3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 | 2313 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.В.Андриановой,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 174 | 348 | 523 | 697 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 3639 | 3639 | 3813 | 3987 | 4162 | 11879 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3312 | 3312 | 3486 | 3660 | 3835 | 5690 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 | 5865 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 | 5846 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Ф.Энгельса,13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2407 | 2407 | 2392 | 2376 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 77 | 77 | 62 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Кирпичный завод МПС,3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 112 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| нормативные утечки теплоносителя | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Ольговская,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. М.Горького,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 9 | 18 | 28 | 37 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 13022 | 13022 | 13031 | 13040 | 13050 | 15466 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1576 | 1576 | 1585 | 1595 | 1604 | 2742 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 11338 | 11338 | 11338 | 11338 | 11338 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 | 12538 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Ленина,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2085 | 2085 | 2084 | 2084 | 2083 | 2082 | 2081 | 2081 | 2080 | 2079 | 2078 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1003 | 1003 | 1002 | 1000 | 998 | 997 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Московская,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 8094 | 8094 | 8071 | 8048 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 115 | 115 | 92 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 6293 | 6293 | 6293 | 6293 | 6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Грабцевское шоссе,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Тарутинская,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативные утечки теплоносителя | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Аэропортовская,в/ч 15506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Чичерина,23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| нормативные утечки теплоносителя | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 | 5016 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Баррикад,181а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативные утечки теплоносителя | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Телевизионная, 2 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| нормативные утечки теплоносителя | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Кожедуба,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| нормативные утечки теплоносителя | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Болотникова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1888 | 1888 | 1878 | 1869 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 48 | 48 | 38 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Чичерина,11 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Ленина,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. В.Андриановой, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 7543 | 7543 | 7520 | 7497 | 7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 115 | 115 | 92 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Новослободская, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1093 | 1093 | 1085 | 1076 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 42 | 42 | 34 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Дубрава,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Широкая,51б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| нормативные утечки теплоносителя | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Новая стройка,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| нормативные утечки теплоносителя | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 | 1749 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Пухова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1796 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Тарутинская, 231а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 5% | 9% | 14% | 18% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 809 | 809 | 810 | 811 | 811 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| нормативные утечки теплоносителя | 335 | 335 | 354 | 374 | 394 | 414 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 451 | 451 | 431 | 411 | 390 | 370 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Хрустальная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 9% | 17% | 26% | 34% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 92 | 184 | 276 | 368 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 41679 | 41679 | 41771 | 41863 | 41955 | 46162 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1885 | 1885 | 1977 | 2069 | 2161 | 4079 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 39664 | 39664 | 39664 | 39664 | 39664 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 | 41829 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Взлетная, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| нормативные утечки теплоносителя | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| нормативные утечки теплоносителя | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 | 2967 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Маяковского, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Хрустальная, 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2227 | 2227 | 2212 | 2196 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 77 | 77 | 62 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Социалистическая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Грабцевское шоссе,77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 | 6624 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Б/р Энтузиастов,6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 | 7282 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Байконурская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Кибальчича,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 6% | 11% | 17% | 22% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 206 | 412 | 617 | 823 | 1029 | 1347 | 1666 | 1984 | 2303 | 2621 | 2758 | 2895 | 3032 | 3169 | 3306 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 9311 | 9311 | 9517 | 9723 | 9928 | 20870 | 21076 | 21394 | 21713 | 22031 | 22350 | 22668 | 22805 | 22942 | 23079 | 23216 | 23353 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| нормативные утечки теплоносителя | 3136 | 3136 | 3342 | 3548 | 3754 | 6184 | 6390 | 6708 | 7026 | 7345 | 7663 | 7982 | 8119 | 8256 | 8393 | 8530 | 8667 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 | 14319 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Кубяка,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 10736 | 10736 | 10706 | 10675 | 10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 152 | 152 | 122 | 91 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 8359 | 8359 | 8359 | 8359 | 8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Московская,299в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| нормативные утечки теплоносителя | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Дорожная,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2765 | 2765 | 2747 | 2728 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 92 | 92 | 74 | 55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Московская,317а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 2% | 4% | 7% | 9% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 19 | 37 | 56 | 74 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 2009 | 2009 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 69 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1007 | 1007 | 1026 | 1045 | 1063 | 1082 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 933 | 933 | 912 | 891 | 871 | 850 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1181 | 1181 | 1170 | 1159 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 56 | 56 | 45 | 34 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Нижняя Усадебная,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 155385 | 155385 | 155082 | 154778 | 154475 | 154172 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 418 | 418 | 419 | 419 | 420 | 420 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6103 | 6103 | 6111 | 6118 | 6126 | 6133 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 | 6141 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 148864 | 148864 | 148553 | 148241 | 147930 | 147619 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 | 147307 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Муратовский щебзавод,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Советская, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| нормативные утечки теплоносителя | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Проезд 1-й Академический ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 3% | 7% | 10% | 14% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 1743 | 3487 | 5230 | 6974 | 8717 | 8902 | 9088 | 9273 | 9459 | 9644 | 10026 | 10409 | 10791 | 11173 | 11555 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 20010 | 64963 | 66826 | 68689 | 70552 | 72415 | 74277 | 74476 | 74674 | 74872 | 75070 | 75268 | 75677 | 76085 | 76493 | 76902 | 77310 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 4164 | 4164 | 4284 | 4403 | 4523 | 4642 | 4761 | 4774 | 4787 | 4799 | 4812 | 4825 | 4851 | 4877 | 4903 | 4930 | 4956 |
| нормативные утечки теплоносителя | 60799 | 60799 | 62543 | 64286 | 66029 | 67773 | 69516 | 69702 | 69887 | 70072 | 70258 | 70443 | 70825 | 71208 | 71590 | 71972 | 72354 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.В.Восстания,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 149526 | 149526 | 149726 | 149926 | 150126 | 162141 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 | 3102 |
| нормативные утечки теплоносителя | 43120 | 43120 | 43320 | 43521 | 43721 | 46085 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 | 46285 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 103452 | 103452 | 103452 | 103452 | 103452 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 | 112954 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Шопино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Колюпаново,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пос.Ромодановские дворики,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Тульское шоссе,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 2% | 5% | 7% | 10% | 12% | 12% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 14 | 28 | 41 | 55 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1060 | 1060 | 1062 | 1063 | 1065 | 1067 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| нормативные утечки теплоносителя | 485 | 485 | 498 | 512 | 526 | 540 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 542 | 542 | 529 | 516 | 503 | 490 | 477 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул.Одоевское шоссе,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| нормативные утечки теплоносителя | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. 65 лет Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| нормативные утечки теплоносителя | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 6% | 8% | 24% | 40% | 56% | 72% | 88% | 89% | 91% | 92% | 94% | 95% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 137 | 273 | 410 | 546 | 683 | 2766 | 4849 | 6931 | 9014 | 11097 | 11097 | 11097 | 11097 | 11097 | 11097 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 17520 | 17520 | 17535 | 17551 | 17566 | 17581 | 17597 | 18441 | 19286 | 20131 | 20976 | 21821 | 21700 | 21580 | 21459 | 21338 | 21217 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 573 | 573 | 582 | 591 | 601 | 610 | 619 | 762 | 905 | 1047 | 1190 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| нормативные утечки теплоносителя | 8361 | 8361 | 8498 | 8635 | 8771 | 8908 | 9044 | 11127 | 13210 | 15293 | 17375 | 19458 | 19458 | 19458 | 19458 | 19458 | 19458 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 8586 | 8586 | 8455 | 8325 | 8194 | 8063 | 7933 | 6552 | 5172 | 3791 | 2411 | 1030 | 909 | 789 | 668 | 547 | 426 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ТЭЦ-КТЗ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 175 | 351 | 526 | 701 | 877 | 701 | 526 | 351 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 1752 | 1752 | 1589 | 1426 | 1263 | 1100 | 937 | 750 | 562 | 375 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 175 | 351 | 526 | 701 | 877 | 701 | 526 | 351 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 1752 | 1752 | 1402 | 1051 | 701 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. С. Щ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Малинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 20 | 39 | 59 | 78 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 320105 | 320105 | 320125 | 320144 | 320164 | 321276 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 20 | 39 | 59 | 692 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 320105 | 320105 | 320105 | 320105 | 320105 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 | 320542 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Новый источник №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 | 5886 | 8829 | 11772 | 14715 | 15959 | 17203 | 18447 | 19691 | 20935 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 6289 | 9434 | 12579 | 15723 | 17053 | 18382 | 19711 | 21040 | 22369 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 403 | 605 | 806 | 1008 | 1093 | 1178 | 1264 | 1349 | 1434 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 | 5886 | 8829 | 11772 | 14715 | 15959 | 17203 | 18447 | 19691 | 20935 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Новый источник №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1740 | 2611 | 3481 | 4351 | 4671 | 4990 | 5310 | 5630 | 5949 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1860 | 2790 | 3719 | 4649 | 4991 | 5332 | 5674 | 6015 | 6357 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 119 | 179 | 238 | 298 | 320 | 342 | 364 | 386 | 407 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1740 | 2611 | 3481 | 4351 | 4671 | 4990 | 5310 | 5630 | 5949 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Новая котельная в мкр. Тепличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 820 | 1640 | 2461 | 3281 | 4101 | 4101 | 4101 | 4101 | 4101 | 4101 | 4132 | 4163 | 4194 | 4225 | 4256 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 820 | 1640 | 2461 | 7395 | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 8246 | 8277 | 8308 | 8339 | 8370 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 820 | 1640 | 2461 | 5444 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6295 | 6326 | 6357 | 6388 | 6420 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Новая котельная (Грабцевское шоссе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обновленной мат. Характеристики (накопленным итогом) | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Рост нормативных утечек теплоносителя за счет увеличения объема сетей | 0 | 0 | 178 | 356 | 533 | 711 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | 0 | 0 | 178 | 356 | 533 | 27837 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 |
| На хоз.нужды тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 178 | 356 | 533 | 711 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 | 27126 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Балансы производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийном режиме

Перспективный баланс производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя составлялся на основе существующих балансов, а также прогнозируемого роста потерь сетевой воды с утечками.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя для каждой зоны действия энергоисточников приведен в таблице 3.1.

Таблица  3.1  Балансы производительности ВПУ и потребления теплоносителя.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Вишневского,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 | 9791 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |
| Котельная Ипподромная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 576 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.63 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| Котельная Вилонова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 9261 | 9261 | 9227 | 9193 | 9159 | 9125 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 | 9091 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.74 | 10.74 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
| Котельная 2-ой Тульский пер.,5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.20 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| Котельная Тульская,78 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 5859 | 5859 | 5833 | 5807 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.74 | 25.74 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
| Котельная Чижевского,12 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2360 | 2360 | 2349 | 2337 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Котельная Калужская,6 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Котельная Школьная,7 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
| Котельная Дзержинского,83 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 | 14283 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 |
| Котельная Московская, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 9146 | 9146 | 9126 | 9105 | 9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
| Котельная Московская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 | 2586 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| Котельная Никитина,95б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 | 19344 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 | -2.21 |
| Котельная Кирова,67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 13019 | 13019 | 13074 | 13129 | 13184 | 15600 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 | 15655 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.90 | 24.89 | 24.62 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |
| Котельная Пл. Победы,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 | 9322 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |
| Котельная Мичурина,9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 | 15011 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
| Котельная Луначарского,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 | 6536 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |
| Котельная Пролетарская,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Котельная с.Росва,ул.Московская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2244 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| Котельная ул. Театральная,4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1886 | 1886 | 1883 | 1880 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.48 | 5.48 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Котельная ул. Кутузова,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 | 6874 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
| Котельная ул.Кропоткина,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 783 | 783 | 777 | 771 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Котельная пер.Воскресенский,2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 | 3458 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 |
| Котельная ОЛ« Белка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Котельная Беговая,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 | 3303 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
| Котельная Сан. Калуга-бор,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
| Котельная ул. Вишневского,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная пер. Вишневского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 | 15732 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Котельная ул. Калуга-Бор, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 25.81 |
| Котельная ул. Светлая, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 919 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Котельная с.Сосновый Бор, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
| Котельная ул. Советская, 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 10896 | 10896 | 9778 | 8659 | 7541 | 6422 | 5304 | 5446 | 5587 | 5728 | 5870 | 6011 | 6035 | 6059 | 6083 | 6107 | 6130 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 0.99 | 0.86 | 0.73 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -1.24 | -1.24 | -1.12 | -0.99 | -0.86 | -0.73 | -0.61 | -0.62 | -0.64 | -0.65 | -0.67 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.70 | -0.70 |
| Котельная ул.Пестеля, 32 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 5549 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 | 11408 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| Котельная ул.Гвардейская.15 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 | 13039 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 |
| Котельная Подвойского,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Котельная ул.Пролетарская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 4214 | 4214 | 4317 | 4419 | 4522 | 12718 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 | 12821 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.92 | 25.92 | 25.91 | 25.90 | 25.88 | 24.95 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 24.94 |
| Котельная ул.П.Свободы,131 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 | 5235 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
| Котельная ул.Шахтеров,3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
| Котельная ул.В.Андриановой,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 3639 | 3639 | 3813 | 3987 | 4162 | 11879 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 | 12053 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.38 | 11.38 | 11.36 | 11.34 | 11.32 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 |
| Котельная ул.Ф.Энгельса,13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2407 | 2407 | 2392 | 2376 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул. Кирпичный завод МПС,3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 112 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.69 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| Котельная ул.Ольговская,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |
| Котельная ул. М.Горького,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 13022 | 13022 | 13031 | 13040 | 13050 | 15466 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 | 15475 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.91 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 |
| Котельная ул.Ленина,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2085 | 2085 | 2084 | 2084 | 2083 | 2082 | 2081 | 2081 | 2080 | 2079 | 2078 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Котельная Московская,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 8094 | 8094 | 8071 | 8048 | 8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул.Грабцевское шоссе,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Котельная ул.Тарутинская,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| Котельная ул.Аэропортовская,в/ч 15506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Котельная ул.Чичерина,23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |
| Котельная ул.Баррикад,181а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Котельная ул.Телевизионная, 2 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Котельная ул.Кожедуба,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.80 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
| Котельная ул.Болотникова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1888 | 1888 | 1878 | 1869 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.58 | 11.58 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул.Чичерина,11 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |
| Котельная ул.Ленина,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. В.Андриановой, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 7543 | 7543 | 7520 | 7497 | 7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул. Новослободская, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1093 | 1093 | 1085 | 1076 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | 26.40 |
| Котельная ул. Дубрава,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| Котельная ул.Широкая,51б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| Котельная ул.Новая стройка,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
| Котельная ул. Пухова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1796 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 |
| Котельная ул. Тарутинская, 231а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 809 | 809 | 810 | 811 | 811 | 812 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| Котельная ул.Хрустальная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 41679 | 41679 | 41771 | 41863 | 41955 | 46162 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 | 46254 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 4.76 | 4.76 | 4.77 | 4.78 | 4.79 | 5.27 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 7.04 | 7.04 | 7.03 | 7.02 | 7.01 | 6.53 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| Котельная ул. Взлетная, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Котельная ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.80 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |
| Котельная ул. Маяковского, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Хрустальная, 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2227 | 2227 | 2212 | 2196 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул.Социалистическая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Котельная ул. Грабцевское шоссе,77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Котельная Б/р Энтузиастов,6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 | 10253 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| Котельная ул.Байконурская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 | 6472 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
| Котельная ул.Кибальчича,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 9311 | 9311 | 9517 | 9723 | 9928 | 20870 | 21076 | 21394 | 21713 | 22031 | 22350 | 22668 | 22805 | 22942 | 23079 | 23216 | 23353 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 2.38 | 2.41 | 2.44 | 2.48 | 2.51 | 2.55 | 2.59 | 2.60 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.67 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.74 | 10.74 | 10.71 | 10.69 | 10.67 | 9.42 | 9.39 | 9.36 | 9.32 | 9.29 | 9.25 | 9.21 | 9.20 | 9.18 | 9.17 | 9.15 | 9.13 |
| Котельная ул.Кубяка,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 10736 | 10736 | 10706 | 10675 | 10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 10.57 | 10.57 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул.Московская,299в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |
| Котельная ул.Дорожная,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2765 | 2765 | 2747 | 2728 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.48 | 11.48 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул.Московская,317а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 2009 | 2009 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 |
| Котельная д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1181 | 1181 | 1170 | 1159 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |
| Котельная ул.Нижняя Усадебная,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 155385 | 155385 | 155082 | 154778 | 154475 | 154172 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 | 153868 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 17.74 | 17.74 | 17.70 | 17.67 | 17.63 | 17.60 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -16.44 | -16.44 | -16.40 | -16.37 | -16.33 | -16.30 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 | -16.26 |
| Котельная Муратовский щебзавод,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Котельная ул.Советская, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Котельная д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная Проезд 1-й Академический ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 20010 | 64963 | 66826 | 68689 | 70552 | 72415 | 74277 | 74476 | 74674 | 74872 | 75070 | 75268 | 75677 | 76085 | 76493 | 76902 | 77310 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.28 | 7.42 | 7.63 | 7.84 | 8.05 | 8.27 | 8.48 | 8.50 | 8.52 | 8.55 | 8.57 | 8.59 | 8.64 | 8.69 | 8.73 | 8.78 | 8.83 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 7.72 | 2.58 | 2.37 | 2.16 | 1.95 | 1.73 | 1.52 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.22 | 1.17 |
| Котельная ул.В.Восстания,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 149526 | 149526 | 149726 | 149926 | 150126 | 162141 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 | 162341 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 17.07 | 17.07 | 17.09 | 17.11 | 17.14 | 18.51 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.93 | 2.93 | 2.91 | 2.89 | 2.86 | 1.49 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Котельная д.Шопино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 | 3846 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 |
| Котельная д.Колюпаново,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| Котельная пос.Ромодановские дворики,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
| Котельная ул.Тульское шоссе,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1060 | 1060 | 1062 | 1063 | 1065 | 1067 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
| Котельная ул.Одоевское шоссе,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Котельная ул. 65 лет Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 26.40 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
| Котельная ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 17520 | 17520 | 17535 | 17551 | 17566 | 17581 | 17597 | 18441 | 19286 | 20131 | 20976 | 21821 | 21700 | 21580 | 21459 | 21338 | 21217 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.11 | 2.20 | 2.30 | 2.39 | 2.49 | 2.48 | 2.46 | 2.45 | 2.44 | 2.42 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.89 | 97.80 | 97.70 | 97.61 | 97.51 | 97.52 | 97.54 | 97.55 | 97.56 | 97.58 |
| Котельная ТЭЦ-КТЗ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 1752 | 1752 | 1589 | 1426 | 1263 | 1100 | 937 | 750 | 562 | 375 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Котельная Тепличная, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная КЭМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная Малинники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 320105 | 320105 | 320125 | 320144 | 320164 | 321276 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 | 321296 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.55 | 36.55 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.45 | 3.45 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная Новый источник №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 6289 | 9434 | 12579 | 15723 | 17053 | 18382 | 19711 | 21040 | 22369 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 1.79 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.40 | 2.55 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 1.78 | 1.42 | 1.06 | 0.71 | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | -0.05 |
| Котельная Новый источник №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1860 | 2790 | 3719 | 4649 | 4991 | 5332 | 5674 | 6015 | 6357 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | 0.48 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| Котельная Новая котельная в мкр. Тепличный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 820 | 1640 | 2461 | 7395 | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 8215 | 8246 | 8277 | 8308 | 8339 | 8370 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.19 | -0.28 | -0.34 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.46 |
| Котельная Новая котельная (Грабцевское шоссе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети т/год: | 0 | 0 | 178 | 356 | 533 | 27837 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 | 28015 |
| Среднечасовая подпитка ТС, в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Номинальная производительность ВПУ, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Резерв/дефицит мощности ВПУ в эксплуатационном режиме, т/ч | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве аварийной подпитки могут быть предусмотрены баки-аккумуляторы подпиточной воды. Расчет необходимой аварийной подпитки тепловых сетей (объемов необходимых баков-аккумуляторов) на конец расчетного периода схемы теплоснабжения для централизованных систем теплоснабжения МО «Город Калуга» приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Расчет необходимой аварийной подпитки в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

| Источник | Объем ТС | Расчетный объем баков-аккумуляторов, м3 |
| --- | --- | --- |
| ул.Вишневского,1 | 101.63 | 2.03 |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 28.35 | 0.57 |
| Вилонова,40 | 145.81 | 2.92 |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 107.97 | 2.16 |
| Тульская,78 «в» | 85.98 | 1.72 |
| Чижевского,12 «а» | 37.70 | 0.75 |
| Калужская,6 «а» | 5.43 | 0.11 |
| Школьная,7 «а» | 57.76 | 1.16 |
| Московская, 31а | 67.88 | 1.36 |
| Московская,14 | 90.66 | 1.81 |
| Никитина,95б | 188.75 | 3.77 |
| Кирова,67а | 12.59 | 0.25 |
| Мичурина,9в | 67.70 | 1.35 |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 99.95 | 2.00 |
| ул. Театральная,4г | 10.80 | 0.22 |
| ул. Кутузова,4а | 164.69 | 3.29 |
| ул.Кропоткина,4а | 20.15 | 0.40 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 33.80 | 0.68 |
| ОЛ« Белка » | 1.88 | 0.04 |
| Беговая,15 | 74.53 | 1.49 |
| Сан. Калуга-бор,3 | 22.46 | 0.45 |
| пер. Вишневского,3 | 255.88 | 5.12 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 10.45 | 0.21 |
| ул. Светлая, 58 | 55.92 | 1.12 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 12.07 | 0.24 |
| ул. Советская, 20в | 261.98 | 5.24 |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 46.86 | 0.94 |
| Подвойского,7 | 4.61 | 0.09 |
| ул.Пролетарская, 125 | 83.89 | 1.68 |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 108.23 | 2.16 |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 105.60 | 2.11 |
| ул.В.Андриановой,5а | 191.00 | 3.82 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 51.57 | 1.03 |
| ул. Кирпичный завод МПС,3в | 12.32 | 0.25 |
| ул. М.Горького,1б | 74.07 | 1.48 |
| ул.Ленина,26а | 46.22 | 0.92 |
| Московская,115а | 76.98 | 1.54 |
| ул.Тарутинская,171 | 0.54 | 0.01 |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 57.00 | 1.14 |
| ул.Чичерина,23а | 229.04 | 4.58 |
| ул.Баррикад,181а | 0.79 | 0.02 |
| ул.Телевизионная, 2 д | 11.30 | 0.23 |
| ул.Кожедуба,11 | 25.65 | 0.51 |
| ул.Болотникова, 29 | 31.73 | 0.63 |
| ул.Чичерина,11 а | 61.62 | 1.23 |
| ул.Ленина,60а | 0.15 | 0.00 |
| ул. В.Андриановой, 64а | 76.79 | 1.54 |
| ул. Новослободская, 25а | 28.04 | 0.56 |
| ул.Широкая,51б | 6.64 | 0.13 |
| ул.Новая стройка,1а | 15.04 | 0.30 |
| ул. Пухова, 5а | 78.43 | 1.57 |
| ул. Тарутинская, 231а | 19.82 | 0.40 |
| ул.Хрустальная, 18а | 107.09 | 2.14 |
| ул. Взлетная, 46 | 18.82 | 0.38 |
| ул. Маяковского, 59 | 30.34 | 0.61 |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 59.11 | 1.18 |
| ул.Хрустальная, 50а | 63.37 | 1.27 |
| ул.Социалистическая, 2а | 178.76 | 3.58 |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 53.52 | 1.07 |
| Б/р Энтузиастов,6б | 126.97 | 2.54 |
| ул.Байконурская,11 | 154.77 | 3.10 |
| ул.Кибальчича,17а | 294.18 | 5.88 |
| ул.Кубяка,3а | 101.56 | 2.03 |
| ул.Московская,299в | 15.04 | 0.30 |
| ул.Дорожная,6а | 61.70 | 1.23 |
| ул.Московская,317а | 50.24 | 1.00 |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 55.81 | 1.12 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 280.39 | 5.61 |
| ул.Советская, 3б | 2.30 | 0.05 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 3303.84 | 66.08 |
| ул.В.Восстания,12 | 2014.65 | 40.29 |
| д.Шопино | 104.26 | 2.09 |
| д.Колюпаново,15а | 62.07 | 1.24 |
| ул.Тульское шоссе,28а | 25.26 | 0.51 |
| ул.Одоевское шоссе,5а | 11.69 | 0.23 |
| ул. 65 лет Победы,51 | 41.29 | 0.83 |
| ТЭЦ-1 | 888.50 | 17.77 |
| Пер. Малинники,38 | 4.45 | 0.09 |
| Новый источник №1 | 955.94 | 19.12 |
| Новый источник №2 | 271.65 | 5.43 |

Или предусмотреть расчет мощности ВПУ с учетом восполнения потерь теплоносителя при аварийных ситуациях (2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей).

Оценка капитальных затрат на мероприятия по переводу потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую

Предпосылки к формированию предложения по переводу на независимую схему теплоснабжения приведены в Главе 12 Обосновывающих материалов.

Общая стоимость реализации проекта составляет 622,2 млн. руб.

В таблицах 5.1-5.4 представлены капитальные затраты на перевод потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую.

При выполнении данного мероприятия осуществляется выполнение требований ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» о запрете эксплуатации «открытых» систем ГВС с 01.01.2022 года. На котельной завода «Тайфун» (Грабцевское шоссе, 154) предусматривается, в том числе, установка теплообменников систем ГВС.

Таблица 5.1 –Сводные капитальные затраты на установку БИТП

| Источник теплоснабжения | Кол-во переводимых на независимую схему потребителей | Переводимая на независимую схему тепловая нагрузка потребителей | Суммарные капитальные затраты, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й Академический пр., 29 | 36 | 19,5 | 38,8 |
| В. Андриановой, 5а | 15 | 3,1 | 13,8 |
| В.Восстания, 12 | 258 | 79,3 | 252,7 |
| Вилонова, 40 | 34 | 11,8 | 33,9 |
| Воскресенский, 2б | 11 | 1,3 | 9,7 |
| Кибальчича, 17а | 46 | 14,2 | 45,4 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | 33 | 11,4 | 32,7 |
| Ленина, 26а | 4 | 1,1 | 3,8 |
| М.Горького, 1б | 48 | 17,4 | 48,5 |
| Пролетарская, 125 | 26 | 3,0 | 22,4 |
| Ремпутьмаш | 51 | 16,2 | 49,0 |
| Советская, 20в | 32 | 7,6 | 29,8 |
| Хрустальная, 18а | 40 | 28,6 | 41,6 |
| Итого | 634 | 214,5 | 622,2 |

Таблица 5.2 – Капитальные затраты на перевод потребителей с зависимой схемы теплоснабжения на независимую

| Источник |  | Sys | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Sys нового объекта | Расчетная нагрузка на СО, Гкал/ч | Стоим. перевода на независимую схему, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилонова, 40 |  | 2461 | Ул.Вилонова,35 | 0,001 | 954 | 0,007 | 835 |
| Вилонова, 40 |  | 2469 | Ул.Вилонова,27 | 0,184 | 1032 | 1,229 | 1544 |
| Вилонова, 40 |  | 2559 | Ул.Первомайская,33 | 0,065 | 1192 | 0,435 | 1087 |
| Вилонова, 40 |  | 3589 | Ул.Никитина,10 | 0,001 | 1218 | 0,007 | 835 |
| Вилонова, 40 |  | 2571 | Ул.Первомайская,39а | 0,024 | 1299 | 0,161 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2579 | Ул.Первомайская,39а | 0,016 | 1307 | 0,107 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 2479 | Ул.Первомайская,12 | 0,013 | 1382 | 0,087 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 2485 | Ул.Луначарского,51 | 0,013 | 1393 | 0,087 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 2489 | Ул.эЛуначарского,40 | 0,004 | 1397 | 0,027 | 835 |
| Вилонова, 40 |  | 2501 | Ул.Первомайская,27 | 0,016 | 1442 | 0,107 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 2503 | Ул.Луначарского,45 | 0,035 | 1452 | 0,234 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2511 | Ул.Никитина,2а ЛОР | 0,032 | 1462 | 0,214 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2515 | Ул.Никита,2 ФТО | 0,037 | 1466 | 0,248 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2521 | Ул.Никитина,2а | 0,032 | 1472 | 0,214 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2533 | Ул.Никитина,4 | 0,019 | 1482 | 0,127 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 2529 | Ул.Никитина,4а | 0,078 | 1486 | 0,522 | 1087 |
| Вилонова, 40 |  | 2539 | Ул.Никитина,3 | 0,030 | 1498 | 0,201 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2547 | Ул.Никитина,3 ж | 0,001 | 1506 | 0,007 | 835 |
| Вилонова, 40 |  | 2378 | Ул.СалтыковаЩедрина.13 ст2 | 0,032 | 1638 | 0,214 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2388 | Ул.СалтыковаЩедрина,23 | 0,018 | 1648 | 0,120 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 2393 | Ул.СалтыковаЩедрина,13ст1 | 0,032 | 1666 | 0,214 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2407 | Ул.СалтыковаЩедрина,11 | 0,073 | 1682 | 0,489 | 1087 |
| Вилонова, 40 |  | 2421 | ул.Кутузова,31 | 0,064 | 1856 | 0,430 | 1087 |
| Вилонова, 40 |  | 2423 | Ул.Вилонова,16 | 0,170 | 1860 | 1,138 | 1544 |
| Вилонова, 40 |  | 2432 | Ул.СалтыковаЩедр.14 | 0,064 | 1974 | 0,425 | 1087 |
| Вилонова, 40 |  | 3519 | Ул.СалтыковаЩедр.14 | 0,006 | 1974 | 0,038 | 835 |
| Вилонова, 40 |  | 2366 | ул.Первомайская №30 | 0,052 | 2125 | 0,348 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 2567 | Ул.Никитина,21 | 0,156 | 7550 | 1,044 | 1260 |
| Вилонова, 40 |  | 2565 | Ул.Никитина,19 | 0,156 | 7552 | 1,044 | 1260 |
| Вилонова, 40 |  | 3479 | Ул.Знаменская,4к2 | 0,028 | 19729 | 0,187 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 3485 | Ул.Знаменская,4к1 | 0,037 | 19737 | 0,248 | 1008 |
| Вилонова, 40 |  | 3493 | Зелёный крупец,3 | 0,021 | 19739 | 0,141 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 42053 | Прочие территории | 0,021 | 42051 | 0,139 | 851 |
| Вилонова, 40 |  | 42075 | Прочие территории | 0,009 | 42073 | 0,059 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 9715 | пер григоров 10 | 0,014 | 9460 | 0,094 | 851 |
| Воскресенский, 2б |  | 9729 | пер воскресенский 29 | 0,040 | 7588 | 0,268 | 1008 |
| Воскресенский, 2б |  | 9737 | пер григоров 11 | 0,034 | 9534 | 0,228 | 1008 |
| Воскресенский, 2б |  | 9743 | пер григоров 12 к1 | 0,005 | 9544 | 0,033 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 9751 | пер григоров 14 | 0,006 | 9552 | 0,040 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 9761 | декабристов 16 | 0,008 | 9584 | 0,054 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 9768 | воскресенская 15 | 0,003 | 9446 | 0,020 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 9790 | пер григоров 9 | 0,004 | 9506 | 0,027 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 9802 | пер воскресенский 2 | 0,020 | 9608 | 0,134 | 851 |
| Воскресенский, 2б |  | 36969 | Старичков,7 | 0,006 | 36906 | 0,041 | 835 |
| Воскресенский, 2б |  | 37180 | Луначарского,9/2 | 0,029 | 36938 | 0,197 | 1008 |
| Советская, 20в |  | 38486 | Турынино,2 | 0,000 | 38390 | 0,002 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38490 | Советская,18а | 0,005 | 38395 | 0,036 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38841 |  | 0,005 | 38819 | 0,037 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38847 |  | 0,001 | 38822 | 0,003 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38856 | Турынинская,15 | 0,044 | 38824 | 0,294 | 1008 |
| Советская, 20в |  | 38900 | Турынинская,17(гвс) | 0,007 | 38906 | 0,049 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38910 | Советский,11(гвс) | 0,000 |  | 0,002 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38913 | Турынинская,11(гвс) | 0,010 | 38882 | 0,064 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38920 | Турынинская,12(гвс) | 0,014 | 38904 | 0,096 | 851 |
| Советская, 20в |  | 38988 | Турынинская,1(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38992 | Турынинская,13(гвс) | 0,008 | 38929 | 0,054 | 835 |
| Советская, 20в |  | 38997 | Турынинская,14(гвс) | 0,006 | 38934 | 0,040 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39007 | Турынинская,16(гвс) | 0,011 | 38948 | 0,075 | 851 |
| Советская, 20в |  | 39010 | Советский,34(гвс) | 0,017 | 38951 | 0,113 | 851 |
| Советская, 20в |  | 39019 | Турынинская,5(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39022 | Турынинская,3(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39028 | Турынинская,6(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39031 | Турынинская,4(гвс0 |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39056 | Турынинская,8(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39069 | Советская,20 | 0,003 | 39168 | 0,017 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39073 | Советский,5(гвс) | 0,047 | 39170 | 0,312 | 1008 |
| Советская, 20в |  | 39074 | Советская,20 | 0,404 | 39087 | 2,703 | 2132 |
| Советская, 20в |  | 39161 | Турынинская,7(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39205 | Турынинская,10(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39221 | Турынинская,9(гвс) |  |  | 0,000 | 835 |
| Советская, 20в |  | 39227 | Турынинская,7а | 0,032 | 39188 | 0,212 | 1008 |
| Советская, 20в |  | 39243 | Советский,4(гвс) | 0,016 | 39192 | 0,106 | 851 |
| Советская, 20в |  | 39259 | Советский,10 к.1(гвс) | 0,016 | 39196 | 0,109 | 851 |
| Советская, 20в |  | 39265 | Советский,8(гвс) | 0,021 | 39199 | 0,138 | 851 |
| Советская, 20в |  | 42005 | Губернский | 0,113 | 41997 | 0,753 | 1260 |
| Советская, 20в |  | 42009 | Губернский | 0,113 | 42001 | 0,753 | 1260 |
| Советская, 20в |  | 42061 | Прочие территории | 0,100 | 42059 | 0,669 | 1150 |
| Пролетарская, 125 |  | 7440 | Ленина,58 | 0,017 | 7263 | 0,112 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 7447 | Ленина,50 | 0,015 | 7221 | 0,100 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 7455 | Московская,119 | 0,005 | 7315 | 0,035 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 7461 | Московская,125 | 0,012 | 7359 | 0,081 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 7463 | К.Либкнехта,14а | 0,008 | 7132 | 0,056 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40715 | Баррикад,126 к.1 | 0,007 | 40536 | 0,047 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40717 | Баррикад,124 | 0,007 | 40538 | 0,050 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40719 | Московская,71 | 0,020 | 40542 | 0,131 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40729 | Баррикад,126 | 0,048 | 40469 | 0,318 | 1008 |
| Пролетарская, 125 |  | 40737 | Московская,79 | 0,032 | 40505 | 0,215 | 1008 |
| Пролетарская, 125 |  | 40753 | Ленина,60 | 0,011 | 660 | 0,072 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40762 | Пролетарская,108 | 0,001 | 40552 | 0,008 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40776 | Московская,65/1 | 0,010 | 40574 | 0,067 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40790 | Пролетарская,110 | 0,018 | 40588 | 0,123 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40802 | Ленина,68 | 0,001 | 40602 | 0,009 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40804 | Ленина,68 | 0,005 | 40604 | 0,035 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40812 | Чижевского,4 | 0,003 | 40614 | 0,019 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40814 | Чижевского,6 | 0,001 | 40626 | 0,010 | 835 |
| Пролетарская, 125 |  | 40820 | Ленина,66 | 0,012 | 40640 | 0,082 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40829 | Ленина,61 | 0,019 | 40646 | 0,126 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40835 | Пролетарская,133 | 0,011 | 40650 | 0,076 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40849 | Пролетарская,135 | 0,018 | 40668 | 0,122 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40857 | Баррикад,136 | 0,020 | 40676 | 0,137 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40863 | Пролетарская,139 | 0,016 | 40684 | 0,110 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40869 | Пролетарская,155 | 0,016 | 40692 | 0,106 | 851 |
| Пролетарская, 125 |  | 40908 | К.Либкнехта,14 к.1 | 0,055 | 7686 | 0,367 | 1008 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6279 | Ул.В.Андриановой,66 | 0,070 | 5889 | 0,468 | 1087 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6291 | Ул.В.Андриановой,86 Прачка | 0,003 | 6164 | 0,020 | 835 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6295 | Ул.В.Андриановой,86 | 0,026 | 6208 | 0,174 | 1008 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6310 | Ул. | 0,110 | 5827 | 0,736 | 1150 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6320 | Ул.Складская,2 | 0,036 | 5855 | 0,241 | 1008 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6326 | Ул.В.Андриановой,27 | 0,033 | 6248 | 0,221 | 1008 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6330 | Ул.В.Андриановой,56 | 0,009 | 6246 | 0,060 | 835 |
| В. Андриановой, 5а |  | 6943 | Ул.Складская,2 | 0,004 | 6939 | 0,027 | 835 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35045 | Андриановой,5 | 0,018 | 35390 | 0,118 | 851 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35114 | Ленина,45 | 0,012 | 34989 | 0,083 | 851 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35340 | Андриановой,3 | 0,011 | 35398 | 0,075 | 835 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35357 | Баррикад,139 | 0,020 | 35441 | 0,131 | 851 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35364 | Ленина,57 | 0,002 | 35502 | 0,015 | 835 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35737 | Баррикад,155 | 0,045 | 35429 | 0,298 | 1008 |
| В. Андриановой, 5а |  | 35753 | Паровозный,4а | 0,000 | 35446 | 0,002 | 835 |
| М.Горького, 1б |  | 4222 | Ул.Максимагорьк.6 | 0,035 | 40041 | 0,234 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 4254 | Ул.Суворова,183 | 0,012 | 4051 | 0,080 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 4260 | Ул.Суворова179 | 0,016 | 4101 | 0,107 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 4268 | Ул.ФридрихаЭнг.17 | 0,057 | 4109 | 0,381 | 1087 |
| М.Горького, 1б |  | 4270 | Ул.МаршалаЖукова,3 | 0,033 | 4111 | 0,221 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 4276 | Ул.Суворова,188 | 0,039 | 4161 | 0,261 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 4282 | Ул.МаксимаГорького,10 | 0,026 | 4173 | 0,174 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 4290 | Ул.МаршалаЖукова,5 | 0,030 | 4183 | 0,201 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 4292 | Ул.МаршалаЖукова,3к1 | 0,003 | 4187 | 0,020 | 835 |
| М.Горького, 1б |  | 4298 | Ул.ФридрихаЭнгельса,13 | 0,152 | 4039 | 1,017 | 1260 |
| М.Горького, 1б |  | 4302 | Ул.ФридрихаЭнг.23а | 0,018 | 3963 | 0,120 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 35242 | Пролетарская,112 к.1 | 0,014 | 35232 | 0,091 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 35249 | Чижевского,7 | 0,026 | 35238 | 0,175 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35285 | Пролетарская,118 | 0,046 | 35568 | 0,306 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35323 | Пролетарская,159 | 0,053 | 35643 | 0,356 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35327 | Пролетарская,161 | 0,032 | 35646 | 0,214 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35332 | Баррикад,140 | 0,041 | 35651 | 0,272 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35336 | Баррикад,142 | 0,076 | 35649 | 0,509 | 1087 |
| М.Горького, 1б |  | 35386 | Пролетарская,112 | 0,037 | 35616 | 0,249 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35673 | Пролетарская,116 | 0,026 | 35262 | 0,172 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35679 | Чижевского,17 | 0,020 | 35591 | 0,133 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 35683 | Пролетарская,114а | 0,063 | 35598 | 0,420 | 1087 |
| М.Горького, 1б |  | 35686 | Чижевского,15 | 0,079 | 35604 | 0,527 | 1087 |
| М.Горького, 1б |  | 35691 | Чижевского,13 | 0,029 | 35611 | 0,191 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35696 | Чижевского,11 | 0,030 | 35623 | 0,199 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35701 | Чижевского,9 | 0,050 | 36634 | 0,334 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 35782 | Ленина,65 | 0,054 | 8132 | 0,361 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36057 | Чижевского,21 | 0,008 | 35970 | 0,054 | 835 |
| М.Горького, 1б |  | 36067 | Чижевского,23 | 0,050 | 35978 | 0,337 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36077 | Ф.Энгельса,7/20 | 0,017 | 35984 | 0,116 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 36085 | Чижевского,18 | 0,019 | 35989 | 0,129 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 36093 | Ф.Энгельса,12а | 0,051 | 36004 | 0,339 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36101 | Чижевского,16 | 0,026 | 35994 | 0,172 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36107 | Чижевского,16/1 | 0,011 | 36000 | 0,075 | 835 |
| М.Горького, 1б |  | 36111 | Чижевского,19 | 0,033 | 36013 | 0,224 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36117 | Чижевского,14 | 0,041 | 36018 | 0,276 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36127 | Теренинский,2 | 0,027 | 36025 | 0,182 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 36133 | Теренинский,4 | 0,027 | 36028 | 0,178 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 39760 | Пролетарская,165 | 0,092 | 39692 | 0,618 | 1150 |
| М.Горького, 1б |  | 39765 | Константиновых,4 | 0,045 | 39697 | 0,300 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 39769 | Константиновых,2 | 0,058 | 39709 | 0,386 | 1087 |
| М.Горького, 1б |  | 39775 | Константиновых,6 | 0,064 | 39725 | 0,431 | 1087 |
| М.Горького, 1б |  | 39783 | Барикад 144 | 0,384 | 39778 | 2,570 | 2132 |
| М.Горького, 1б |  | 39802 | Пролетарская,163 | 0,013 | 39791 | 0,084 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 40175 | Чижевского,25 | 0,031 | 40018 | 0,206 | 1008 |
| М.Горького, 1б |  | 40186 | М.Горького,3 | 0,018 | 40050 | 0,117 | 851 |
| М.Горького, 1б |  | 40199 | М.Горького,7 к.1 | 0,009 | 40055 | 0,062 | 835 |
| М.Горького, 1б |  | 40207 | М.Горького,9 | 0,146 | 40062 | 0,978 | 1260 |
| Ленина, 26а |  | 5488 | Ул.Билибина,48/1 | 0,005 | 5340 | 0,033 | 835 |
| Ленина, 26а |  | 5537 | Ул.Московская,193/1 | 0,072 | 21113 | 0,482 | 1087 |
| Ленина, 26а |  | 5539 | Ул.Московская,193/2 | 0,056 | 21097 | 0,375 | 1087 |
| Ленина, 26а |  | 42041 | Прочие территории | 0,009 | 42039 | 0,059 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 18232 | Ул.Хрустальная,50 | 0,028 | 18155 | 0,187 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18238 | Ул.Хрустальная,52 | 0,029 | 18163 | 0,194 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18244 | Ул.Хрустальная,54 | 0,051 | 18169 | 0,341 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18252 | Ул.Хрустальная,68 | 0,079 | 18183 | 0,529 | 1087 |
| Хрустальная, 18а |  | 18254 | Ул.Хрустальная,70 | 0,035 | 18187 | 0,234 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18262 | Ул.Хрустальная,58 | 0,039 | 18199 | 0,261 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18264 | Ул.Хрустальная,56 | 0,022 | 18201 | 0,147 | 851 |
| Хрустальная, 18а |  | 18268 | Ул.Хрустальная,60 | 0,006 | 18193 | 0,040 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 18272 | Ул.Хрустальная,64 | 0,039 | 18207 | 0,261 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18274 | Ул.Хрустальная,62 | 0,038 | 18211 | 0,254 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18279 | Ул.Хрустальная,66 | 0,037 | 18217 | 0,248 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18281 | Ул.Хрустальная,74 | 0,055 | 18223 | 0,368 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18287 | Ул.Хрустальная,35 | 0,051 | 18211 | 0,341 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18299 | Ул.Хрустальная,33 | 0,046 | 18143 | 0,308 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 18309 | Ул.Хрустальная,27 | 0,011 | 18149 | 0,074 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 18911 | Ул.Хрустальная,72 | 0,016 | 18907 | 0,107 | 851 |
| Хрустальная, 18а |  | 42085 | Прочие территории | 0,107 | 42083 | 0,718 | 1150 |
| Хрустальная, 18а |  | 11458 | хрустальная 18 | 0,007 | 11169 | 0,047 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11468 | стекольная 26 | 0,050 | 11179 | 0,335 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 11476 | тер стекольного завода 9 | 0,009 | 11207 | 0,060 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11482 | тер стекольного завода 6 | 0,008 | 11215 | 0,054 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11490 | тер стекольного завода 7 | 0,011 | 11229 | 0,074 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11496 | тер стекольного завода 11 | 0,049 | 11235 | 0,328 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 11502 | тер стекольного завода 10 | 0,004 | 11241 | 0,027 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11510 | хрустальная 11 | 0,004 | 11249 | 0,027 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11520 | хрустальная 9 | 0,001 | 11263 | 0,007 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11526 | хрустальная 7 | 0,006 | 11271 | 0,040 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11532 | хрустальная 5 | 0,002 | 11283 | 0,013 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11538 | хрустальная 1 | 0,410 | 11291 | 2,744 | 2132 |
| Хрустальная, 18а |  | 11546 | стекольная 2 | 0,002 | 11297 | 0,013 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11548 | стекольная 4 | 0,004 | 11303 | 0,027 | 835 |
| Хрустальная, 18а |  | 11560 | хрустальная 8 | 0,050 | 11321 | 0,335 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 11566 | хрустальная 10 | 0,026 | 11327 | 0,174 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 11584 | хрустальная 2 | 0,040 | 11365 | 0,268 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 11606 | чехова 15 | 0,068 | 15935 | 0,455 | 1087 |
| Хрустальная, 18а |  | 11615 | чехова 11 | 0,033 | 15907 | 0,221 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 11621 | чехова 9 | 0,100 | 15899 | 0,669 | 1150 |
| Хрустальная, 18а |  | 11633 | дсо труд | 0,710 | 15773 | 4,752 | 2132 |
| Хрустальная, 18а |  | 11915 | жукова 52 | 0,038 | 11383 | 0,254 | 1008 |
| Хрустальная, 18а |  | 41432 |  | 1,400 | 41432 | 9,369 | 2132 |
| Кибальчича, 17а |  | 29403 | Кибальчича,26 | 0,046 | 29385 | 0,311 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 29409 | Кибальчича,24 | 0,021 | 29382 | 0,140 | 851 |
| Кибальчича, 17а |  | 29460 | Кибальчича,17 | 0,028 | 29429 | 0,190 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 29481 | Кибальчича | 0,062 | 30253 | 0,414 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29687 | Кибальчича,7 | 0,073 | 29735 | 0,491 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29766 | Кибальчича,22 |  |  | 0,000 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 29785 | Кибальчича,18 | 0,028 | 29712 | 0,189 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 29793 | Кибальчича,22 | 0,023 | 29706 | 0,154 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 29797 | Кибальчича,20 | 0,077 | 29709 | 0,516 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29803 | Кибальчича,13 | 0,071 | 29718 | 0,474 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29807 | Кибальчича,11 | 0,045 | 29723 | 0,303 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 29829 | Кибальчича,4 | 0,069 | 29730 | 0,465 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29838 | Кибальчича,5 | 0,069 | 29742 | 0,465 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29844 | Кибальчича,3 | 0,048 | 29747 | 0,321 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30339 | Кибальчича,15 | 0,071 | 30246 | 0,474 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 30344 | Кибальчича,1 | 0,078 | 30251 | 0,522 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 30376 | Кибальчича,23 | 0,008 | 30265 | 0,053 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30380 | Кибальчича,9 | 0,032 | 30262 | 0,216 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30384 | Кибальчича,21 | 0,002 | 30268 | 0,015 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30415 | Малоярославецкая,16 | 0,027 | 30275 | 0,182 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30426 | Малоярославецкая,14 | 0,057 | 30279 | 0,382 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 30434 | Малоярославецкая,10 | 0,099 | 30287 | 0,662 | 1150 |
| Кибальчича, 17а |  | 30448 | Малоярославецкая,12 | 0,060 | 30294 | 0,404 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 30453 | Малоярославецкая,7 | 0,040 | 30299 | 0,268 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30463 | Кубяка,20 | 0,007 | 30334 | 0,049 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30478 | Кубяка,20 | 0,000 | 30314 | 0,001 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30481 |  | 0,005 | 30320 | 0,031 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 42035 | 30,31 м-р | 0,133 | 42029 | 0,890 | 1260 |
| Кибальчича, 17а |  | 42037 | 30,31 м-р | 0,058 | 42031 | 0,390 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 29516 | Азаровский д/дом | 0,072 | 29506 | 0,479 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 30200 | Малоярославецкая,5 | 0,020 | 30092 | 0,132 | 851 |
| Кибальчича, 17а |  | 30204 | Малоярославецкая,3 | 0,024 | 30104 | 0,159 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30212 | Малоярославецкая,1 | 0,034 | 30113 | 0,227 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30217 | Малоярославецкая,4 | 0,029 | 30119 | 0,196 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30223 | Малоярославецкая,8 | 0,016 | 30125 | 0,104 | 851 |
| Кибальчича, 17а |  | 30233 | Малоярославецкая,6 | 0,020 | 30142 | 0,131 | 851 |
| Кибальчича, 17а |  | 30241 | Малоярославецкая,2 | 0,028 | 30151 | 0,187 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30830 | Кубяка,1/1 | 0,041 | 30587 | 0,276 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30837 | Кубяка,1 корп.1 | 0,015 | 30709 | 0,102 | 851 |
| Кибальчича, 17а |  | 30853 | Кубяка,17 | 0,011 | 30661 | 0,071 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30859 | Кубяка,15 | 0,061 | 30658 | 0,406 | 1087 |
| Кибальчича, 17а |  | 30870 | Кубяка,20 | 0,002 | 30720 | 0,010 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30876 | Азаровский д/дом | 0,005 | 30726 | 0,035 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30892 | Азаровский д/дом | 0,037 | 30734 | 0,249 | 1008 |
| Кибальчича, 17а |  | 30898 | Азаровский д/дом | 0,005 | 30737 | 0,036 | 835 |
| Кибальчича, 17а |  | 30956 | Кубяка,1 | 0,086 | 30947 | 0,574 | 1150 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21517 | ГПопова4 | 0,067 | 20556 | 0,448 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21529 | ГПопова2/1к4 | 0,029 | 21234 | 0,194 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21541 | ГПопова2/1к3 | 0,022 | 21226 | 0,147 | 851 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21543 | ГПопова2/1к2 | 0,010 | 21244 | 0,067 | 835 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21557 | Димитрова4 | 0,025 | 21599 | 0,167 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21563 | ГПопова30 | 0,198 | 20528 | 1,325 | 1544 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21571 | ГПопова10к2 | 0,054 | 20538 | 0,361 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21575 | ГПопова10к1 | 0,054 | 20510 | 0,361 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21589 | ГПопова8 | 0,094 | 20504 | 0,629 | 1150 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21619 | ГПопова2/1к1 | 0,001 | 21242 | 0,005 | 835 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21764 | ГПопова16 | 0,050 | 21341 | 0,335 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21768 | ГПопова14/1 | 0,017 | 21319 | 0,114 | 851 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21772 | Спартака3 | 0,059 | 21323 | 0,395 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21780 | Спартака5 | 0,053 | 21327 | 0,355 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21784 | Спартака9 | 0,079 | 21339 | 0,529 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21792 | ГПопова18/1 | 0,057 | 21727 | 0,381 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21798 | ГПопова18 | 0,057 | 21367 | 0,381 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21802 | ГПопова20 | 0,047 | 21383 | 0,315 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21806 | ГПопова22 | 0,042 | 21387 | 0,281 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21812 | ГПопова18/2 | 0,067 | 21377 | 0,448 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21816 | ГПопова30_дсУлыбка | 0,132 | 21375 | 0,883 | 1260 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21910 | ГПопова28 | 0,033 | 21830 | 0,221 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21918 | ГПопова24 | 0,073 | 21427 | 0,489 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21922 | Сиреневый_б_р18 | 0,093 | 21447 | 0,622 | 1150 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21926 | Сиреневый_бульвар4_бл7_8 | 0,156 | 21441 | 1,044 | 1260 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21930 | Сиреневый_бульвар4_бл5_6 | 0,156 | 21439 | 1,044 | 1260 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21934 | Сиреневый_бульбвар4_бл3_4 | 0,156 | 21435 | 1,044 | 1260 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21936 | Сиреневый_бульвар4_бл_1_2 | 0,156 | 21433 | 1,044 | 1260 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21942 | Сиреневый_бульвар6к1 | 0,049 | 21449 | 0,328 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21946 | Сиреневый_бульвар6 | 0,081 | 21453 | 0,542 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21954 | ГПопова18к3_вв1 | 0,024 | 21459 | 0,161 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 21958 | ГПопова18к3 | 0,024 | 21463 | 0,161 | 1008 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 41951 | Квань | 0,058 | 41949 | 0,390 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 41957 | Квань | 0,071 | 41955 | 0,474 | 1087 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 41965 | Квань | 0,088 | 41963 | 0,586 | 1150 |
| 1-й Академический пр., 29 |  | 41967 | Квань | 0,100 | 41970 | 0,669 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 4846 | В_Восстания5_дсЖуравушка№89 | 0,018 | 7692 | 0,120 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 4856 | Суворова25 | 0,008 | 7731 | 0,054 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 4858 | ждСуворова21_3 | 0,015 | 7747 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 4860 | 2перИнтернациональный_10 | 0,010 | 3923 | 0,067 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5527 | Суворова_7 | 0,013 | 5332 | 0,087 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 5555 | Октябрьская3_морг | 0,007 | 5559 | 0,047 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5576 | ждЦиолковского7 | 0,011 | 4394 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5578 | ждЦиолковского5 | 0,011 | 4340 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5582 | дсИскорка_Циолковского3 | 0,020 | 4355 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 5605 | Окт3_хир_корп | 0,247 | 3959 | 1,653 | 1717 |
| В.Восстания, 12 |  | 5625 | Окт3_прачка | 0,001 | 5627 | 0,005 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5653 | Окт3_инф_корп | 0,040 | 3981 | 0,268 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 5661 | Окт3_гл_корп | 0,209 | 3971 | 1,399 | 1544 |
| В.Восстания, 12 |  | 5665 | Окт3_лаб_корп | 0,030 | 3973 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 5700 | ждДобровольского31 | 0,027 | 4506 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 5740 | Гоголя2 | 0,001 | 4519 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5748 | Гоголя2 | 0,001 | 4523 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 5754 | Гоголя2_гостиница | 0,020 | 6345 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 5758 | дсГоголя1 | 0,030 | 4587 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 5780 | перОктябрьский3 | 0,001 | 5764 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6359 | ждОктябрьская11 | 0,004 | 4005 | 0,027 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6842 | дсКоролева6_к2 | 0,005 | 4710 | 0,033 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6848 | ждОктябрьская48 | 0,021 | 4690 | 0,141 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6852 | ждКоролева4 | 0,063 | 4688 | 0,422 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 6864 | дсКоролева6_к3 | 0,003 | 4736 | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6878 | ждЦиолковского41 | 0,032 | 4728 | 0,214 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6883 | ждЦиолковского47 | 0,018 | 4751 | 0,120 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6887 | У70_ждЦиолковского44 | 0,011 | 4778 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6895 | дсГагарина35а | 0,022 | 4763 | 0,147 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6899 | Школа6_столовая | 0,038 | 4772 | 0,254 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6907 | ждГагарина11 | 0,060 | 4759 | 0,402 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 6919 | ждЦиолковского33 | 0,021 | 4740 | 0,141 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6955 | Гагарина13_вв1 | 0,025 | 4609 | 0,167 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6957 | ждЦиолковского58 | 0,059 | 4607 | 0,395 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 6963 | ждЦиолковского62 | 0,043 | 4627 | 0,288 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6976 | ждП_Коммуна1а | 0,016 | 4651 | 0,107 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6983 | Комарова4_поликлиника | 0,030 | 4637 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6985 | Комарова4_пол | 0,030 | 4639 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7007 | ждП_Коммуна24 | 0,001 | - | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7013 | ждП_Коммуна_стр | 0,001 | - | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7015 | ждП_коммуна26 | 0,001 | - | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7021 | ждП_Коммуна28 | 0,001 | - | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7023 | ждП_коммуна30 | 0,001 | - | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7027 | ждОктябрьская21_22 | 0,003 | - | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7035 | дсКоролева6_к1 | 0,005 | 4714 | 0,033 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7045 | Королева6 | 0,003 | 4716 | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7066 | ждГагарина11 | 0,050 | 4774 | 0,335 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7134 | ждКоролева29 | 0,002 | 7140 | 0,013 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7160 | Гагарина13_вв7 | 0,029 | 7208 | 0,194 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7162 | Гагарина13_вв6 | 0,077 | 7206 | 0,515 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 7164 | Гагарина13_вв5 | 0,029 | 7202 | 0,194 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7166 | Гагарина13_вв4 | 0,027 | 7198 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7170 | Гагарина13_вв2 | 0,027 | 7187 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7172 | Гагарина13_вв3 | 0,031 | 7189 | 0,207 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7176 | ждЦиолковского60 | 0,040 | 4623 | 0,268 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7178 | ждЦиолковского67 | 0,006 | 4631 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7572 | Комарова4_стационар | 0,097 | 7570 | 0,649 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 7727 | ждВ_Восстания1 | 0,170 | 7725 | 1,138 | 1544 |
| В.Восстания, 12 |  | 7745 | ждВ_Восстания2 | 0,003 | 7741 | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7764 | ждСуворова21_2 | 0,015 | 7762 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7766 | ждСуворова21_1 | 0,015 | 7760 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7770 | В_Восстания2 | 0,001 | 7743 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 7812 | Суворова31_1 | 0,015 | 7800 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7814 | Суворова31_2 | 0,012 | 7802 | 0,080 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7816 | Суворова31_3 | 0,012 | 7804 | 0,080 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7866 | Суворова71а | 0,226 | 7854 | 1,512 | 1717 |
| В.Восстания, 12 |  | 7874 | Росинка | 0,016 | 7822 | 0,107 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7880 | Ломоносова1 | 0,058 | 7828 | 0,388 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 7896 | Суворова63 | 0,019 | 7836 | 0,127 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7900 | Суворова65 | 0,079 | 7862 | 0,529 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 7906 | Суворовпа67 | 0,031 | 7846 | 0,207 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 7934 | Суворова77 | 0,015 | 7930 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7944 | Суворова69_1 | 0,019 | 7942 | 0,127 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7992 | Суворова69_2 | 0,019 | 7986 | 0,127 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7994 | Суворова69_3 | 0,019 | 7988 | 0,127 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 7996 | Суворова69_4 | 0,022 | 7990 | 0,147 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 8314 | Суворова31_4 | 0,012 | 7719 | 0,080 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 8334 | Суворова71а | 0,226 | 7850 | 1,512 | 1717 |
| В.Восстания, 12 |  | 8913 | Суворова60 | 0,010 | 8066 | 0,064 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 9045 | Кирова1 | 0,325 | 8973 | 2,175 | 1890 |
| В.Восстания, 12 |  | 9057 | Плеханова41 | 0,047 | 9007 | 0,315 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 9063 | Плеханова45 | 0,010 | 8997 | 0,067 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 9067 | Плеханова43 | 0,039 | 9021 | 0,261 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 9071 | Кирова16 | 0,023 | 10767 | 0,154 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 9196 | Суворова54 | 0,030 | 8943 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 9200 | плМира2 | 0,106 | 9202 | 0,709 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 9226 | Суворова46 | 0,013 | 8955 | 0,087 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 9228 | суворова44 | 0,009 | 9234 | 0,060 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 9236 | Суворова38 | 0,037 | 9232 | 0,248 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 9246 | Большевиков1 | 0,020 | 8963 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 9433 | Плеханова41 | 0,006 | 9431 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 9772 | Кирова9а | 0,008 | 9015 | 0,054 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11082 | Баумана3 | 0,001 | 11080 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11088 | Баумана4 | 0,024 | 11094 | 0,161 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11095 | Дзержинского1_46 | 0,042 | 9997 | 0,281 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11105 | Баумана12_17 | 0,026 | 10273 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11107 | Баумана12_17 | 0,026 | 10275 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11123 | Плеханова48_8 | 0,009 | 10192 | 0,060 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11329 | Баумана3 | 0,002 | 11287 | 0,013 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11335 | Баумана5 | 0,011 | 11301 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11339 | Баумана7 | 0,001 | 11309 | 0,004 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11647 | Георгиевская5 | 0,042 | 11395 | 0,281 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11653 | Георгиевская3 | 0,023 | 11426 | 0,154 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11661 | Гагарина4 | 0,085 | 11432 | 0,569 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 11663 | Гагарина4 | 0,002 | 11434 | 0,013 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11675 | Гагарина6 | 0,143 | 11446 | 0,957 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 11683 | Королева47а | 0,004 | 11635 | 0,027 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11687 | Королева51 | 0,019 | 11639 | 0,127 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 11689 | Королева49 | 0,051 | 11643 | 0,341 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11691 | Королева57 | 0,178 | 11641 | 1,191 | 1544 |
| В.Восстания, 12 |  | 11697 | плМира4 | 0,056 | 11701 | 0,375 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 11703 | плМира3 | 0,030 | 11072 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11717 | Георгиевскаяф3 | 0,023 | 11721 | 0,154 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 11875 | гагарина6а_47 | 0,004 | 11879 | 0,027 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 11887 | Гагарина6а_47 | 0,008 | 11885 | 0,054 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 12322 | Гагарина8_3 | 0,026 | 12024 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12330 | Гагарина8_2 | 0,026 | 11982 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12340 | Гагарина8_1 | 0,026 | 11970 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12350 | Гагарина8апр | 0,015 | 11966 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 12354 | перПушкина2 | 0,033 | 11962 | 0,221 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12360 | перПушкина3 | 0,027 | 11940 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12364 | Гагарина8 | 0,026 | 13539 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12394 | Комарова33_2 | 0,031 | 11998 | 0,207 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12412 | Комарова30 | 0,029 | 12019 | 0,194 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12418 | Комарова33_1 | 0,031 | 14039 | 0,207 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 12426 | Комарова37 | 0,014 | 12053 | 0,094 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 12452 | Баумана29_школа13 | 0,059 | 14141 | 0,395 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 12472 | Баумана30_1 | 0,009 | 12146 | 0,060 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 12476 | Комарова45к1 | 0,014 | 12238 | 0,094 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 12480 | Плеханова96 | 0,024 | 12670 | 0,161 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 13742 | Королева22_б1 | 0,168 | 12316 | 1,124 | 1544 |
| В.Восстания, 12 |  | 13752 | Королева22 | 0,162 | 13774 | 1,084 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 13762 | Королева22_б3 | 0,101 | 13770 | 0,676 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 13764 | Королева22_бл4 | 0,068 | 12304 | 0,455 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 13776 | Королева27 | 0,006 | 6394 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 13932 | Гагарина8_1 | 0,026 | 11954 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 14131 | Комарова35 | 0,014 | 14129 | 0,094 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 14133 | Гагарина9 | 0,001 | 4765 | 0,004 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 14657 | Чебышева6_Институт | 0,008 | 14751 | 0,054 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 14661 | Чебышева6_институт | 0,032 | 14746 | 0,214 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 14709 | Достоевского35 | 0,015 | 14703 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 14711 | Достоевского41 | 0,006 | 14677 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 15273 | Кирова4 | 0,341 | 10088 | 2,282 | 2132 |
| В.Восстания, 12 |  | 16087 | Труда26 | 0,039 | 15997 | 0,261 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 16093 | Труда24 | 0,033 | 15991 | 0,221 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 16095 | Труда22 | 0,027 | 15987 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 16105 | Пролетарская21 | 0,076 | 15971 | 0,509 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 16117 | Пролетарская21 | 0,080 | 15681 | 0,535 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 16123 | Труда28 | 0,058 | 15675 | 0,388 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 16129 | Труда30 | 0,067 | 15697 | 0,448 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 16147 | Колхозныйпр26_2 | 0,039 | 15937 | 0,261 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 16173 | Пролетарская23 | 0,017 | 16340 | 0,114 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 16175 | Плеханова2к1 | 0,103 | 15531 | 0,689 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 16185 | Плеханова2 | 0,034 | 15575 | 0,228 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 16187 | Плеханова2к2 | 0,333 | 15577 | 2,229 | 1890 |
| В.Восстания, 12 |  | 16211 | Плеханова12 | 0,095 | 15491 | 0,636 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 16219 | Плеханова20 | 0,010 | 15447 | 0,067 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16223 | Плеханова18 | 0,011 | 15441 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16229 | Плеханова20 | 0,022 | 15433 | 0,147 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 16231 | Плеханова20 | 0,003 | 15433 | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16337 | Плеханова18 | 0,000 | 15509 | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16346 | Пролетарская23_АТС | 0,001 | 16342 | 0,003 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16356 | Плеханова4а | 0,006 | 16352 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16358 | Плеханова4 | 0,100 | 16354 | 0,669 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 16372 | Пролетарская21 | 0,002 | 16111 | 0,013 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16420 | Колхозныйпр10 | 0,001 | 15915 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 16442 | Колхозныйпр26_1 | 0,159 | 16440 | 1,064 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 17183 | Огарева6 | 0,023 | 17074 | 0,154 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17191 | Плеханова11 | 0,044 | 16023 | 0,294 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17193 | Рылеева18 | 0,083 | 16027 | 0,555 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17231 | Рылеева6 | 0,037 | 17105 | 0,248 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17235 | Пролетарская40 | 0,081 | 17109 | 0,542 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17241 | Плеханова5/1 | 0,031 | 17121 | 0,207 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17245 | Огарева3 | 0,024 | 17117 | 0,161 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17253 | Плеханова3 | 0,034 | 17163 | 0,228 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17255 | Пролетарская39 | 0,046 | 17161 | 0,308 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17265 | Труда18 | 0,025 | 17135 | 0,167 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17271 | Труда14/2 | 0,032 | 17141 | 0,214 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17303 | Пролетарская41 | 0,046 | 17159 | 0,308 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17307 | рылеева4 | 0,021 | 17155 | 0,141 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17355 | Огарева20 | 0,079 | 16819 | 0,529 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17357 | Огарева22 | 0,027 | 16821 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17377 | Огарева9 | 0,020 | 16829 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17393 | Огарева37 | 0,005 | 16899 | 0,033 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17399 | Пролетарская44 | 0,069 | 16922 | 0,462 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17407 | Пролетарская51к1 | 0,033 | 16994 | 0,221 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17409 | Пролетарская51к2 | 0,006 | 17010 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17411 | Баррикад2 | 0,035 | 17036 | 0,234 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17425 | Герцена3 | 0,059 | 16952 | 0,395 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17437 | Труда6_1 | 0,064 | 16972 | 0,428 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17439 | Труда4_2 | 0,123 | 16974 | 0,823 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 17481 | Рылеева5_дс | 0,016 | 19208 | 0,107 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17487 | Пролетарская47 | 0,022 | 16849 | 0,147 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17497 | Герцена6 | 0,033 | 16883 | 0,221 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17501 | Рылеева3 | 0,043 | 16857 | 0,288 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17509 | Рылеева1/12 | 0,016 | 16871 | 0,107 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17515 | Труда10 | 0,024 | 16877 | 0,161 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17519 | Герцена2/8 | 0,013 | 16881 | 0,087 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17541 | Герцена4 | 0,035 | 16885 | 0,234 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17569 | Герцена16 | 0,011 | 16807 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17593 | Герцена19а | 0,001 | 16462 | 0,007 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17599 | Герцена17 | 0,060 | 16502 | 0,402 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17601 | Герцена17 | 0,006 | 16466 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17605 | Герцена17 | 0,060 | 16508 | 0,402 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17609 | Герцена17 | 0,004 | 16482 | 0,027 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17621 | Огарева40к1 | 0,012 | 16490 | 0,080 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17623 | Огарева40к2 | 0,020 | 16500 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17653 | Суворова113 | 0,100 | 16530 | 0,669 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 17692 | Огарева42 | 0,090 | 16548 | 0,602 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 17704 | Воронина30 | 0,062 | 16554 | 0,415 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 17720 | Огарева44 | 0,030 | 16562 | 0,201 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17726 | Воронина11 | 0,027 | 16636 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 17730 | Пролетарская90 | 0,006 | 16673 | 0,040 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17734 | Огарева15_хозблок | 0,007 | 16671 | 0,047 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17748 | Огарева15_дсАлыеПаруса | 0,015 | 16679 | 0,100 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17775 | Огарева15_бассейн | 0,018 | 16681 | 0,120 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17783 | Пролетарская100_дс | 0,012 | 16787 | 0,080 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 17791 | Баррикад12 | 0,105 | 16773 | 0,703 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 17795 | Баррикад8 | 0,086 | 16767 | 0,576 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 17799 | Баррикад10 | 0,005 | 16777 | 0,033 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 17803 | Труда4к1 | 0,063 | 18355 | 0,422 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 18315 | Воронина30_дсРакета | 0,012 | 16558 | 0,080 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 18323 | Воронина30_яслиРакета | 0,027 | 18321 | 0,181 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 18399 | Суворова117_стСкорПом | 0,026 | 18514 | 0,174 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 18694 | Суворова111 | 0,002 | 18688 | 0,013 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 18710 | Суворова111 | 0,093 | 18676 | 0,622 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 18968 | Огарева11 | 0,016 | 18969 | 0,107 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 19443 | Огарева5 | 0,003 | 17101 | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19449 | Герцена14а_ПМТ | 0,003 | 19447 | 0,020 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19709 | Труда16 | 0,038 | 17145 | 0,254 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 42045 | Прочие территории | 0,021 | 42043 | 0,139 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 42049 | Прочие территории | 0,008 | 42047 | 0,056 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 42065 | Прочие территории | 0,017 | 42063 | 0,112 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6693 | кирова 27 | 0,040 | 6456 | 0,268 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6701 | ленина 76 корп 2 | 0,020 | 6472 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6723 | ленина 74 | 0,120 | 6502 | 0,803 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 6727 | ленина 74 пристройка | 0,060 | 6506 | 0,402 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 6739 | суворова 132 | 0,060 | 6516 | 0,402 | 1087 |
| В.Восстания, 12 |  | 6761 | суворова 123/50 | 0,100 | 6568 | 0,669 | 1150 |
| В.Восстания, 12 |  | 6765 | суворова 121 калуг центр | 0,150 | 6596 | 1,004 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 6776 | суворова 139 адм зд б | 0,020 | 6610 | 0,134 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 6782 | суворова 139 адм зд а | 0,040 | 6618 | 0,268 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6790 | суворова 137 | 0,046 | 6628 | 0,308 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6804 | ленина 72 пристр 2 | 0,130 | 6648 | 0,870 | 1260 |
| В.Восстания, 12 |  | 6808 | лен 72 пол строен 1 | 0,046 | 6652 | 0,308 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 6812 | ленина 72 спортзал адм зд | 0,230 | 6658 | 1,539 | 1717 |
| В.Восстания, 12 |  | 6814 | лен 72 гар | 0,009 | 6656 | 0,060 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6824 | московская 55а дет сад | 0,010 | 6668 | 0,067 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 6828 | ленина 70 магазин | 0,009 | 6672 | 0,060 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19181 | Ул.Кирова,44а | 0,011 | 19046 | 0,074 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19185 | Ул.Кирова,40 | 0,018 | 19038 | 0,120 | 851 |
| В.Восстания, 12 |  | 19190 | Ул.Кирова,40 | 0,005 | 19058 | 0,033 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19196 | Ул.Кирова,46 | 0,024 | 19134 | 0,161 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 19200 | Ул.Театральная,1/48 "Камелия" | 0,009 | 19166 | 0,060 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19211 | Ул.Театральная,6а | 0,008 | 19068 | 0,054 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19215 | Ул.Театральная,4б | 0,002 | 19072 | 0,013 | 835 |
| В.Восстания, 12 |  | 19219 | Ул.Дзержинского,52 | 0,029 | 19116 | 0,194 | 1008 |
| В.Восстания, 12 |  | 19786 | Ул.Кирова,46 павильон | 0,002 | 19782 | 0,013 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 12724 | Ул.Новослободская,25 (№1) | 0,163 | 12660 | 1,091 | 1260 |
| Ремпутьмаш |  | 12728 | Ул.Новослободская,25 (№2) | 0,100 | 12668 | 0,669 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 12732 | Ул.Новослободская,20 | 0,021 | 12673 | 0,141 | 851 |
| Ремпутьмаш |  | 12736 | Ул.Промышленная,23 | 0,043 | 12681 | 0,288 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 12740 | Ул.Промышленная,36 | 0,012 | 12752 | 0,080 | 851 |
| Ремпутьмаш |  | 12742 | Ул.Прормышленная,36а | 0,006 | 12703 | 0,040 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 12748 | Ул.Промышленная,36а | 0,010 | 12707 | 0,067 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26449 | Пер малинники 20 | 0,003 | 26084 | 0,020 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26455 | пер Малинники 18 | 0,030 | 26090 | 0,201 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26459 | Зеленая 52 | 0,049 | 26094 | 0,328 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26465 | пер малинники 15 | 0,030 | 26118 | 0,201 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26466 | Промышленная 4 | 0,050 | 26126 | 0,335 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26467 | Промышленная 10 | 0,020 | 26138 | 0,134 | 851 |
| Ремпутьмаш |  | 26468 | Промышленная 12 | 0,004 | 26146 | 0,027 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26469 | ПЕр малинники 7к1,2 | 0,029 | 26160 | 0,194 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26470 | Тарутинская 70 | 0,050 | 26208 | 0,335 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26471 | В никитина 29 | 0,020 | 26236 | 0,134 | 851 |
| Ремпутьмаш |  | 26472 | В никитина 29к1 | 0,010 | 26242 | 0,067 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26473 | В никитина 21а | 0,020 | 26222 | 0,134 | 851 |
| Ремпутьмаш |  | 26474 | В никитина 21 столов | 0,440 | 26230 | 2,945 | 2132 |
| Ремпутьмаш |  | 26475 | В никитина 23 к2 | 0,009 | 26256 | 0,060 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26476 | В никитина 23 | 0,010 | 26254 | 0,067 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26477 | В никитина 33 | 0,030 | 26248 | 0,201 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26478 | В никитина 31 | 0,040 | 26262 | 0,268 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26479 | В никитина 35 | 0,100 | 26272 | 0,669 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 26480 | В никитина 30 | 0,040 | 26276 | 0,268 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26483 | В никитина 39 | 0,010 | 26282 | 0,067 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26484 | В никитина 32 | 0,030 | 26294 | 0,201 | 1008 |
| Ремпутьмаш |  | 26485 | В никитина 43 | 0,100 | 26316 | 0,669 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 26486 | В никитина 34 | 0,090 | 26298 | 0,602 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 26487 | В никитина 47 | 0,100 | 26322 | 0,669 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 26488 | В никитина 47к1 | 0,020 | 26324 | 0,134 | 851 |
| Ремпутьмаш |  | 26489 | Радищева 8 | 0,110 | 26374 | 0,736 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 26490 | Радищева 8 полик | 0,002 | 26370 | 0,013 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26491 | Радищева 6 | 0,006 | 26352 | 0,040 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26492 | Калинка | 0,080 | 26344 | 0,535 | 1087 |
| Ремпутьмаш |  | 26493 | Малинка | 0,100 | 26334 | 0,669 | 1150 |
| Ремпутьмаш |  | 26494 | Радищева 5 | 0,005 | 26390 | 0,033 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26495 | Радищева 7 | 0,005 | 26396 | 0,033 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26496 | В никитина 20 | 0,004 | 26402 | 0,027 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26497 | В никитина 22 | 0,001 | 26418 | 0,007 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26498 | В никитина 16 | 0,003 | 26422 | 0,020 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26499 | В никитина 18 | 0,007 | 26416 | 0,047 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26500 | В никитина 14 | 0,002 | 26428 | 0,013 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26693 | В никитина 21 в | 0,060 | 26232 | 0,402 | 1087 |
| Ремпутьмаш |  | 26701 | В никитина 21 маг | 0,001 | 26699 | 0,005 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26750 | радищева 19 | 0,006 | - | 0,040 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26754 | радищева 13 | 0,005 | 26746 | 0,033 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26756 | радищева 15 | 0,005 | - | 0,033 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26783 | радищева 26 | 0,009 | - | 0,060 | 835 |
| Ремпутьмаш |  | 26787 | радищева 24 | 0,002 | - | 0,013 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21840 | Ул.Грабцевское шоссе,128к1 | 0,034 | 21669 | 0,228 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 42089 | "Тайфун" | 0,033 | 42087 | 0,223 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21848 | Ул.Грабцевское Шосее,150к1 | 0,013 | 21635 | 0,087 | 851 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21854 | Ул.Грабцевское шоссе,152 | 0,074 | 21629 | 0,495 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21862 | Ул.Грабцевское шоссе,154 | 0,078 | - | 0,522 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21866 | Ул.Грабцевское шоссе,158 | 0,058 | - | 0,388 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21868 | Ул.Грабцевское шоссе,134 | 0,055 | - | 0,368 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21892 | Ул.Грабцевское Шоссе,150 | 0,072 | 21643 | 0,482 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 21894 | Ул.Грабцевское Шоссе,132 | 0,076 | 21898 | 0,509 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 42109 | "Тайфун" | 0,067 | 42107 | 0,446 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 42111 | "Тайфун" | 0,046 | 42095 | 0,307 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 42117 | "Тайфун" | 0,046 | 42099 | 0,307 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 42121 | "Тайфун" | 0,046 | 42103 | 0,307 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 42123 | "Тайфун" | 0,046 | 42105 | 0,307 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10267 | Ул.Новая,25 | 0,013 | 9838 | 0,087 | 851 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10296 | Бушмановка-гараж,11 | 0,001 | 9854 | 0,007 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10301 | Бушмановка-клуб | 0,002 | 9862 | 0,013 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10361 | Бушмановка-леч.проф.центр | 0,000 | 9943 | 0,003 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10395 | Бушмановка | 0,002 | 9965 | 0,013 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 22516 | Бушмановка | 0,016 | 9995 | 0,107 | 851 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10409 | Бушмановка-пищеблок | 0,306 | 10001 | 2,048 | 1890 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10429 | Бушмановка-прачечная | 0,004 | 10084 | 0,027 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10435 | Бушмановка-дезинф. | 0,001 | 10094 | 0,007 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10439 | Бушмановка | 0,005 | 10096 | 0,033 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10251 | Ул.Новая,23 | 0,005 | 10120 | 0,033 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10259 | Ул.Новая,24 | 0,006 | 10132 | 0,040 | 835 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10463 | Ул.Маяковского,55к.6 | 0,071 | 10166 | 0,475 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10451 | Ул.Маяковского,55к.7 | 0,026 | 10190 | 0,174 | 1008 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10504 | Бушма.леч.корп.4 | 0,016 | 10198 | 0,107 | 851 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10488 | Бушма.леч.корп.2 | 0,089 | 10204 | 0,596 | 1150 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10469 | Бушма.леч.корп.5 | 0,071 | 10231 | 0,475 | 1087 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 10499 | Бушма.леч.корп.1 | 0,093 | 10241 | 0,622 | 1150 |
| Грабцевское шоссе, д. 174 |  | 11255 | Ул.Аллейная,5 | 0,007 | 11251 | 0,047 | 835 |
| Итого |  |  | 9,878 |  | 186,617 | 622162 |