Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 1. Энергоисточники города

Калуга, 2021

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.000. |
| Приложение 1. Энергоисточники города | 29401.ОМ-ПСТ.001.001. |
| Приложение 2. Тепловые сети | 29401.ОМ-ПСТ.001.002. |
| Приложение 3. Тепловые нагрузки потребителей города | 29401.ОМ-ПСТ.001.003. |
| Приложение 4. Потребление тепловой энергии абонентами за отопительный период и за год в целом | 29401.ОМ-ПСТ.001.004. |
| Приложение 5. Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики | 29401.ОМ-ПСТ.001.005. |
| Приложение 6. Оценка надежности теплоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.001.006. |
| Приложение 7. Графическая часть | 29401.ОМ-ПСТ.001.007. |

СОДЕРЖАНИЕ

1	Калужская ТЭЦ - ПАО «Квадра»	4

1.1	Характеристика тепловой схемы станции. Мощность станции	4

1.2	Состав основного оборудования, анализ состояния оборудования	4

1.3	Схемы отпуска тепла, состав и характеристика теплофикационного оборудования	8

1.4	Режим работы оборудования	11

1.5	Технико-экономические показатели работы Калужской ТЭЦ	11

2	ТЭЦ – ОАО «Калужского турбинного завода» (КТЗ)	12

2.1.	Характеристика тепловой схемы станции. Мощность станции	12

2.2.	Состав и характеристики основного оборудования, анализ состояния оборудования	13

2.3.	Схемы отпуска тепла, состав и характеристика теплофикационного оборудования	20

2.4.	Режимы работы оборудования	26

2.5.	Технико-экономические показатели работы ТЭЦ-КТЗ цех 25 и цех 55 период 2010-2012 гг.	26

3	Описание оборудования ВПУ теплоисточников. Качество исходной, подпиточной и сетевой воды	28

3.1.	Калужская ТЭЦ – ПАО «Квадра - Генерирующая Компания»	28

3.1.1.	Оборудование ВПУ	28

3.2.1.	Качество исходной воды ВПУ подпитки теплосети, подпиточной, сетевой воды	33

3.2.	ТЭЦ – ПАО «Калужского турбинного завода»	34

3.2.2.	Оборудование ВПУ	34

3.2.3.	Качество исходной воды ВПУ подпитки теплосети, подпиточной, сетевой воды	38

4.	Котельные города	39

4.1.	Перечень котельных города	39

4.2.	Основные котельные города, участвующие в теплоснабжении абонентов	44

4.2.1.	Характеристика основного оборудования котельных города	44

4.2.2.	Режим работы оборудования	77

4.2.3.	Выработка тепловой энергии	77

5.	Описание оборудования ВПУ теплоисточников. Качество исходной, подпиточной и сетевой воды	83

- Калужская ТЭЦ - ПАО «Квадра»

  - Характеристика тепловой схемы станции. Мощность станции

Одним из источников централизованного теплоснабжения города Калуги является Калужская ТЭЦ, которая расположена по адресу: г. Калуга,                         ул. Московская, 286 «а». Энергоисточник обеспечивает покрытие тепловых нагрузок (отопление и горячее водоснабжение) части потребителей Московского округа.

Калужская ТЭЦ работает по диспетчерскому графику загрузки электрических мощностей, отпуск тепла осуществляется по нескольким температурным графикам: 150/700С, 130/700С и 95/700С.

Тепловая схема Калужской ТЭЦ-1 рассчитана на давление свежего пара 4,0 МПа и температуру 4100С. На станции установлено 3 энергетических котла (расчетное давление 3,2 - 4,0 МПа), 2 паровые турбины (П-6-3,4/0,5-1 и Р-6-3,5/0,5-1) и одна газовая турбина General Electric LM-2500+G4.

Установленная электрическая мощность Калужской ТЭЦ - 41,8 МВт.

Располагаемая электрическая мощность составляет 35,8 МВт.

Установленная тепловая мощность электростанции 110,1 Гкал/ч, в т.ч. по турбоагрегатам – 70 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность станции Калужская ТЭЦ-1 составляет 110,1 Гкал/ч, в т.ч. по турбоагрегатам – 70 Гкал/час.

  - Состав основного оборудования, анализ состояния оборудования

Состав и характеристики установленного основного и теплофикационного оборудования с указанием остаточного ресурса эксплуатации турбоагрегатов и котлов, с учётом технических мероприятий по его продлению представлены в таблицах 1.1,1.2. Наработка и индивидуальный ресурс основного оборудования Калужской ТЭЦ представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.1 – Теплогенерирующее оборудование (энергетические котлы) Калужской ТЭЦ и его характеристики

| Ст. № котла | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Расчетные параметры за котлом |  |  | Характеристики фактического топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, т/ч | Давление, кгс/см2 | Температура, оС | Бассейн, месторождение, марка | Qнp, ккал/м3 | Число Воббе(высшее), МДж/м3 | Плотность газа при t=20 °C, кг/м3 |
| Котлы паровые энергетические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комбашен | 1949 | Комбашен, США | 63,5 | 32 | 410 | Проектное: каменный уголь | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ |  |  |  |
| 3 | БКЗ-75-39ФБ | 1969 | Белгородский котельный завод | 75 | 39 | 410 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ(резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 4 | КТГ-45-3,9-440 | 2011 | "БЗКО" г. Барнаул | 40 | 40 | 410 | Проектное: уходящие газы газовой турбины | - | - | - |

Таблица 1.2 – Теплогенерирующее оборудование (турбоустановки) Калужской ТЭЦ и его характеристики

| Ст. № турбины | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод изготовитель | Установленная мощность |  | Параметры свежего пара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч | Давление, кгс/ см2 | Температура, 0С |
| 2 | П-6-3,4/0,5-1 | 1949 | Калужский турбинный завод | 6,0 | 28 | 35 | 435 |
| 3 | Р-6-35/5М | 1969 | Калужский турбинный завод | 6,0 | 42 | 35 | 435 |
| 4 | ГТУ LM-2500+G4 | 2011 | General Electric | 29,8 | 40,1 |  |  |

Таблица 1.3 – Наработка и индивидуальный ресурс основного оборудования Калужской ТЭЦ

| № п.п | Наименование оборудования | Нормативный парковый ресурс, тыс. час | Год достижения паркового ресурса | Индивид. ресурс (дополнит. ресурс за счет замены базового узла), час | Наработка с начала эксплуатации, наработка после замены базового узла, час | Год достиж. индивид. ресурса с учетом продления | Дата и наименование документа и организации, разрешившей дальнейшую эксплуатацию | Основные работы по продлению паркового ресурса (модернизация, обследование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК №1 | 300 | 1985 | - |  | - | - | - |
| 2 | ПК №3 | 300 | 2005 | - |  | - | - | - |
| 3 | ПК №4 | 300 | 2047 | - |  | - | - | - |
| 4 | ПТ № 2 | 270 | 1981 | - |  | - | - | - |
| 5 | ПТ № 3 | 270 | 2001 | - |  | - | - | - |
| 6 | ГТУ № 4 | 220 | 2037 | - |  | - | - | - |

На Калужской ТЭЦ установлено 3 типа котлоагрегатов: Комбашен, БКЗ и котёл-утилизатор КТГ.

Котёл Комбашен был введён в эксплуатацию в 1949 году и предназначен для выработки пара давлением и температурой 3,2 МПа и 410 оС для обеспечения паром турбоагрегата ст. №2 (П-6-3,4/0,5-1) и промышленных потребителей.

Паровой котел БКЗ-75-39ФБ предназначен для получения перегретого пара. Котел барабанный, с естественной циркуляцией, с камерным сжиганием топлива. Компоновка поверхностей нагрева П-образная. В котле происходит нагрев воды, ее испарение и перегрев образовавшегося пара. В качестве топлива используется природный газ. Котел предназначен для работы в закрытых помещениях. Паропроизводительность котла 75 т/час, абсолютное давление и температура пара 3,9 МПа, 410 oC, температура питательной воды 145 oC.

Котёл-утилизатор КТГ-45-3,9-400 предназначен для получения перегретого пара давлением и температурой 40 МПа и 410оС, обеспечивающего работу паровых турбин ст. № 2, 3 и подогрева сетевой воды идущей на обеспечения потребителей тепловой энергией в горячей воде. Источником энергии для данного агрегата являются уходящие газы от газовой турбины (ст. №4).

В турбинном отделении в эксплуатации находятся две паровых турбины Калужского турбинного завода: одна - П-6-3,4/0,5-1 (ст. № 2) и две Р-6-35/5М (ст. № 3).

Паровая турбина типа П-6-3,4/0,5-1 (ст.№6) – теплофикационная с производственным регулируемым отбором пара, предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа Т-60-2, мощностью 6000 кВт.

Паровая турбина типа Р-6-3,5/0,5М (ст. № 3) с противодавлением без регулируемого отбора пара предназначена для непосредственного привода генератора переменного тока типа Т-60-2, мощностью 6000 кВт.

Пар от теплофикационных отборов паровых турбин обеспечивает подогрев сетевой воды в бойлерных установках и сетевых подогревателях.

В 2001 году на Калужской ТЭЦ была введена в эксплуатацию газовая турбина LM-2500, которая осуществляет производство электрической энергии за счёт вращения генератора ротором турбины, приводимого в движение энергией газов, образовавшихся после сжигания топлива под высоким давлением. Мощность генератора турбины составляет 29,8 МВт.

  - Схемы отпуска тепла, состав и характеристика теплофикационного оборудования

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения отпускается по двум основным выводам (п. Силикатный, п. Середа), а также на собственные хозяйственные нужды станции.

Схема присоединения абонентов по ГВС – закрытая, что обеспечивает отсутствие пиковых расходов сетевой воды на подпитку тепловых сетей. Расход воды на подпитку тепловых сетей составляет 1,5-2,0 м3/ч.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде имеет 3 вида: 150°С - 70°С, 130°С - 70°С, 95°С - 70°С и представлен в таблице 1.4. Пар промышленным потребителям отпускается при параметрах 2-6 кгс/см2.

Подогрев сетевой воды для отопления и горячего водоснабжения потребителей осуществляется в бойлерах подогревателях сетевой воды электростанции. На ТЭЦ установлены следующие теплофикационные установки:

- бойлерные установки ПСВ-200-7-15,  питающиеся паром от отбора турбоустановок ст. N 2 и 3, располагаемой мощностью по 32 Гкал/час;

- подогреватель низкого давления ПН-18, питающиеся паром от отбора турбоустановки ст. N 2.

- водо-водяной теплообменник T-20-MFG/HH, имеющий в качестве греющего теплоносителя подогретый в котле-утилизаторе конденсат от паровой турбины № 2.

Отпуск тепла внешним потребителям в горячей воде осуществляется от теплообменных установок. Мощности данных теплообменных аппаратов достаточно для покрытия пиковых нагрузок в период низких температур приближенных к расчетным. Пиковых теплообменных аппаратов и котлоагрегатов на Калужской ТЭЦ нет.

Обратная сетевая вода подогревается в водо-водяном теплообменнике горячей водой от котла-утилизатора КТГ и основном бойлере паром теплофикационных параметров от паровых турбин ст. №№ 2, 3. При необходимости сетевая вода, после первой ступени подогрева, догревается в подогревателях сетевой воды, имеющих в качестве греющего теплоносителя пар от теплофикационных отборов паровых турбин ст. №№  2, 3. Схема соединения теплообменников имеет последовательно-параллельную компоновку.

Характеристики оборудования теплофикационной установки представлены в таблицах 1.5-1.7.

Таблица 1.4 – Температурный график отпуска тепловой энергии Калужской ТЭЦ

| Температурный график 95/70 |  |  |  | Температурный график 130/70 |  |  |  | Температурный график 150/70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тем-ра наружн. воздуха, оС | Тем-ра воды в подающем труб-де, оС | Тем-ра воды в обратном труб-де, оС |  | Тем-ра наружн. воздуха, оС | Тем-ра воды в подающем труб-де, оС | Тем-ра воды в обратном труб-де, оС |  | Тем-ра наружн. воздуха, оС | Тем-ра воды в подающем труб-де, оС | Тем-ра воды в обратном труб-де, оС |
| 8 | 40,0 | 35,0 |  | 8 | 56,4 | 38,6 |  | 8 | 52,0 | 35,0 |
| 7 | 42,0 | 36,0 |  | 7 | 56,4 | 38,6 |  | 7 | 55,0 | 36,0 |
| 6 | 44,0 | 37,0 |  | 6 | 56,4 | 38,6 |  | 6 | 58,0 | 37,0 |
| 5 | 46,0 | 38,0 |  | 5 | 56,4 | 38,6 |  | 5 | 61,0 | 38,0 |
| 4 | 47,0 | 39,0 |  | 4 | 58,9 | 39,8 |  | 4 | 64,0 | 39,0 |
| 3 | 49,0 | 40,0 |  | 3 | 61,4 | 41,0 |  | 3 | 67,0 | 40,0 |
| 2 | 51,0 | 41,0 |  | 2 | 64,0 | 42,1 |  | 2 | 70,0 | 41,0 |
| 1 | 53,0 | 42,0 |  | 1 | 66,5 | 43,3 |  | 1 | 73,0 | 42,0 |
| 0 | 54,0 | 43,0 |  | 0 | 69,0 | 44,5 |  | 0 | 76,0 | 43,0 |
| -1 | 56,0 | 44,0 |  | -1 | 71,4 | 45,6 |  | -1 | 78,0 | 44,0 |
| -2 | 57,0 | 45,0 |  | -2 | 73,9 | 46,6 |  | -2 | 82,0 | 45,0 |
| -3 | 59,0 | 46,0 |  | -3 | 76,3 | 47,7 |  | -3 | 85,0 | 46,0 |
| -4 | 61,0 | 47,0 |  | -4 | 78,8 | 48,7 |  | -4 | 87,0 | 47,0 |
| -5 | 62,0 | 48,0 |  | -5 | 81,2 | 49,8 |  | -5 | 90,0 | 48,0 |
| -6 | 64,0 | 49,0 |  | -6 | 83,6 | 50,8 |  | -6 | 93,0 | 49,0 |
| -7 | 65,0 | 50,0 |  | -7 | 86,0 | 51,9 |  | -7 | 96,0 | 50,0 |
| -8 | 67,0 | 51,0 |  | -8 | 88,4 | 52,9 |  | -8 | 98,0 | 51,0 |
| -9 | 68,0 | 52,0 |  | -9 | 90,8 | 54,0 |  | -9 | 101,0 | 52,0 |
| -10 | 70,0 | 53,0 |  | -10 | 93,2 | 55,0 |  | -10 | 104,0 | 53,0 |
| -11 | 71,0 | 54,0 |  | -11 | 95,5 | 55,8 |  | -11 | 107,0 | 54,0 |
| -12 | 73,0 | 55,0 |  | -12 | 97,9 | 56,6 |  | -12 | 110,0 | 55,0 |
| -13 | 74,0 | 56,0 |  | -13 | 100,2 | 57,4 |  | -13 | 112,0 | 56,0 |
| -14 | 76,0 | 57,0 |  | -14 | 102,6 | 58,2 |  | -14 | 115,0 | 57,0 |
| -15 | 77,0 | 58,0 |  | -15 | 104,9 | 59,0 |  | -15 | 118,0 | 58,0 |
| -16 | 79,0 | 59,0 |  | -16 | 107,2 | 60,2 |  | -16 | 121,0 | 59,0 |
| -17 | 81,0 | 60,0 |  | -17 | 109,5 | 61,4 |  | -17 | 124,0 | 60,0 |
| -18 | 82,0 | 61,0 |  | -18 | 111,8 | 62,5 |  | -18 | 126,0 | 61,0 |
| -19 | 84,0 | 62,0 |  | -19 | 114,1 | 63,7 |  | -19 | 128,0 | 62,0 |
| -20 | 85,0 | 63,0 |  | -20 | 116,4 | 64,9 |  | -20 | 131,0 | 63,0 |
| -21 | 86,0 | 64,0 |  | -21 | 118,7 | 65,7 |  | -21 | 134,0 | 64,0 |
| -22 | 88,0 | 65,0 |  | -22 | 120,9 | 66,6 |  | -22 | 137,0 | 65,0 |
| -23 | 89,0 | 66,0 |  | -23 | 123,2 | 67,4 |  | -23 | 140,0 | 66,0 |
| -24 | 91,0 | 67,0 |  | -24 | 125,4 | 68,3 |  | -24 | 142,0 | 67,0 |
| -25 | 92,0 | 68,0 |  | -25 | 127,7 | 69,1 |  | -25 | 145,0 | 68,0 |
| -26 | 94,0 | 69,0 |  | -26 | 130,0 | 70,0 |  | -26 | 147,0 | 69,0 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |  | -27 | 130,0 | 70,0 |  | -27 | 150,0 | 70,0 |

Таблица 1.5 – Оборудование теплофикационной установки

| № п/п | Наименование установки, оборудования | тип | Расход воды максимальный, м3/час | Максимальная температура пара, С0 | Максимальная температура воды, С0 | Поверхность нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бойлерная установка №1 | ПСГ-200-7-15 | 400 | 300 | 150 | 200 |
| 2 | Бойлерная установка №2 | ПСГ-200-7-15 | 800 | 300 | 150 | 200 |
| 3 | Конденсатор т/а (ТГ №2) | КП-540/2) | 1800 | 170 | 33 | 540 |
| 4 | Подогреватель низкого давления (ТГ №2) | ПН-18 | 22,96 | 240 | 94 | 12 |
| 5 | Водо-водяной теплообменник | Т-20-MFG/HH | 180 | - | 150 | 630 |

Таблица 1.6 – Деаэраторы

| № п/п | Назначение | тип | Производительность, м3/час | Рабочее давление, МПа | Объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для питания паровых котлов | «Эллиот» | 131 | 1,2 | 150 |
| 2 | Для питания паровых котлов | ДСА-150/50 | 150 | 1,2 | 150 |

Таблица 1.7 – Насосное оборудование теплофикационной установки

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Производительность, м3/час | Давление нагнетания, кгс/см2 | Число оборотов электродвигателя, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевой насос | 6НДС | 216 | 7,0 | 2880 | 75 |
| 2 | Сетевой насос | 6НДС | 216 | 7,0 | 2880 | 75 |
| 3 | Сетевой насос | 6НДС | 216 | 7,0 | 2880 | 75 |
| 4 | Насос сырой воды | КМ-8а | 190 | 3,0 | 3000 | 41 |
| 5 | Насос сырой воды | КМ-8а | 190 | 3,0 | 3000 | 41 |
| 6 | Насос подпитки т/с | 3К-9а | 45 | 2,4 | 2880 | 4 |
| 7 | Насос подпитки т/с | 3К-9а | 45 | 2,4 | 2880 | 4 |
| 8 | Питательный насос 2-й оч. | ПТ-35-100у | 100 | 6,4 | 5100 | Турбонасос |
| 9 | Питательный насос 2-й оч. | ПЭ 100х56 | 100 | 5,7 | 2940 | 320 |
| 10 | Питательный насос 1-й оч. | ПТ-35-100у | 100 | 6,4 | 3240 | Турбонасос |
| 11 | Питательный насос 1-й оч. | ПЭ 100х56 | 100 | 6,4 | 2940 | 320 |
| 12 | Питательный насос 1-й оч. | «Ингерссол Рэнд» | 90 | 4,9 | 2940 | 185 |
| 13 | Сетевой насос | IL 200/310-37/4 | 900 | 16,0 | 2850 | 37 |
| 14 | Сетевой насос | Д-320-50 | 320 | 7,0 | 1450 | 72 |

  - Режим работы оборудования

Выработка электрической энергии осуществляется в соответствии с графиком задаваемым диспетчером. За счет существующего температурного графика отпуск тепла внешним потребителям осуществляется за счет отборов турбоагрегатов.

  - Технико-экономические показатели работы Калужской ТЭЦ

Основные технико-экономические показатели ТЭЦ-1 представлены ниже в таблице 1.8 за отчетный период 2010-2021 гг. соответственно.

Таблица 1.8 – Технико-экономические показатели работы Калужской ТЭЦ в период 2010-2022г.

| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2020 | 2022г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая установленная мощность турбин | МВт | 12 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| Электрическая располагаемая мощность турбин | МВт | 7 | 35,8 | 33,8 | 39,3 | 37,51 |
| Средняя рабочая мощность | МВт | 7 | 19,16 | 27,1 | 24,0 | 34,36 |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 6 | 38,92 | 35,8 | 35,3 | 35,3 |
| Тепловая установленная мощность | Гкал/ч | 70 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |
| в т.ч. турбоагрегатов | Гкал/ч | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 25 | 23 | 16,5 | 16,7 | 20 |
| Коэффициент использования электрической установленной мощности | % | 12,8 | 16,7 | 9,4 | 0,47 | 10,71 |
| Выработка электроэнергии всего | млн. кВт*ч | 13,499 | 36,793 | 34,474 | 1,735 | 28,43 |
| Количество электроэнергии выработанной в конденсационном режиме | млн. кВт*ч | 7,022 | 31,364 | 29,596 | 1,021 | 21,53 |
| Количество электроэнергии выработанной в теплофикационном режиме | млн. кВт*ч | 6,477 | 5,429 | 4,878 | 0,714 | 6,9 |
| Количество тепловой энергии, отпущенной из теплофикационных отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 27,287 | 24,495 | 32,227 | 1,057 | 47,688 |
| Расход условного топлива | тут- | 18572 | 23305 | 23392 | 10235 | 18597 |
| Расход условного топлива на производство электрической энергии | тут | 7165 | 12087 | 12675 | 750 | 9361 |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии | тут | 11407 | 11218 | 10717 | 9503 | 9236 |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку электрической энергии, в т.ч. | г/кВт*ч | 632,3 | 360,6 | 38,3 | 490,2 | 381,64 |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии в теплофикационном режиме, в т.ч. | кг/Гкал | 215,5 | 228,0 | 197,3 | 203,88 | 193,67 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды на выработку электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,797 | 2,044 | 1,768 | 0,179 | 3,19 |
| Расходы электроэнергии на собственные нужды на выработку тепловой энергии | млн. кВт*ч | 1,320 | 1,233 | 0,886 | 0,026 | 1,21 |
| Отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВт*ч | 11,332 | 33,516 | 31,820 | 1,530 | 24,03 |

- ТЭЦ – ОАО «Калужского турбинного завода» (КТЗ)

  - Характеристика тепловой схемы станции. Мощность станции

Калужский турбинный завод имеет две производственные площадки, на которых расположены источники комбинированной выработки тепловой энергии: ТЭЦ Московская площадка и ТЭЦИ Турынинская площадка расположенные по ул. Московская, д. 241 и в п. Турынино, ул. Трубостроителей, д.30 соответственно.

Одним из основных источником централизованного теплоснабжения города Калуга является ТЭЦ КТЗ Московская площадка.

ТЭЦ КТЗ Московская площадка работает в основном в базовом режиме по температурному графику 140/700С с температурной срезкой 130°С.

Тепловая схема ТЭЦ КТЗ Московская площадка имеет поперечные связи и рассчитанна на давление свежего пара 10,0 МПа. На станции установлено по 2 энергетических котла типа БКЗ и ТС обеспечивающие на давление 10 и 3,5 МПа и температуру 540 и 450оС соответственно и 3 паровых турбоагрегата (1 турбина типа ПТ-12/90, 1 турбина типа ПТ-25/90 и 1 турбина типа АТ-6).

ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка работает в основном в базовом режиме по утверждённому температурному графику 110/700С.

На ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка установлено 3 энергетических котла ДКВР-20-13-250 обеспечивающие давление 1,3 МПа и температуру 250оС, 1 котёл БКЗ-75-39ГМ производительностью 75 т/ч давлением 3,9 МПа, температурой 350оС и 1 паровая турбина ПТ-12-34/10М.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ ПАО «КТЗ» - 53 МВт,

Располагаемая электрическая мощность составляет ТЭЦ ПАО «КТЗ» 53 МВт.

Установленная тепловая мощность электростанции, согласно предоставленной информации ПАО «Калужский турбинный завод», 188,9 Гкал/ч, по турбоагрегатам установленная мощность 153,2 Гкал/час.

Располагаемая тепловая мощность станции ТЭЦ КТЗ Московская площадка  составляет 108,5 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность станции ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка  составляет 80,4 Гкал/ч.

  - Состав и характеристики основного оборудования, анализ состояния оборудования

Состав и характеристики установленного основного и теплофикационного оборудования с указанием остаточного ресурса эксплуатации турбоагрегатов и котлов представлены в таблицах 2.1,2.2.

Наработка и индивидуальный ресурс основного оборудования представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.1 – Теплогенерирующее оборудование (котлы) ТЭЦ КТЗ и его характеристики

| Станционный номер котла | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод-изготовитель | Расчетные параметры за котлом |  |  | Характеристики фактического топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Паропроизводительность, т/ч | Давление, кгс/см2 | Температура, оС | Бассейн, месторождение, марка | Qнp, ккал/м3 | Число Воббе (высшее), МДж/м3 | Плотность газа при t=20 °C, кг/м3 |
| ТЭЦ КТЗ Московская площадка (Котлы паровые энергетические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКЗ-120-100 ГМ | 1964 | Барнаульский котельный завод, Россия | 120 | 100 | 540 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 2 | ТС-35 | 1954 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород, Россия | 39 | 39 | 450 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 3 | ТС-35У | 1957 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород, Россия | 35 | 39 | 450 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 4 | БКЗ-120-100 ГМ | 1964 | Барнаульский котельный завод, Россия | 120 | 100 | 540 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 5 | Е-75-3,9-440ГМ | 2018 | Котельный завод Белэнергомаш, г. Белгород, Россия | 75 | 40 | 330 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка (Котлы паровые энергетические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДКВР 20-13-250 | 1976 | Бийский котельный завод | 20 | 14 | 230 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 2 | ДКВР 20-13-250 | 1976 | Бийский котельный завод | 20 | 14 | 230 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 3 | ДКВР 20-13-250 | 1976 | Бийский котельный завод | 20 | 14 | 230 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |
| 4 | БКЗ-75-39ГМ | 1985 | Барнаульский котельный завод, Россия | 75 | 43 | 350 | Проектное: природный газ | 8105 | 49,70 | 0,6904 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фактическое: природный газ (резервное топливо мазут) |  |  |  |

Таблица 2.2 – Теплогенерирующее оборудование (турбоустановки) ТЭЦ КТЗ и его характеристики

| Станционный номер турбины | Тип, модификация | Год ввода в эксплуатацию | Завод изготовитель | Мощность |  | Параметры свежего пара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электрическая, МВт | Тепловая, Гкал/ч | Давление, кгс/ см2 | Температура, 0С |
| ТЭЦ КТЗ Московская площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-12-90/10 | 1973 | Калужский турбинный завод | 12 | 25 | 90 | 535 |
| 2 | АТ-6/35 | 1959 | Калужский турбинный завод | 6 | 33,5 | 35 | 440 |
| 3 | ПТ-25-90/10 | 1984 | Калужский турбинный завод | 25 | 50 | 90 | 535 |
| ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-12 | 2002 | Калужский турбинный завод | 10 | 44,7 | 34 | 345 |

Таблица 2.3 – Наработка и индивидуальный ресурс основного оборудования ТЭЦ КТЗ

| № п.п | Наименование оборудования | Нормативный парковый ресурс, тыс. час | Год достижения паркового ресурса | Индивид. ресурс (дополнит. ресурс за счет замены базового узла),час | Наработка с начала эксплуатации, наработка после замены базового узла, час | Год достиж. индивид. ресурса с учетом продления | Дата и наименование документа и организации, разрешившей дальнейшую эксплуатацию | Основные работы по продлению паркового ресурса (модернизация, обследование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ КТЗ цех 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК-1 | 300 | 1993 | - | Данные не предоставлены- | - | - | - |
| 2 | ПК-2 | 300 | 1990 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 3 | ПК-3 | 300 | 1993 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 4 | ПК-4 | 300 | 2000 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 5 | ПТ № 1 | 270 | 1995 | - | 174 317 | - | - | - |
| 6 | ПТ № 2 | 270 | 1991 | - | 246 203 | - | - | - |
| 7 | ПТ № 3 | 270 | 1994 | - | 11 723 | - | - | - |
| ТЭЦ КТЗ цех 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-1 | 300 | 2012 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 9 | ПК-2 | 300 | 2012 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 10 | ПК-3 | 300 | 2012 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 11 | ПК-4 | 300 | 2013 | - | Данные не предоставлены | - | - | - |
| 12 | ПТ № 1 | 270 | 2034 | - | 76 888 | - | - | - |

На ТЭЦ КТЗ установлено 3 паровых котлоагрегата типа БКЗ (Модель БКЗ-120-100ГМ -2 шт., БКЗ-75-39ГМ – 1 шт.), 3 паровых котла ДКВР-20-13-250 и два паровых котла ТС-35. Водогрейные котлоагрегаты на ТЭЦ КТЗ отсутствуют.

Паровые котлы БКЗ-120-100ГМ предназначены для выработки перегретого пара производительностью 120 т/ч с рабочим давлением 10,0 МПа и температурой  перегретого пара 540°С. Паровые котлы однобарабанные, с естественной циркуляцией, имеют П-образную компоновку поверхностей нагрева. Пароперегреватель котлов состоит из радиационного и ширмового пароперегревателей, расположенных в верхней части топки, и конвективной ступени в горизонтальном газоходе. Экономайзер состоит из двух ступеней и расположен в нижней части опускного газохода. Котлы оборудованы 6-ю газомазутными горелками приближенными к пароперегревателю на фронтовой панели топки. Для подогрева воздуха котлы снабжены трубчатыми воздухоподогревателями со сменным кубом. Котлы БКЗ-120-100ГМ имеют поперечные связи и установлены на ТЭЦ цех 25, обеспечивая подачу пара на турбоагрегаты ст. №1,3 (ПТ-12/90 и ПТ-12-34/10М соответственно).

Котлы ТС-35 предназначены для получения перегретого пара. Котел барабанный, с естественной циркуляцией теплоносителя, с камерным сжиганием топлива, компоновка поверхностей нагрева П-образная. Котлы имеют паропроизводительность по 35 т/ч с рабочим давлением и температурой перегретого пара 3,9 МПа, 450оС. Данные котлоагрегаты установлены на ТЭЦ цех 25 и обеспечивают подачу пара на турбоагрегат ст. №2 (АТ-6).

Паровой котел БКЗ-75-39 ГМА предназначен для получения перегретого пара. Котел барабанный, с естественной циркуляцией, с камерным сжиганием топлива. Компоновка поверхностей нагрева П-образная. В котле происходит нагрев воды, ее испарение и перегрев образовавшегося пара. В качестве топлива используется природный газ. Котел предназначен для работы в закрытых помещениях. Паропроизводительность котла 75 т/час, абсолютное давление и температура пара 3.9 МПа, 350 oC, температура питательной воды 145 oC. Данный котлоагрегат установлен на ТЭЦ цех 55 для обеспечения потребности в паре турбоагрегата ст. №1 (ПТ-12-34/10М)

Котлы ДКВР-20-13-250 двухбарабанные, вертикально-водотрубные, предназначены для, выработки насыщенного или слабоперегретого пара, идущего на технологические нужды промышленного предприятия, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В котлах применена двухступенчатая схема испарения, позволяющая расширить диапазон используемых для питания природных вод при ограниченных объёмах верхнего барабана. Паровой котёл имеет экранированную топочную камеру и развитый кипятильный пучок из гнутых труб. Пароперегреватель котла – змеевикового типа из труб 32х3 мм – размещается в передней части газохода кипятильного пучка. Котлоагрегаты установлены на ТЭЦ цех 55 для технологических потребностей предприятия в паре.

Котлы снабжены приборами контроля для замера температуры и давления воды, параметров топки сжигаемого топлива и воздуха.

Кроме того, котлоагрегаты оборудованы системой автоматизации, которая включает в себя автоматическое регулирование котла: топлива, общего воздуха, разряжения в топке, рециркуляции дымовых газов.

Наряду с приборами контроля и автоматики котлы снабжены необходимой запорной и регулирующей арматурой.

На обеих ТЭЦ КТЗ используются турбоагрегаты собственного производства: паровые турбины типа ПТ (3 шт.) и АТ (1 шт.).

Паровая турбина типа ПТ-12-90 (ст. № 1 ТЭЦ Московская площадка) с регулируемыми отборами пара - производственным и теплофикационным. Установленная мощность турбины 12 МВт.

Паровая турбина типа ПТ-25-90 (ст. № 3 ТЭЦ Московская площадка) с регулируемыми отборами пара - производственным и теплофикационным. Установленная мощность турбины 25 МВт.

Паровая турбина типа ПТ-12-34-10М (ст. № 1 ТЭЦИ Тцрынинская площадка) с регулируемыми отборами пара - производственным и теплофикационным. Установленная мощность турбины 12 МВт.

Паровая турбина типа АТ-6 (ст. № 2 ТЭЦ Московская площадка) с теплофикационным отбором пара. Установленная мощность турбины 6 МВт.

  - Схемы отпуска тепла, состав и характеристика теплофикационного оборудования

Тепловая энергия в горячей воде от ТЭЦ КТЗ Московская площадка отпускается на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по четырём основным выводам (Север, МСК, Юг, Посёлок), а также на собственные хозяйственные нужды предприятия.

Отпуск тепла внешним потребителям в горячей воде от ТЭЦ КТЗ Московская площадка осуществляется от основных бойлеров по температурному графику централизованного качественного регулирования по отопительной нагрузке с расчётными параметрами теплоносителя 140-70о. Данный график был установлен после проведения комплексного обследования в 2002 году и наладки в 2003 году системы отопления жилого посёлка и водонагревательной установки ТЭЦ.

Отпуск тепла внешним потребителям в горячей воде от ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка осуществляется также от основных бойлеров, но по температурному графику централизованного качественного регулирования с расчётными параметрами теплоносителя 110-70оС.

Температурные графики качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воде представлены на Рисунках 2.1-2.2.

Схема присоединения абонентов по ГВС к источникам теплоснабжения КТЗ - закрытая.

Пар отпускается на собственные нужды предприятия, сторонним потребителям отпуск не производится.

Характеристики оборудования теплофикационных установок представлены в таблицах 2.4-2.5., схема теплофикационных установок ТЭЦ представлены на рисунках 2.3-2.5.

Учет тепла, отпускаемого потребителям, осуществляется расчётным методом по параметрам сетевой воды на выводах ТЭЦ и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.

Коммерческого приборного учёта тепловой энергии на обеих ТЭЦ КТЗ нет.

Перечень приборов учета параметров теплоносителя, установленных на ТЭЦ КТЗ, представлены в таблице.2.7.

Рисунок 2.1 –Температурный график отпуска тепловой энергии ТЭЦ КТЗ цех 25

Рисунок 2.2 –Температурный график отпуска тепловой энергии ТЭЦ КТЗ цех 55

Таблица 2.4 – Оборудование теплофикационных установок

| № п/п | Наименование установки, оборудования | Тип подогревателя | Количество, шт. | Поверхность нагрева, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ КТЗ Московская площадка |  |  |  |  |
| 1 | Бойлер | БП–300–2м | 1 | 300 |
| 2 | Бойлер | БО-350м | 2 | 350 |
| 3 | Деаэратор №4 | ДС-75 | 1 | 75 т/ч |
| 4 | Деаэратор №5 | ДСП–320 | 1 | 320 т/ч |
| 5 | Подогреватель водяной ГВС | ПВ 325х4-1,0-РГ-Z-УЗ | 1 | 28,49 |
| ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка |  |  |  |  |
| 6 | Теплообменник пароводяной сетевой воды | 800 ЭТКГ-16-М1-С 25-4-2 | 2 | 158 |
| 7 | Теплообменник пароводяной сетевой воды | 800 ТКГ-1,6-М3-С 25-4-2-УУ-И | 1 | 141 |
| 8 | Теплообменник пароводяной ГВС | ПП1-32-7-II | 1 | 32 |
| 9 | Теплообменник пароводяной ГВС | ПП2-17-7-II | 1 | 17 |
| 10 | Теплообменник струйный ГВС | ПСН-100 | 2 |  |

Таблица 2.6 – Насосное оборудование теплофикационных установок

| № п/п | Наименование | Тип насосного агрегата | Количество, шт | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м вод.ст. | Эл.мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ КТЗ Московская площадка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой центробежный насос | Д 630 - 90к | 1 | 630 | 90 | 250 |
| 2 | Сетевой центробежный насос | Д 630 - 90 | 1 | 630 | 90 | 250 |
| 3 | Сетевой центробежный насос | Д 200 - 60а | 1 | 720 | 76 | 250 |
| 4 | Сетевой центробежный насос | Д 200 – 60 | 1 | 540 | 94 | 250 |
| ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сетевой центробежный насос | Д 200-90 | 4 | 200 | 90 | 90 |
| 6 | Центробежный насос ГВС | К 100-65-250 | 3 | 100 | 80 | 45 |

Таблица 2.7 – Типы приборов учета, установленные на ТЭЦ Калужского турбинного завода

| № пп | Наименование узла учета (место установки) | Наименование прибора / измеряемые параметры | Тип прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ КТЗ Московская площадка |  |  |  |
| 1 | Помещение теплового пункта | Термометр / Температура прямой и обратной сетевой воды | МС1-06 |
|  |  | Водомер / Объём теплоносителя на отопления посёлка КТЗ | ДС 1-05, ДМ 3583 |
|  |  | Водомер / Объём «прямой» воды на ГВС (общая) | ДС 1-05, ДМ 3583 |
|  |  | Водомер / Объём «обратной» воды на ГВС (общая) | КСД-2, ДМ 3583 |
| 2 | Щит бойлерной | Водомер / Объём подпитки тепловой сети | ДМ 23574, КСД-2 |
| 3 | Щит ГВС хим. цеха | Термометр / Температура прямой и обратной воды на ГВС | МСР 1-21 |
| ТЭЦИ КТЗ Турынинская площадка |  |  |  |
| 4 | Бойлерная | Водомер / Объём «прямой» сетевой воды | КСД 2, ДМ 3583 |
|  |  | Водомер / Объём питьевой воды на бойлерную | КСД 2, ДМ 3583 |
|  |  | Водомер / Объём воды на ГВС | КСД 2, ДМ 3583 |

  - Режимы работы оборудования

Выработка электрической энергии осуществляется в соответствии с графиком задаваемым диспетчером. Отпуск тепла внешним потребителям осуществляется за счёт существующего температурного графика от отборов турбоагрегатов. Ввиду наличия большого профицита тепловой мощности на обеих ТЭЦ КТЗ обеспечение потребителей тепловой энергией в период наиболее низких температур наружного воздуха осуществляется тем же составом основного оборудования, пиковых котлоагрегатов и теплообменных аппаратов на ТЭЦ КТЗ не предусмотрено.

  - Технико-экономические показатели работы ТЭЦ-КТЗ цех 25 и цех 55 период 2010-2012 гг.

Основные технико-экономические показатели ТЭЦ КТЗ представлены ниже в таблицах 2.8-2.9 соответственно.

Таблица 2.8 – Технико-экономические показатели работы ТЭЦ КТЗ Московская площадка за 2020г.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Электрическая установленная мощность турбин | МВт | 43 |
| Электрическая располагаемая мощность турбин | МВт | 43 |
| Средняя рабочая мощность | МВт | - |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - |
| Тепловая установленная мощность | Гкал/ч | 108,5 |
| в т.ч. турбоагрегатов | Гкал/ч | 108,5 |
| Максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | - |
| Коэффициент использования электрической установленной мощности | % | - |
| Выработка электроэнергии всего | млн. кВт*ч | 62,97648 |
| Количество электроэнергии выработанной в конденсационном режиме | млн. кВт*ч | - |
| Количество электроэнергии выработанной в теплофикационном режиме | млн. кВт*ч | - |
| Количество тепловой энергии, отпущенной из теплофикационных отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 179,437 |
| Расход условного топлива, тут | тут | 56296 |
| Расход условного топлива на производство электрической энергии, тут | тут | - |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии, тут | тут | - |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку электрической энергии, в т.ч. | г/кВт*ч | 586,3 |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии в теплофикационном режиме, в т.ч. | кг/Гкал | 169,9 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды на выработку электрической энергии | млн. кВт*ч | 9,860 |
| Расходы электроэнергии на собственные нужды на выработку тепловой энергии | млн. кВт*ч | 9,08248 |
| Отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВт*ч | 44,034 |

Таблица 2.8 – Технико-экономические показатели работы ТЭЦИ Турынинская площадка за 2020г.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Электрическая установленная мощность турбин | МВт | 10 |
| Электрическая располагаемая мощность турбин | МВт | 10 |
| Средняя рабочая мощность | МВт | - |
| Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - |
| Тепловая установленная мощность | Гкал/ч | 80,4 |
| в т.ч. турбоагрегатов | Гкал/ч | 44,7 |
| Максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | - |
| Коэффициент использования электрической установленной мощности | % | - |
| Выработка электроэнергии всего | млн. кВт*ч | 31,598 |
| Количество электроэнергии выработанной в конденсационном режиме | млн. кВт*ч | - |
| Количество электроэнергии выработанной в теплофикационном режиме | млн. кВт*ч | - |
| Количество тепловой энергии, отпущенной из теплофикационных отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 84,253 |
| Расход условного топлива, тут | тут | 31895 |
| Расход условного топлива на производство электрической энергии, тут | тут | - |
| Расход условного топлива на производство тепловой энергии, тут | тут | - |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку электрической энергии, в т.ч. | г/кВт*ч | 725,4 |
| Среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии в теплофикационном режиме, в т.ч. | кг/Гкал | 179,65 |
| Расход электроэнергии на собственные нужды на выработку электрической энергии | млн. кВт*ч | 4,677 |
| Расходы электроэнергии на собственные нужды на выработку тепловой энергии | млн. кВт*ч | 4,52587 |
| Отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВт*ч | 22,580 |

- Описание оборудования ВПУ теплоисточников. Качество исходной, подпиточной и сетевой воды

  - Калужская ТЭЦ – ПАО «Квадра - Генерирующая Компания»

    - Оборудование ВПУ

Источником водоснабжения для Калужской ТЭЦ является вода из реки Оки.

Исходная вода забирается из реки Оки и подаётся с помощью подкачивающих насосов сырой воды на механические фильтры. Вода, поступающая на ВПУ, характеризуется следующими показателями:

- жёсткость общая – 2,4 – 7,3 мг-экв/л;

- жёсткость карбонатная – 5,2 мг-экв/л;

- прозрачность – более 30 %;

- взвешенные в-ва – 5,8 мг/л;

- хлориды – 17,7 мг/л;

- сульфаты- 40,75 мг/л;

- содержание железа -0,087 мг/л;

- солесодержание – 220 мг/л;

- нефтепродукты – 0,013 мг/л;

- фосфаты по Р – 0,088 мг/л;

- медь – 0,006 мг/л;

- цинк – 0,002 мг/л;

- рН -7,7.

Затем вода, раздельными потоками, поступает на Н-катионитные и Na-катионитные фильтры. После чего направляется в декарбонизатор, где с помощью воздуха, подаваемого напорным вентилятором, производится удаление из воды избытка углекислоты. Декарбонизированная вода с остаточным содержанием СО2 3-5 мг/л поступает в промежуточный бак. Откуда насосами подаётся на Nа-катионированные фильтры второй ступени и поступает через теплообменник в деаэраторы подпитки паровых котлов и теплосети. Расход воды после фильтров регулируется задвижками, так, чтобы поддерживать щёлочность декарбонизированной воды в пределах 0,8 – 1,0 мг-экв/л. При этом соотношение объёмов Na-катионированной и Н-катионированной воды равно примерно 1/3. Паровой нагрев очищенной воды перед деаэраторами осуществляется до 55-60 оС. Характеристики водоподготовительной установки Калужской ТЭЦ представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристики водоподготовительной установки Калужской ТЭЦ

| Наименование | 2012 |
| --- | --- |
| Установленная производительность (тн/ч) | 177÷95 |
| Располагаемая производительность (тн/ч) | 106÷57 |
| Средневзвешенный срок службы | 20 |
| Собственные нужды (тн/год) | 9,151 |
| Количество баков-аккумуляторов | 3 |
| Емкость бака-аккумулятора | 150 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме (тн/ч) | 1,5÷2,0 |

Химическая обработка воды осуществляется по методу параллельного водород-натрий-катионирования с предварительным осветлением исходной воды на механических фильтрах. Установка состоит из четырёх механических фильтров диаметром 2600 мм, четырёх H-катионитных фильтров диаметром 2600 мм, четырёх Na-катионитных фильтров первой ступени и трёх Na-катионитных фильтров второй ступени. В качестве фильтрующего материала для механических фильтров используется кварцевый песок; для H-фильтров – обратный природный катионит – сульфоуголь марки СК-1 (фильтр №2 и №3) и КУ 2-8 (фильтр №1); для Na – фильтров первой ступени – катионит КУ 2-8, для Na – фильтров второй ступени – сульфоуголь СК-1. Характеристики оборудования водоподготовительной установки Калужской ТЭЦ представлены в таблице 3.2.

Цикл работы фильтров состоит из следующих четырёх операций:

- Взрыхление;

Для осуществления взрыхления Н-катионитовых и Na-катионитовых фильтров используется осветлённая вода, подаваемая с механического фильтра. После взрыхления сработанная вода сбрасывается в дренаж. При взрыхлении Na-катионитовых фильтров второй ступени используется сжатый воздух. Общее время взрыхления фильтров составляет 30-40 минут;

Механические фильтры взрыхляются осветлённой водой  (в среднем в течении одного часа), а также сжатым воздухом.

- -Регенерация;

Регенерация фильтров производится в следующей последовательности:

  - Na-катионитовые фильтры. Со склада мокрого хранения соли крепкий солевой раствор насосом подаётся через фильтр в бак-мерник. Из бака-мерника рабочий раствор забирается насосом и подаётся на вход Na-катионитовых фильтров. Пропуск раствора соли составляет 20-25 минут. Отработанный раствор сбрасывается в дренаж.

  - Н-катионитовые фильтры. Отключение фильтра на регенерацию производится при снижении кислотности фильтра на 0,5 мг-экв/л, по сравнению с кислотностью в начале фильтроцикла с учетом изменения жёсткости фильтра. Концентрированная серная кислота из приёмной емкости свободно сливается монжюс, откуда сжатым воздухом подаётся в бак раствора кислоты, предварительно заполненного водой на половину объёма. После подачи кислоты бак доливается водой. Затем кислотный раствор (с концентрацией серной кислоты 1,5-1,8%) самотёком подаётся на фильтр в течении 25-30 минут. Отработанный раствор сбрасывается в дренаж.

- - Отмывка.

  - Na-катионитовые фильтры. Отмывка фильтров первой ступени производится осветлённой водой, отмывка фильтров второй ступени производится осветлённой водой и частично умягчённой водой после первой ступени. Время отмывки фильтров составляет 60-80 минут.

  - Н-катионитовые фильтры. Производится осветлённой водой, в течение 60-80 минут

- Умягчение воды.

Таблица 3.2 – Характеристики оборудования водоподготовительной установки Калужской ТЭЦ

    - Качество исходной воды ВПУ подпитки теплосети, подпиточной, сетевой воды

Ввиду наличия закрытой системы теплоснабжения потребителей от Калужской ТЭЦ подпитка тепловых сетей осуществляется технической водой.

Процесс водоподготовки подпиточной воды для теплосети в настоящее время включает:

- подогрев исходной воды до 30°С - 40°С;

- декарбонизация;

- деаэрация;

- подогрев обработанной воды до необходимой температуры теплосети в ПСВ.

Техническая вода поступает на подпитку тепловой сети в количестве 1,5-2,0 т/ч.

  - ТЭЦ – ПАО «Калужского турбинного завода»

    - Оборудование ВПУ

Обе ТЭЦ КТЗ оснащены водоподготовительными установками, обеспечивающими потребность источника тепловой энергии в теплоносителе необходимого качества. Характеристики ВПУ ТЭЦ КТЗ приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Характеристики водоподготовительной установки ТЭЦ КТЗ

| Наименование | ТЭЦ КТЗ Московская площадка | ТЭЦИ Турынинская площадка |
| --- | --- | --- |
| Установленная производительность, м3/ч | 100 | 60 |
| Средневзвешенный срок службы, лет | 49 | - |
| Собственные нужды, м3/ч | 20 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов, шт | 1 | 2 |
| Емкость бака-аккумулятора, м3 | 200 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/ч | 20,0 | 2,8 |
| Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения, м3/ч | 56,0 | 10,0 |

В состав цеха химводоподготовки ТЭЦ КТЗ Московская площадка входит оборудование, предназначенное для подготовки:

- химическиочищенной воды для системы горячего водоснабжения;

- химическиочищенной воды для закрытой системы теплоснабжения;

- химическиочищенной воды для питания паровых котлов среднего давления ТС – 35;

- частично обессоленной воды для питания паровых котлов высокого давления БКЗ-120-100 ГМ.

Исходной водой для схемы химводоочистки ГВС является вода хоз-питьевого качества городского водопровода. Для остальных трёх схем водоподготовки исходной водой является вода Окского речного водозабора, прошедшая механическую очистку на механических фильтрах. Показатели качества исходной воды подаваемой на ВПУ ТЭЦ КТЗ цех 25 приведены в таблице 3.4.

Схема водоподготовки ГВС включает в себя последовательную обработку хоз-питьевой воды на Н-катионитовых фильтрах с «голодной» регенерацией, буферных фильтрах, в декарбонизаторе ГВС, в термическом деаэраторе атмосферного типа (ст. №5).

Таблица 3.4 – Показатели качества исходной воды на ТЭЦ КТЗ Московская площадка

| Показатель | Хоз-питьевая вода | Вода Окского водозабора |
| --- | --- | --- |
| Солесодержание, мг/кг | 230 - 380 | 150 - 300 |
| Жесткость общая, мг-экв/кг | 4,0 - 7,2 | 3,0 - 6,1 |
| Щёлочность общая, мг-экв/кг | 2,6 - 5,4 | 2,3 - 5,2 |
| Кальций, мг-экв/кг | 3,0 - 4,8 | 2,1 - 4,4 |
| Магний, мг-экв/кг | 1,1 - 2,4 | 0,9 - 1,7 |
| Железо, мг/кг | < 0,3 | 0,2 - 1,6 |
| Натрий, мг/кг | 14 - 49 | 11,9 - 21,0 |
| Хлориды, мг/кг | 9 - 25 | 8 - 15 |
| Сульфаты, мг/кг | 28 - 88 | 35,2 - 48,2 |
| Окисляемость перманганатная, мг О2/л | 3 - 5 | 6,4 - 18,6 |
| Показатель рН | 7,6 | 7,6 |
| Кремнекислота, мг/кг | - | 11,6 – 18,6 |
| Двуокись углерода, мг/кг | - | 2,6 – 7,1 |

Схема водоподготовки для системы теплоснабжения включает в себя последовательную обработку исходной речной воды на механических фильтрах, Н-катионитовых фильтрах I ступени с «голодной» регенерацией, в декарбонизаторе (ст. №1), термическом деаэраторе атмосферного типа (ст. №4).

Схема водоподготовки для питания паровых котлов среднего давления ТС - 35 включает в себя последовательную обработку исходной речной воды на механических фильрах, Н-катионитовых фильтрах I ступени с «голодной» регенерацией, в декарбонизаторе (ст. №1), Na-катионитовых фильтрах I, II ступени, в термическом деаэраторе атмосферного типа (ст. №2).

Схема подготовки частично обессоленной воды для питания паровых котлов высокого давления БКЗ-120-100 ГМ включает в себя последовательную обработку исходной речной воды на механических фильтрах, Н-катионитовых фильтрах I ступени с «голодной» регенерацией, в декарбонизаторе (ст. №1), на Н-катионитных фильтрах II ступени, в декарбонизаторе (ст. №2), на  на ОН-анионитных фильтрах I ступени, в термическом деаэраторе атмосферного типа (ст. №1), в термическом деаэраторе повышенного давления (ст. №3)

Характеристики оборудования и схема водоподготовительной установки ТЭЦ КТЗ Московская площадка представлены в таблице 3.5. и рисунке 3.2 соответственно.

Таблица 3.5 – Характеристики оборудования водоподготовительной установки на ТЭЦ КТЗ Московская площадка

Водоподготовительное оборудование ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка предназначено для подготовки химическиочищенной воды, направляемой в деаэрационно-питательные установки паровых котлов низкого давления ДКВР-20-13-250 и парового котла среднего давления БКЗ-75-39 ГМА на восполнение потерь пара и конденсата.

Исходной водой для схемы водоподготовки является вода Окского речного водозабора (техническая вода).

Схема химводоочистки включает в себя последовательную обработку исходной речной воды в осветлителе со взвешенным осадком типа ЦНИИ-3, на механических фильтрах, Н-катионитовых фильтрах с «голодной» регенерацией, на декарбонизаторе, на Nа-катионитовых фильтрах 1 и 2 ступени, в термических деаэраторах атмосферного типа.

    - Качество исходной воды ВПУ подпитки теплосети, подпиточной, сетевой воды

В качестве исходной воды для подпитки тепловой сети используется техническая вода, что обусловлено наличием закрытой системы теплоснабжения на обеих ТЭЦ КТЗ.

В процессе эксплуатации тепловых сетей максимальная величина подпитки составляет 20 м3/ч на ТЭЦ КТЗ Московская площадка и 2,8 м3/ч на ТЭЦ КТЗ Турынинская площадка. В случае возникновения повреждений герметичности тепловых сетей величина подпитки, которую водоподготовительные установки могут обеспечить, составляет 56 и 10 м3/ч соответственно.

- Котельные города

  - Перечень котельных города

В таблице 4.1 представлен перечень котельных города с разбивкой по районам города.

Таблица 4.1 – Перечень котельных города

| № п/п | Предприятие | Адреса котельных |
| --- | --- | --- |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Вишневского, 3а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | пер. Вишневского, 3 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Вишневского, 1 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | с. Сосновый Бор, 10 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Беговая, 15 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Калуга-Бор, 15 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Калуга-Бор, 3 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ОЛ «Белка» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Ипподромная, 37 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кропоткина, 4 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Московская, 31 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Театральная, 4г |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | пер. Воскресенский, 29 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Вилонова, 40 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кутузова, 4 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | пер. 2-ой Тульский, 5 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Никитина, 95 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Тульская, 78 «в» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Чижевского, 12 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кирова, 67 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | пл. Победы, 9 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Пролетарская, 111 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Луначарского, 6 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Пестеля, 32 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Мичурина, 9 «в» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Калужка, 6 «а» (Ждамирово) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Советская, 20 «в» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Гвардейская, 15а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Школьная, 7 «а» (с.Резвань) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | с. Росва, ул. Московская, 9 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Светлая, 58 (Мстихино) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | пер. Воскресенский, 2«б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Дзержинского, 83 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Московская, 14 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Шахтёрская, б/н (п. Куровской) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Маяковского, 35 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. М. Горького, 1 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Пролетарская, 125 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Ф. Энгельса,13 а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. В. Андриановой, 5 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. В. Андриановой, 64 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Баррикад, 181 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Ленина, 60 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Новая Стройка, 1 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Ленина, 26а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Московская, 115а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Поле Свободы, 131 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Чичерина, 11 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Социалистическая, 2«а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Широкая, 51 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Телевизионная, 2 «д» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Хрустальная, 18 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Маяковского, 59 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Новослободская, 25 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Тарутинская, 171 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Ольговская, 19 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Тарутинская, 231 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Чичерина, 23 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Пухова, 5 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Шахтеров, 3 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Взлётная, 46 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Дубрава, 14 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кожедуба, 11 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Подвойского, 7 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Аэропортовская, в/ч 15506 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Маршала Жукова, 40 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Болотникова, 29 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Грабцевское шоссе, 22 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Хрустальная, 50 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | Грабцевское шоссе, 77 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кубяка, 3«а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | б-р Энтузиастов, 6 «б» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Кибальчича, 17а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Московская, 14 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Гурьянова, 71а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Московская, 317 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Московская, 299 «в» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Новая, 41 (д. Канищево) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Нижняя Усадебная, 2 (д. Канищево) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Дорожная, 6а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Советская, 3б (ж/д ст. Тихонова Пустынь) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Муратовский щебзавод,19 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Молодёжная,58 (д.Лихун) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Дорожная, 21 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | пр-д 1-й Академический, 29 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. В. Восстания, 12 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | д. Шопино |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | Тульское шоссе, 28 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | д. Колюпаново, 15 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | Одоевское шоссе, 5 «а» |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Ромодановские Дворики, 55 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. 65 лет Победы, 51 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | Грабцевское шоссе, 115 (водогрейная) |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | Грабцевское шоссе, в районе д. 35в |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Гурьянова, в районе д.18 кор.2 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | ул. Азаровская,13а |
|  | МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги | Д. Чижовка мкрн. Веснушки |

- ведомственные котельные:

| № п/п | Предприятие | Адреса котельных |
| --- | --- | --- |
|  | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» | ул. Привокзальная, 4а ул. Товарная, 13 п.Железнодорожников ул. Болотникова,1 |
|  | ООО «Сетевая компания» | Кошелев проект |
|  | АО «Калужский Электромеханический Завод» | ул. С. Щедрина, 121 |
|  | АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» | ул. С. Щедрина, 141 |
|  | АО «НПП» Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | Грабцевское шоссе, 174 |
|  | АО «Ремпутьмаш» | пер.Маллинники, 21 |
|  | АО «Калугатехремонт» | ул.Механизаторов, 38 |
|  | ООО «Элмат» | 1-й Академический проезд, 23, 2-й Академический проезд, 13 |
|  | ГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ | Военные городки № 1, 2, 3, 56, 56х |
|  | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» | Военные городки № 5, 10, 12, 15, 25 и в/ч 86283 |
|  | АО «КНИИТМУ» | ул. Карла Маркса, 4 ул. Пушкина, 19 |
|  | ООО «Дом» | ул. Кибальчича, 8 |
|  | ООО «КП«Сигнал» | ул. Никитина, д. 39а |
|  | ООО «Аркаим» | ул. Ромодановские дворики, 61 |
|  | АО «Калужская обувная фабрика «Калита» | ул. Тарутинская, 17а |

- источники комбинированной выработки тепловой энергии:

| № п/п | Предприятие | Адреса котельных |
| --- | --- | --- |
|  | Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» | КВАДРА ул. Московская, 286а |
|  | ПАО «Калужский турбинный завод» | ТЭЦ Московская площадка пл. Московская, 241 |
|  | ПАО «Калужский турбинный завод» | ТЭЦИ Турынинская площадка пос. Турынино ул. Турбостроителей, 30 |

  - Основные котельные города, участвующие в теплоснабжении абонентов

    - Характеристика основного оборудования котельных города

Основные характеристики котельных города представлены в таблицах4.2-4.5.

Таблица 4.2 – Характеристики котельных города мощностью более 20 Гкал/ч

| Наименованик источника | Эксплуатирующая организация | Наименование котлоагрегата | Дата ввода | Вид основного топлива | Характеристики котлоагрегата |  |  | Присоединённая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температурный график, 0С | КПД котлоагрегата (паспорт/факт), % | Установленная мощность (паспорт.), Гкал/час | отопление | вентиляция | ГВС | пар | ВСЕГО |
| Котельная по ул. В. Восстания, 12 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ПТВМ-50 | 1975 | Газ | 150-70 срез 130 | 89,6/91,5 | 50,00 | 90,71 | 7,61 | 13,58 | 0,00 | 111,90 |
|  |  | №2 ПТВМ-50 | 1975 |  | 150-70 срез 130 | 89,6/92,2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ПТВМ-50 | 1974 |  | 150-70 срез 130 | 89,6/91,7 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная по пр. 1-й Академический, 29 | МУП "Калугатеплосеть" | №3 КВГМ-50 | 1980 | Газ | 150-70 срез 130 | 94,3/93,3 | 50,00 | 33,87 | 6,57 | 15,29 | 0,00 | 55,73 |
|  |  | №4 КВГМ-50 | 1982 |  | 150-70 срез 130 | 94,3/92,3 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 КВГМ-50 | 2008 |  | 150-70 срез 130 | 94,3/93,3 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Чичерина, 23 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-7,56 | 1987 | Газ | 150-70 срез 130 | 91 / 90,6 | 6,5 | 17,72 | 0,48 | 1,89 | 0,00 | 20,08 |
|  |  | №2 КВГ-7,56 | 1987 |  | 150-70 срез 130 | 91 / 90,1 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-7,56 | 1987 |  | 150-70 срез 130 | 91 / 90,7 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КВГ-7,56 | 1987 |  | 150-70 срез 130 | 91 / 89,3 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Советская, 20 «в» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-3150 |  | Газ | 95-70 | 92/93,6 | 2,7 | 5,34 | 0,00 | 1,93 | 0,51 | 7,77 |
|  |  | №2 Турботерм-3150 |  |  | 95-70 | 92/93,5 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-3150 |  |  | 95-70 | 92/93,2 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ДКВР-10-13 | 1989 | Газ | 130-80 срез 115-80 | 87/84,7 | 3,8 | 9,18 | 2,55 | 1,23 | 0,00 | 12,96 |
|  |  | №2 ДКВР-10-13 | 1989 |  | 130-80 срез115- 80 | 87/83,0 | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ДКВР-10-13 | 1989 |  | 130-80 срез 115-80 | 87/86,7 | 7,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КСВ-1,86 | 1991 | Газ | 95-70 | 90,85/82,9 | 1,6 | 9,14 | 0,22 | 1,57 | 0,00 | 10,93 |
|  |  | №2 КСВ-1,86 | 1991 |  | 95-70 | 90,85/82,55 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КСВ-1,86 | 1991 |  | 95-70 | 90,85/82,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КСВ-1,86 | 1991 |  | 95-70 | 90,85/83,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 КСВ-1,86 | 1991 |  | 95-70 | 90,85/83,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 КСВ-1,86 | 1991 |  | 95-70 | 90,85/84,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 ТВГ-1,5Р | 1988 |  | 95-70 | 90,85/82,7 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 ТВГ-1,5Р | 1988 |  | 95-70 | 90,85/82,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 ТВГ-1,5Р | 1988 |  | 95-70 | 90,85/82,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №10 ТВГ-1,5 | 1988 |  | 95-70 | 88,1/84,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №11 ТВГ-1,5 | 1988 |  | 95-70 | 88,1/82,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №12 ТВГ-1,5 | 1988 |  | 95-70 | 88,1/82,8 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №13 ТВГ-1,5 | 1988 |  | 95-70 | 88,1/85,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-7,56 | 1985 | Газ | 150-70 срез 130 | 91 / 90,7 | 6,5 | 10,66 | 0,21 | 2,67 | 0,00 | 13,54 |
|  |  | №2 КВГ-7,56 | 1985 |  | 150-70 срез 130 | 91 / 90,7 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-7,56 | 1985 |  | 150-70 срез 130 | 91 / 90,7 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КВГ-7,56 | 1985 |  | 150-70 срез 130 | 91 / 90,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Байконурская, 11 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-7,56 | 1993 | Газ | 150-70 срез 130 | 91/90,7 | 6,5 | 6,67 | 0,17 | 2,62 | 0,00 | 9,46 |
|  |  | №2 КВГ-7,56 | 1993 |  | 150-70 срез 130 | 91/89,8 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-7,56 | 1993 |  | 150-70 срез 130 | 91/89,0 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КВГ-7,56 | 1993 |  | 150-70 срез 130 | 91/89,6 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры" | ТВГМ-30 |  | Газ | 150-70 срез 120 (на выходе к потребителям) | /90,63 | 30,00 | 23,50 | 0,29 | 3,55 | 0,00 | 27,33 |
|  |  | ТВГМ-30 |  |  | 150-70 срез 120 (на выходе к потребителям) | /90,63 | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-20-150 ГМ |  |  | 150-70 | /90,13 | 11,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-20-13-250 |  |  | 150-70 | /88,68 | 11,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-20-13-250 |  |  | 150-70 | /91,0 | 11,70 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | ОАО "НПП" Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | ДКВР-10-13 | 1974 | Газ | 130-70 | 91,3/ | 6,50 | 8,91 | 0,16 | 3,82 | 0,00 | 12,88 |
|  |  | ДКВР-10-13 | 1975 |  | 130-70 | 91,3/ | 6,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДКВР-10-13 | 1976 |  | 130-70 | 91,3/ | 6,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 1981 |  | 130-70 | 92,2/ | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 1981 |  | 130-70 | 92,2/ | 30,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная пер. Малинники, 21 | ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | ДЕ-25-14ГМ | 1995 | Газ | 150-70 |  | 14,00 | 10,74 | 0,00 | 2,63 | 32,35 | 45,72 |
|  |  | ДЕ-25-14ГМ | 1995 |  | 150-70 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14ГМ | 1995 |  | 150-70 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-25-14ГМ | 1995 |  | 150-70 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | ОАО "Калужский электромеханический завод" | ДЕ-16-14 ГМ | 1984 | Газ | 150-70 |  | 14,00 | 24,18 | 0,37 | 4,45 | 0,00 | 29,00 |
|  |  | ДЕ-16-14 ГМ | 1984 |  | 150-70 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЕ-16-14 ГМ | 1984 |  | 150-70 |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 | 1984 |  | 150-70 срез 130 (на выходе к потребителям) |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 | 1984 |  | 150-70 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30 | 1984 |  | 150-70 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Характеристики котельных города мощностью 10-20 Гкал/ч

| Наименованик источника | Эксплуатирующая организация | Наименование котлоагрегата | Дата ввода | Вид основного топлива | Характеристики котлоагрегата |  |  | Присоединённая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температурный график, 0С | КПД котлоагрегата (паспорт/факт), % | Установленная мощность (паспорт.), Гкал/час | отопление | вентиляция | ГВС | пар | ВСЕГО |
| Котельная по ул. 65 лет Победы, 51 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГМ-3,48 | 2012 | Газ | 110-70 срез 70 | 92,8/94,3 | 2,99 | 2,15 | 0,02 | 2,30 | 0,00 | 4,47 |
|  |  | №2 КВГМ-3,48 | 2012 |  | 110-70 срез 70 | 92,8/94,3 | 2,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГМ-3,48 | 2012 |  | 110-70 срез 70 | 92,8/94,1 | 2,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КВГМ-3,48 | 2012 |  | 110-70 срез 70 | 92,8/94,2 | 2,99 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. М.Горького, 1 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-8М | 1979 | Газ | 150-70 ср. 130 | 90,3/88,3 | 8,3 | 12,78 | 0,59 | 2,36 | 0,00 | 15,73 |
|  |  | №2 ТВГ-8М | 1979 |  | 150-70 ср. 130 | 90,3/90,4 | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-8М | 1979 |  | 150-70 ср. 130 | 90,3/90,5 | 8,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная Гр.шоссе,35 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Термотехник ТТ100-01 |  | Газ | 150-70 ср. 130 | 92,6/90,8 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | №2 Термотехник ТТ100-01 |  |  | 150-70 ср. 130 | 92,6/91,0 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Термотехник ТТ100-01 |  |  | 150-70 ср. 130 | 92,0/90,7 | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Термотехник ТТ100-01 |  |  | 150-70 ср. 130 | 92,0/92,0 | 8,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Пролетарская, 125 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ФНКВ-2 | 1995 | Газ | 95-70 | 96-97/95,1 | 2,00 | 6,20 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 7,66 |
|  |  | №2 ФНКВ-2 | 1995 |  | 95-70 | 96-97/95,1 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 2001 |  | 95-70 | 83/82,7 | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 2004 |  | 95-70 | 83/82,6 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 1993 |  | 95-70 | 83/82,9 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-17 | 2003 |  | 95-70 | 83/82,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 НР-17 | 2002 |  | 95-70 | 83/81,8 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 ТВГ-1,5 | 2004 |  | 95-70 | 88,1/82,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 ТВГ-1,5 | 2004 |  | 95-70 | 88,1/80,9 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №10 ТВГ-1,5 | 2004 |  | 95-70 | 88,1/82,9 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №11 ТВГ-1,5 | 2005 |  | 95-70 | 88,1/83,2 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ольговская, 19 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-4р | 1972 | Газ | 150-70 ср. 130 | 90,5/91,6 | 4,3 | 9,04 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 10,97 |
|  |  | №2 ТВГ-4р | 1972 |  | 150-70 ср. 130 | 90,5/92,0 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-7,56 | 1972 |  | 150-70 ср. 130 | 92,2/87,1 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КВГ-7,56 | 1972 |  | 150-70 ср. 130 | 92,2/88,9 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-3150 | 2005 | Газ | 95-70 | не менее 92,0/92,4 | 2,7 | 5,81 | 0,02 | 0,89 | 0,00 | 6,72 |
|  |  | №2 Турботерм-3150 | 2005 |  | 95-70 | не менее 92,0/92,1 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-3150 | 2005 |  | 95-70 | не менее 92,0/91,85 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Турботерм-2000 | 2005 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,05 | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 Турботерм-2000 | 2005 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,2 | 1,72 |  |  |  |  |  |
| Котельная пер. Вишневского, 3 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-6,5 | 1986 | Газ | 150-70 | 91/89,9 | 6,5 | 12,24 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 12,96 |
|  |  | №2 КВГ-6,5 | 1986 |  | 150-70 | 91/86,5 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-6,5 | 1986 |  | 150-70 | 91/88,2 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Вишневского, 1 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 МЗК-7АГ | 1992 | Газ | 95-70 | 89/85,25 | 0,6 | 3,77 | 0,02 | 0,84 | 0,48 | 5,10 |
|  |  | №2 МЗК-7АГ |  |  | 95-70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/81,2 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/81,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/81,5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/82,7 | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/81,2 | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 ТВГ-1,5Р | 1974 |  | 95-70 | 90,85/82,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/82,6 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №10 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/82,7 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Вилонова, 40 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-3150 | 2002 | Газ | 95-70 | не менее 92,0/93,85 | 2,7 | 9,25 | 0,02 | 1,62 | 0,00 | 10,88 |
|  |  | №2 Турботерм-3150 | 2002 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,85 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-3150 | 2002 |  | 95-70 | не менее 92,0/94,3 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Турботерм-1600 | 2002 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,6 | 1,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 Турботерм-1600 | 2002 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,7 | 1,38 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кутузова, 4 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5Р | 1975 | Газ | 95-70 | 90,85 / 87,0 | 1,6 | 8,93 | 0,48 | 0,92 | 0,00 | 10,33 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5Р | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 87,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5Р | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 85,9 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5Р | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 86,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5Р | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 86,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 КСВ-1,86 | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 86,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 КСВ-1,86 | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 85,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 КСВ-1,86 | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 86,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 КСВ-1,86 | 1975 |  | 95-70 | 90,85 / 87,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Никитина, 95 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5 Р | 1985 | Газ | 95-70 | 90,85/83,6 | 1,6 | 10,24 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 12,98 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/82,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/84,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/83,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/81,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/83,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/82,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/83,9 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/82,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №10 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/83,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №11 ТВГ-1,5 Р | 1985 |  | 95-70 | 90,85/82,7 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кирова, 67 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitomax 100-LW | 1977 | Газ | 110-70;95-70 | 92/93,0 | 3,01 | 8,20 | 0,09 | 1,21 | 0,00 | 9,50 |
|  |  | №2 Vitomax 100-LW | 1977 |  | 110-70;95-70 | 92/93,15 | 3,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Vitomax 100-LW | 1988 |  | 110-70;95-70 | 92/93,0 | 3,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Vitomax 100-LW | 1988 |  | 110-70;95-70 | 92/92,5 | 1,72 |  |  |  |  |  |
| Котельная пл. Победы, 9 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-2000 |  | Газ | 95-70 | Не менее 92/92,85 | 1,72 | 9,91 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 10,86 |
|  |  | №2 Турботерм-2000 |  |  | 95-70 | не менее 92/93,7 | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-3150 |  |  | 95-70 | не менее 92/95,0 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Турботерм-3150 |  |  | 95-70 | не менее 92/95,0 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 Турботерм-3150 |  |  | 95-70 | не менее 92/94,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6Турботерм-3150 |  |  | 95-70 | не менее 92/94,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Пестеля, 32 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5 | 1971 | Газ | 95-70 | 88,1/83,1 | 1,5 | 7,19 | 0,06 | 1,70 | 0,00 | 8,95 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5 | 1971 |  | 95-70 | 88,1/82,7 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 | 1971 |  | 95-70 | 88,1/83,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5Р | 1971 |  | 95-70 | 90,85/83,35 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 КСВ-1,86 | 1971 |  | 95-70 | 90,85/83,45 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 КСВ-1,86 | 1998 |  | 95-70 | 90,85/83,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 КСВ-1,86 | 1998 |  | 95-70 | 90,85/83,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 КСВ-1,86 | 1971 |  | 95-70 | 90,85/83,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-7,56 | 1984 | Газ | 150-70 ср. 130 | 91/89,2 | 6,5 | 10,62 | 0,13 | 3,63 | 0,00 | 14,38 |
|  |  | №2 КВГ-7,56 | 1984 |  | 150-70 ср. 130 | 91/88,3 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-7,56 | 1984 |  | 150-70 ср. 130 | 91/89,3 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кубяка, 3 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-7,56 | 1979 | Газ | 150-70 срез130 | 91 / 89,7 | 6,5 | 10,71 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 12,60 |
|  |  | №2 КВГ-7,56 | 1999 |  | 150-70 срез130 | 91 / 90,3 | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-4,65 | 1999 |  | 150-70 срез130 | 91 / 90,1 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Дорожная, 21 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitoplex 200 |  | Газ | 110-70;95-70 | 95,0/93,7 | 0,946 |  |  |  |  |  |
|  |  | №2 Vitoplex 200 |  |  | 110-70;95-70 | 95,0/93,6 | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Vitoplex 200 |  |  | 110-70;95-70 | 95,0/93,6 | 1,68 |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4 – Характеристики котельных города мощностью 5-10 Гкал/ч

| Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Наименование котлоагрегата | Дата ввода | Вид основного топлива | Характеристики котлоагрегата |  |  | Присоединённая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температурный график, 0С | КПД котлоагрегата (паспорт/факт), % | Установленная мощность (паспорт.), Гкал/час | отопление | вентиляция | ГВС | пар | ВСЕГО |
| Котельная д. Шопино | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-7,56 | 1982 | Газ | 95-70 | 91/89,5 | 4,9 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
|  |  | №2 КВГ-7,56 | 1982 |  | 95-70 | 91/90,2 | 4,9 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВТС-1 | 2000 | Газ | 95-70 | 83/80,7 | 0,55 | 6,24 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 6,63 |
|  |  | №2 КВТС-1 | 2002 |  | 95-70 | 83/79,7 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5р | 2001 |  | 95-70 | 90,85/84,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5 | 1999 |  | 95-70 | 88,1/81,2 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/81,6 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/83,2 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 ТВГ-1,5р | 1974 |  | 95-70 | 90,85/82,95 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. В. Андриановой, 5 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitamax 200-LW |  | Газ | 110-70;95-70 | 92,0/93,8 | 5,8 | 7,14 | 0,07 | 0,36 | 0,00 | 7,58 |
|  |  | №2 Vitamax 200-LW |  |  | 110-70;95-70 | 92,0/93,0 | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Vitamax 200-LW |  |  | 110-70;95-70 | 92.0/93,3 | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Vitamax 200-LW |  |  | 110-70;95-70 | 02.0/93,5 | 5,8 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ленина, 26 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1974 | Газ | 95-70 | 83 / 82,5 | 0,7 | 3,91 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 4,06 |
|  |  | №2 НР-18 | 1974 |  | 95-70 | 83 / 82,1 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1999 |  | 95-70 | 83 / 82,0 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 1974 |  | 95-70 | 83 / 81,2 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 1998 |  | 95-70 | 83 / 81,95 | 0,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 1974 |  | 95-70 | 83 / 82,0 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 НР-18 | 1974 |  | 95-70 | 83 / 82,4 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 НР-18 | 1974 |  | 95-70 | 83 / 82,6 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Московская, 115 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-3150 | 2003 | Газ | 95-70 | не менее 92,0 / 94,45 | 2,7 | 7,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
|  |  | №2 Турботерм-3150 | 2003 |  | 95-70 | не менее 92,0 / 92,0 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-2000 | 2003 |  | 95-70 | не менее 92,0 / 91,7 | 1,72 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КСВ-1,86 | 2000 | Газ | 95-70 | 90,85/84,3 | 1,6 | 5,98 | 0,14 | 0,15 | 0,00 | 6,27 |
|  |  | №2 КСВ-1,86 | 2005 |  | 95-70 | 90,85/84,4 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 | 2004 |  | 95-70 | 88,1/83,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5р | 2002 |  | 95-70 | 90,85/83,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83/83,15 | 0,662 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 1981 |  | 95-70 | 83,0/82,3 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Социалистическая, 2«а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 2001 | Газ | 95-70 | 83/80,7 | 0,73 | 5,39 | 0,14 | 2,45 | 0,07 | 8,05 |
|  |  | №2 НР-18 | 1998 |  | 95-70 | 83/81,2 | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17м-пар | 1969 |  | 95-70 | 83/77,1 | 1,1т/ 0,6 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 2001 |  | 95-70 | 83/81,2 | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 КСВ-1,86 | 1969 |  | 95-70 | 90,85/82,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 ТВГ-1,5р | 2002 |  | 95-70 | 90,85/82,2 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 ТВГ-1,5 | 1969 |  | 95-70 | 88,1/82,7 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 ТВГ-1,5 | 2000 |  | 95-70 | 88,1/81,9 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 ТВГ-1,5 | 2003 |  | 95-70 | 88,1/82,1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Чичерина, 11 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | НР-18 | 2000 | Газ | 95-70 | 83/79,7 | 0,74 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 |
|  |  | НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/79,8 | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/81,0 | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 1999 |  | 95-70 | 83/80,15 | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 2001 |  | 95-70 | 83/80,15 | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/81,3 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17м | 1999 |  | 95-70 | 83/81,6 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 UNIMAT UT-M 50 |  | Газ | 130-70 ср. 115 | 92/92,5 | 9,63 | 3,41 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,41 |
|  |  | №2 UNIMAT UT-M 42 |  |  | 130-70 ср. 115 | 92/92,4 | 6,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 UNIMAT UT-M 50 |  |  | 130-70 ср. 115 | 92,0/91,0 | 9,63 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Пухова, 5 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5р |  | Газ | 95-70 | 90,85/82,15 | 1,6 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,98 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5р | 1999 |  | 95-70 | 90,85/82,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17М | 2005 |  | 95-70 | 83/81,1 | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-17М | 1969 |  | 95-70 | 83/80,9 | 0,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 2004 |  | 95-70 | 83/80,7 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 2005 |  | 95-70 | 83/81,0 | 0,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83/81,4 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitomax 100-LW Мод.148007 |  | Газ | 110-70;95-70 | 91,0/92,1 | 2,49 | 6,58 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 6,72 |
|  |  | №2 Vitomax 100-LW Мод.148006 |  |  | 110-70;95-70 | 91,0/92,6 | 1,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Vitomax 100-LW Мод.148006 |  |  | 110-70;95-70 | 91,0/92,8 | 1,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Vitomax 100-LW Мод.148006 |  |  | 110-70;95-70 |  | 1,98 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-17 | 1970 | Газ | 95-70 | 83/80,8 | 0,72 | 3,97 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 4,79 |
|  |  | №2 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83/80,9 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 2003 |  | 95-70 | 83/80,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 1995 |  | 95-70 | 83/81,05 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 1997 |  | 95-70 | 83/80,4 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 1970 |  | 95-70 | 83/80,8 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 НР-18 | 2001 |  | 95-70 | 83/80,7 | 0,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/81,05 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Вишневского, 3 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КСВ-1,86 | 1971 | Газ | 95-70 | 90,85/84,4 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 3,41 |
|  |  | №2 КСВ-1,86 | 1971 |  | 95-70 | 90,85/84,2 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5Р | 1971 |  | 95-70 | 90,85/82,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КСВ-1,86 | 1971 |  | 95-70 | 90,85/82,2 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5Р | 1971 |  | 95-70 | 90,85/85,9 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 ТВГ-1,5Р | 1971 |  | 95-70 | 90,85/86,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Беговая, 15 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5 | 1978 | Газ | 95-70 | 88,1/83,8 | 1,5 | 2,12 | 0,56 | 1,27 | 0,00 | 3,94 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5 | 1978 |  | 95-70 | 88,1/83,7 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 | 1978 |  | 95-70 | 88,1/83,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КСВ-1,86 | 1978 |  | 95-70 | 90,85/85,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 КСВ-1,86 | 1978 |  | 95-70 | 90,85/85,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Московская, 31 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18М | 1998 | Газ | 95-70 | 83/81,2 | 0,7 | 6,71 | 0,20 | 1,10 | 0,00 | 8,01 |
|  |  | №2 НР-17 | 2002 |  | 95-70 | 83/82,9 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18М | 2000 |  | 95-70 | 83/82,2 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5 | 1973 |  | 95-70 | 88/84,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5 | 1973 |  | 95-70 | 88/86,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 ТВГ-1,5 | 1973 |  | 95-70 | 88/87,3 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 ТВГ-1,5 | 1973 |  | 95-70 | 88/84,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 ТВГ-1,5 | 1973 |  | 95-70 | 88/84,0 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Тульская, 78 «в» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5 Р | 1969 | Газ | 95-70 | 90,85/82,75 | 1,6 | 6,27 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 6,78 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5 Р | 1984 |  | 95-70 | 90,85/82,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 Р | 1984 |  | 95-70 | 90,85/82,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5 | 1984 |  | 95-70 | 88,1/82,8 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-17 | 2002 |  | 95-70 | 83/80,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 2001 |  | 95-70 | 83/81,2 | 0,824 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/80,7 | 0,744 |  |  |  |  |  |
|  |  | №8 НР-18 | 1983 |  | 95-70 | 83/80,4 | 0,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | №9 НР-18 | 1984 |  | 95-70 | 83/80,4 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| Котельная 2-ой Тульский пер., 5 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-2000 | 2002 | Газ | 95-70 | не менее 92,0/92,6 | 1,72 | 4,77 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 5,52 |
|  |  | №2 Турботерм-3150 | 2002 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,1 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-3150 | 2002 |  | 95-70 | не менее 92,0/91,55 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Чижевского, 12 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-2000 | 2004 | Газ | 95-70 | не менее 92,0/93,5 | 1,72 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
|  |  | №2 Турботерм-2000 | 2004 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,45 | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-2000 | 2004 |  | 95-70 | не менее 92,0/93,1 | 1,72 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Мичурина, 9 «в» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм 1100 | 2008 | Газ | 95-70 | не менее 92/93,9 | 0,95 | 4,49 | 0,02 | 1,68 | 0,00 | 6,19 |
|  |  | №2 Турботерм 1100 | 2006 |  | 95-70 | не менее 92/94,3 | 0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм 1100 | 2006 |  | 95-70 | не менее 92/95,4 | 0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | № 4 Турботерм 3150 |  |  | 95-70 | не менее 92/94,0 | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | № 5 Турботерм 3150 |  |  | 95-70 | не менее 92/94,0 | 2,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Московская, 14 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5Р | 1977 | Газ | 95-70 | 90,85/83,0 | 1,6 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5Р | 1977 |  | 95-70 | 90,85/82,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КСВ-1,86 | 1977 |  | 95-70 | 90,85/83,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КСВ-1,86 | 1977 |  | 95-70 | 90,85/83,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-8М | 1995 | Газ | 95-70 | 90,3 / 90,0 | 5,7 | 2,69 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 3,11 |
|  |  | №2 ТВГ-8М | 1995 |  | 95-70 | 90,3 / 88,9 | 5,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Светлая, 58 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 SuperRAC 2330 | 2008 | Газ | 105-70 срез 95 | 92/92,7 | 2,03 | 3,03 | 0,06 | 1,50 | 0,00 | 4,59 |
|  |  | №2 SuperRAC 2330 | 2008 |  | 105-70 срез 95 | 92/92,7 | 2,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 SuperRAC 2330 | 2008 |  | 105-70 срез 95 | 92/92,7 | 2,03 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Дорожная, 6 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5Р | 1978 | Газ | 95-70 | 90,85/81,3 | 1,6 | 4,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,28 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5Р | 1978 |  | 95-70 | 90,85/81,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5Р | 1978 |  | 95-70 | 90,85/82,0 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5Р | 1978 |  | 95-70 | 90,85/81,55 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5Р | 1978 |  | 95-70 | 90,85/82,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Московская, 317 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГ-4,65 | 1993 | Газ | 130-70 | 91/86,5 | 4,0 | 3,38 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,38 |
|  |  | №2 КВГ-4,65 | 1993 |  | 130-70 | 91/87,8 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул.Тульская, д.128 | ООО "НПП "35МЗ" | ДКВР 4/13 | 1960 |  | 115-70 |  | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1960 |  | 115-70 |  | 3,42 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Привокзальная 4 "а" | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | ТВГ-1,5 |  |  | 80-60 | 90,85/ | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ТВГ-1,5 |  |  | 80-60 | 90,85/ | 0,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 |  |  | 80-60 | 90,85/ | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 |  |  | 80-60 | 90,85/ | 1,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 |  |  | 80-60 | 90,85/ | 1,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ТВГ-1,5 |  |  | 80-60 | 90,85/ | 1,07 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кибальчича, 8 | ООО "Дом" | Vintomax-200 | 2007 | Газ | 95-70 |  | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Vintomax-200 | 2007 |  | 95-70 |  | 2,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vintomax-200 | 2007 |  | 95-70 |  | 2,60 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 "б" | ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" | ICI REX-350 | 2010 | Газ | 95-70 | 92/ 92 | 3,01 | 2,07 | 3,87 | 0,77 | 0,00 | 6,71 |
|  |  | ICI REX-350 | 2010 |  | 95-70 | 92/ 92 | 3,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ICI REX-100 | 2010 |  | 95-70 | 92/ 92 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Гурьянова, 71 "а" | МУП «Калугатеплосеть» | №1 Super RAC-4070 | 2007 |  | 95-70 | не менее 92,0/94,35 | 4070 кВт/3,5 Гкал | 3,80 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 5,43 |
|  |  | №2 Super RAC-4070 | 2007 |  | 95-70 | не менее 92,0/94,2 | 4070 кВт/3,5Гкал |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5 – Характеристики котельных города мощностью менее 5 Гкал/ч

| Наименование источника | Эксплуатирующая организация | Наименование котлоагрегата | Дата ввода | Вид основного топлива | Характеристики котлоагрегата |  |  | Присоединённая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температурный график, 0С | КПД котлоагрегата (паспорт/факт), % | Установленная мощность (паспорт.), Гкал/час | отопление | вентиляция | ГВС | пар | ВСЕГО |
| Котельная д. Колюпаново, 15 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВА-2,5 | 2000 | Газ | 95-70 | 92/91,2 | 2,15 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
|  |  | №2 КВА-2,5 | 2000 |  | 95-70 | 92/91,6 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Тульское шоссе, 28 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВА-1,0 | 2000 | Газ | 95-70 | Не менее 92/92,3 | 0,86 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
|  |  | №2 КВА-1,0 | 2000 |  | 95-70 | Не менее 92/92,3 | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВА-1,0 | 2000 |  | 95-70 | Не менее 92/92,3 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Одоевское шоссе, 5 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-17 | 2001 | Газ | 95-70 | 83/82,9 | 0,35 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
|  |  | №2 НР-17 | 1996 |  | 95-70 | 83/81,6 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17 | 1996 |  | 95-70 | 83/81,2 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55 | МУП "Калугатеплосеть" | КВГ-2,5 | 1989 | Газ | 95-70 | 92,4 / 89,5 | 2,15 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
|  |  | КВГ-2,5 | 1989 |  | 95-70 | 92,4 / 89,7 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Маяковского, 35 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-17м | 1995 | Газ | 95-70 | 83/80,9 | 0,6 | 1,22 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 3,76 |
|  |  | №2 Минск-1 | 1979 |  | 95-70 | 85/81,9 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Минск-1 | 1979 |  | 95-70 | 85/81,5 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Минск-1 | 2001 |  | 95-70 | 85/81,6 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 Минск-1 | 2001 |  | 95-70 | 85/81,2 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 Минск-1 | 1979 |  | 95-70 | 85/81,6 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 2003 | Газ | 95-70 | 83/81,8 | 0,776 | 2,96 | 0,08 | 0,44 | 0,00 | 3,48 |
|  |  | №2 НР-17 | 1969 |  | 95-70 | 83/82,7 | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17 | 1969 |  | 95-70 | 83/83,1 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 2004 |  | 95-70 | 83/81,5 | 0,776 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 1999 |  | 95-70 | 83/82,0 | 0,776 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 1999 |  | 95-70 | 83/81,3 | 0,776 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Баррикад, 181 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Универсал-6 | 2001 | Газ | 95-70 | 86 / 85,6 | 0,238 | 0,26 | 0,00 | 0,07 | 0,11 | 0,45 |
|  |  | №2 Универсал-6 | 1996 |  | 95-70 | 86 / 84,9 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Универсал-6 | 1993 |  | 95-70 | 86 / 85,1 | 0,238 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ленина, 60 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 RED-1000 | 2006 | Газ | 95-70 | 92,2/91,6 | 0,9804 | 0,70 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
|  |  | №2 RED-1000 | 2006 |  | 95-70 | 92,2/92,35 | 0,9804 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВТС-1 | 1990 | Газ | 95-70 | 83/82,9 | 0,55 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
|  |  | №2 НР-18 | 1991 |  | 95-70 | 83/82,4 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1994 |  | 95-70 | 83/80,4 | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 1994 |  | 95-70 | 83/80,4 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Широкая, 51 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 2003 | Газ | 95-70 | 83/80,8 | 0,32 | 0,31 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,33 |
|  |  | №2 НР-18 | 2003 |  | 95-70 | 83/80,8 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/80,1 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-17М | 2002 |  | 95-70 | 83/82,6 | 0,26 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ЗИОСАБ-1000 | 2005 | Газ | 95-70 | не менее 91,5 / 92,5 | 0,86 | 0,94 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 1,17 |
|  |  | №2 ЗИОСАБ-1000 | 2005 |  | 95-70 | не менее 91,5 / 90,1 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Маяковского, 59 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВА-2,5 | 1999 | Газ | 95-70 | 92/91,0 | 2,15 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 |
|  |  | №2 КВА-2,5 | 1999 |  | 95-70 | 92/91,1 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 SbperRAC-1450 | 2011 | Газ | 110-70, 95-70 | Не менее 90 /92,85 | 1,28 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
|  |  | №2 SbperRAC-1450 | 2011 |  | 110-70, 95-70 | Не менее 90 /93,0 | 1,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 SbperRAC-1450 | 2011 |  | 110-70, 95-70 | Не менее 90 /93,0 | 1,28 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Тарутинская, 231 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Wolf GKS 2500 |  | Газ | 110-70 срез70 | 92,25/92,8 | 2,41 | 1,02 | 0,01 | 0,48 | 0,00 | 1,52 |
|  |  | №2 Wolf GKS 2500 |  |  | 110-70 срез70 | 92,25/92,8 | 2,41 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1973 | Газ | 95-70 | 83 / 81,6 | 0,55 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,27 |
|  |  | №2 НР-18 | 2003 |  | 95-70 | 83 / 82,8 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Новослободская, 25 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Тула-3 | 1975 | Газ | 95-70 | 81/80,8 | 0,64 | 2,83 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 3,55 |
|  |  | №2 Тула-3 | 2003 |  | 95-70 | 81/80,7 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Тула-3 | 1975 |  | 95-70 | 81//80,5 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Тула-3 | 2003 |  | 95-70 | 81/80,8 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 Тула-3 | 2012 |  | 95-70 | 81/80,9 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 Тула-3 | 1975 |  | 95-70 | 81/80,5 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1996 | Газ | 95-70 | 83/82,1 | 0,715 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
|  |  | №2 Универсал-6 | 1996 |  | 95-70 | 86/84,2 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Взлётная, 46 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВА-0,5 | 1999 | Газ | 95-70 | 91/90,4 | 0,43 | 0,60 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,65 |
|  |  | №2 КВА-0,5 | 1999 |  | 95-70 | 91/90,3 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Дубрава, 14 | МУП "Калугатеплосеть" |  |  | Газ |  |  |  | 2,55 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 2,64 |
|  |  | №2 НР-18 | 2004 |  | 95-70 | 83/82,45 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1970 |  | 95-70 | 83/82,8 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 1970 |  | 95-70 | 83/81,2 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 2000 |  | 95-70 | 83/81,2 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-18 | 2001 |  | 95-70 | 83/82,7 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кожедуба, 11 | МУП "Калугатеплосеть" |  |  | Газ |  |  |  | 1,33 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,39 |
|  |  | №1 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83 / 81,3 | 0,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | №2 НР-18 | 2005 |  | 95-70 | 83 / 82,2 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 2005 |  | 95-70 | 83 / 82,8 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83 / 82,3 | 0,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83 / 82,45 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Аэропортовская, в/ч 15 506 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1989 | Газ | 95-70 срез 70 | 83 / 81,85 | 0,73 | 2,39 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 2,57 |
|  |  | №2 НР-18 | 1989 |  | 95-70 срез 70 | 83 / 82,0 | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1989 |  | 95-70 срез 70 | 83 / 82,0 | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 КВА-2,5 | 1989 |  | 95-70 срез 70 | 92 / 91,35 | 2,16 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Болотникова, 29 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 2003 | Газ | 95-70 | 83 / 82,7 | 0,65 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
|  |  | №2 НР-18 | 2003 |  | 95-70 | 83 / 82,6 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17м | 2002 |  | 95-70 | 83 / 81,7 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 2003 |  | 95-70 | 83 / 81,4 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 2002 |  | 95-70 | 83 / 81,5 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №6 НР-17м | 2002 |  | 95-70 | 83 / 81,2 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №7 НР-17м | 2002 |  | 95-70 | 83 / 81,2 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 22 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | НР-18 | 2001 | Газ | 95-70 | 83 / 82,1 | 0,5 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
|  |  | НР-17м | 1977 |  | 95-70 | 83 / 82,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 1995 |  | 95-70 | 83 / 82,7 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Сосновый Бор, 10 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Минск-1 | 1986 | Газ | 95-70 | 85/83,7 | 0,6 | 0,56 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,59 |
|  |  | №3 КВТС | 1991 |  | 95-70 | 83/79,8 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Минск-1 | 1986 |  | 95-70 | 85/83,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Калуга-Бор, 3 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1972 | Газ | 95-70 | 83/82,4 | 0,72 | 1,04 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,56 |
|  |  | №2 НР-18 | 1985 |  | 95-70 | 83/82,4 | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17 (1/2) | 1972 |  | 95-70 | 83/80,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 (1/2) | 1981 |  | 95-70 | 83/81,8 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 (1/2) | 1981 |  | 95-70 | 83/82,2 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Калуга-Бор, 15 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1974 | Газ | 95-70 | 83/78,9 | 0,65 | 0,37 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,73 |
|  |  | №2 НР-17 | 1974 |  | 95-70 | 83/79,2 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-17 | 1974 |  | 95-70 | 83/81,3 | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-17 | 1974 |  | 95-70 | 83/81,7 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Котельная ОЛ «Белка» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 2008 | Газ | 95-70 | 83/80,1 | 0,2 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 |
|  |  | №1 НР-18 | 2006 |  | 95-70 | 83/80,0 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ипподромная, 37 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitoplex 100 PV1 | 2007 | Газ | 95-70 | 94/90,3 | 225-250 кВт/ 0,194-0,215 Гкал/ч | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  |  | №2 Vitoplex 100 PV1 | 2007 |  | 95-70 | 94/90,8 | 225-250 кВт/ 0,194-0,215 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Театральная, 4 «г» | МУП "Калугатеплосеть" | НР-17 (1/2) | 1994 | Газ | 95-70 | 83 / 82,0 | 0,35 | 1,68 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,80 |
|  |  | НР-18 (1/2) | 1994 |  | 95-70 | 83 / 82,4 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС | 1995 |  | 95-70 | 83 / 81,3 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 | 1994 |  | 95-70 | 83 / 81,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1998 | Газ | 95-70 | 83 / 82,4 | 0,6 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
|  |  | №2 НР-18 | 1990 |  | 95-70 | 83 / 82,8 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1991 |  | 95-70 | 83 / 82,1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная пер. Воскресенский, 29 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5 | 1974 | Газ | 95-70 | 88,1/85,0 | 1,5 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 |
|  |  | №2 КСВ-1,86 | 1974 |  | 95-70 | 90,85/84,8 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 | 1974 |  | 95-70 | 88,1/84,35 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Пролетарская, 111 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitoplex-300 | 2007 | Газ | 95-70 | не менее 92/92,6 | 0,348 | 0,26 | 0,30 | 0,06 | 0,00 | 0,62 |
|  |  | №2 Vitoplex-300 | 2007 |  | 95-70 | не менее 92/93,2 | 0,348 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Луначарского, 6 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ТВГ-1,5 | 1970 | Газ | 95-70 | 88/82,9 | 1,5 | 4,66 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 4,83 |
|  |  | №2 ТВГ-1,5 Р | 1970 |  | 95-70 | 90,85/82,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ТВГ-1,5 Р | 1970 |  | 95-70 | 90,85/83,1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 1970 |  | 95-70 | 83/82,1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 1970 |  | 95-70 | 83/84,0 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Калужка, 6 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Vitoplex 100 PV1 | 2008 | Газ | 95-70 | 92,0/91,35 | 0,344 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
|  |  | №2 Vitoplex 100 PV1 | 2008 |  | 95-70 | 92,0/91,3 | 0,344 |  |  |  |  |  |
| Котельная пер. Воскресенский, 2 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КСВаУ-0,63 | 1973 | Газ | 95-70 | 91,8 / 90,5 | 0,54 | 2,57 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 2,86 |
|  |  | №2 КСВаУ-0,63 | 1973 |  | 95-70 | 91,8 / 90,4 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КСВаУ-0,63 | 2002 |  | 95-70 | 91,8 / 90,0 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ТВГ-1,5Р | 2002 |  | 95-70 | 90,85 / 86,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 ТВГ-1,5Р | 2002 |  | 95-70 | 90,85 / 85,5 | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Школьная, 7 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Зиосаб-2500 |  | Газ | 95-70 | не менее 92,0/94,7 | 2,15 | 2,95 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 3,13 |
|  |  | №2 Зиосаб-2500 |  |  | 95-70 | не менее 92,0/94,5 | 2,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 КВГ-2,5 | 1997 |  | 95-70 | не менее 92,4/83,2 | 2,15 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул.Азаровская,13 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Термотехник ТТ-150 |  | Газ | 150-70 срезка 130 | 93,0/93,75 | 5,20 МВт/ 4,47 Гкал | 1,60 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 1,81 |
|  |  | №2 Термотехник ТТ-150 |  |  | 150-70 срезка 130 | 90,4/91,75 | 1,35 МВт/ 1,16 Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Термотехник ТТ-150 |  |  | 150-70 срезка 130 | 93,0/94,25 | 5,20 МВт/ 4,47 Гкал |  |  |  |  |  |
| Котельная д.Чижовка | МУП "Калугатеплосеть" | №1 STM-ENERGY-2000 |  | Газ | 110-70 | 92,0/93,9 | 2,0 МВт/ 1,72 Гкал/ч | 1,79 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 2,22 |
|  |  | №2 OSKOL-ECO-5000 |  |  | 110-70 | 92,0/93,9 | 5,0 МВт /4,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 OSKOL-ECO-5000 |  |  | 110-70 | 92,0/94,0 | 5,0 МВт/ 4,3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Котельная жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Super RAS 190 | 2011 | Газ | 95-70 | Не менее 90/92,6 | 0,165 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | №2 Super RAS 190 | 2011 |  | 95-70 | Не менее 90/92,6 | 0,165 |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 2 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 ЗИОСАБ-5000 | 2004 | Газ | 105-70 срез 95 | 92/93,3 | 4,3 | 9,64 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 12,89 |
|  |  | №2 ЗИОСАБ-5000 | 2004 |  | 105-70 срез 95 | 92/93,1 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 ЗИОСАБ-5000 | 2004 |  | 105-70 срез 95 | 92/93,1 | 4,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 ЗИОСАБ-5000 | 2004 |  | 105-70 срез 95 | 92/93,0 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| Котельная Муратовский щебзавод, 19 «а» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Super RAS 810 | 2011 | Газ | 110-70;95-70 | Не менее 90/92,5 | 0,705 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
|  |  | №2 Super RAS 810 | 2011 |  | 110-70;95-70 | Не менее 90/92,5 | 0,705 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Московская, 299 «в» | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1972 | Газ | 95-70 | 83 / 79,8 | 0,4 | 0,92 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,03 |
|  |  | №2 НР-18 | 1972 |  | 95-70 | 83 / 82,4 | 0,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1972 |  | 95-70 | 83 / 81,5 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 De Dietrich GT 307 |  |  | 95-70 | 91/92,4 | 0,199 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 De Dietrich GT 307 |  |  | 95-70 | 91/91,9 | 0,199 |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Канищево, ул. Новая, д. 41 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-18 | 1988 | Газ | 95-70 | 83/82,6 | 0,7 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
|  |  | №2 НР-18 | 1988 |  | 95-70 | 83/82,6 | 0,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 НР-18 | 1988 |  | 95-70 | 83/82,3 | 0,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 НР-18 | 1988 |  | 95-70 | 83/82,8 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | №5 НР-18 | 1988 |  | 95-70 | 83/82,3 | 0,62 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Подвойского, 7 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 НР-17 | 1986 | Газ | 95-70 | 83/82,4 | 0,67 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
|  |  | №2 НР-17 | 1986 |  | 95-70 | 83/82,8 | 0,67 |  |  |  |  |  |
| Котельная Инфекционная больница ул. Грабцевское шоссе | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Турботерм-1100 | 2012 | Газ | 110-70;95-70 | 91,0/93,9 | 0,946 | 0,38 | 0,31 | 0,40 | 0,00 | 1,08 |
|  |  | №2 Турботерм-1100 | 2012 |  | 110-70;95-70 | 91,0/93,2 | 0,946 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Турботерм-1100 | 2012 |  | 110-70;95-70 | 91,0/93,8 | 0,946 |  |  |  |  |  |
|  |  | №4 Турботерм-500 | 2012 |  | 110-70;95-70 | 91,0/93,3 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Лихун пос. Молодежный | МУП "Калугатеплосеть" | №1 КВГМ-0,15-115Н | 2011 | Газ | 95-70 | Не менее 93/93,95 | 0,15 | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,20 |
|  |  | №1 КВГМ-0,15-115Н | 2011 |  | 95-70 | Не менее 93/94,1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| Котельная пос.Куровской ул.Шахтерская | МУП "Калугатеплосеть" | №1 REX - 240 |  | Газ | 110-70;95-70 | 92,31/91,9 | 2,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | №2 REX - 240 |  |  | 110-70;95-70 | 92,31/92,5 | 2,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 REX - 240 |  |  | 110-70;95-70 | 92,31/92,8 | 2,064 |  |  |  |  |  |
| Котельная Гурьянова,18 корп.2 | МУП "Калугатеплосеть" | №1 Термотехник ТТ50 |  | Газ | 110-70;95-70 | 91,5/92,85 | 1360кВт/1,17Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | №2 Термотехник ТТ50 |  |  | 110-70;95-70 | 91,5/93,0 | 1360кВт/1,17Гкал |  |  |  |  |  |
|  |  | №3 Термотехник ТТ50 |  |  | 110-70;95-70 | 91,5/92,8 | 1360кВт/1,17Гкал |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 по ул. Болдина, д.57 | ООО "РУС" | Modal | 2007 | Газ | 0 |  | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Modal | 2007 |  | 0 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ellprex | 2008 |  | 0 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ellprex | 2008 |  | 0 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ellprex | 2012 |  | 0 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ellprex | 2012 |  | 0 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | ОАО "Калугатехремонт" | ICI REX 85 |  | Газ | 95-70 |  | 0,73 | 0,93 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,18 |
|  |  | ICI REX 85 |  |  | 95-70 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ICI REX 300 |  |  | 95-70 |  | 2,58 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | ОАО "КНИИТМУ" | НР-17 |  | Газ | 95-70 | 83/82,0 | 0,74 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 |
|  |  | НР-17 |  |  | 95-70 | 83/82,0 | 0,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 |  |  | 95-70 | 83/82,0 | 0,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  | 95-70 | 72 | 0,43 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 | ОАО "КНИИТМУ" | НИИСТУ-5 |  | Газ | 95-70 | 72 | 0,43 | 0,94 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,03 |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  | 95-70 | 72 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  | 95-70 | 72 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  | 95-70 | 72 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-5 |  |  | 95-70 | 72 | 0,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 |  |  | 95-70 | 83/82,0 | 0,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-18 |  |  | 95-70 | 83/82,0 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 | НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум" | Турботерм-1100 | 2009 | Газ | 95-70 | 92/ | 0,95 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
|  |  | Турботерм-1100 | 2009 |  | 95-70 | 92/ | 0,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Турботерм-1100 | 2009 |  | 95-70 | 92/ | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Никитина, д. 39 "а" | ООО "КП "Сигнал" | ICI REX - 120 |  | Газ | 95-70 | /90,28 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ICI REX - 120 |  |  | 95-70 | /90,07 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Товарная,13 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | ТВГ-1,5 | 2000 |  | 80-60 | 90,85/ | 1,23 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 2001 |  | 80-60 | 90,85/ | 1,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 | 1992 |  | 80-60 | 83/ | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 | 1992 |  | 80-60 | 83/ | 0,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 | 1996 |  | 80-60 | 83/ | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 | 1995 |  | 80-60 | 83/ | 0,64 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Болотникова, д.1 | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | НР-17 |  |  | 80-60 | 83/ | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НР-17 |  |  | 80-60 | 83/ | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 |  |  | 80-60 | 83/ | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 |  |  | 80-60 | 83/ | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 |  |  | 80-60 | 83/ | 1,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР-17 |  |  | 80-60 | 83/ | 1,19 |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Железнодорожников | Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | КВ-20 | 2004 |  | 80-60 |  | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КВ-20 | 2004 |  | 80-60 |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ-20 | 2004 |  | 80-60 |  | 1,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-1,6-0,9 ГН | 2004 |  | 80-60 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-1,6-0,9 ГН | 2004 |  | 80-60 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | ОАО "Элмат" | ELLPREX Unical 760 | 2012 | Газ | 95-70 |  | 0,65 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
|  |  | ELLPREX Unical 760 | 2012 |  | 95-70 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | ОАО "Элмат" | RED -700 |  | Газ | 95-70 |  | 0,70 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
|  |  | RED -700 |  |  | 95-70 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6 – Виды и нормативный запас топлива на котельных

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |  | Нормативный запас топлива, тыс. тн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной (установленный) | Проектный | Резервный |  |
| Котельные МУП «Калугатеплосеть» |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Вишневского, 3 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная пер. Вишневского, 3 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Вишневского, 1 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная с. Сосновый Бор, 10 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Беговая, 15 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Калуга-Бор, 3 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Калуга-Бор, 15 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная ОЛ «Белка» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ипподромная, 37 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, 31 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная на ул. Театральная, 4 «г» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная пер. Воскресенский, 29 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Вилонова, 40 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кутузова, 4 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Подвойского, 7 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Никитина, 95 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Тульская, 78 «в» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная 2-ой Тульский пер., 5 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная пл. Победы, 9 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кирова, 67 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Чижевского, 12 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Пролетарская, 111 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Пестеля, 32 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Мичурина, 9 «в» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Луначарского, 6 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Советская, 20 «в» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Калужка, 6 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Школьная, 7 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Светлая, 58 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Куравское, ул. Шахтёрская | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная пер. Воскресенский, 2 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, 14 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. В. Восстания, 12 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по пр. 1-й Академический, 29 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Шопино | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. 65 лет Победы, 51 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Тульское шоссе, 28 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Колюпаново, 15 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по Одоевское шоссе, 5 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Байконурская, 11 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кубяка, 3 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Лихун пос. Молодежный | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная Муратовский щебзавод, 19 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Дорожная, 6 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 2 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, 299 «в» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, 317 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Канищево, ул. Новая, д. 41 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. М.Горького, 1 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Пролетарская, 125 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. В.Андриановой, 5 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Баррикад, 181 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ленина, 60 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ленина, 26 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, 115 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Широкая, 51 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Социалистическая, 2«а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Чичерина, 11 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Маяковского, 59 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Маяковского, 35 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ольговская, 19 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Тарутинская, 231 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Новослободская, 25 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Чичерина, 23 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Пухова, 5 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Взлётная, 46 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Дубрава, 14 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная пер. Аэропортовский, 1 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кожедуба, 11 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Аэропортовская, в/ч 15 506 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная Инфекционная больница ул. Грабцевское шоссе | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Болотникова, 29 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 22 «б» | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Гурьянова, 71 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Азаровская, 13а | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Гурьянова, 18 к2 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная д. Чижовка, мкр. Веснушки | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельна Гр. Шоссе, 35 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Дорожная, 21 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Ведомственные источники |  |  |  |  |
| Котельная ул.Тульская, д.128 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ленина, 23 | Газ | Газ | мазут | 1,200 |
| Котельная пер. Малинники, 21 | Газ | Газ | мазут | Данные не предоставлены |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | Газ | газ | мазут | 0,444 |
| Котельная №1 по ул. Болдина, д.57 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная №2 по ул. Болдина, д.57 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Байконурская, д.10 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Никитина, д. 39 "а" | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | Газ | Газ | мазут | 0,770 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 31 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Товарная,13 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Привокзальная 4 "а" | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Болотникова, д.1 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная п. Железнодорожников | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Кибальчича, 8 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Московская, 302 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 "б" | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | Газ | Газ | нет | отсутствует |
| Котельная по ул. Больничная, 5 | Газ | Газ | нет | отсутствует |

    - Режим работы оборудования

Котельные работают в базовом режиме, обеспечивая тепловую нагрузку в ГВС и отоплении (вентиляции).

    - Выработка тепловой энергии

Основные производственные показатели котельных г.Калуги за 2020 год, предоставленные теплогенерирующими организациями, представлены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Основные производственные показатели котельных г.Калуги за 2020 год

| Наименование котельной | Выработка, Гкал | Расход на С.Н., Гкал | Отпуск, Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Газ, тыс.куб.м | Удельный расход топлива, кг/Гкал | Расход электроэнергии, тыс. квт-ч | Расход воды, тыс. м куб. | Присоединённая тепловая нагрузка (при средней нагрузке ГВС), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Вишневского, 3 «а» | 11760,4 | 258,7 | 11501,7 | 1984,8 | 1714,5 | 168,8 | 266,3 | 8,3 | 3,41 |
| Котельная пер. Вишневского, 3 | 32506,1 | 715,1 | 31791,0 | 5498,4 | 4756,1 | 169,1 | 544,5 | 7,4 | 12,96 |
| Котельная по ул. Вишневского, 1 | 16099,4 | 354,2 | 15745,2 | 2771,6 | 2396,5 | 172,2 | 289,4 | 9,8 | 5,10 |
| Котельная с. Сосновый Бор, 10 «а» | 1517,1 | 33,4 | 1483,7 | 261,2 | 225,9 | 172,2 | 47,3 | 0,5 | 0,59 |
| Котельная по ул. Беговая, 15 | 9727,8 | 214,0 | 9513,8 | 1635,8 | 1414,2 | 168,2 | 256,7 | 3,3 | 3,94 |
| Котельная по ул. Калуга-Бор, 3 | 5408,2 | 119,0 | 5289,2 | 947,3 | 819,0 | 175,2 | 124,9 | 6,0 | 1,56 |
| Котельная по ул. Калуга-Бор, 15 «а» | 2805,1 | 61,7 | 2743,4 | 508,1 | 439,2 | 181,1 | 161,0 | 1,7 | 0,73 |
| Котельная ОЛ «Белка» | 1106,2 | 24,3 | 1081,9 | 199,8 | 172,7 | 180,6 | 5,3 | 0,5 | 0,25 |
| Котельная по ул. Ипподромная, 37 | 104,8 | 2,3 | 102,5 | 15,9 | 13,8 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| Котельная по ул. Московская, 31 «а» | 13210,9 | 290,6 | 12920,2 | 2282,2 | 1974,6 | 172,8 | 222,6 | 9,1 | 8,01 |
| Котельная на ул. Театральная, 4 «г» | 3502,6 | 77,1 | 3425,5 | 605,9 | 523,9 | 173,0 | 107,7 | 1,9 | 1,80 |
| Котельная по ул. Кропоткина, 4 «а» | 3050,0 | 67,1 | 2982,9 | 532,8 | 460,9 | 174,7 | 41,2 | 0,8 | 1,06 |
| Котельная пер. Воскресенский, 29 «б» | 5151,5 | 113,3 | 5038,2 | 880,1 | 761,2 | 170,8 | 84,2 | 0,6 | 2,18 |
| Котельная по ул. Вилонова, 40 | 27210,8 | 598,6 | 26612,2 | 4149,5 | 3588,9 | 152,5 | 601,3 | 9,3 | 10,88 |
| Котельная по ул. Кутузова, 4 «а» | 22356,3 | 491,8 | 21864,5 | 3713,2 | 3211,6 | 166,1 | 372,8 | 6,9 | 10,33 |
| Котельная по ул. Подвойского, 7 | 309,7 | 6,4 | 303,3 | 49,2 | 42,4 | 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,49 |
| Котельная по ул. Никитина, 95 «б» | 34791,4 | 765,4 | 34026,0 | 6031,6 | 5215,2 | 173,4 | 758,7 | 19,3 | 12,98 |
| Котельная по ул. Тульская, 78 «в» | 16545,8 | 364,0 | 16181,8 | 2879,7 | 2490,6 | 174,0 | 337,9 | 5,9 | 6,78 |
| Котельная 2-ой Тульский пер., 5 «а» | 14301,1 | 314,6 | 13986,5 | 2220,7 | 1920,3 | 155,3 | 0,0 | 0,0 | 5,52 |
| Котельная пл. Победы, 9 «а» | 27971,4 | 615,4 | 27356,0 | 4242,2 | 3668,5 | 151,7 | 692,5 | 9,3 | 10,86 |
| Котельная по ул. Кирова, 67 «а» | 23563,2 | 518,4 | 23044,8 | 4050,5 | 3502,6 | 171,9 | 568,2 | 13,0 | 9,50 |
| Котельная по ул. Чижевского, 12 «а» | 11993,0 | 263,8 | 11729,2 | 1891,7 | 1636,3 | 157,7 | 95,5 | 2,4 | 4,91 |
| Котельная по ул. Пролетарская, 111 | 1174,3 | 12,1 | 1162,2 | 181,2 | 156,6 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,62 |
| Котельная по ул. Пестеля, 32 «б» | 25183,6 | 554,0 | 24629,5 | 4288,9 | 3708,8 | 170,3 | 252,0 | 5,5 | 8,95 |
| Котельная по ул. Мичурина, 9 «в» | 15757,8 | 346,7 | 15411,2 | 2551,2 | 2206,0 | 161,9 | 280,9 | 15,0 | 6,19 |
| Котельная по ул. Луначарского, 6 «а» | 11426,3 | 251,4 | 11174,9 | 1959,1 | 1694,6 | 171,5 | 181,0 | 6,5 | 4,83 |
| Котельная по ул. Советская, 20 «в» | 25256,1 | 7099,5 | 18156,6 | 4327,2 | 3741,6 | 171,3 | 942,9 | 10,9 | 7,77 |
| Котельная по ул. Калужка, 6 «а» | 869,3 | 19,1 | 850,2 | 135,0 | 116,9 | 155,3 | 50,0 | 0,5 | 0,28 |
| Котельная по ул. Гвардейская, 15 «а» | 30994,0 | 524,3 | 30469,7 | 4995,2 | 4322,8 | 161,2 | 796,6 | 13,0 | 12,96 |
| Котельная с. Росва, ул. Московская, 9 «а» | 10178,9 | 223,9 | 9955,0 | 1840,7 | 1591,5 | 180,8 | 421,8 | 2,2 | 3,11 |
| Котельная по ул. Школьная, 7 «а» | 8665,8 | 190,6 | 8475,1 | 1472,7 | 1273,7 | 169,9 | 292,3 | 1,5 | 3,13 |
| Котельная по ул. Светлая, 58 | 13398,9 | 294,8 | 13104,1 | 2063,5 | 1784,0 | 154,0 | 117,0 | 0,9 | 4,59 |
| Котельная д. Куравское, ул. Шахтёрская | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Котельная по ул. Дзержинского, 83 «а» | 28576,7 | 628,7 | 27948,0 | 4895,0 | 4232,8 | 171,3 | 828,7 | 14,3 | 10,93 |
| Котельная пер. Воскресенский, 2 «б» | 7477,3 | 164,5 | 7312,8 | 1226,7 | 1060,8 | 164,1 | 305,4 | 3,5 | 2,86 |
| Котельная по ул. Московская, 14 | 12643,4 | 278,2 | 12365,2 | 2175,6 | 1881,8 | 172,1 | 200,4 | 2,6 | 5,78 |
| Котельная по ул.С. Щедрина, 80 «а» | 3968,8 | 87,3 | 3881,5 | 600,0 | 519,0 | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 1,81 |
| Котельная по ул. В. Восстания, 12 | 287244,5 | 6227,6 | 281016,9 | 45255,5 | 39142,4 | 157,6 | 4246,9 | 149,5 | 111,90 |
| Котельная по пр. 1-й Академический, 29 | 111794,7 | 2459,5 | 109335,2 | 17503,8 | 15132,5 | 156,6 | 4032,1 | 20,0 | 55,73 |
| Котельная д. Шопино | 13579,3 | 298,7 | 13280,5 | 2128,7 | 1841,6 | 156,8 | 179,5 | 3,8 | 3,04 |
| Котельная по ул. 65 лет Победы, 51 | 3866,4 | 85,1 | 3781,3 | 585,1 | 504,8 | 151,3 | 0,0 | 0,0 | 4,47 |
| Котельная по ул. Тульское шоссе, 28 «а» | 2741,2 | 60,3 | 2680,9 | 422,6 | 365,6 | 154,2 | 158,5 | 1,1 | 0,92 |
| Котельная д. Колюпаново, 15 «а» | 5704,3 | 125,5 | 5578,8 | 892,6 | 772,0 | 156,5 | 178,7 | 1,6 | 1,91 |
| Котельная по Одоевское шоссе, 5 «а» | 2251,6 | 49,5 | 2202,1 | 395,2 | 341,8 | 175,5 | 58,9 | 0,6 | 0,83 |
| Котельная по ул. Ромодановские Дворики, 55 | 1957,2 | 43,1 | 1914,2 | 314,6 | 272,1 | 160,7 | 104,5 | 0,8 | 0,67 |
| Котельная по ул. Кибальчича, 17 «а» | 37670,1 | 828,7 | 36841,3 | 5930,6 | 5127,8 | 157,4 | 994,7 | 9,3 | 13,54 |
| Котельная по ул. Байконурская, 11 | 24811,0 | 545,8 | 24265,1 | 3968,7 | 3432,8 | 160,0 | 484,9 | 6,5 | 9,46 |
| Котельная по ул. Кубяка, 3 «а» | 31676,3 | 696,9 | 30979,4 | 5121,5 | 4428,9 | 161,7 | 492,7 | 10,7 | 12,60 |
| Котельная по б-р Энтузиастов, 6 «б» | 36544,4 | 804,0 | 35740,4 | 5842,2 | 5053,4 | 159,9 | 1085,9 | 10,3 | 14,38 |
| Котельная д. Лихун пос. Молодежный | 488,5 | 3,9 | 484,6 | 75,0 | 64,8 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,20 |
| Котельная по ул. Гурьянова, 59 «а» | 5928,6 | 130,4 | 5798,1 | 1061,7 | 917,9 | 179,1 | 229,8 | 1,8 | 2,22 |
| Котельная жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская, 3 «б» | 519,5 | 11,4 | 508,1 | 81,7 | 70,7 | 157,2 | 30,0 | 0,3 | 0,15 |
| Котельная Муратовский щебзавод, 19 «а» | 3658,1 | 80,5 | 3577,6 | 580,7 | 502,2 | 158,7 | 78,1 | 1,2 | 0,99 |
| Котельная по ул. Дорожная, 6 «а» | 11739,7 | 258,3 | 11481,4 | 2026,6 | 1752,9 | 172,6 | 170,6 | 2,8 | 4,28 |
| Котельная д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 2 | 35720,4 | 785,8 | 34934,6 | 5465,3 | 4725,2 | 153,0 | 688,8 | 155,4 | 12,89 |
| Котельная по ул. Московская, 299 «в» | 3058,4 | 67,3 | 2991,1 | 535,9 | 463,4 | 175,2 | 302,8 | 0,8 | 1,03 |
| Котельная по ул. Московская, 317 «а» | 12922,1 | 284,3 | 12637,8 | 2085,3 | 1802,9 | 161,4 | 330,2 | 2,0 | 4,38 |
| Котельная д. Канищево, ул. Новая, д. 41 | 3839,6 | 84,5 | 3755,1 | 668,7 | 578,4 | 174,2 | 128,0 | 1,2 | 1,30 |
| Котельная по ул. М.Горького, 1 «б» | 42119,2 | 926,6 | 41192,5 | 6690,3 | 5785,2 | 158,8 | 1171,9 | 13,0 | 15,73 |
| Котельная по ул. Пролетарская, 125 | 21787,4 | 479,3 | 21308,1 | 3791,7 | 3278,4 | 174,0 | 558,0 | 4,2 | 7,66 |
| Котельная по ул. Фридриха Энгельса,13 «а» | 9617,0 | 211,6 | 9405,4 | 1675,3 | 1449,2 | 174,2 | 227,7 | 2,4 | 3,48 |
| Котельная по ул. В. Андриановой, 64 «а» | 16446,1 | 361,8 | 16084,2 | 2849,9 | 2464,9 | 173,3 | 507,4 | 7,5 | 6,63 |
| Котельная по ул. В.Андриановой, 5 «а» | 18890,8 | 415,6 | 18475,2 | 3289,1 | 2846,0 | 174,1 | 325,6 | 3,6 | 7,58 |
| Котельная по ул. Баррикад, 181 «а» | 840,4 | 18,5 | 821,9 | 140,1 | 121,1 | 166,7 | 10,8 | 1,3 | 0,45 |
| Котельная по ул. Ленина, 60 «а» | 826,0 | 18,2 | 807,8 | 129,5 | 112,0 | 156,8 | 0,0 | 0,0 | 1,11 |
| Котельная по ул. Ленина, 26 «а» | 11351,1 | 249,7 | 11101,4 | 1973,5 | 1706,9 | 173,9 | 235,7 | 2,1 | 4,06 |
| Котельная по ул. Московская, 115 «а» | 18924,6 | 416,3 | 18508,3 | 2891,1 | 2500,7 | 152,8 | 510,6 | 8,1 | 7,66 |
| Котельная по ул. Новая Стройка, 1 «а» | 5096,7 | 112,1 | 4984,6 | 893,3 | 772,7 | 175,3 | 74,1 | 2,1 | 1,98 |
| Котельная по ул. Поле Свободы, 131 «а» | 17334,4 | 381,4 | 16953,0 | 3005,5 | 2599,4 | 173,4 | 383,7 | 5,2 | 6,27 |
| Котельная по ул. Широкая, 51 «б» | 1293,0 | 28,4 | 1264,6 | 229,5 | 198,4 | 177,5 | 80,9 | 0,3 | 0,33 |
| Котельная по ул. Социалистическая, 2«а» | 20511,0 | 451,2 | 20059,8 | 3580,2 | 3096,8 | 174,6 | 314,7 | 4,8 | 8,05 |
| Котельная по ул. Чичерина, 11 «а» | 12069,6 | 265,5 | 11804,0 | 2159,1 | 1867,5 | 178,9 | 176,3 | 1,7 | 4,77 |
| Котельная по ул. Телевизионная, 2 «д» | 3133,3 | 68,9 | 3064,4 | 480,8 | 415,7 | 153,4 | 0,0 | 0,0 | 1,17 |
| Котельная по ул. Маяковского, 59 | 7853,8 | 171,0 | 7682,8 | 1224,9 | 1059,3 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 2,49 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 77 «а» | 7160,1 | 51,1 | 7109,0 | 1111,8 | 961,7 | 155,3 | 46,4 | 7,9 | 3,27 |
| Котельная по ул. Хрустальная, 18 «а» | 13820,2 | 304,0 | 13516,1 | 2238,0 | 1934,8 | 161,9 | 218,1 | 41,7 | 5,41 |
| Котельная по ул. Маяковского, 35 | 4069,3 | 89,5 | 3979,8 | 713,4 | 616,9 | 175,3 | 119,4 | 0,6 | 3,76 |
| Котельная по ул. Ольговская, 19 «а» | 30208,2 | 664,6 | 29543,6 | 4792,4 | 4143,9 | 158,6 | 622,7 | 15,5 | 10,97 |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 | 695,8 | 15,3 | 680,4 | 120,6 | 104,3 | 173,3 | 55,1 | 0,3 | 0,27 |
| Котельная по ул. Тарутинская, 231 «а» | 3641,7 | 80,1 | 3561,6 | 649,0 | 561,3 | 178,2 | 71,9 | 0,8 | 1,52 |
| Котельная по ул. Новослободская, 25 «а» | 7007,9 | 154,2 | 6853,7 | 1246,5 | 1077,8 | 177,9 | 318,3 | 1,1 | 3,55 |
| Котельная по ул. Чичерина, 23 «а» | 47719,1 | 1049,8 | 46669,3 | 7506,7 | 6491,9 | 157,3 | 1239,7 | 8,9 | 20,08 |
| Котельная по ул. Пухова, 5 «а» | 10498,8 | 231,0 | 10267,9 | 1831,9 | 1584,5 | 174,5 | 200,8 | 1,8 | 3,98 |
| Котельная по ул. Шахтеров, 3 «а» | 17901,2 | 393,8 | 17507,4 | 2736,0 | 2365,8 | 152,8 | 363,5 | 3,4 | 6,72 |
| Котельная по ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в» | 1072,9 | 23,6 | 1049,3 | 186,3 | 161,1 | 173,6 | 20,0 | 0,1 | 0,34 |
| Котельная по ул. Взлётная, 46 | 2183,6 | 48,0 | 2135,5 | 342,6 | 296,3 | 156,9 | 197,1 | 1,1 | 0,65 |
| Котельная по ул. Дубрава, 14 | 7895,3 | 173,7 | 7721,6 | 1376,7 | 1190,7 | 174,4 | 137,6 | 1,5 | 2,64 |
| Котельная пер. Аэропортовский, 1 «а» | 733,5 | 16,1 | 717,3 | 120,0 | 103,7 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,27 |
| Котельная по ул. Кожедуба, 11 | 3796,6 | 83,5 | 3713,1 | 660,4 | 571,2 | 174,0 | 0,0 | 0,0 | 1,39 |
| Котельная по ул. Аэропортовская, в/ч 15 506 | 7699,2 | 169,4 | 7529,9 | 1254,2 | 1084,6 | 162,9 | 0,0 | 0,0 | 2,57 |
| Котельная по ул. Маршала Жукова, 40 «а» | 15768,4 | 346,9 | 15421,5 | 2801,1 | 2422,8 | 177,6 | 250,3 | 4,4 | 6,72 |
| Котельная по ул. Болотникова, 29 | 8826,7 | 194,2 | 8632,5 | 1559,5 | 1349,0 | 176,7 | 236,3 | 1,9 | 3,49 |
| Котельная по ул. Хрустальная, 50 «а» | 14523,6 | 319,5 | 14204,1 | 2562,4 | 2215,5 | 176,4 | 197,6 | 2,2 | 4,79 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 22 «б» | 1428,4 | 31,4 | 1397,0 | 247,6 | 214,2 | 173,3 | 35,4 | 0,2 | 0,57 |
| Котельная по ул. Ленина, 23 | 120257,0 | 2886,2 | 112439,0 | 19743,0 | 17109,0 | 164,2 | 4533,0 | Данные не предоставлены. | 9,59 |
| Котельная по ул. Байконурская, д.10 | 17822,1 | 427,7 | 17134,2 | 2846,3 | 2475,0 | 159,7 | 749,2 | Данные не предоставлены. | 0,00 |
| Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 | 3088,0 | 74,1 | 2838,0 | 507,0 | 445,0 | 164,2 | 87,0 | Данные не предоставлены. | 1,31 |
| Котельная по ул. Никитина, д. 39 "а" | 2667,0 | 64,0 | 2603,0 | 389,0 | 337,0 | 145,9 | 91,0 | Данные не предоставлены. | 0,00 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | 115724,0 | 2777,4 | 101223,0 | 18646,0 | 16157,0 | 161,1 | 3048,0 | Данные не предоставлены. | 12,88 |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 | 18370,0 | 440,9 | 17634,0 | 2896,6 | 2518,7 | 157,7 | 501,6 | Данные не предоставлены. | 0,29 |

- Описание оборудования ВПУ теплоисточников. Качество исходной, подпиточной и сетевой воды

Использование водоподготовительного оборудования на котельных обусловлено необходимостью защиты от образования отложений на поверхности нагрева, а так же защиты от коррозии контура котла. Исключение данных негативных факторов обеспечивают увеличение межремонтного периода и надежность работы оборудования.

Согласно предоставленной информации на основной массе котельных г.Калуги действуют водоподготовительные установки.

Система водоподготовки методом Н-катионирования Аквафлоу серии «SD» является современным комплексом, обеспечивающем подготовку теплоносителя для малых и индивидуальных котельных, Данная система используется на котельных г.Калуги и установлена на котельной по ул. Грабцевское шоссе, д. 174, принадлежащей ОАО «НПП» Калужский приборостроительный завод «Тайфун» и котельных МУП «Калугатеплосеть». Технические характеристики данной установки приведены в таблице 5.1, а принципиальная схема установки представлена на рисунке 5.1.

Таблица 5.1 – Основные технические характеристики ВПУ Котельной по ул. Грабцевское шоссе, д. 174

Установка химводоподготовки непрерывного действия HydroTech STF предназначена для защиты от образования отложения на поверхности нагрева и защиты от коррозии контура котла. Данная установка широко используется на котельных г.Калуги:

- котельной по ул. Никитина, д. 39 «а», принадлежащая ООО «Сигнал»;

- котельной по ул. Механизаторов, д. 38, принадлежащей ОАО «Калугатехремонт»;

- котельных МУП «Калугатеплосеть» таблица 5.1.

Данная установка состоит из трёх элементов – двух натрий-катионитовых фильтров с расположенного наверху одного из них блока управления и бака-солерастворителя. Схема устройства установки ВПУ предоставлена на рисунке 5.2.

Рисунок 5.1 –Устройство ВПУ котельной по ул. Никитина, д. 39 «а»

Принцип действия данной установки основан на методе натрий-катионирования, в результате которого путём ионного обмена из воды удаляются катиониты Ca2+ и Mg2+ и заключается в следующем:

- один катионитовый фильтр всегда находится в рабочем режиме, второй в режиме регенерации или ожидания;

- одновременное переключение обоих фильтров из одного режима в другой происходит после того, как встроенный счётчик зафиксирует окончание пропуска заданного объёма воды либо после истечения заданного периода времени;

- после переключения фильтров начинается регенерация фильтра, находившегося до этого в рабочем состоянии, и по окончении регенерации он переходит в режим ожидания.

Процесс регенерации осуществляется путём обработки ионообменной смолы раствором поваренной соли из бака-солерастворителя. Концентрированный раствор соли в баке-солерастворителе образуется в результате её контакта с соответствующим объёмом воды. Для получения концентрированного солевого раствора необходим контакт избыточного количества соли с водой, для чего в солевом баке всегда должен находиться запас соли не менее чем на 2-3 регенерации.

Система химводоподготовки с двухступенчатым H-Na-катионированием является мощным комплексом, используемым на средних и крупных котельных. Применение такой системы обусловлено повышенными требованиями к качеству питательной воды паровых котлов.  ВПУ использующие данную технологию подготовки воды установлены на котельной по ул. Ленина, д. 23, принадлежащей ОАО «Калужский завод путевых машин и гидроприводов», котельной по ул. Салтыкова Щедрина, 121, принадлежащей ОАО «Калужский электромеханический завод», и котельных МУП «Калугатеплосеть».

Принцип работы данной системы водоподготовки заключается в следующем. Вода, раздельными потоками, поступает на Н-катионитные и Na-катионитные фильтры. После чего направляется в декарбонизатор, где с помощью воздуха, подаваемого напорным вентилятором, производится удаление из воды избытка углекислоты. Декарбонизированная вода с остаточным содержанием СО2 3-5 мг/л поступает в промежуточный бак. Откуда насосами подаётся на Nа-катионированные фильтры второй ступени и поступает через теплообменник в деаэраторы подпитки паровых котлов и теплосети. Расход воды после фильтров регулируется задвижками, так, чтобы поддерживать щёлочность декарбонизированной воды в пределах 0,8 – 1,0 мг-экв/л.