Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 5. Мастер-план развития

систем теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 г.

( АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2026 ГОД )

Калуга, 2025

Состав ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.ОМ-ПСТ.005.000. |

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1.	Общие положения	6

2.	Задачи мастер-плана	7

2.1.	Общие положения	7

2.2.	Варианты, включенные в мастер-план	8

3.	Описание разработанных сценариев и вариантов развития системы теплоснабжения. Перспективные балансытепловой мощности теплоисточников и производительности водоподготовительных установок в существующих ( на 2023 г.) зонах действия	20

3.1.	Сценарий №1 «Консервативный»	20

3.2.	Сценарий №2 «Вариационный»	27

3.3.	Сценарий №3 «Когенерационный»	31

3.4.	Вариант развития системы теплоснабжения с переходом на использование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	36

3.5.	Обеспечение требований ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации «открытых» системы ГВС	37

4.	Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения	40

- Перечень таблиц

Таблица 3.1. Перспективный баланс тепловой мощности котельных МО «Город Калуга» и тепловой нагрузки потребителей	22

Таблица 4.1. Сравнение сценариев, вариантов и подвариантов развития системы теплоснабжения города Калуги, рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения	44

- Перечень рисунков

Рисунок 2.1. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 1)	12

Рисунок 2.2. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 2)	13

Рисунок 2.3. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 3)	14

Рисунок 2.4. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 1)	15

Рисунок 2.5. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 2)	16

Рисунок 2.6. Письмо генерального директора АО «Азимут» (Быв.ОАО «КЗТА»)   (часть 1)	17

Рисунок 2.7. Письмо генерального директора АО «Азимут» (Быв.ОАО «КЗТА») (часть 2)	18

Рисунок 3.1. Соотношение установленной электрической мощности энергоисточников с выделением ведомственной принадлежности (МВт)	37

Общие положения

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012 г.) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения города, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития системы теплоснабжения.

Задачи мастер-плана

Общие положения

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких сценариев (вариантов) ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

В основу разработки сценариев (вариантов), включаемых в мастер-план, положены следующие основные положения:

- Требования существующего законодательства, в частности, Федерального закона «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. и Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011 г. (а также Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»» №417-ФЗ от 07.12.2011 г.);

- Прогнозные показатели развития электроэнергетики Калужской области, утвержденные в «Схеме и программе развития электроэнергетики Калужской области на 2014-2018 гг.», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 25.04.2013 г. № 224 (далее по тексту – «Схема и программа развития электроэнергетики…»;

- Проблемы в системе теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», выявленные при анализе существующего состояния системы (Глава 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения);

- Проблемы развития системы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», определенные при выполнении предварительных расчетов перспективного состояния системы;

- Изменение зон действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (мощности) с целью обеспечения спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии с обеспечением требований ФЗ-190 «О теплоснабжении»;

- Предложения по развитию системы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», утвержденные в Генеральном плане муниципального образования;

- Предложения по развитию системы теплоснабжения города Калуги, утвержденные в рамках проведенного 31.07.2013 г. совещания между МУП «Калугатеплосеть» и разработчиком схемы теплоснабжения.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки  в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансов спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем,  оценка эффективности финансовых затрат.

Варианты, включенные в мастер-план

Структура рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения вариантов развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» включает в себя ряд предложений, общих для всех вариантов, ряд предложений в части источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, ряд предложений в части систем теплоснабжения от котельных.

Базовым условием формирования сценариев развития энергоисточников послужили сведения, приведенные в «Схеме и программе развития электроэнергетики …». В соответствии с указанным документом энергосистема Калужской области является энергодефицитной по собственной мощности -  доля выработки энергоисточников энергосистемы Калужской области в общем потреблении составляет не более 3-4%. При этом динамика и прогноз электропотребления являются положительными. Даже в соответствии с «низким» вариантом прогноза ожидается рост электропотребления в системе. «Схемой и программой развития электроэнергетики …» прогнозируется рост потребления электрической энергии и увеличение собственного максимума мощности нагрузки. При этом потребность в электроэнергии, как ожидается, будет покрываться преимущественно за счет перетоков из соседних энергосистем. Рассматриваемый документ не предусматривает строительства новых энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии на территории МО «Город Калуга». Однако в связи с отмеченными тенденциями к росту электропотребления для рассмотрения в рамках разработки схемы теплоснабжения приняты три базовых сценария.

Сценарий №1 «Консервативный» предусматривает функционирование энергоисточников в существующих на базовый период разработки схемы теплоснабжения зонах действия. При необходимости для обеспечения тепловой нагрузки вновь присоединяемых потребителей предусматривается увеличение установленной тепловой мощности путем установки дополнительных котлов. Основное оборудование при выработке ресурса заменяется на аналогичное оборудование.

Сценарий №2 «Вариационный» предусматривает рассмотрение различных вариантов по изменению зон действия энергоисточников (ТЭЦ, котельных) при сохранении существующего профиля оборудования.

Сценарий №3 «Когенерационный» предусматривает интенсивное развитие энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии: для микрорайонов новой застройки, необеспеченных тепловой мощностью от существующих энергоисточников – строительство энергоисточников с комбинированной выработкой (на базе ГТУ или ГПА); для существующих теплоисточников (котельных) – установка ГПА для обеспечения собственных нужд в электроэнергии и возможного покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения; для существующих энергоисточников (ТЭЦ) – максимально возможное экономически обоснованное увеличение установленной электрической мощности (при наличии соответствующей тепловой нагрузки).

Сценарии №2 и №3 предусматривали переключение потребителей части котельных на обслуживание от ТЭЦ  – рассмотрены различные варианты переключения.

Сценарии развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» сформированы с учетом территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Все рассмотренные сценарии предусматривали учет требований Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации с 01.01.2022 г. «открытых» систем горячего водоснабжения;

Для каждого из сценариев развития были рассмотрены два варианта развития системы в части потребителей. Первый вариант каждого из сценариев предусматривал сохранение существующей конфигурации присоединения потребителей к тепловой сети (за исключением потребителей, переводимых а «открытой» на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Вторым вариантом каждого из сценариев развития предусматривается установка современных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), обеспечивающих максимальную эффективность и экономичность потребления тепловой энергии абонентом (в том числе, за счет использования автоматики погодного регулирования).

При разработке сценариев развития системы теплоснабжения учитывались предложения Генерального плана в части развития системы теплоснабжения:

- сооружение котельных в новых районах строительства («Ольговский», «Силикатный», «Северный», «Организатор»);

- реконструкция котельной №1 (1-й Академический проезд, 29) и строительство тепловых сетей для теплоснабжения района массового строительства «Правгород» («Квань»);

- сооружение котельной для теплоснабжения района массового строительства «Правобережный» («Секиотово»).

В ходе разработки схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» на основе был проведен ряд рабочих совещаний с участием администрации города и теплоснабжающих организаций. По результата данных совещаний были сформированы соответствующие протоколы с указанием предложений по развитию систем теплоснабжения города.

Таким образом, при формировании сценариев учтены предложения по развитию системы теплоснабжения, утвержденные в ходе совместного совещания по развитию системы теплоснабжения, состоявшегося 31.07.2013 г. в МУП «Калугатеплосеть». Сканированная копия протокола совещания приведена на рисунках 2.1. – 2.3.

Также учтены предложения теплоснабжающих организаций, полученные в результате обсуждения предварительной версии мастер-плана, состоявшегося в рамках проведения совещания в Городской управе города Калуги (рисунки 2.4. – 2.5.).

Также при формировании вариантов развития систем теплоснабжения города рассмотрены и учтены предложения, содержащиеся в письме генерального директора ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» на имя начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (рисунки 2.6. – 2.7.).

Рисунок 2.1. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 1)

Рисунок 2.2. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 2)

Рисунок 2.3. Протокол совещания в МУП «Калугатеплосеть» от 31.07.2013 г. (часть 3)

Рисунок 2.4. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 1)

Рисунок 2.5. Протокол совещания в Городской управе города Калуги от 07.11.2013 г. (часть 2)

Рисунок 2.6. Письмо генерального директора АО «АЗИМУТ» (БЫВ.ОАО «КЗТА» )(часть 1)

Рисунок 2.7. Письмо генерального директора АО «АЗИМУТ» (БЫВ.ОАО «КЗТА» )(часть 2)

Рисунок 2.8. Письмо главного инженера АО « КНИИТМУ»

Таким образом, при разработке схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» сформировано 3 базовых сценария развития, для каждого из которых рассмотрено два варианта. Подробное описание сценариев и вариантов развития систем теплоснабжения на территории МО «Город Калуга» приведено в разделе 3.

На следующем этапе разработки схемы теплоснабжения для каждого сценария и варианта выполнена оценка капитальных затрат на реализацию проектов, необходимых для выполнения условий сценария (варианта). Результаты выполненной оценки и сравнение вариантов служат основанием для выбора рекомендованного варианта развития системы теплоснабжения, который является синтезом трех рассматриваемых сценариев.

Описание разработанных сценариев и вариантов развития системы теплоснабжения. Перспективные балансытепловой мощности теплоисточников и производительности водоподготовительных установок в существующих ( на 2023 г.) зонах действия

  - Сценарий №1 «Консервативный»

Рассматриваемый сценарий развития  предусматривает минимально необходимый перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования, позволяющий решить основную задачу разработки схемы теплоснабжения – обеспечение теплоснабжением всех существующих и возникающих в перспективе потребителей.

В рамках разработки первого этапа схемы теплоснабжения сформированы балансы установленной тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагрузки потребителей на перспективу до 2028 г. при условии сохранения зон действия теплоисточников по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения (2012 г.). Указанные балансы приведены в таблицах 3.1. – 3.2. В зонах действия ТЭЦ ОАО «КТЗ» не планируется прироста тепловой нагрузки, в связи с чем балансы мощности по указанным зонам не приведены.

Балансы производительности водоподготовительных установок по существующему на 2023 год состоянию приведены в Главе 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Балансы водоподготовительных установок на перспективный период развития системы теплоснабжения будут сформированы на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения по нижеизложенным причинам:

- требуемая производительность ВПУ для теплоисточников будет определяться (в условиях эксплуатации «закрытых» схем присоединения систем ГВС) требуемым объемом подпитки тепловых сетей;

- объем подпитки будет определяться исходя из объема системы транспорта теплоносителя (объема тепловых сетей);

- объем тепловых сетей (изменение объема тепловых сетей для каждой системы теплоснабжения) будет определяться перечнем мероприятий (проектов) по реконструкции и новому строительству трубопроводов тепловых сетей, который будет сформирован на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 3.1. Перспективный баланс тепловой мощности котельных МО «Город Калуга» и тепловой нагрузки потребителей

| Адрес котельной | Располагаемая мощность | Потери мощности на СН | Потери в ТС факт | Нагрузки факт | Резерв/дефицит по факту | прирост 2013-2017 | Нагрузка 2018 | Резерв/дефицит 2018 | прирост 2018-2022 | Нагрузка 2023 | Резерв/дефицит 2023 | прирост 2023-2027 | Нагрузка 2028 | Резерв/дефицит 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Калугатеплосеть" | 852,13 | 18,42 | 64,46 | 569,30 | 199,88 | 32,15 | 601,45 | 167,80 | 30,62 | 632,07 | 137,18 | 32,48 | 664,55 | 104,70 |
| ул.Вишневского,1 | 11,07 | 0,24 | 0,86 | 4,55 | 5,42 |  | 4,55 | 5,42 |  | 4,55 | 5,42 |  | 4,55 | 5,42 |
| Ипподромная,37 | 0,42 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,37 |  | 0,04 | 0,37 |  | 0,04 | 0,37 |  | 0,04 | 0,37 |
| Пер.Воскресенский,29 «б» | 2,73 | 0,06 | 0,15 | 2,19 | 0,34 |  | 2,19 | 0,33 |  | 2,19 | 0,33 |  | 2,19 | 0,33 |
| Вилонова,40 | 15,79 | 0,35 | 1,10 | 10,27 | 4,07 | 0,13 | 10,40 | 3,94 | 0,00 | 10,40 | 3,94 | 0,00 | 10,40 | 3,94 |
| 2-ой Тульский пер.,5 «а» | 7,12 | 0,16 | 0,59 | 5,20 | 1,16 |  | 5,20 | 1,17 |  | 5,20 | 1,17 |  | 5,20 | 1,17 |
| Тульская,78 «в» | 8,63 | 0,19 | 0,58 | 6,45 | 1,40 |  | 6,45 | 1,41 |  | 6,45 | 1,41 |  | 6,45 | 1,41 |
| Чижевского,12 «а» | 5,16 | 0,11 | 0,26 | 4,90 | -0,11 |  | 4,90 | -0,11 |  | 4,90 | -0,11 |  | 4,90 | -0,11 |
| Калужская,6 «а» | 0,69 | 0,02 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |  | 0,28 | 0,29 |  | 0,28 | 0,29 |  | 0,28 | 0,29 |
| Школьная,7 «а» | 3,47 | 0,07 | 0,42 | 3,08 | -0,11 |  | 3,08 | -0,10 |  | 3,08 | -0,10 |  | 3,08 | -0,10 |
| Дзержинского,83 «а» | 17,52 | 0,39 | 0,93 | 10,46 | 5,74 |  | 10,46 | 5,74 |  | 10,46 | 5,74 |  | 10,46 | 5,74 |
| Московская, 31а | 7,83 | 0,17 | 4,22 | 7,27 | -3,84 |  | 7,27 | -3,83 |  | 7,27 | -3,83 |  | 7,27 | -3,83 |
| Московская,14 | 5,58 | 0,12 | 0,23 | 5,71 | -0,48 |  | 5,71 | -0,48 |  | 5,71 | -0,48 |  | 5,71 | -0,48 |
| Никитина,95б | 15,83 | 0,35 | 1,34 | 11,79 | 2,35 |  | 11,79 | 2,35 |  | 11,79 | 2,35 |  | 11,79 | 2,35 |
| Кирова,67а | 10,69 | 0,23 | 0,72 | 8,80 | 0,93 |  | 8,80 | 0,94 |  | 8,80 | 0,94 |  | 8,80 | 0,94 |
| Пл. Победы,9а | 14,40 | 0,32 | 0,77 | 10,29 | 3,01 |  | 10,29 | 3,02 |  | 10,29 | 3,02 |  | 10,29 | 3,02 |
| Мичурина,9в | 8,56 | 0,19 | 0,57 | 5,52 | 2,28 |  | 5,52 | 2,28 |  | 5,52 | 2,28 |  | 5,52 | 2,28 |
| Луначарского,6а | 4,96 | 0,11 | 0,38 | 4,78 | -0,31 |  | 4,78 | -0,31 |  | 4,78 | -0,31 |  | 4,78 | -0,31 |
| Пролетарская,111 | 0,66 | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 0,06 |  | 0,59 | 0,05 |  | 0,59 | 0,05 |  | 0,59 | 0,05 |
| с.Росва,ул.Московская,9а | 8,05 | 0,18 | 1,01 | 2,87 | 3,98 |  | 2,87 | 3,99 |  | 2,87 | 3,99 |  | 2,87 | 3,99 |
| ул. Театральная,4г | 1,90 | 0,04 | 0,14 | 1,78 | -0,07 |  | 1,78 | -0,06 |  | 1,78 | -0,06 |  | 1,78 | -0,06 |
| ул. Кутузова,4а | 12,32 | 0,27 | 0,89 | 9,66 | 1,50 |  | 9,66 | 1,50 |  | 9,66 | 1,50 |  | 9,66 | 1,50 |
| ул.Кропоткина,4а | 2,55 | 0,06 | 0,21 | 1,07 | 1,21 |  | 1,07 | 1,21 |  | 1,07 | 1,21 |  | 1,07 | 1,21 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 4,20 | 0,10 | 0,36 | 2,76 | 0,99 |  | 2,76 | 0,98 |  | 2,76 | 0,98 |  | 2,76 | 0,98 |
| ОЛ« Белка » | 0,40 | 0,01 | 0,07 | 0,24 | 0,08 |  | 0,24 | 0,08 |  | 0,24 | 0,08 |  | 0,24 | 0,08 |
| Беговая,15 | 6,09 | 0,13 | 0,79 | 2,40 | 2,77 |  | 2,40 | 2,77 |  | 2,40 | 2,77 |  | 2,40 | 2,77 |
| Сан. Калуга-бор,3 | 2,40 | 0,05 | 0,53 | 1,45 | 0,37 |  | 1,45 | 0,37 |  | 1,45 | 0,37 |  | 1,45 | 0,37 |
| ул. Вишневского,3а | 7,15 | 0,16 | 0,49 | 2,37 | 4,14 |  | 2,37 | 4,13 |  | 2,37 | 4,13 |  | 2,37 | 4,13 |
| пер. Вишневского,3 | 14,73 | 0,33 | 1,83 | 12,99 | -0,42 |  | 12,99 | -0,42 |  | 12,99 | -0,42 |  | 12,99 | -0,42 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | 1,81 | 0,04 | 0,49 | 0,59 | 0,68 |  | 0,59 | 0,69 |  | 0,59 | 0,69 |  | 0,59 | 0,69 |
| ул. Светлая, 58 | 6,02 | 0,14 | 0,72 | 3,97 | 1,19 |  | 3,97 | 1,19 |  | 3,97 | 1,19 |  | 3,97 | 1,19 |
| с.Сосновый Бор, 10а | 2,15 | 0,05 | 0,15 | 0,57 | 1,38 |  | 0,57 | 1,38 |  | 0,57 | 1,38 |  | 0,57 | 1,38 |
| ул. Советская, 20в | 22,65 | 0,50 | 0,45 | 7,17 | 14,53 | 4,39 | 11,56 | 10,14 | 7,99 | 19,55 | 2,15 | 9,66 | 29,21 | -7,51 |
| ул.Пестеля, 32 б | 10,68 | 0,24 | 1,37 | 8,05 | 1,03 |  | 8,05 | 1,02 |  | 8,05 | 1,02 |  | 8,05 | 1,02 |
| ул.Гвардейская.15 «а» | 21,80 | 0,04 | 1,68 | 15,31 | 4,77 |  | 15,31 | 4,77 |  | 15,31 | 4,77 |  | 15,31 | 4,77 |
| Подвойского,7 | 1,30 | 0,03 | 0,00 | 0,44 | 0,83 |  | 0,44 | 0,83 |  | 0,44 | 0,83 |  | 0,44 | 0,83 |
| ул.Пролетарская, 125 | 10,84 | 0,24 | 0,81 | 7,16 | 2,64 |  | 7,16 | 2,63 |  | 7,16 | 2,63 |  | 7,16 | 2,63 |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 6,99 | 0,15 | 1,00 | 6,14 | -0,30 |  | 6,14 | -0,30 |  | 6,14 | -0,30 |  | 6,14 | -0,30 |
| ул.Шахтеров,3 «а» | 11,53 | 0,25 | 0,82 | 6,41 | 4,04 |  | 6,41 | 4,05 |  | 6,41 | 4,05 |  | 6,41 | 4,05 |
| Пер.Аэропортовский,1 «а» | 0,31 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.В.Андриановой,5а | 9,47 | 0,21 | 0,63 | 7,42 | 1,21 |  | 7,42 | 1,21 |  | 7,42 | 1,21 |  | 7,42 | 1,21 |
| ул.Ф.Энгельса,13а | 4,22 | 0,09 | 0,35 | 3,29 | 0,48 |  | 3,29 | 0,49 |  | 3,29 | 0,49 |  | 3,29 | 0,49 |
| ул.Ольговская,19а | 15,24 | 0,33 | 1,16 | 10,33 | 3,41 |  | 10,33 | 3,42 |  | 10,33 | 3,42 |  | 10,33 | 3,42 |
| ул. М.Горького,1б | 19,45 | 0,43 | 0,99 | 14,47 | 3,56 |  | 14,47 | 3,56 |  | 14,47 | 3,56 |  | 14,47 | 3,56 |
| ул.Ленина,26а | 5,53 | 0,12 | 0,46 | 3,94 | 1,00 | 0,23 | 4,17 | 0,78 | 0,00 | 4,17 | 0,78 | 0,00 | 4,17 | 0,78 |
| Московская,115а | 7,09 | 0,16 | 0,54 | 7,62 | -1,24 |  | 7,62 | -1,23 |  | 7,62 | -1,23 |  | 7,62 | -1,23 |
| ул.Грабцевское шоссе,22б | 1,33 | 0,03 | 0,03 | 0,57 | 0,69 |  | 0,57 | 0,70 |  | 0,57 | 0,70 |  | 0,57 | 0,70 |
| ул.Тарутинская,171 | 0,67 | 0,02 | 0,04 | 0,25 | 0,36 |  | 0,25 | 0,36 |  | 0,25 | 0,36 |  | 0,25 | 0,36 |
| ул.Аэропортовская,в/ч 15506 | 3,77 | 0,08 | 0,37 | 2,66 | 0,66 |  | 2,66 | 0,66 |  | 2,66 | 0,66 |  | 2,66 | 0,66 |
| ул.Чичерина,23а | 22,62 | 0,50 | 1,38 | 18,04 | 2,70 |  | 18,04 | 2,70 |  | 18,04 | 2,70 |  | 18,04 | 2,70 |
| ул.Баррикад,181а | 0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,29 | 0,37 |  | 0,29 | 0,38 |  | 0,29 | 0,38 |  | 0,29 | 0,38 |
| ул.Телевизионная, 2 д | 1,72 | 0,04 | 0,12 | 1,09 | 0,47 |  | 1,09 | 0,47 |  | 1,09 | 0,47 |  | 1,09 | 0,47 |
| ул.Кожедуба,11 | 3,48 | 0,08 | 0,13 | 1,43 | 1,84 |  | 1,43 | 1,84 |  | 1,43 | 1,84 |  | 1,43 | 1,84 |
| ул.Болотникова, 29 | 4,44 | 0,10 | 0,28 | 3,49 | 0,58 |  | 3,49 | 0,57 |  | 3,49 | 0,57 |  | 3,49 | 0,57 |
| ул.Чичерина,11 а | 5,14 | 0,11 | 0,42 | 4,82 | -0,21 |  | 4,82 | -0,21 |  | 4,82 | -0,21 |  | 4,82 | -0,21 |
| ул.Ленина,60а | 1,90 | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 1,50 |  | 0,36 | 1,50 |  | 0,36 | 1,50 |  | 0,36 | 1,50 |
| ул. В.Андриановой, 64а | 7,49 | 0,16 | 0,50 | 6,05 | 0,78 |  | 6,05 | 0,78 |  | 6,05 | 0,78 |  | 6,05 | 0,78 |
| ул. Новослободская, 25а | 3,54 | 0,08 | 0,43 | 2,04 | 0,99 |  | 2,04 | 0,99 |  | 2,04 | 0,99 |  | 2,04 | 0,99 |
| ул. Дубрава,14 | 3,47 | 0,08 | 0,49 | 2,67 | 0,23 |  | 2,67 | 0,23 |  | 2,67 | 0,23 |  | 2,67 | 0,23 |
| ул.Широкая,51б | 1,18 | 0,03 | 0,14 | 0,33 | 0,68 |  | 0,33 | 0,68 |  | 0,33 | 0,68 |  | 0,33 | 0,68 |
| ул.Новая стройка,1а | 2,26 | 0,06 | 0,16 | 1,97 | 0,08 |  | 1,97 | 0,07 |  | 1,97 | 0,07 |  | 1,97 | 0,07 |
| ул. Пухова, 5а | 5,89 | 0,13 | 0,44 | 3,90 | 1,42 |  | 3,90 | 1,42 |  | 3,90 | 1,42 |  | 3,90 | 1,42 |
| ул. Тарутинская, 231а | 1,81 | 0,04 | 0,20 | 1,27 | 0,30 | 0,31 | 1,58 | -0,01 | 0,00 | 1,58 | -0,01 | 0,00 | 1,58 | -0,01 |
| ул.Хрустальная, 18а | 7,58 | 0,18 | 0,57 | 4,36 | 2,47 |  | 4,36 | 2,47 |  | 11,26 | 0,75 |  | 11,26 | 20,75 |
| ул. Взлетная, 46 | 0,86 | 0,02 | 0,21 | 0,67 | -0,04 |  | 0,67 | -0,04 |  | 0,67 | -0,04 |  | 0,67 | -0,04 |
| ул. Маяковского, 59 | 2,93 | 0,07 | 0,56 | 2,33 | -0,03 |  | 2,33 | -0,03 |  | 2,33 | -0,03 |  | 2,33 | -0,03 |
| ул. Маршала Жукова, 40а | 9,06 | 0,20 | 0,40 | 6,63 | 1,83 |  | 6,63 | 1,83 |  | 6,63 | 1,83 |  | 6,63 | 1,83 |
| ул. Маяковского, 35 | 3,67 | 0,09 | 0,16 | 1,44 | 1,98 |  | 1,44 | 1,98 |  | 1,44 | 1,98 |  | 1,44 | 1,98 |
| ул.Социалистическая, 2а | 8,68 | 0,19 | 1,09 | 6,35 | 1,05 |  | 6,35 | 1,05 |  | 6,35 | 1,05 |  | 6,35 | 1,05 |
| ул. Грабцевское шоссе,77а | 3,74 | 0,08 | 0,18 | 2,85 | 0,63 |  | 2,85 | 0,63 |  | 2,85 | 0,63 |  | 2,85 | 0,63 |
| Б/р Энтузиастов,6б | 15,35 | 0,35 | 0,68 | 13,17 | 1,14 |  | 13,17 | 1,15 |  | 13,17 | 1,15 |  | 13,17 | 1,15 |
| ул.Байконурская,11 | 21,00 | 0,46 | 1,29 | 7,97 | 11,28 |  | 7,97 | 11,28 |  | 7,97 | 11,28 |  | 7,97 | 11,28 |
| ул.Кибальчича,17а | 21,50 | 0,47 | 1,38 | 12,56 | 7,09 | 4,08 | 16,64 | 3,01 | 10,80 | 27,44 | -7,79 | 4,92 | 32,36 | -12,71 |
| ул.Кубяка,3а | 13,54 | 0,30 | 0,85 | 11,81 | 0,58 |  | 11,81 | 0,58 |  | 11,81 | 0,58 |  | 11,81 | 0,58 |
| ул.Московская,299в | 1,58 | 0,04 | 0,20 | 1,02 | 0,32 |  | 1,02 | 0,32 |  | 1,02 | 0,32 |  | 1,02 | 0,32 |
| ул.Дорожная,6а | 6,87 | 0,15 | 0,81 | 4,28 | 1,64 | 0,42 | 4,70 | 1,21 | 0,00 | 4,70 | 1,21 | 0,00 | 4,70 | 1,21 |
| ул.Московская,317а | 6,62 | 0,15 | 0,55 | 4,14 | 1,79 |  | 4,14 | 1,78 |  | 4,14 | 1,78 |  | 4,14 | 1,78 |
| д. Канищево,ул. Новая,41 | 3,34 | 0,07 | 0,33 | 1,34 | 1,59 | 0,00 | 1,34 | 1,60 | 0,35 | 1,69 | 1,25 | 0,55 | 2,24 | 0,70 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 | 17,20 | 0,38 | 1,09 | 11,50 | 4,23 | 0,22 | 11,72 | 4,01 | 0,00 | 11,72 | 4,01 | 0,00 | 11,72 | 4,01 |
| Муратовский щебзавод,19а | 1,40 | 0,03 | 0,54 | 0,99 | -0,16 |  | 0,99 | -0,16 |  | 0,99 | -0,16 |  | 0,99 | -0,16 |
| ул.Советская, 3б | 0,33 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,07 |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,20 | 0,07 |
| д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 | 0,26 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,09 |  | 0,14 | 0,09 |  | 0,14 | 0,09 |  | 0,14 | 0,09 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 103,97 | 2,29 | 3,61 | 51,91 | 46,16 | 18,96 | 70,87 | 27,20 | 11,11 | 81,98 | 16,09 | 17,35 | 99,33 | -1,26 |
| ул.В.Восстания,12 | 132,70 | 2,92 | 9,88 | 109,34 | 10,57 | 0,86 | 110,20 | 9,70 | 0,00 | 110,20 | 9,70 | 0,00 | 110,20 | 9,70 |
| д. Шопино | 8,14 | 0,18 | 1,73 | 3,04 | 3,19 |  | 3,04 | 3,19 |  | 3,04 | 3,19 |  | 3,04 | 3,19 |
| д.Колюпаново,15а | 3,20 | 0,07 | 0,51 | 1,90 | 0,72 |  | 1,90 | 0,72 |  | 1,90 | 0,72 |  | 1,90 | 0,72 |
| пос. Ромодановские дворики,55 | 1,57 | 0,04 | 0,16 | 0,65 | 0,72 |  | 0,65 | 0,72 |  | 0,65 | 0,72 |  | 0,65 | 0,72 |
| ул.Тульское шоссе,28а | 2,22 | 0,05 | 0,24 | 0,91 | 1,02 | 0,17 | 1,08 | 0,85 | 0,37 | 1,45 | 0,48 | 0,00 | 1,45 | 0,48 |
| ул. Одоевское шоссе,5а | 1,06 | 0,02 | 0,22 | 0,84 | -0,02 |  | 0,84 | -0,02 |  | 0,84 | -0,02 |  | 0,84 | -0,02 |
| ул. 65 лет Победы,51 | 12,32 | 0,27 | 0,4543 | 4,13 | 7,4657 |  | 4,13 | 7,92 |  | 4,13 | 7,92 |  | 4,13 | 7,4657 |
| ул. Дорожная, 25 | 0,344 | 0,0076 | 0,0297 | 0,27 | 0,0367 |  |  |  |  | 0,344 | 0,06 |  | 0,344 | 0,0367 |
| ул. Полесская, 3 | 3,46 | 0,07612 | 0,0528 | 0,48 | 2,8511 |  |  |  |  | 0,48 | 2,85 |  | 0,48 | 2,8511 |
| ул. Ю. Круглова, 3 | 0,73 | 0,01606 | 0,0682 | 0,62 | 0,02574 |  |  |  |  | 0,62 | 0,03 |  | 0,62 | 0,02574 |
| Грабцевское шоссе, 115 стр21 | 3,22 | 0,07084 | 0,157 | 1,4274 | 1,565 |  |  |  |  | 1,427 | 1,3754 |  | 1,427 | 1,565 |
| Грабцевское шоссе, 115 | 3,27 | 0,07194 | 0,2852 | 2,5927 | 0,3928 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3928 |
| Котельная пер. Малинники, 21 | 42,00 | 1,34 | 6,10 | 45,72 | -11,16 |  | 45,72 | -11,16 |  | 45,72 | -11,16 |  | 45,72 | -11,16 |
| Котельная по ул. Гурьянова, 71 "а" | 7,00 | 0,17 | 0,82 | 5,43 | 0,59 |  | 5,43 | 0,58 |  | 5,43 | 0,58 |  | 5,43 | 0,58 |
| ул. Ермоловская, 96 | 4,278 | 0,094 | 0,46 | 4,048 | -0,324 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,324 |
| Прочие организации | 624,04 | 23,97 | 55,64 | 203,61 | 340,80 | 6,05 | 209,66 | 334,77 | 7,29 | 216,95 | 327,48 | 0,00 | 216,95 | 327,48 |
| Котельная по ул. Ленина, 23 | 122,00 | 11,20 | 16,62 | 9,59 | 84,59 |  | 9,59 | 84,59 |  | 9,59 | 84,59 |  | 9,59 | 84,59 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 | 95,10 | 2,28 | 13,92 | 27,33 | 51,56 |  | 27,33 | 51,57 |  | 27,33 | 51,57 |  | 27,33 | 51,57 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 | 3,87 | 0,09 | 0,23 | 1,18 | 2,37 |  | 1,18 | 2,37 |  | 1,18 | 2,37 |  | 1,18 | 2,37 |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 | 1,86 | 0,04 | 0,11 | 1,86 | -0,15 |  | 1,86 | -0,15 |  | 1,86 | -0,15 |  | 1,86 | -0,15 |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 | 3,95 | 0,09 | 0,23 | 1,03 | 2,60 |  | 1,03 | 2,60 |  | 1,03 | 2,60 |  | 1,03 | 2,60 |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 | 79,50 | 1,91 | 2,33 | 12,88 | 62,38 | 5,51 | 18,39 | 56,87 | 7,29 | 25,68 | 49,58 |  | 25,68 | 49,58 |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 | 12,52 | 0,52 | 0,05 | 0,29 | 11,66 |  | 0,29 | 11,66 |  | 0,29 | 11,66 |  | 0,29 | 11,66 |
| Котельная по ул. Товарная,13 | 4,78 | 0,11 | 0,05 | 0,26 | 4,36 |  | 0,26 | 4,36 |  | 0,26 | 4,36 |  | 0,26 | 4,36 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 | 132,00 | 3,17 | 3,86 | 29,00 | 95,97 | 0,34 | 29,34 | 95,63 | 0,00 | 29,34 | 95,63 | 0,00 | 29,34 | 95,63 |
| Котельная по ул. Московская, 302 | 44,48 | 1,07 | 5,21 | 33,01 | 5,19 |  | 33,01 | 5,19 |  | 33,01 | 5,19 |  | 33,01 | 5,19 |
| Котельная по ул. Тарутинская, 17 "а" | 6,88 | 0,17 | 0,81 | 6,71 | -0,80 |  | 6,71 | -0,81 |  | 6,71 | -0,81 |  | 6,71 | -0,81 |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 | 1,30 | 0,03 | 0,15 | 1,03 | 0,08 |  | 1,03 | 0,09 |  | 1,03 | 0,09 |  | 1,03 | 0,09 |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 | 1,40 | 0,03 | 0,08 | 0,43 | 0,85 |  | 0,43 | 0,86 |  | 0,43 | 0,86 |  | 0,43 | 0,86 |

Также на территории города в течение рассмотрения периода действия схемы теплоснабжения возникают две зоны перспективной застройки, не обеспеченные тепловой мощностью от существующих теплоисточников.

Зона №1 расположена на территории микрорайона перспективной застройки «Спортивный, Научный, Пучково», прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в данной зоне составляет:

- в период 2013-2017 гг.: 0 Гкал/ч;

- в период 2018-2022 гг.: 20,25 Гкал/ч;

- в период 2023-2027 гг.: 45,22 Гкал/ч.

Зона №2 расположена на территории микрорайона перспективной застройки «Ольговский», прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в данной зоне составляет:

- в период 2013-2017 гг.: 0 Гкал/ч;

- в период 2018-2022 гг.: 20,47 Гкал/ч;

- в период 2023-2027 гг.: 30,94 Гкал/ч.

По итогам анализа полученных результатов сделаны следующие выводы.

- При сохранении существующих зон действия теплоисточников и приросте тепловой нагрузки на период до 2028 года большинство теплоисточников МО «Город Калуга» сохраняют резервы тепловой мощности, достаточные для обеспечения теплом существующих и перспективных потребителей;

- В зонах действия ряда котельных при росте тепловой нагрузки прогнозируется возникновение дефицита установленной тепловой мощности:

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Советская, 20а – 7,5 Гкал/ч к 2027 году;

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Тарутинская, 231а – 0,01 Гкал/ч к 2017 году;

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Кибальчича, 17а – 7,8 Гкал/ч к 2022 году с увеличением дефицита до 12,7 Гкал/ч к 2027 году;

- На котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29 – 1,3 Гкал/ч к 2027 году.

- При формировании перспективной застройки в районах, удаленных от существующих теплоисточников и тепловых сетей, возникает ряд зон, не обеспеченных тепловой мощность от существующих теплоисточников:

- В микрорайоне перспективной застройки «Спортивный, Научный, Пучково» - 20,25 Гкал/ч к 2022 году с увеличением до 65,47 Гкал/ч к 2027 году;

- В микрорайоне перспективной застройки «Ольговский» - 20,47 Гкал/ч к 2022 году с увеличением до 58,41 Гкал/ч к 2027 году.

На основе вышеизложенного анализа при развитии системы теплоснабжения в соответствии со сценарием №1 предварительно предлагается реализация следующих мероприятий:

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Советская, 20а  с увеличением установленной тепловой мощности на 10 Гкал/ч (до 32,5 Гкал/ч) в период до 2025-2027 гг.;

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Тарутинская, 231а с увеличением установленной тепловой мощности на 0,7 Гкал/ч (до 2,5 Гкал/ч) в период до 2015-2017 гг.;

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Веры Андриановой, 64а  с увеличением установленной тепловой мощности на 8,9 Гкал/ч (до 9,9Гкал/ч) в период до 2022-2023гг.; для переключения потребителей тепловой энергии от котельной АО «Калугапутьмаш», в связи с согласование вывода из эксплуатации источника теплой энергии АО «Калугапутьмаш» с 11.11.2023 года и во исполнения п.3 постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2020 № 10150-пи.

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу ул. Кибальчича, 17а с увеличением установленной тепловой мощности на 10 Гкал/ч (до 31,5 Гкал/ч) в период до 2020-2022 гг. и последующим увеличением на 5 Гкал/ч до 2025-2027 гг.;

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно установленной);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольговский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 70 Гкал/ч);

- Замена устаревающего оборудования котельных по мере выработки эксплуатационного ресурса на оборудование аналогичного профиля и мощности.

  - Сценарий №2 «Вариационный»

Данный сценарий развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» предусматривает, помимо реализации основной задачи разработки схемы теплоснабжения (обеспечение услугой теплоснабжения всех существующих и перспективных потребителей) повышение эффективности работы системы за счет перераспределения тепловых нагрузок между энергоисточниками.

В рамках разработки данного сценария рассматриваются следующие мероприятия по изменению зон действия теплоисточников:

- Строительство новой котельной в микрорайоне «Тепличный» с выводом из эксплуатации котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Нижняя Усадебная, 2» и «Новая, 41» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Московская, 317а»  МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 299в» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Кибальчича, 17а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Кубяка, 3а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 50 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «ул. Вооруженного восстания, 12» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельных «Кропоткина, 4а», «Театральная, 4г», «Московская, 31а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 145 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Хрустальная, 18а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Болотникова, 29» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «М. Горького, 1б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Ф. Энгельса, 13а» , «Болотникова, 1» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 25 Гкал/ч.

- Вывод их эксплуатации котельной «Баррикад, 181а» МУП «Калугатеплосеть» и строительство новой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью не менее 0,5 Гкал/ч для замещения выбывшей тепловой мощности ликвидируемой котельной.

- Реконструкция котельной «Кирова, 67а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Чижевского, 12а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Пестеля, 32б» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Тульская, 78а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Воскресенский, 2б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Луначарского, 6а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 10 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Вилонова, 40» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Воскресенский, 29б» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

- Модернизация котельной «Никитина, 97б» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Пролетарская, 125» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 115а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 18 Гкал/ч.

- Модернизация котельной «Поле Свободы, 131а» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «В. Андриановой, 5а» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «В. Андриановой, 64а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Вишневского,1» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Вишневского, 3а» и выводом в резерв котельной «Вишневского, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 26 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной «Калуга бор, 15а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Калуга бор, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 5 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной Маяковского, 59 с увеличением мощности для переключением новых потребителей

- Реконструкция котельной пер. Малинники, 21  с переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной.

- Строительство новой котельной в районе Грабцовского шоссе с выводом из эксплуатации котельных «Грабцевское шоссе, 31», «»Ленина, 23», «Грабцевское шоссе, 22б» и «Маяковского, 35» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 45 Гкал/ч.

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно установленной);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч);

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольговский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 70 Гкал/ч);

- Переключение потребителей котельной «КЭМЗ» (Салтыкова-Щедрина, 121) на обслуживание от котельной АО «АЗИМУТ» (БЫВ.ОАО «КЗТА» )(Салтыкова -Щедрина, 141).

- Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материалов»  - общежития по адресу ул. Дальняя, 1 – на обслуживание от теплоисточника смежной зоны действия.

  - Сценарий №3 «Когенерационный»

Данный сценарий предусматривает максимальное развитие комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования.

В соответствии с данным сценарием предлагаются следующие проекты.

- Строительство новой котельной в микрорайоне «Тепличный» с выводом из эксплуатации котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Нижняя Усадебная, 2» и «Новая, 41» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Реконструкция котельной «Московская, 317а»  МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 299в» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1,5 МВт.

- Реконструкция котельной «Кибальчича, 17а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Кубяка, 3а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 50 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 10 МВт.

- Реконструкция котельной «ул. Вооруженного восстания, 12» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельных «Кропоткина, 4а», «Театральная, 4г», «Московская, 31а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 145 Гкал/ч. Предусматривается установка ГТУ электрической мощностью до 30 МВт.

- Реконструкция котельной «Хрустальная, 18а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельных «Болотникова, 29» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

- Реконструкция котельной «М. Горького, 1б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Ф. Энгельса, 13а», «Болотникова, 1»  и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 25 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

- Вывод их эксплуатации котельной «Баррикад, 181а» МУП «Калугатеплосеть» и строительство новой блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью не менее 0,5 Гкал/ч для замещения выбывшей тепловой мощности ликвидируемой котельной.

- Реконструкция котельной «Кирова, 57а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Чижевского, 12а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Реконструкция котельной «Пестеля, 32б» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Тульская, 78а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

- Реконструкция котельной «Воскресенский, 2б» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Луначарского, 6а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 10 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 2 МВт.

- Реконструкция котельной «Вилонова, 40» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Воскресенский, 29б» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Модернизация котельной «Никитина, 97б» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

- Реконструкция котельной «Пролетарская, 125» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Московская, 115а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 18 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3,5 МВт.

- Модернизация котельной «Поле Свободы, 131а» МУП «Калугатеплосеть»  без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1,5 МВт.

- Реконструкция котельной «В. Андриановой, 5а» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «В. Андриановой, 64а» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3,5 МВт.

- Реконструкция котельной «Вишневского,1» МУП «Калугатеплосеть»  с выводом из эксплуатации котельной «Вишневского, 3а» и выводом в резерв котельной «Вишневского, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 26 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 5 МВт.

- Реконструкция котельной «Калуга бор, 15а» МУП «Калугатеплосеть» с выводом из эксплуатации котельной «Калуга бор, 3» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 5 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1 МВт.

- Реконструкция котельной Маяковского, 59 с увеличением мощности для переключением новых потребителей

- Строительство БМК для переключения потребителей с котельной пер. Малинники, 21.

- Строительство новой котельной в районе Грабцевского шоссе с выводом из эксплуатации котельных «Грабцевское шоссе, 22б» и «Маяковского, 35» МУП «Калугатеплосеть» и переключением потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не менее 45 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 8,5 МВт.

- Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу 1-й Академический проезд, 29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно установленной). Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 20 МВт.

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортивный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч); Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 15 МВт.

- Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольговский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой мощности до 70 Гкал/ч); Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 15 МВт;

- Переключение потребителей котельной «КЭМЗ» (Салтыкова-Щедрина,

121) на обслуживание от котельной АО «Азимут» (БЫВ.ОАО «КЗТА» )Салтыкова-Щедрина, 141).

- Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материалов»  - общежития по адресу ул. Дальняя, 1 – на обслуживание от теплоисточника смежной зоны действия.

- Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной мощностью 2,5 Гкал/час, строительство тепловых сетей для потребителей котельной АО «Калугапутьмаш» . В связи с согласование вывода из эксплуатации источника теплой энергии АО «Калугапутьмаш» с 11.11.2023 года и во исполнения п.3 постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2020 № 10150-пи.

В результате реализации мероприятий установленная тепловая мощность энергоисточников, действующих в границах МО «Город Калуга», увеличится на 155,7 МВт и составит 1720 МВт.,

Соотношение тепловых мощностей по источникам ведомственной принадлежности приведено на рисунке 3.1

Рисунок 3.1. Соотношение установленной тепловой мощности энергоисточников с выделением ведомственной принадлежности (МВт)

  - Вариант развития системы теплоснабжения с переходом на использование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)

Как было отмечено выше, для каждого из рассматриваемых сценариев развития системы теплоснабжения подлежат рассмотрению два варианта развития в части оборудования потребителей.

Первый вариант предусматривает изменения в составе оборудования тепловых пунктов, обусловленные необходимостью реализации требований ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации «открытых» систем ГВС. Данный вариант описан в п.3.5. Мастер-плана.

Второй вариант развития, рассмотренный для каждого из сценариев, предусматривает установку ИТП для всех потребителей города и переход на двухтрубную систему теплоснабжения.

  - Обеспечение требований ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета эксплуатации «открытых» системы ГВС

В настоящее время потребители большинства теплоисточников города подключены по «закрытой» схеме присоединения систем ГВС. Только потребители котельной завода «Тайфун» подключены по открытой схеме ГВС, т.е. теплоноситель отбирается непосредственно из тепловой сети.

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через водо-водяные подогреватели ГВС.

Подробный перечень мероприятий по обеспечению перехода на «закрытую» схему присоединения систем ГВС будет приведен на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения

Сравнительная таблица для сценариев и вариантов развития системы теплоснабжения города Калуги представлена ниже (таблица 4.1.).

На основе результатов расчетов определен рекомендованный вариант развития систем теплоснабжения города Калуги. Сравнение выполнялось в сформированных в среде MS Excel тарифно-балансовых моделях. Для каждого проекта определены эффекты и дисконтированные сроки окупаемости. Сравнение эффектов позволило определить рекомендованный вариант развития для каждой из систем теплоснабжения.

Результаты расчетов приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов:

- описание мероприятий по развитию энергоисточников города с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000.);

- описание мероприятий по развитию системы транспортировки теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.007.000.);

- балансы тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагрузки потребителей – в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.000.);

- оценка эффективности инвестиций – в Главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.010.000.).

Выбор мероприятий для рекомендованного варианта осуществлялся исходя из следующих факторов:

- Сравнение сроков окупаемости проектов (к реализации принимались проекты со сроком окупаемости, не превышающим 6 лет);

- Анализ возможных ценовых последствий от реализации мероприятия;

- Учет мнения теплоснабжающей организации.

На основе указанных факторов был произведен отбор мероприятий для формирования рекомендованного варианта развития систем теплоснабжения города Калуги.

Состав мероприятий был скорректирован при выполнении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, в связи с выводом объектов из эксплуатации:

Таблица 4.1. Сравнение сценариев, вариантов и подвариантов развития системы теплоснабжения города Калуги, рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения

| Источник | Сценарий 1 |  | Сценарий 2 |  | Сценарий 3 |  | Рекомендованный вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подвариант 1 | Подвариант "ИТП" | Подвариант 1 | Подвариант "ИТП" | Подвариант 1 | Подвариант "ИТП" |  |
| МУП "Калугатеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Вишневского,1 |  |  | Реконструкция (УТМ 26 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Вишневского, 3а" и "Вишневского, 3" |  | Реконструкция (УТМ 26 Гкал/ч). Установка ГПА (5 МВт). Переключение потребителей котельной "Вишневского, 3а" и "Вишневского, 3" |  | - |
| Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вилонова, 40" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вилонова, 40" |  | - |
| Вилонова,40 |  | Установка ИТП для 34 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Воскресенский, 29б" | Установка ИТП для 34 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельной "Воскресенский, 29б" | Установка ИТП для 34 абонентов. Модернизация котельной. | Установка ИТП для 34 абонентов. Реконструкция и модернизация котельной. |
| Тульская,78 «в» |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пестеля, 32б" |
| Чижевского,12 «а» |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кирова, 67а" |
| Московская, 31а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |
| Никитина,95б |  |  | Модернизация котельной (УТМ 15 Гкал/ч) |  | Модернизация котельной (УТМ 15 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). |  | Модернизация котельной (УТМ 15 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). |
| Кирова,67а |  |  | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Чижевского, 12а" | Установка ИТП для 17 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (3 МВт). Переключение потребителей котельной "Чижевского, 12а" |  | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (3 МВт). Переключение потребителей котельной "Чижевского, 12а" |
| Луначарского,6а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Воскресенский, 2б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Воскресенский, 2б" |  | - |
| ул. Театральная,4г |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |
| ул.Кропоткина,4а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вооруженного восстания, 12" |
| пер.Воскресенский,2 «б» |  |  | Реконструкция (УТМ 10 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Луначарского, 6а" | Установка ИТП для 11 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 10 Гкал/ч). Установка ГПА (2 МВт). Переключение потребителей котельной "Луначарского, 6а" |  | Установка ИТП для 11 абонентов. Модернизация котельной. |
| Сан. Калуга-бор,3 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Калуга-Бор, 15а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Калуга-Бор, 15а" |  | - |
| ул. Вишневского,3а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Вишневского, 3" |
| пер. Вишневского,3 |  |  | Вывод в резерв. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Вывод в резерв. Переключение на котельную "Вишневского, 1" |  | Переключение потребителей котельной «Вишневского, 3а» на обслуживание от котельной. |
| ул. Калуга-Бор, 15а |  |  | Реконструкция (УТМ 5 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Калуга-Бор, 3" | Установка ИТП для 37 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 5 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1 МВт). Переключение потребителей котельной "Калуга-Бор, 3" |  | - |
| ул. Советская, 20в | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) | Установка ИТП для 24 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) | Установка ИТП для 22 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) |  | Установка ИТП для 24 абонентов. Модернизация котельной. Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.) |
| ул.Пестеля, 32 б |  |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Тульская, 78в" |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Установка ГПА (4 МВт). Переключение потребителей котельной "Тульская, 78в" |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Установка ГПА (4 МВт). Переключение потребителей котельной "Тульская, 78в" |
| ул.Пролетарская, 125 |  |  | Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Московская, 115а" | Установка ИТП для 26 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "Московская, 115а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "Московская, 115а" |
| ул.П.Свободы,131 «а» |  |  | Модернизация котельной (УТМ 8 Гкал/ч) |  | Модернизация котельной (УТМ 8 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт). |  | - |
| ул.В.Андриановой,5а |  |  | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "В. Андриановой, 64а" | Установка ИТП для 15 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "В. Андриановой, 64а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Переключение потребителей котельной "В. Андриановой, 64а" |
| ул.Ф.Энгельса,13а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "М. Горького, 1б" |
| ул. М.Горького,1б |  |  | Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Ф. Энгельса, 13а", «Болотникова, 1» | Установка ИТП для 48 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). Установка ГПА (4 МВт). Переключение потребителей котельной "Ф. Энгельса, 13а", «Болотникова, 1» |  | Установка ИТП. Установка ГПА (0,8 МВт на СН). Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Ф. Энгельса, 13а", «Болотникова, 1» |
| ул.Ленина,26а |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. |  |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. |
| Московская,115а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Пролетарская, 125" |
| ул.Грабцевское шоссе,22б |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| ул.Баррикад,181а |  |  | Вывод из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. |  | Вывод из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. |  | Вывод из эксплуатации. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. |
| ул.Болотникова, 29 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Хрустальная, 18а" |
| ул. В.Андриановой, 64а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "В. Андриановой, 5а" |
| ул. В.Андриановой, 64а | Реконструкция с увеличением УТМ на 1 Гкал/ч в период до 2022-2023гг |  |  |  |  |  |  |
| ул. Новослободская, 25а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную Малинники, 21 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную Малинники, 21 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную " Малинники, 21 |
| ул. Тарутинская, 231а | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) | Установка ИТП для 7 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ на 0,7 Гкал/ч. | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) | Установка ИТП для 7 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ на 0,7 Гкал/ч. | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) |  | Реконструкция с увеличением УТМ на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.) |
| ул.Хрустальная, 18а |  |  | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Переключение потребителей котельных "Болотникова, 29" | Установка ИТП для 40 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 4 МВт). Переключение потребителей котельных "Болотникова, 29" |  | Установка ИТП. Установка ГПА на СН (0,35 МВт). Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). Переключение потребителей котельных "Болотникова, 29" |
| ул. Маяковского, 35 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| ул.Кибальчича,17а | Реконструкция с увеличением УТМ на 10 Гкал/ч (2020-2022 гг.) и на 5 Гкал/ч (2025-2027 гг.) | Установка ИТП для 30 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Кубяка, 3а" | Установка ИТП для 45 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 10 МВт).Переключение потребителей котельной "Кубяка, 3а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 10 МВт).Переключение потребителей котельной "Кубяка, 3а" |
| ул.Кубяка,3а |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Кибальчича, 17а" |
| ул.Московская,299в |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Московская, 317а" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную "Московская, 317а" |  | - |
| ул.Дорожная,6а |  | Установка ИТП для 4 абонентов. Модернизация котельной. | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3. Переключение потребителя котельной "Азаровский завод стеновых материалов" |
| ул.Московская,317а |  |  | Реконструкция (УТМ 8 Гкал/ч). Переключение потребителей котельной "Московская, 299в" | Установка ИТП для 21 абонента. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 8 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт). Переключение потребителей котельной "Московская, 299в" |  | - |
| д. Канищево,ул. Новая,41 |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |
| ул.Нижняя Усадебная,2 |  | Установка ИТП для 28 абонентов. Модернизация котельной. | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |
| Проезд 1-й Академический, 29 | Установка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 МВт. | Установка ИТП для 37 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Установка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 МВт. | Установка ИТП для 36 абонентов. Модернизация котельной. Увеличение УТМ. | Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт + 2*1,5 МВт 20 МВт). |  | Установка ИТП. Установка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 МВт. |
| ул.В.Восстания,12 |  | Установка ИТП для 231 абонента. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). Переключение потребителей котельных "Кропоткина, 4а", "Театральная, 4г", "Московская, 31а" | Установка ИТП для 258 абонентов. Модернизация котельной. | Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). Установка ГПА (30 МВт). Переключение потребителей котельных "Кропоткина, 4а", "Театральная, 4г", "Московская, 31а" |  | Установка ИТП. Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). Установка ГПА (30 МВт). Переключение потребителей котельных "Кропоткина, 4а", "Театральная, 4г", "Московская, 31а" |
| Маяковского, 59 |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности для переключением новых потребителей |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности для переключением новых потребителей |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности для переключением новых потребителей |
| Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Ленина, 23 (ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов") |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| Котельная пер. Малинники, 21 |  |  | Реконструкция котельной для переключения потребителей |  | Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной |  | Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 141 (АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |  |  | Переключение потребителей котельной ОАО "КЭМЗ" на обслуживание от котельной. | Установка ИТП для 68 абонентов. Модернизация котельной. | Переключение потребителей котельной ОАО "КЭМЗ" на обслуживание от котельной. |  | Строительство резервирующей перемычки с сетями котельной ОАО "КЭМЗ" |
| Котельная по ул. Карла Маркса, д.4 (ОАО "КНИИТМУ") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Пушкина, д.19 (ОАО "КНИИТМУ") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Ромодановские дворики, 61 (НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, д. 174 ОАО "НПП "Калужский приборостроительный завод "Тайфун""") | Установка ИТП (переход на "закрытую" схему присоединения систем ГВС). | Установка ИТП для 33 абонентов. Модернизация котельной. |  | Установка ИТП для 33 абонентов. Модернизация котельной. |  |  | Установка ИТП для 33 абонентов. Модернизация котельной. |
| Котельная по ул. Грабцевское шоссе, 31 (ФГУП "НТЦ "Базис"" ФСБ России) |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-4 |
| Котельная по ул. Московская, д. 249 (ОАО "Калугаприбор") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Тепличная, 22 (ОАО "Тепличный") |  | Установка ИТП для 6 абонентов. Модернизация котельной. | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на НК-3 |
| Котельная по ул. С. Щедрина, 121 (ОАО "Калужский электромеханический завод") |  |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную (АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |  | Вывод из эксплуатации. Переключение на котельную (АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |  | Строительство резервирующей перемычки с сетями котельной (АО «Азимут» быв. ОАО "КЗТА") |
| Котельная по ул. Московская, 302 (ОАО "Калужский завод ЖБИ") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Тарутинская, 171 "б" (ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита"") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по 2-й Академический проезд, 13 (ОАО "Элмат") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по 1-й Академический проезд, 23 (ОАО "Элмат") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Гурьянова, 71 "а" (ЗАО "Калужский завод строительных материалов") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Больничная, 5 (ЗАО "Калужский завод строительных материалов") |  |  |  |  |  |  | - |
| Котельная по ул. Белокирпичная, 20 (ЗАО "Калужский завод строительных материалов") |  |  |  |  |  |  | - |
| АО «Калугапутьмаш» | Реконструкция котельной В.Андриановой 64а с увеличением УТМ на 1 Гкал/ч в период до 2022-2023гг для переключения потребителей |  |  |  | Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной мощностью 2,5 Гкал/час, строительство тепловых сетей. |  |  |
| Источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  | - |
| ТЭЦ ООО "КТЗ" |  |  |  |  |  |  | - |
| Источники тепловой энергии (мощности), отсутствующие по существующему состоянию |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная микрорайонов "Спортивный, Научный, Пучково") (НК-1) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |
| Котельная микрорайона "Ольговский" (НК-2) | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |  | Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 15 МВт). |
| Котельная в микрорайоне "Тепличный" (НК-3) | - |  | Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Дорожная, 6а", "Тепличная, 22", "Новая, 41", "Нижняя Усадебная, 2" | Установка ИТП для 38 абонентов. | Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных "Дорожная, 6а", "Тепличная, 22", "Новая, 41", "Нижняя Усадебная, 2" |  | Установка ИТП. Строительство котельной УТМ 15 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Переключение потребителей котельных "Дорожная, 6а", "Тепличная, 22", "Новая, 41", "Нижняя Усадебная, 2" |
| Котельная в районе Грабцевского шоссе (НК-4) | - |  | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" | Установка ИТП для 22 абонентов. | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (8,5 МВт). Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" |  | Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. Переключение потребителей котельных "Грабцевское ш., 31". "Ленина, 23", "Грабцевское ш., 22б" и "Маяковского, 35" |