Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 4.  Перспективные балансы тепловой 
мощности  источников, тепловой энергии и тепловой нагрузки

( актуализированная на 2024 год )

Калуга, 2023

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 29401.ОМ-ПСТ.004.000. |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние в существующих зонах действия энергоисточников) | 29401.ОМ-ПСТ.004.001. |

Содержание

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1	Общие положения	6

2	Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	8

3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребиетелей	159

4	Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода	163

- Перечень таблиц

Таблица 2.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.	8

Таблица 3.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по муниципальному образованию «Город Калуга» в период до 2028 года.	160

- Перечень рисунков

Рисунок 3.1 - Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности теплоисточников города	161

Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г. пункта 18 и пункта 39 Требований к схемам теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для принятого варианта развития системы теплоснабжения, рассматриваемого в Главе 12 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» на период до 2028 года» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения (шифр 29401.ОМ-ПСТ.012.000).

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся (установленных по утвержденным картам гидравлических режимов тепловых сетей) в отопительном периоде 2012/2013. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 (шифр 29401.ОМ-ПСТ.001.000).

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 (шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.000).

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для принятого варианта развития системы теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения г. Калуги были определены с учетом следующего соотношения:

(Qр гв-Qсн гв)-(Qпот тс+Qфакт09)-Qприрост=Qрез                    (1)

где

Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт09 – фактическая тепловая нагрузка в 2012 г.

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;

Необходимо отметить, что фактическая тепловая нагрузка была определена для ТЭЦ по суточным ведомостям. Расчет фактических тепловых нагрузок на отопительный период 2012/2013 года для ТЭЦ приведено в Приложении 5. «Данные для анализа фактического теплопотребления. Температурные графики» к Главы 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города (шифр 29401.ОМ-ПСТ.001.005). Для остальных источников тепловой энергии расчет фактической тепловой нагрузки производился на основе анализа данных по годовому отпуску и архива температур наружного воздуха за отопительный период 2012/2013 гг.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В таблице 2.1  представлены проекты баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников теплоснабжения.

Таблица 2.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул.Вишневского,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| отопление | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| отопление | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| Собственные нужды источника | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Потери в тепловых сетях | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 5.35 | 5.35 | 5.34 | 5.34 | 5.33 | 5.33 | 5.32 | 5.32 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.30 | 5.30 | 5.29 | 5.29 | 5.28 | 5.28 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 5.42 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.40 | 5.40 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.38 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.35 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.18 | 4.18 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | 4.20 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.22 | 4.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 4.12 | 4.12 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.14 | 4.14 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.40 | 5.40 | 5.39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 5.51 | 5.51 | 5.50 | 5.50 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.48 | 5.48 | 5.47 | 5.47 | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 |
| Котельная ул. Ипподромная,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| отопление | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| отопление | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Котельная Пер.Воскресенский,29 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| Договорная тепловая нагрузка | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| отопление | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| отопление | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Потери в тепловых сетях | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| Котельная ул. Вилонова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| Договорная тепловая нагрузка | 10.88 | 10.88 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
| отопление | 9.25 | 9.25 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 10.27 | 10.27 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |
| отопление | 8.73 | 8.73 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Собственные нужды источника | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Потери в тепловых сетях | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -2.01 | -2.02 | -2.16 | -2.17 | -2.18 | -2.19 | -2.20 | -2.21 | -2.21 | -2.22 | -2.22 | -2.23 | -2.23 | -2.24 | -2.24 | -2.25 | -2.25 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -1.40 | -1.41 | -1.55 | -1.56 | -1.57 | -1.58 | -1.59 | -1.60 | -1.60 | -1.61 | -1.61 | -1.62 | -1.63 | -1.63 | -1.64 | -1.64 | -1.65 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.16 | 9.17 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | 9.31 | 9.32 | 9.32 | 9.33 | 9.33 | 9.34 | 9.34 | 9.35 | 9.35 | 9.36 | 9.36 | 9.37 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 8.06 | 8.06 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 8.71 | 8.72 | 8.83 | 8.84 | 8.85 | 8.86 | 8.87 | 8.87 | 8.88 | 8.88 | 8.89 | 8.89 | 8.90 | 8.90 | 8.91 | 8.91 | 8.92 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 7.61 | 7.61 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.51 | -1.52 | -1.63 | -1.64 | -1.65 | -3.99 | -4.00 | -4.00 | -4.01 | -4.01 | -4.02 | -4.02 | -4.03 | -4.03 | -4.04 | -4.04 | -4.05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.06 | -1.07 | -1.18 | -1.19 | -1.20 | -3.54 | -3.55 | -3.55 | -3.56 | -3.56 | -3.57 | -3.57 | -3.58 | -3.58 | -3.59 | -3.59 | -3.60 |
| Котельная 2-ой Тульский пер.,5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| Договорная тепловая нагрузка | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| отопление | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| отопление | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Собственные нужды источника | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Потери в тепловых сетях | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.74 | 4.74 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.79 | 4.79 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.55 | 4.55 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 |
| Котельная ул. Тульская,78 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Чижевского,12 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.52 | 4.52 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.10 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.08 | -1.08 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Калужка 6 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| отопление | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| отопление | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Потери в тепловых сетях | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Котельная ул. Школьная,7 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| отопление | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| вентиляция | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| отопление | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| вентиляция | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Потери в тепловых сетях | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.48 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.57 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.59 | -1.59 | -1.59 | -1.59 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -1.61 | -1.61 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.28 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.32 | -1.32 | -1.32 |
| Котельная ул. Дзержинского,83 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |
| Располагаемая тепловая мощность | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 |
| Договорная тепловая нагрузка | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
| отопление | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
| вентиляция | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| ГВС | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
| отопление | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| вентиляция | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| ГВС | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Собственные нужды источника | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Потери в тепловых сетях | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
| Котельная ул. Московская, 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 4.22 | 4.25 | 4.27 | 4.29 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -4.57 | -4.59 | -4.61 | -4.64 | -4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -3.84 | -3.86 | -3.88 | -3.90 | -3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.30 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.69 | 9.71 | 9.73 | 9.75 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -3.83 | -3.85 | -3.87 | -3.89 | -3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -3.28 | -3.30 | -3.32 | -3.34 | -3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Московская,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
| Договорная тепловая нагрузка | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| отопление | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| отопление | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Потери в тепловых сетях | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.28 | 5.28 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.22 | 5.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.16 | -1.16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.08 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.10 | -1.10 |
| Котельная ул. Никитина,95б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| отопление | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| отопление | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Собственные нужды источника | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Потери в тепловых сетях | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.45 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.39 | 1.39 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.25 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.34 | 10.35 | 10.36 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.43 | 9.44 | 9.44 | 9.45 | 9.46 | 9.46 | 9.47 | 9.48 | 9.49 | 9.49 | 9.50 | 9.51 | 9.51 | 9.52 | 9.53 | 9.53 | 9.54 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 4.03 | 4.03 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 4.85 | 4.84 | 4.84 | 4.83 | 4.82 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| Котельная ул. Кирова,67а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| отопление | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
| вентиляция | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ГВС | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| отопление | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |
| вентиляция | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ГВС | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Собственные нужды источника | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Потери в тепловых сетях | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 12.47 | 12.47 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.49 | 12.49 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 11.93 | 11.93 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | -0.47 | -0.47 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.49 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Котельная Пл. Победы,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| Располагаемая тепловая мощность | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| Договорная тепловая нагрузка | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |
| отопление | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
| вентиляция | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
| отопление | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
| вентиляция | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Потери в тепловых сетях | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Котельная ул. Мичурина,9в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| Договорная тепловая нагрузка | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |
| отопление | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |
| отопление | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Собственные нужды источника | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Потери в тепловых сетях | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.55 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.12 | 4.12 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.94 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.89 |
| Котельная ул. Луначарского,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| отопление | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
| отопление | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Собственные нужды источника | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Потери в тепловых сетях | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 |
| Котельная ул. Пролетарская,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| отопление | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| вентиляция | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| отопление | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| вентиляция | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Собственные нужды источника | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| Котельная с.Росва,ул.Московская,9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| отопление | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| отопление | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Собственные нужды источника | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Потери в тепловых сетях | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 3.75 | 3.74 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.66 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.93 | 3.93 | 3.92 | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.90 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 3.40 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.44 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 3.25 | 3.25 | 3.26 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| Котельная ул. Театральная,4г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Кутузова,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
| Договорная тепловая нагрузка | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| отопление | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |
| вентиляция | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| ГВС | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
| отопление | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 |
| вентиляция | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| ГВС | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Собственные нужды источника | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Потери в тепловых сетях | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.42 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.07 | 9.08 | 9.08 | 9.09 | 9.09 | 9.10 | 9.10 | 9.11 | 9.11 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.13 | 9.13 | 9.14 | 9.14 | 9.15 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 8.54 | 8.55 | 8.55 | 8.56 | 8.56 | 8.57 | 8.57 | 8.58 | 8.58 | 8.59 | 8.59 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.61 | 8.61 | 8.62 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.57 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.10 |
| Котельная ул. Кропоткина,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная пер. Воскресенский,2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Договорная тепловая нагрузка | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |
| отопление | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| отопление | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Собственные нужды источника | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Потери в тепловых сетях | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -1.44 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.46 | -1.46 | -1.46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | -1.36 | -1.36 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.38 | -1.38 | -1.38 |
| Котельная ОЛ« Белка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| отопление | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| отопление | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Собственные нужды источника | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Потери в тепловых сетях | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Котельная ул. Беговая,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| отопление | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| вентиляция | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| ГВС | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| отопление | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| вентиляция | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| ГВС | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Собственные нужды источника | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Потери в тепловых сетях | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.70 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.12 | 3.12 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.18 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.27 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 |
| Котельная Сан. Калуга-бор,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| отопление | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| отопление | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Собственные нужды источника | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Потери в тепловых сетях | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.48 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Котельная ул. Вишневского,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная пер. Вишневского,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 16.37 |
| отопление | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
| вентиляция | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
| отопление | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |
| вентиляция | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
| Собственные нужды источника | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Потери в тепловых сетях | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 2.36 | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.45 | 2.46 | 2.47 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.42 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.46 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.67 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 13.10 | 13.11 | 13.12 | 13.13 | 13.14 | 13.64 | 13.65 | 13.65 | 13.66 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.70 | 13.71 | 13.72 | 13.73 | 13.74 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 13.13 | 13.14 | 13.15 | 13.16 | 13.17 | 13.66 | 13.67 | 13.68 | 13.69 | 13.70 | 13.71 | 13.72 | 13.73 | 13.74 | 13.75 | 13.76 | 13.77 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -3.62 | -3.63 | -3.64 | -3.65 | -3.66 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -3.65 | -3.66 | -3.67 | -3.68 | -3.69 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Котельная ул. Калуга-Бор, 15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| отопление | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| отопление | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | -1.31 | -1.26 | -1.26 | -1.25 | -1.24 | -1.24 | -1.23 | -1.21 | -1.19 | -1.17 | -1.16 | -1.14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | -1.25 | -1.21 | -1.20 | -1.19 | -1.18 | -1.18 | -1.17 | -1.15 | -1.13 | -1.11 | -1.10 | -1.08 |
| Котельная ул. Светлая, 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |
| отопление | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |
| вентиляция | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| ГВС | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
| отопление | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| вентиляция | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ГВС | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Собственные нужды источника | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Потери в тепловых сетях | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.47 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.10 | 3.10 | 3.11 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| Котельная с.Сосновый Бор, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| отопление | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| отопление | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Собственные нужды источника | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Потери в тепловых сетях | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Котельная ул. Советская, 20в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |
| Располагаемая тепловая мощность | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
| Договорная тепловая нагрузка | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.91 | 9.90 | 11.66 | 13.11 | 14.87 | 16.63 | 18.21 | 19.65 | 21.09 | 22.53 | 24.79 | 27.05 | 29.31 |
| отопление | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.88 | 7.43 | 8.77 | 9.88 | 11.22 | 12.56 | 13.77 | 14.86 | 15.95 | 17.04 | 18.75 | 20.46 | 22.17 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.20 | 1.37 | 1.54 | 1.71 |
| ГВС | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.03 | 2.30 | 2.57 | 2.79 | 3.06 | 3.33 | 3.57 | 3.81 | 4.05 | 4.29 | 4.67 | 5.05 | 5.43 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.81 | 9.80 | 11.56 | 13.01 | 14.77 | 16.53 | 18.11 | 19.55 | 20.99 | 22.43 | 24.69 | 26.95 | 29.21 |
| отопление | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.81 | 7.36 | 8.70 | 9.81 | 11.15 | 12.49 | 13.70 | 14.79 | 15.88 | 16.97 | 18.68 | 20.39 | 22.10 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.20 | 1.37 | 1.54 | 1.71 |
| ГВС | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.27 | 2.54 | 2.76 | 3.03 | 3.30 | 3.54 | 3.78 | 4.02 | 4.26 | 4.64 | 5.02 | 5.40 |
| Собственные нужды источника | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Потери в тепловых сетях | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 13.79 | 11.80 | 10.04 | 8.59 | 6.83 | 5.07 | 3.49 | 2.05 | 0.61 | -0.83 | -3.09 | -5.35 | -7.61 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 13.89 | 11.90 | 10.14 | 8.69 | 6.93 | 5.17 | 3.59 | 2.15 | 0.71 | -0.73 | -2.99 | -5.25 | -7.51 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.56 | 7.06 | 8.36 | 9.43 | 10.72 | 12.02 | 13.19 | 14.23 | 15.27 | 16.32 | 17.95 | 19.59 | 21.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 5.11 | 6.61 | 7.91 | 8.98 | 10.27 | 11.57 | 12.73 | 13.78 | 14.82 | 15.87 | 17.50 | 19.14 | 20.77 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.50 | 7.00 | 8.29 | 9.36 | 10.66 | 11.96 | 13.12 | 14.17 | 15.21 | 16.26 | 17.89 | 19.53 | 21.16 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 5.05 | 6.55 | 7.84 | 8.91 | 10.21 | 11.51 | 12.67 | 13.72 | 14.76 | 15.80 | 17.44 | 19.07 | 20.71 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 8.85 | 7.35 | 6.05 | 4.98 | 3.69 | 2.39 | 1.22 | 0.18 | -0.86 | -1.91 | -3.54 | -5.18 | -6.81 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 8.91 | 7.41 | 6.12 | 5.05 | 3.75 | 2.45 | 1.29 | 0.24 | -0.80 | -1.85 | -3.48 | -5.12 | -6.75 |
| Котельная ул. Пестеля, 32 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| отопление | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
| вентиляция | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ГВС | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| отопление | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
| вентиляция | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| ГВС | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| Собственные нужды источника | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Потери в тепловых сетях | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.00 | 3.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 13.74 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.78 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -0.74 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Котельная ул.Гвардейская.15 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 |
| Договорная тепловая нагрузка | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
| отопление | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
| вентиляция | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| ГВС | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
| отопление | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
| вентиляция | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| ГВС | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.82 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 5.91 | 5.90 | 5.89 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.86 | 5.85 | 5.84 | 5.83 | 5.82 | 5.81 | 5.80 | 5.80 | 5.79 | 5.78 | 5.77 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 4.77 | 4.76 | 4.75 | 4.75 | 4.74 | 4.73 | 4.72 | 4.71 | 4.70 | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 4.67 | 4.66 | 4.65 | 4.64 | 4.63 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 11.94 | 11.95 | 11.96 | 11.97 | 11.98 | 11.98 | 11.99 | 12.00 | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 12.76 | 12.77 | 12.78 | 12.79 | 12.80 | 12.81 | 12.82 | 12.82 | 12.83 | 12.84 | 12.85 | 12.86 | 12.87 | 12.88 | 12.89 | 12.90 | 12.90 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 2.43 | 2.42 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 | 1.60 |
| Котельная ул. Подвойского,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| отопление | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| отопление | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Котельная ул. Пролетарская, 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |
| отопление | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |
| отопление | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Собственные нужды источника | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Потери в тепловых сетях | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 2.64 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.62 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.20 | 6.20 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 13.44 | 13.45 | 13.45 | 13.46 | 13.47 | 13.48 | 13.48 | 13.49 | 13.50 | 13.50 | 13.51 | 13.52 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.84 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 13.05 | 13.06 | 13.06 | 13.07 | 13.08 | 13.09 | 13.09 | 13.10 | 13.11 | 13.11 | 13.12 | 13.13 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.48 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.51 | -0.52 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 3.51 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.13 |
| Котельная ул.П.Свободы,131 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| отопление | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| вентиляция | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ГВС | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| отопление | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| вентиляция | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ГВС | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Собственные нужды источника | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Потери в тепловых сетях | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.40 | 6.40 | 6.41 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.25 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 6.30 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.86 | -0.86 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.73 | -0.74 | -0.74 | -0.75 | -0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| Котельная ул.Шахтеров,3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |
| Договорная тепловая нагрузка | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| отопление | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| отопление | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Собственные нужды источника | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Потери в тепловых сетях | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 3.73 | 3.73 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.69 | 3.68 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 4.04 | 4.04 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.02 | 4.02 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.97 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.89 | 5.89 | 5.90 | 5.90 | 5.91 | 5.91 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.93 | 5.93 | 5.94 | 5.94 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.96 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.66 | 5.66 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.68 | 5.68 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.70 | 5.70 | 5.71 | 5.71 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 2.94 | 2.94 | 2.93 | 2.93 | 2.92 | 2.92 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 3.17 | 3.17 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| Котельная ул.В.Андриановой,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
| отопление | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |
| вентиляция | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| ГВС | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |
| отопление | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
| вентиляция | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ГВС | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Собственные нужды источника | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Потери в тепловых сетях | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.23 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.88 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.93 | 12.95 | 12.95 | 12.96 | 12.97 | 12.97 | 12.98 | 12.98 | 12.99 | 12.99 | 13.00 | 13.01 | 13.01 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.80 | 12.34 | 12.35 | 12.35 | 12.36 | 12.36 | 12.37 | 12.38 | 12.38 | 12.39 | 12.39 | 12.40 | 12.41 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | -0.95 | -0.95 | -0.96 | -0.97 | -0.97 | -0.98 | -0.98 | -0.99 | -0.99 | -1.00 | -1.01 | -1.01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.41 |
| Котельная ул.Ф.Энгельса,13а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Ольговская,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| отопление | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| отопление | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Потери в тепловых сетях | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 |
| Котельная ул. М.Горького,1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |
| отопление | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |
| вентиляция | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| ГВС | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77 |
| отопление | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
| вентиляция | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| ГВС | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Собственные нужды источника | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Потери в тепловых сетях | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.45 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -1.06 | -1.06 | -1.07 | -1.07 | -1.08 | -2.49 | -2.50 | -2.51 | -2.51 | -2.52 | -2.53 | -2.53 | -2.54 | -2.55 | -2.56 | -2.56 | -2.57 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 2.31 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.23 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 13.59 | 13.60 | 13.60 | 13.61 | 13.61 | 16.62 | 16.63 | 16.64 | 16.64 | 16.65 | 16.66 | 16.66 | 16.67 | 16.68 | 16.68 | 16.69 | 16.70 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.57 | 13.43 | 13.44 | 13.45 | 13.45 | 13.46 | 13.47 | 13.47 | 13.48 | 13.49 | 13.50 | 13.50 | 13.51 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.90 | -0.91 | -0.91 | -0.92 | -0.92 | -2.62 | -2.63 | -2.64 | -2.64 | -2.65 | -2.66 | -2.66 | -2.67 | -2.68 | -2.68 | -2.69 | -2.70 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.14 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| Котельная ул.Ленина,26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.06 | 4.06 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| отопление | 3.91 | 3.91 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ГВС | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.94 | 3.94 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| отопление | 3.79 | 3.79 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ГВС | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Собственные нужды источника | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Потери в тепловых сетях | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.87 | 3.87 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.40 | 3.40 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.76 | 3.77 | 3.95 | 3.95 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.99 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.30 | 3.30 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.84 | 0.84 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.95 | 0.94 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 |
| Котельная ул. Московская,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -1.27 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.17 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.83 | -2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -2.78 | -2.79 | -2.79 | -2.79 | -2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная Грабцевское шоссе,22б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Тарутинская,171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Отопление | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Отопление | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Собственные нужды источника | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Потери в тепловых сетях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Котельная ул.Аэропортовская,в/ч 15506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| Договорная тепловая нагрузка | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Отопление | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Отопление | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Потери в тепловых сетях | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.48 | 2.48 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.55 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.37 |
| Котельная ул.Чичерина,23а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 22.60 |
| Располагаемая тепловая мощность | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |
| Договорная тепловая нагрузка | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |
| Отопление | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |
| Вентиляция | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| ГВС | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 |
| Отопление | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 15.92 |
| Вентиляция | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| ГВС | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Собственные нужды источника | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Потери в тепловых сетях | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.65 | 2.64 | 2.64 | 2.63 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 2.60 | 2.59 | 2.59 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 17.21 | 17.22 | 17.22 | 17.23 | 17.24 | 17.25 | 17.25 | 17.26 | 17.27 | 17.27 | 17.28 | 17.29 | 17.30 | 17.30 | 17.31 | 17.32 | 17.33 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 15.60 | 15.61 | 15.61 | 15.62 | 15.63 | 15.64 | 15.64 | 15.65 | 15.66 | 15.66 | 15.67 | 15.68 | 15.69 | 15.69 | 15.70 | 15.71 | 15.72 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.59 | -0.60 | -0.60 | -0.61 | -0.62 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.67 | -0.68 | -0.68 | -0.69 | -0.70 | -0.71 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |
| Котельная ул.Баррикад,181а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Отопление | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Отопление | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Собственные нужды источника | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Потери в тепловых сетях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Котельная ул. Телевизионная, 2 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Отопление | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Отопление | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Котельная ул.Кожедуба,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| Отопление | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Отопление | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Потери в тепловых сетях | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Котельная ул. Болотникова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.31 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Чичерина,11 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Отопление | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Отопление | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Потери в тепловых сетях | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.20 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.61 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| Котельная ул.Ленина,60а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Отопление | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Вентиляция | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Отопление | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Вентиляция | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Котельная ул. В.Андриановой, 64а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Новослободская, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Отопление | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Дубрава,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Договорная тепловая нагрузка | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| Отопление | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Отопление | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Потери в тепловых сетях | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Котельная ул.Широкая,51б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Отопление | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Отопление | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Собственные нужды источника | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Потери в тепловых сетях | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| Котельная ул. Новая стройка,1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Отопление | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Отопление | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Потери в тепловых сетях | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| Котельная ул. Пухова, 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Отопление | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Отопление | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Потери в тепловых сетях | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.83 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Котельная ул. Тарутинская, 231а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Отопление | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Вентиляция | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ГВС | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Отопление | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Вентиляция | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ГВС | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.30 | 0.30 | 0.29 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Котельная ул.Хрустальная, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
| Договорная тепловая нагрузка | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |
| Отопление | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Отопление | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Потери в тепловых сетях | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 2.01 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 3.39 | 3.39 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.35 | 3.35 | 3.34 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.54 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 12.54 | 12.55 | 12.55 | 12.56 | 12.57 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 11.77 | 11.77 | 11.78 | 11.79 | 11.79 | 11.80 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.54 | -0.55 | -0.55 | -0.56 | -0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ул. Взлетная, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| отопление | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| отопление | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Собственные нужды источника | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Потери в тепловых сетях | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.34 |
| Котельная ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Договорная тепловая нагрузка | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| отопление | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| отопление | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Потери в тепловых сетях | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.27 | -1.27 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.13 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.17 | -1.17 | -1.17 | -1.18 | -1.18 |
| Котельная ул. Маршала Жукова, 40а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
| Договорная тепловая нагрузка | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
| отопление | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
| вентиляция | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| отопление | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| вентиляция | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Потери в тепловых сетях | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.29 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.17 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.21 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.01 |
| Котельная ул. Маяковского, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Хрустальная, 50а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.92 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Социалистическая, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |
| Договорная тепловая нагрузка | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
| отопление | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| вентиляция | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ГВС | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| отопление | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| вентиляция | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| ГВС | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Собственные нужды источника | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Потери в тепловых сетях | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.57 | -0.58 | -0.58 | -0.59 | -0.59 | -0.60 | -0.61 | -0.61 | -0.62 | -0.62 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.66 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 5.90 | 5.90 | 5.91 | 5.91 | 5.92 | 5.92 | 5.93 | 5.93 | 5.94 | 5.95 | 5.95 | 5.96 | 5.96 | 5.97 | 5.97 | 5.98 | 5.99 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 4.93 | 4.94 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.96 | 4.97 | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 5.00 | 5.01 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.14 |
| Котельная Грабцевское шоссе,77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| отопление | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| отопление | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Потери в тепловых сетях | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| Котельная Б/р Энтузиастов,6б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 |
| Договорная тепловая нагрузка | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 |
| отопление | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |
| вентиляция | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ГВС | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
| отопление | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |
| вентиляция | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| ГВС | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| Собственные нужды источника | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Потери в тепловых сетях | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.03 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.08 | 10.08 | 10.09 | 10.09 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.28 | 9.28 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.40 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| Котельная ул.Байконурская,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |
| отопление | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| вентиляция | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| ГВС | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| отопление | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
| вентиляция | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| ГВС | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| Собственные нужды источника | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Потери в тепловых сетях | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.40 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 9.79 | 9.79 | 9.78 | 9.77 | 9.77 | 9.76 | 9.75 | 9.75 | 9.74 | 9.73 | 9.73 | 9.72 | 9.71 | 9.71 | 9.70 | 9.69 | 9.69 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 11.28 | 11.27 | 11.26 | 11.26 | 11.25 | 11.24 | 11.24 | 11.23 | 11.22 | 11.22 | 11.21 | 11.20 | 11.20 | 11.19 | 11.18 | 11.18 | 11.17 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.30 | 7.31 | 7.32 | 7.32 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.35 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.36 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.40 | 6.41 | 6.42 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 8.16 | 8.15 | 8.14 | 8.14 | 8.13 | 8.12 | 8.12 | 8.11 | 8.10 | 8.10 | 8.09 | 8.08 | 8.08 | 8.07 | 8.06 | 8.06 | 8.05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 9.09 | 9.09 | 9.08 | 9.07 | 9.07 | 9.06 | 9.05 | 9.05 | 9.04 | 9.03 | 9.03 | 9.02 | 9.01 | 9.01 | 9.00 | 8.99 | 8.98 |
| Котельная ул.Кибальчича,17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 13.54 | 13.54 | 15.50 | 16.37 | 17.62 | 30.22 | 30.22 | 31.14 | 33.08 | 35.82 | 38.56 | 41.02 | 43.48 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 45.94 |
| отопление | 10.66 | 10.66 | 12.06 | 12.68 | 13.57 | 24.28 | 24.28 | 24.93 | 26.31 | 28.23 | 30.15 | 31.89 | 33.63 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 |
| вентиляция | 0.21 | 0.21 | 0.55 | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 1.39 | 1.85 | 2.31 | 2.67 | 3.03 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| ГВС | 2.67 | 2.67 | 2.89 | 2.99 | 3.13 | 5.02 | 5.02 | 5.14 | 5.38 | 5.74 | 6.10 | 6.46 | 6.82 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 12.56 | 12.56 | 14.52 | 15.39 | 16.64 | 28.45 | 28.45 | 29.37 | 31.31 | 34.05 | 36.79 | 39.25 | 41.71 | 44.17 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |
| отопление | 9.89 | 9.89 | 11.29 | 11.91 | 12.80 | 22.83 | 22.83 | 23.48 | 24.86 | 26.78 | 28.70 | 30.44 | 32.18 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 33.92 |
| вентиляция | 0.19 | 0.19 | 0.53 | 0.68 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.05 | 1.37 | 1.83 | 2.29 | 2.65 | 3.01 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| ГВС | 2.48 | 2.48 | 2.70 | 2.80 | 2.94 | 4.71 | 4.71 | 4.83 | 5.07 | 5.43 | 5.79 | 6.15 | 6.51 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
| Собственные нужды источника | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Потери в тепловых сетях | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 2.29 | 2.30 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.36 | 2.37 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.42 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 6.11 | 6.10 | 4.14 | 3.26 | 2.00 | 16.24 | 16.22 | 15.29 | 13.34 | 10.59 | 7.84 | 5.37 | 2.89 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 7.09 | 7.08 | 5.11 | 4.24 | 2.98 | 18.01 | 18.00 | 17.06 | 15.11 | 12.36 | 9.61 | 7.14 | 4.67 | 2.19 | 2.18 | 2.17 | 2.16 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.84 | 10.84 | 12.36 | 13.04 | 14.01 | 24.22 | 24.23 | 24.93 | 26.42 | 28.51 | 30.59 | 32.43 | 34.27 | 36.11 | 36.12 | 36.13 | 36.14 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 9.45 | 9.45 | 10.97 | 11.64 | 12.60 | 21.92 | 21.92 | 22.62 | 24.10 | 26.17 | 28.24 | 30.07 | 31.89 | 33.72 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.15 | 10.16 | 11.68 | 12.36 | 13.33 | 22.95 | 22.96 | 23.66 | 25.15 | 27.24 | 29.32 | 31.16 | 33.00 | 34.84 | 34.85 | 34.86 | 34.87 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 8.77 | 8.77 | 10.29 | 10.96 | 11.92 | 20.65 | 20.65 | 21.35 | 22.83 | 24.90 | 26.97 | 28.80 | 30.62 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 5.16 | 5.16 | 3.64 | 2.96 | 1.99 | 10.78 | 10.77 | 10.07 | 8.58 | 6.49 | 4.41 | 2.57 | 0.73 | -1.11 | -1.12 | -1.13 | -1.14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 5.85 | 5.84 | 4.32 | 3.64 | 2.67 | 12.05 | 12.04 | 11.34 | 9.85 | 7.76 | 5.68 | 3.84 | 2.00 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Котельная ул.Кубяка,3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 10.17 | 10.18 | 10.18 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.58 | 9.59 | 9.59 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -2.16 | -2.17 | -2.17 | -2.18 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.57 | -1.58 | -1.58 | -1.59 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Московская,299в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| отопление | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| отопление | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Котельная ул.Дорожная,6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.28 | 4.28 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 4.26 | 4.26 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.28 | 4.28 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 4.25 | 4.25 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.63 | 1.63 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.64 | 1.63 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.53 | 4.54 | 4.85 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.73 | 3.73 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.53 | 4.53 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.72 | 3.72 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.94 | 0.93 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Московская,317а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| отопление | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
| отопление | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Собственные нужды источника | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Потери в тепловых сетях | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.75 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.32 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.36 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.90 | -0.90 | -0.90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.74 |
| Котельная д. Канищево, ул. Новая,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| отопление | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул. Нижняя Усадебная,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| Договорная тепловая нагрузка | 12.89 | 12.89 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
| отопление | 9.64 | 9.64 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 11.50 | 11.50 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
| отопление | 8.60 | 8.60 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 2.90 | 2.90 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| Собственные нужды источника | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Потери в тепловых сетях | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 2.84 | 2.83 | 2.61 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.54 | 2.53 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 4.23 | 4.23 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | 3.93 | 3.92 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 9.48 | 9.48 | 9.65 | 9.66 | 9.66 | 9.67 | 9.68 | 9.68 | 9.69 | 9.69 | 9.70 | 9.70 | 9.71 | 9.72 | 9.72 | 9.73 | 9.73 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 8.39 | 8.39 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 8.57 | 8.58 | 8.75 | 8.75 | 8.76 | 8.76 | 8.77 | 8.77 | 8.78 | 8.79 | 8.79 | 8.80 | 8.80 | 8.81 | 8.81 | 8.82 | 8.83 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 7.48 | 7.48 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.19 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 4.33 | 4.32 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 4.12 | 4.11 | 4.11 | 4.10 | 4.10 | 4.09 | 4.09 | 4.08 | 4.07 |
| Котельная Муратовский щебзавод,19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| отопление | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| отопление | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Потери в тепловых сетях | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.70 |
| Котельная ул. Советская, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| отопление | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| отопление | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| Потери в тепловых сетях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 31.63 | 31.63 | 31.63 | 31.63 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 32.49 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 32.26 |
| Котельная д. Лихун, п. Молодежный ул. Губернская,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Собственные нужды источника | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потери в тепловых сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Котельная Проезд 1-й Академический ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 131.37 | 131.37 | 132.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 | 135.87 |
| Располагаемая тепловая мощность | 103.97 | 103.97 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 105.47 | 125.47 | 125.47 | 125.47 | 125.47 |
| Договорная тепловая нагрузка | 60.99 | 60.99 | 65.08 | 69.60 | 73.18 | 77.25 | 79.95 | 82.13 | 82.89 | 83.73 | 87.59 | 91.06 | 94.53 | 98.00 | 101.47 | 104.94 | 108.41 |
| отопление | 35.31 | 35.31 | 38.12 | 41.31 | 43.85 | 46.76 | 48.67 | 50.21 | 50.75 | 51.33 | 54.03 | 56.47 | 58.91 | 61.35 | 63.79 | 66.23 | 68.67 |
| вентиляция | 6.64 | 6.64 | 7.49 | 8.32 | 8.98 | 9.70 | 10.16 | 10.53 | 10.67 | 10.85 | 11.53 | 12.08 | 12.63 | 13.18 | 13.73 | 14.28 | 14.83 |
| ГВС | 19.04 | 19.04 | 19.47 | 19.97 | 20.35 | 20.79 | 21.12 | 21.39 | 21.47 | 21.55 | 22.03 | 22.51 | 22.99 | 23.47 | 23.95 | 24.43 | 24.91 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 51.91 | 51.91 | 56.00 | 60.52 | 64.10 | 68.17 | 70.87 | 73.05 | 73.81 | 74.65 | 78.51 | 81.98 | 85.45 | 88.92 | 92.39 | 95.86 | 99.33 |
| отопление | 30.05 | 30.05 | 32.86 | 36.05 | 38.59 | 41.50 | 43.41 | 44.95 | 45.49 | 46.07 | 48.77 | 51.21 | 53.65 | 56.09 | 58.53 | 60.97 | 63.41 |
| вентиляция | 5.65 | 5.65 | 6.50 | 7.33 | 7.99 | 8.71 | 9.17 | 9.54 | 9.68 | 9.86 | 10.54 | 11.09 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 13.29 | 13.84 |
| ГВС | 16.20 | 16.20 | 16.63 | 17.13 | 17.51 | 17.95 | 18.28 | 18.55 | 18.63 | 18.71 | 19.19 | 19.67 | 20.15 | 20.63 | 21.11 | 21.59 | 22.07 |
| Собственные нужды источника | 2.29 | 2.29 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
| Потери в тепловых сетях | 3.61 | 3.63 | 3.65 | 3.66 | 3.68 | 3.70 | 3.72 | 3.74 | 3.76 | 3.78 | 3.79 | 3.81 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | 3.91 | 3.93 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 37.08 | 37.06 | 34.11 | 29.57 | 25.97 | 21.88 | 19.16 | 16.96 | 16.19 | 15.33 | 11.45 | 7.96 | 4.46 | 20.47 | 16.98 | 13.48 | 9.99 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 46.16 | 46.15 | 43.19 | 38.65 | 35.05 | 30.97 | 28.25 | 26.05 | 25.27 | 24.41 | 20.53 | 17.04 | 13.55 | 29.56 | 26.06 | 22.57 | 19.07 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 63.97 | 63.97 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 65.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 | 85.47 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 40.11 | 40.13 | 43.33 | 46.84 | 49.65 | 52.82 | 54.90 | 56.58 | 57.19 | 57.87 | 60.83 | 63.45 | 66.08 | 68.70 | 71.33 | 73.95 | 76.58 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 36.50 | 36.50 | 39.68 | 43.18 | 45.96 | 49.12 | 51.18 | 52.85 | 53.44 | 54.10 | 57.04 | 59.64 | 62.24 | 64.84 | 67.44 | 70.05 | 72.65 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 34.67 | 34.69 | 37.89 | 41.41 | 44.21 | 47.39 | 49.47 | 51.15 | 51.76 | 52.44 | 55.40 | 58.02 | 60.64 | 63.27 | 65.89 | 68.52 | 71.14 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 31.06 | 31.06 | 34.25 | 37.74 | 40.53 | 43.69 | 45.75 | 47.41 | 48.00 | 48.66 | 51.60 | 54.20 | 56.81 | 59.41 | 62.01 | 64.61 | 67.21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 23.86 | 23.84 | 22.14 | 18.63 | 15.82 | 12.65 | 10.57 | 8.89 | 8.28 | 7.60 | 4.64 | 2.02 | -0.61 | 16.77 | 14.14 | 11.52 | 8.89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 29.30 | 29.28 | 27.58 | 24.06 | 21.26 | 18.08 | 16.00 | 14.32 | 13.71 | 13.03 | 10.07 | 7.45 | 4.83 | 22.20 | 19.58 | 16.95 | 14.33 |
| Котельная ул.В.Восстания,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 |
| Располагаемая тепловая мощность | 132.70 | 132.70 | 132.70 | 132.70 | 132.70 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 137.20 |
| Договорная тепловая нагрузка | 128.48 | 128.48 | 128.74 | 129.19 | 129.34 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 | 140.21 |
| отопление | 94.29 | 94.29 | 94.51 | 94.83 | 94.96 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 | 104.42 |
| вентиляция | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.73 | 7.73 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
| ГВС | 26.54 | 26.54 | 26.58 | 26.63 | 26.65 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 109.34 | 109.34 | 109.60 | 110.05 | 110.20 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 | 120.33 |
| отопление | 80.24 | 80.24 | 80.46 | 80.78 | 80.91 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | 89.75 |
| вентиляция | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.59 | 6.59 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |
| ГВС | 22.59 | 22.59 | 22.63 | 22.68 | 22.70 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |
| Собственные нужды источника | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| Потери в тепловых сетях | 9.88 | 9.93 | 9.98 | 10.03 | 10.08 | 14.82 | 14.89 | 14.97 | 15.04 | 15.12 | 15.19 | 15.27 | 15.34 | 15.42 | 15.50 | 15.58 | 15.65 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -8.57 | -8.62 | -8.93 | -9.43 | -9.63 | -21.26 | -21.33 | -21.41 | -21.48 | -21.56 | -21.63 | -21.71 | -21.78 | -21.86 | -21.94 | -22.01 | -22.09 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 10.57 | 10.52 | 10.21 | 9.71 | 9.51 | -1.37 | -1.45 | -1.52 | -1.60 | -1.67 | -1.75 | -1.82 | -1.90 | -1.98 | -2.05 | -2.13 | -2.21 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 98.56 | 98.61 | 98.85 | 99.25 | 99.41 | 112.56 | 112.63 | 112.71 | 112.78 | 112.86 | 112.93 | 113.01 | 113.08 | 113.16 | 113.24 | 113.32 | 113.39 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 88.68 | 88.68 | 88.87 | 89.22 | 89.34 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 85.35 | 85.40 | 85.64 | 86.04 | 86.20 | 98.79 | 98.86 | 98.94 | 99.01 | 99.09 | 99.16 | 99.24 | 99.31 | 99.39 | 99.47 | 99.55 | 99.62 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 75.47 | 75.47 | 75.66 | 76.01 | 76.12 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 | 83.97 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -13.56 | -13.61 | -13.85 | -14.25 | -14.41 | -23.06 | -23.13 | -23.21 | -23.28 | -23.36 | -23.43 | -23.51 | -23.58 | -23.66 | -23.74 | -23.82 | -23.89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.35 | -0.40 | -0.64 | -1.04 | -1.20 | -9.29 | -9.36 | -9.44 | -9.51 | -9.59 | -9.66 | -9.74 | -9.81 | -9.89 | -9.97 | -10.05 | -10.12 |
| Котельная д.Шопино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| отопление | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| отопление | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Потери в тепловых сетях | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.87 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.11 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.06 | 3.05 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.12 | 3.11 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | 3.04 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 4.38 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.45 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.49 | -0.50 | -0.51 | -0.52 | -0.53 | -0.53 | -0.54 | -0.55 | -0.56 | -0.57 | -0.58 | -0.59 | -0.60 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.46 | -0.46 | -0.47 | -0.48 | -0.49 | -0.50 | -0.51 | -0.52 | -0.53 | -0.54 | -0.54 | -0.55 | -0.56 | -0.57 | -0.58 | -0.59 | -0.60 |
| Котельная д.Колюпаново,15а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| отопление | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| отопление | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Потери в тепловых сетях | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.21 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.63 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.68 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.62 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.67 |
| Котельная пос.Ромодановские дворики,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| отопление | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| отопление | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Потери в тепловых сетях | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная ул.Тульское шоссе,28а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| отопление | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| отопление | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Собственные нужды источника | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Потери в тепловых сетях | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.76 | 0.68 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.33 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 1.08 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.11 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
| Котельная ул. Одоевское шоссе,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| отопление | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| отопление | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Потери в тепловых сетях | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -0.71 | -0.71 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | -0.73 |
| Котельная ул. 65 лет Победы,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
| Договорная тепловая нагрузка | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| отопление | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| отопление | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| вентиляция | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| Собственные нужды источника | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| Котельная ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 |
| Располагаемая тепловая мощность | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 |
| Договорная тепловая нагрузка | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 27.29 | 34.99 | 42.95 | 46.73 | 50.51 | 54.29 | 54.29 | 54.29 |
| отопление | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 24.28 | 29.70 | 35.32 | 38.00 | 40.68 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 2.73 | 3.91 | 4.47 | 5.03 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.55 | 2.55 | 3.71 | 4.25 | 4.79 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 27.31 | 35.01 | 42.97 | 46.75 | 50.53 | 54.31 | 54.31 | 54.31 |
| отопление | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 18.17 | 24.33 | 29.75 | 35.37 | 38.05 | 40.73 | 43.41 | 43.41 | 43.41 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 2.73 | 3.91 | 4.47 | 5.03 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.53 | 2.53 | 3.69 | 4.23 | 4.77 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |
| Собственные нужды источника | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Потери в тепловых сетях | 4.13 | 4.15 | 4.17 | 4.19 | 4.21 | 4.41 | 4.43 | 4.69 | 4.94 | 5.19 | 5.43 | 5.66 | 5.57 | 5.48 | 5.38 | 5.29 | 5.19 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 86.89 | 86.87 | 86.85 | 86.83 | 86.81 | 84.39 | 84.37 | 84.11 | 83.86 | 74.87 | 66.93 | 58.74 | 55.05 | 51.36 | 47.68 | 47.77 | 47.87 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 86.72 | 86.70 | 86.68 | 86.66 | 86.64 | 84.37 | 84.35 | 84.09 | 83.84 | 74.85 | 66.91 | 58.71 | 55.03 | 51.34 | 47.66 | 47.75 | 47.85 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 18.33 | 18.35 | 18.37 | 18.39 | 18.42 | 20.18 | 20.20 | 20.46 | 20.71 | 27.58 | 33.65 | 39.80 | 42.52 | 45.25 | 47.97 | 47.88 | 47.78 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 22.39 | 28.22 | 34.13 | 36.95 | 39.77 | 42.59 | 42.59 | 42.59 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 18.48 | 18.50 | 18.52 | 18.54 | 18.56 | 20.22 | 20.24 | 20.50 | 20.75 | 27.62 | 33.69 | 39.84 | 42.57 | 45.29 | 48.01 | 47.92 | 47.82 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 22.43 | 28.26 | 34.18 | 37.00 | 39.81 | 42.63 | 42.63 | 42.63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 46.77 | 46.75 | 46.73 | 46.71 | 46.68 | 44.92 | 44.90 | 44.64 | 44.39 | 37.52 | 31.45 | 25.30 | 22.58 | 19.85 | 17.13 | 17.22 | 17.32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 46.62 | 46.60 | 46.58 | 46.56 | 46.54 | 44.88 | 44.86 | 44.60 | 44.35 | 37.48 | 31.41 | 25.26 | 22.53 | 19.81 | 17.09 | 17.18 | 17.28 |
| Котельная ТЭЦ-КТЗ-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 | 291.20 |
| Располагаемая тепловая мощность | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 260.20 |
| Договорная тепловая нагрузка | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
| отопление | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
| отопление | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | 124.50 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |
| Потери в тепловых сетях | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 | 109.20 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 | 200.20 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 | 128.32 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 | 108.32 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 | 71.89 |
| Котельная Грабцевское шоссе, 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| Располагаемая тепловая мощность | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| Договорная тепловая нагрузка | 18.22 | 18.22 | 18.69 | 20.65 | 21.30 | 21.30 | 23.73 | 26.16 | 28.59 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 |
| отопление | 8.37 | 8.37 | 8.71 | 10.11 | 10.57 | 10.57 | 12.28 | 13.99 | 15.70 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |
| вентиляция | 9.56 | 9.56 | 9.64 | 9.98 | 10.09 | 10.09 | 10.48 | 10.87 | 11.26 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| ГВС | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 1.30 | 1.63 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 18.22 | 18.22 | 18.69 | 20.65 | 21.30 | 21.30 | 23.73 | 26.16 | 28.59 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 |
| отопление | 8.37 | 8.37 | 8.71 | 10.11 | 10.57 | 10.57 | 12.28 | 13.99 | 15.70 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |
| вентиляция | 9.56 | 9.56 | 9.64 | 9.98 | 10.09 | 10.09 | 10.48 | 10.87 | 11.26 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |
| ГВС | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.97 | 1.30 | 1.63 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| Собственные нужды источника | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Потери в тепловых сетях | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -7.05 | -7.05 | -7.52 | -9.48 | -10.13 | -10.13 | -12.56 | -14.99 | -17.42 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -7.05 | -7.05 | -7.52 | -9.48 | -10.13 | -10.13 | -12.56 | -14.99 | -17.42 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 | -19.85 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 15.66 | 15.66 | 16.02 | 17.54 | 18.03 | 18.03 | 19.86 | 21.69 | 23.51 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 15.60 | 15.60 | 15.96 | 17.48 | 17.97 | 17.97 | 19.80 | 21.63 | 23.46 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 15.66 | 15.66 | 16.02 | 17.54 | 18.03 | 18.03 | 19.86 | 21.69 | 23.51 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 15.60 | 15.60 | 15.96 | 17.48 | 17.97 | 17.97 | 19.80 | 21.63 | 23.46 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -9.96 | -9.96 | -10.32 | -11.84 | -12.33 | -12.33 | -14.16 | -15.99 | -17.81 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -9.96 | -9.96 | -10.32 | -11.84 | -12.33 | -12.33 | -14.16 | -15.99 | -17.81 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 | -19.64 |
| Котельная ул. С. Щедрина,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 103.90 | 103.90 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 |
| отопление | 32.00 | 32.00 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 |
| вентиляция | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |
| ГВС | 16.30 | 16.30 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 88.32 | 88.32 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |
| отопление | 27.20 | 27.20 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |
| вентиляция | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 |
| ГВС | 13.86 | 13.86 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |
| Собственные нужды источника | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 25.30 | 25.30 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 40.89 | 40.89 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 76.21 | 76.21 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 76.21 | 76.21 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | 76.46 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 64.78 | 64.78 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 64.78 | 64.78 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 25.79 | 25.79 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 37.22 | 37.22 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 | 36.97 |
| Котельная пер. Малиники,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |
| отопление | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |
| вентиляция | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
| ГВС | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |
| отопление | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
| вентиляция | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
| ГВС | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
| Собственные нужды источника | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 22.16 | 22.16 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 22.13 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 23.67 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 26.03 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.06 | 26.06 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 19.97 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.94 | 19.94 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 |
| Котельная Новый источник №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 20.79 | 25.71 | 33.57 | 41.43 | 49.99 | 60.46 | 70.93 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 15.20 | 18.65 | 24.20 | 29.75 | 35.79 | 43.17 | 50.55 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.82 | 3.60 | 4.83 | 6.06 | 7.38 | 9.00 | 10.62 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 2.77 | 3.46 | 4.54 | 5.62 | 6.82 | 8.29 | 9.76 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 20.79 | 25.71 | 33.57 | 41.43 | 49.99 | 60.46 | 70.93 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 15.20 | 18.65 | 24.20 | 29.75 | 35.79 | 43.17 | 50.55 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 2.82 | 3.60 | 4.83 | 6.06 | 7.38 | 9.00 | 10.62 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 2.77 | 3.46 | 4.54 | 5.62 | 6.82 | 8.29 | 9.76 |
| Собственные нужды источника | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | 8.46 | 3.54 | 39.56 | 31.70 | 23.14 | 12.67 | 2.19 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.15 | 8.46 | 3.54 | 39.56 | 31.70 | 23.14 | 12.67 | 2.19 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 15.68 | 19.36 | 25.26 | 31.15 | 37.56 | 45.39 | 53.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 15.68 | 19.36 | 25.26 | 31.15 | 37.56 | 45.39 | 53.22 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 15.68 | 19.36 | 25.26 | 31.15 | 37.56 | 45.39 | 53.22 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 15.68 | 19.36 | 25.26 | 31.15 | 37.56 | 45.39 | 53.22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 4.32 | 0.64 | 24.74 | 18.85 | 12.44 | 4.61 | -3.22 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.87 | 4.32 | 0.64 | 24.74 | 18.85 | 12.44 | 4.61 | -3.22 |
| Котельная Новый источник №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 14.19 | 20.47 | 28.41 | 36.35 | 42.55 | 50.48 | 58.41 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 9.20 | 13.37 | 18.66 | 23.95 | 28.42 | 34.17 | 39.92 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.52 | 4.92 | 6.70 | 8.48 | 9.28 | 10.28 | 11.28 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.47 | 2.18 | 3.05 | 3.92 | 4.85 | 6.03 | 7.21 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 14.19 | 20.47 | 28.41 | 36.35 | 42.55 | 50.48 | 58.41 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 9.20 | 13.37 | 18.66 | 23.95 | 28.42 | 34.17 | 39.92 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.52 | 4.92 | 6.70 | 8.48 | 9.28 | 10.28 | 11.28 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.47 | 2.18 | 3.05 | 3.92 | 4.85 | 6.03 | 7.21 |
| Собственные нужды источника | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 15.06 | 8.78 | 0.84 | 31.90 | 25.70 | 17.77 | 9.84 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 15.06 | 8.78 | 0.84 | 31.90 | 25.70 | 17.77 | 9.84 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 11.07 | 15.91 | 22.06 | 28.21 | 32.80 | 38.67 | 44.54 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 11.07 | 15.91 | 22.06 | 28.21 | 32.80 | 38.67 | 44.54 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 11.07 | 15.91 | 22.06 | 28.21 | 32.80 | 38.67 | 44.54 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 11.07 | 15.91 | 22.06 | 28.21 | 32.80 | 38.67 | 44.54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 8.93 | 4.09 | -2.06 | 16.79 | 12.20 | 6.33 | 0.46 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 8.93 | 4.09 | -2.06 | 16.79 | 12.20 | 6.33 | 0.46 |
| Котельная Новая котельная (Грабцевское шоссе,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 | 22,.00 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 20.95 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| Собственные нужды источника | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 | 15.28 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
| Котельная Грабцевское . Шоссе,115а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
| Договорная тепловая нагрузка | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| отопление | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| вентиляция | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| отопление | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| вентиляция | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| ГВС | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Потери в тепловых сетях | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Котельная Грабцевское шоссе Шоссе,115(стр 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| Договорная тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 | 1,427 |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 | 0,3517 |
| вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Собственные нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 2,005 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 | 1,5844 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 | 1,4274 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная по ул. Механизаторов, 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Договорная тепловая нагрузка | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| отопление | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| отопление | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Собственные нужды источника | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 |
| Котельная по ул. Дорожная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.344 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| отопление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная по ул. Болотникова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 |
| Договорная тепловая нагрузка | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| отопление | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| отопление | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 | 1,856 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Собственные нужды источника | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,21 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |

| Котельная по ул. Полесская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| отопление | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| отопление | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственные нужды источника | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная по пр. Ю. Круглова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Договорная тепловая нагрузка | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| отопление | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| отопление | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ГВС | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды источника | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Потери в тепловых сетях | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Аварийный режим по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Располагаемая тепловая мощность при выходе из строя самого мощного котла (с учётом собственных нужд) | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Минимальная договорная нагрузка с учётом потерь в сетях | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по договорам | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 | 2,626 |
| Минимальная фактическая (по факту теплопотребления) нагрузка с учётом потерь в сетях | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Минимально необходимая для обеспечения нагрузка по фактическому теплопотреблению | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке), аварийный режим | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по фактической нагрузке), аварийный режим | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребиетелей

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по муниципальному образованию «Город Калуга» в период до 2028 года.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 1720.66 | 1720.66 | 1722.16 | 1725.16 | 1725.16 | 1588.05 | 1588.05 | 1588.05 | 1588.05 | 1648.05 | 1648.05 | 1648.05 | 1693.05 | 1743.05 | 1743.05 | 1743.05 | 1743.05 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1629.28 | 1629.28 | 1630.78 | 1630.78 | 1630.78 | 1517.50 | 1517.50 | 1517.50 | 1517.50 | 1577.50 | 1577.50 | 1577.50 | 1622.50 | 1714.82 | 1714.82 | 1714.82 | 1714.82 |
| Договорная тепловая нагрузка | 968.34 | 968.34 | 976.46 | 984.77 | 992.23 | 999.57 | 1006.54 | 1013.60 | 1020.57 | 1052.73 | 1088.39 | 1115.03 | 1142.09 | 1169.15 | 1193.53 | 1217.77 | 1242.01 |
| отопление | 1427.63 | 1427.63 | 1439.33 | 1451.19 | 1462.31 | 1473.31 | 1483.31 | 1493.41 | 1503.43 | 1547.89 | 1598.59 | 1635.73 | 1673.43 | 1711.13 | 1745.93 | 1780.61 | 1815.29 |
| вентиляция | 188.73 | 188.73 | 191.43 | 194.31 | 196.29 | 198.17 | 200.25 | 202.39 | 204.47 | 216.35 | 227.95 | 236.81 | 246.09 | 255.37 | 262.27 | 269.05 | 275.83 |
| ГВС | 254.19 | 254.19 | 256.03 | 257.91 | 259.73 | 261.53 | 263.39 | 265.27 | 267.11 | 275.09 | 284.11 | 291.39 | 298.53 | 305.67 | 312.73 | 319.75 | 326.77 |
| "Фактическая" тепловая нагрузка | 902.22 | 902.22 | 910.34 | 918.65 | 926.11 | 933.45 | 940.42 | 947.48 | 954.45 | 986.61 | 1022.27 | 1048.91 | 1075.97 | 1103.03 | 1127.41 | 1151.65 | 1175.89 |
| отопление | 1427.63 | 1427.63 | 1439.33 | 1451.19 | 1462.31 | 1473.31 | 1483.31 | 1493.41 | 1503.43 | 1547.89 | 1598.59 | 1635.73 | 1673.43 | 1711.13 | 1745.93 | 1780.61 | 1815.29 |
| вентиляция | 188.73 | 188.73 | 191.43 | 194.31 | 196.29 | 198.17 | 200.25 | 202.39 | 204.47 | 216.35 | 227.95 | 236.81 | 246.09 | 255.37 | 262.27 | 269.05 | 275.83 |
| ГВС | 254.19 | 254.19 | 256.03 | 257.91 | 259.73 | 261.53 | 263.39 | 265.27 | 267.11 | 275.09 | 284.11 | 291.39 | 298.53 | 305.67 | 312.73 | 319.75 | 326.77 |
| Собственные нужды источника | 47.04 | 47.04 | 47.39 | 47.39 | 47.39 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 39.07 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 41.38 |
| Потери в тепловых сетях | 89.10 | 89.37 | 89.65 | 89.92 | 90.20 | 90.47 | 90.75 | 91.29 | 91.83 | 92.36 | 92.89 | 93.41 | 93.60 | 93.79 | 93.98 | 94.16 | 94.35 |
| Резерв/дефицит РТМ и ДТН | 524.80 | 524.53 | 517.28 | 508.70 | 500.97 | 391.01 | 383.76 | 376.16 | 368.65 | 394.46 | 358.28 | 331.11 | 347.74 | 410.50 | 385.93 | 361.51 | 337.08 |
| Резерв/дефицит РТМ и ФТН | 590.91 | 590.64 | 583.40 | 574.82 | 567.08 | 457.12 | 449.88 | 442.28 | 434.77 | 460.58 | 424.39 | 397.23 | 413.85 | 476.62 | 452.05 | 427.62 | 403.19 |

Как следует из таблиц 2.1 и 3.1, при реализации мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения резервов тепловой мощности будет достаточно для обеспечения как существующих, так и перспективных потребителей тепловой энергии.

На рисунке 3.1 представлена структура использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального образования «Город Калуга» в период до 2028 года.

Рисунок 3.1 - Структура тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности теплоисточников города

Как видно из таблицы 3.1 и рисунка 3.1 в период до 2028 года в целом по городу при росте тепловой нагрузки на 275 Гкал/ч резервы тепловой снизятся на 190 Гкал/ч. Реализация мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения. Прирост тепловых потерь в сетях обусловлен прогнозируемым увеличением объема тепловых сетей, связанного с предлагаемым строительством и реконструкцией в соответствии с Главой 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Реализация мероприятий в соответствии с Главой 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» как видно из таблицы 3.1 позволит в целом по городу снизить ограничения тепловой мощности и ее потребление на собственные нужды источников тепловой энергии.

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода

С целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей (обеспечения возможности передачи требуемого объема теплоносителя) в электронной модели систем теплоснабжения были проведены серии гидравлических расчетов. Последовательность расчета описана ниже:

- в электронной модели системы теплоснабжения были созданы копии (так называемые «клоны») расчетного слоя для системы теплоснабжения;

- в каждый «клон» были внесены обобщенные потребители, моделирующие прирост тепловой нагрузки по периодам, рассматриваемым в схеме теплоснабжения (2013-2017 гг., 2018-2022 гг., 2023-2028 гг.);

- обобщенные потребители присоединены к ближайшим тепловым камерам или участкам тепловых сетей (в случае, если существующие тепловые камеры или узлы врезки значительно удалены от месторасположения перспективного потребителя);

- для каждого варианта развития системы теплоснабжения и для каждого периода рассмотрения выполнены гидравлические расчеты;

- на основе анализа результатов гидравлических расчетов (пьезометрические графики, расчетные таблицы, значения располагаемого напора у потребителей) определены проблемные по гидравлическим режимам зоны, для обеспечения теплоснабжения которых будут предложены соответствующие группы мероприятий.

Результаты гидравлических расчетов приведены в Приложении 1 «Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние  в существующих зонах действия энергоисточников)» Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.001.).

На основе выполненных гидравлических расчетов определено, что в период до 2028 года при подключении перспективной тепловой нагрузки к существующим тепловым сетям возможно возникновение следующих проблемных зон, гидравлический режим в которых не позволит обеспечить нормативное теплоснабжение потребителей:

- ТЭЦ ОАО «Квадра»;

- 1-й Академический,29;

- Тульское шоссе,28а.

Для решения указанных выше проблем в схеме теплоснабжения предложены группы мероприятий, приведенные в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов. Результаты гидравлических расчетов с учетом реализации указанных мероприятий приведены в Приложении 1 «Результаты гидравлических расчетов (прогнозируемое перспективное состояние систем теплоснабжения с учетом реализации мероприятий схемы теплоснабжения)» Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов (шифр 71135.ОМ-ПСТ.007.001.).