Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 9. предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

(актуализированная на 2025 год)

Калуга, 2024

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 29401.ОМ-ПСТ.009.000. |

Содержание

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	4

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время потребители большинства теплоисточников города подключены по «закрытой» схеме присоединения систем ГВС. Только потребители котельной завода «Тайфун» подключены по открытой схеме ГВС, т.е. теплоноситель отбирается непосредственно из тепловой сети.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 07.12. 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 года № 417- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении»:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

1. С 01.01. 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

1. С 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов осуществлять подачу горячей воды через водоподогреватели ГВС.

Подробный перечень мероприятий по обеспечению перехода на «закрытую» схему присоединения систем ГВС будет приведен на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

На территории МО «Город Калуга» имеется централизованная система теплоснабжения (горячего водоснабжения) открытого типа в микрорайоне «Тайфун».

По информации руководителей АО «Тайфун», котельная, с установленной мощностью 60 Гкал/час, имеет присоединенную мощность 73,7 Гкал/час, дефицит мощности при этом составляет 13 Гкал/час. АО «Тайфун» предлагает отключить участки тепловой сети (теплоснабжение ж/д по ул. Клюквина, д.30; ж/д по ул. Клюквина, д.30, корп.1; ж/д по ул. Пригородная, д.29; МБДОУ №80 «Медвеженок»; ж/д по ул. Платова, д.40 с суммарной присоединенной мощностью 1,26 Гкал/час и переключить вышеуказанных потребителей к источникам теплоснабжения МУП «Калугатеплосеть».

В настоящее время не определены источник финансирования и сроки проведения вышеуказанных мероприятий.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения микрорайона «Тайфун».

Во исполнение требований пункта 9 статьи 29 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «ТАЙФУН» планирует переводить потребителей, получающих теплоноситель от  котельной предприятия по способу присоединения местных систем горячего водоснабжения, обеспечивающих санитарно-бытовые и технологические нужды, с открытой схемы на закрытую схему теплоснабжения.

Для теплоснабжения удаленных потребителей, а именно: общежитие по ул. Платова, 40, детский сад, ясли №80 «медвежонок» по ул. Пригородная, 27, ж/д по ул. Пригородная, 29, ж/д по ул. Клюквина, 30, ж/д по ул. Клюквина, 30/1 необходимо построить блочно-модульную котельную мощностью 1,3 Гкал/час. Для снабжения горячей водой вышеуказанных потребителей необходимо предусмотреть автоматизированные индивидуальные пункты, так как прокладка тепловых сетей по территории детских дошкольных учреждений не допускается.

Ориентировочная стоимость:

Строительство блочно - модульной котельной по адресу: г. Калуга, ул. Платова, 40:

- ПИР – 1 721 363,17 руб.

- Госэкспертиза – 600 000,00 руб.

- СМР – 17 213 631,68 руб.

Строительство сетей:

- ПИР – 4 542 770,30 руб.

- Госэкспертиза – 1 500 000,00 руб.

- СМР – 45 427 703,03 руб.

Строительство ИТП:

- ПИР – 10 340 432,82 руб.

- Госэкспертиза – 1  500 000,00 руб.

- СМР – 103 404 328,20 руб.

Таким образом, для выполнения вышеуказанных мероприятий требуется 166 045 662,91 руб. Более точная стоимость сложится по результатам проектирования .

Жизненный цикл проекта (горизонт расчета).

Горизонт расчета определяется нормативным сроком службы основного средства. После  окончания срока службы основного средства возникнет необходимость в его обновлении, а следовательно и новых инвестиций.

Жизненный цикл проекта по котельной определяется - 10 лет

Жизненный цикл проекта по сетям определяется - 20 лет.

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги оказывает услуги по передаче тепловой энергии от источника АО «Тайфун», по принадлежащим МУП  «Калугатеплосеть»  тепловым сетям на праве хозяйственного ведения. Услуги оказываются согласно утвержденному тарифу Министерством конкурентной политики Калужской области.

В свою очередь МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги оплачивает АО «Тайфун» компенсацию потерь при передаче тепловой энергии. Тарифная деятельность по услуге  передачи тепловой энергии от ведомственных источников является убыточной. Затраты предприятия превышают необходимую валовую выручку по тарифу. Убыток предприятия по факту 2020 года по оказанию услуг по передаче составил 29,3 млн. руб. При утвержденном тарифе на услугу по передаче в 2020г. в размере 282,43 руб./Гкал, фактически сложившийся тариф составил 377,71 руб./Гкал.

Аналитика формирования тарифа по годам представлена в таблице

| Период | Прогнозный к утверждению тариф, руб./Гкал | Прогнозный фактический тариф, руб./Гкал | Убыток по деятельности , млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 322,52 | 417,16 | - 26,11 |
| 2025 | 333,81 | 431,76 | - 27,03 |
| 2026 | 345,49 | 446,87 | - 27,97 |
| 2027 | 357,58 | 462,51 | - 28,95 |
| 2028 | 370,10 | 478,70 | - 29,96 |
| 2029 | 383,05 | 495,46 | - 31,01 |
| 2030 | 396,46 | 512,80 | - 32,10 |
| 2031 | 410,34 | 530,74 | - 33,22 |
| 2032 | 424,70 | 549,32 | - 34,39 |
| 2033 | 439,56 | 568,55 | - 35,59 |
| Итого за 10 лет |  |  | - 306,33 |

Деятельности в части услуг по передаче тепловой энергии является убыточной. Реализация проекта по перекладке тепловых сетей, дополнительно ляжет на затраты предприятия. Учитывая жизненный цикл проекта по тепловым сетям (20 лет) затраты предприятия будут увеличены за счет амортизации основных средств. Убытки предприятия возрастут до 412,12 млн. руб. за 10 лет.

Так же, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 997 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст. 1242; 2018, N 16, ст. 2364; 2019, N 12, ст. 1317), дополненных пунктами 68(1) и 68(2) следующего содержания:

"68(1). Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, должны быть подтверждены соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

68(2). В ценовых зонах теплоснабжения положения пункта 68 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения."

Вывод: Предельный рост тарифа не позволит окупить вложения в проект по переходу с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения.

]